СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ГЛАВА 1

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии 
для целей теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСКОК ТАБЛИЦ	11

СПИСОК РИСУНКОВ	21

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	25

СОКРАЩЕНИЯ	27

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	28

1.1. Описание эксплуатационных зон действия  теплоснабжающих и теплосетевых организаций	28

1.2. Описание структуры договорных отношений между  теплоснабжающими организациями	33

1.3. Описание зон действия промышленных  источников тепловой энергии	35

1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	36

1.5. Изменения, произошедшие в функциональной структуре  теплоснабжения за период, предшествующий актуализации  схемы теплоснабжения	38

Часть 2. Источники тепловой энергии	39

2.1. ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	39

2.2. ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть»	60

2.3. ЕТО №3-9	83

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	93

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой  энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов  (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или  промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	93

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия  источников тепловой энергии в электронной  форме и (или) на бумажном носителе	105

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип  изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую  характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее  надежных участков, определением их материальной характеристик и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	107

3.4. Описание типов и количества секционирующей  и регулирующей арматуры на тепловых сетях	130

3.5. Описание типов и строительных особенностей  тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	132

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла  в тепловые сети с анализом их обоснованности	142

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла  в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам  регулирования отпуска тепла в тепловые сети	156

3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические  графики тепловых сетей	165

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)	169

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных  ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное  на восстановление работоспособности тепловых сетей	169

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и  планирования капитальных (текущих) ремонтов	169

3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего  ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических,  температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	176

3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах  теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с  методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при  передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	179

3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при  передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям	181

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей  эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	182

3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений  теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска  тепловой энергии потребителям	182

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой  энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов  по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	187

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих  (теплосетевых) организаций и используемых средств  автоматизации, телемеханизации и связи	192

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных  тепловых пунктов, насосных станций	194

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от  превышения давления	195

3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых  сетей и обоснование выбора организации,  уполномоченной на их эксплуатацию	195

3.22. Данные энергетических характеристик тепловых  сетей (при их наличии)	227

3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и  сооружений на них, зафиксированных за период,  предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	229

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	230

4.1. Зоны действия источников ЕТО №1  Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	230

4.2. Зоны действия источников ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть»	234

4.3. Зоны действия источников ЕТО №3 ООО «ЭнергоКонсалт»	253

4.4. Зоны действия источников ЕТО №4 ООО «ЭнергоПлюс»	254

4.5. Зоны действия источников ЕТО №6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	255

4.6. Зоны действия источников ЕТО №8 ООО «Комус»	256

4.7. Зоны действия источников ЕТО №9 Служба Воронежской  таможни по Липецкой области	257

4.8. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного  теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и  тепловой энергии	258

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей  тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	259

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных  элементах территориального деления	259

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на  коллекторах источников тепловой энергии	262

5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых  помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	270

5.4. Описание величины потребления тепловой энергии  в расчетных элементах территориального деления за  отопительный период и за год в целом	275

5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	276

5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	279

5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей  тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	280

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  в зонах действия источников тепловой энергии	281

6.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	281

6.2. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой  мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому  источнику тепловой энергии	281

6.3. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности  нетто по каждому источнику тепловой энергии	300

6.4. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу  тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	301

6.5. Описание причины возникновения дефицитов тепловой  мощности и последствия влияния дефицитов на качество  теплоснабжения	302

6.6. Описание резервов тепловой мощности нетто источников  тепловой энергии и возможностей расширения технологических  зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой  мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	302

6.7. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой  нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом  реализации планов строительства, реконструкции, технического  перевооружения и (или) модернизации источников тепловой  энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий  актуализации схемы теплоснабжения	303

Часть 7. Балансы теплоносителя	304

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального  потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	304

7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных  установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального  потребления теплоносителя в аварийных режимах  систем теплоснабжения	317

7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных  установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	322

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	323

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	323

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и  возможности их обеспечения в соответствии с  нормативными требованиями	369

8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в  зависимости от мест поставки	370

8.4. Анализ поставки топлива в период  расчетных температур наружного воздуха	372

8.5. Описание использования местных видов топлива	372

8.6. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	374

8.7. Описание преобладающего в городе вида топлива  определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	374

8.8. Описание приоритетного направления развития  топливного баланса поселения, городского округа	374

8.9. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом  реализации планов строительства, реконструкции, технического  перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	374

Часть 9. Надежность теплоснабжения	377

9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	377

9.2. Частота отключений потребителей	385

9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	387

9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	396

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении,  расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление  федерального государственного энергетического надзора,  в соответствии с Правилами расследования причин аварийных  ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114  "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил  расследования причин аварий в электроэнергетике"	399

9.6. Результаты анализа времени восстановления  теплоснабжения потребителей, отключенных в результате  аварийных ситуаций при теплоснабжении	399

9.7. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	399

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих  и теплосетевых организаций ГО «Город Липецк»	400

10.1. Общие положения	400

10.2. ЕТО № 1. АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	400

10.3. ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	405

10.4. ЕТО № 3. ООО «Энергоконсалт»	408

10.5. ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс»	409

10.6. ЕТО № 6. ООО «Мегаполис-Недвижимость»	411

10.7. ЕТО № 8. ООО «Комус»	412

10.8. ЕТО № 9. Служба Воронежской таможни по Липецкой области	413

10.9. Теплосетевая организация. ПАО "НЛМК"	414

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	416

11.1. Общие положения	416

11.2. ЕТО № 1. Тарифы на тепловую энергию  АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	417

11.3. ЕТО № 2. Тарифы на тепловую энергию МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	424

11.4. ЕТО № 3. Тарифы на тепловую энергию ООО «Энергоконсалт»	429

11.5. ЕТО № 4. Тарифы на тепловую энергию ООО «Энерго Плюс»	433

11.6. ЕТО № 6. Тарифы на тепловую энергию  ООО «Мегаполис-Недвижимость»	436

11.7. ЕТО № 8. Тарифы на тепловую энергию ООО «Комус»	439

11.8. ЕТО № 9. Тарифы на тепловую энергию Служба Воронежской таможни по Липецкой области	442

11.9. Тарифы теплосетевой организации ПАО «НЛМК»	445

11.10. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО	448

11.11. Тарифы в сфере теплоснабжения в  ценовых зонах теплоснабжения	449

Часть 12. Описание существующих технических  и технологических проблем в системах  теплоснабжения городского округа	450

12.1. Описание существующих проблем организации качественного  теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению  качества теплоснабжения, включая проблемы в работе  теплопотребляющих установок потребителей)	450

12.2. Описание существующих проблем организации надежного  теплоснабжения города (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе  теплопотребляющих установок потребителей)	450

12.3. Описание существующих проблем развития  систем теплоснабжения	451

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного  снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	454

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об  устранении нарушений, влияющих на безопасность  и надежность системы теплоснабжения	454

12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в  системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	454

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения	455

13.1. Фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ  на территории г. Липецк	455

13.2. Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив  на объектах теплоснабжения	459

13.3. Технические характеристике котлоагрегатов, дымовых труб  и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	460

13.4. Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ  в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии (мощности)	464

13.5. Описание результатов расчетов средних за год концентраций  вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое  атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	469

13.6. Описание результатов расчетов максимальных за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного  воздуха от объектов теплоснабжения	470

13.7. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ  от существующих объектов теплоснабжения	470

13.8. Предложения по снижению воздействия на окружающую среду  от объектов теплоснабжения	472

- СПИСКОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города, по состоянию на 01.01.2023 г.	29

Таблица 2. Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	30

Таблица 3. Перечень производственных теплоисточников	35

Таблица 4. Технические характеристики паровых турбин ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	39

Таблица 5. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	39

Таблица 6 .Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) ТЭЦ-2 АО «Квадра»	39

Таблица 7. Основное оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) зоны деятельности ЕТО-1	40

Таблица 8. Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ-2	41

Таблица 9. Установленная тепловая мощность котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	41

Таблица 10. Ограничения тепловой мощности ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	41

Таблица 11. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	41

Таблица 12. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности "нетто" ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	42

Таблица 13. Тепловая мощность нетто котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация	42

Таблица 14. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год достижения назначенного ресурса источника комбинированной выработки	44

Таблица 15. Срок ввода в эксплуатацию котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация	44

Таблица 16. Технические характеристики подогревателей сетевой воды ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	46

Таблица 17 .Состав и характеристики насосов теплофикационной установки ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	46

Таблица 18. Технические условия (ТУ) на отпуск тепловой энергии и теплоносителя ТЭЦ-2	50

Таблица 19. Температурные графики отпуска тепловой энергии по котельным ЕТО-1	51

Таблица 20. Коэффициенты использования установленной тепловой и электрической мощности  ТЭЦ-2	52

Таблица 21. Среднегодовая загрузка оборудования котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за 2022 г.	52

Таблица 22. Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от ТЭЦ-2 АО «Квадра»	52

Таблица 23. Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от котельных АО «Квадра»	54

Таблица 24. Эксплуатационные показатели ТЭЦ-2	56

Таблица 25. Эксплуатационные показатели котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	57

Таблица 26. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	58

Таблица 27. Характеристики и расход доменного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	59

Таблица 28. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	59

Таблица 29. Состав котельного оборудования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2	61

Таблица 30. Установленная тепловая мощность котельных МУП «Липецктеплосеть»	63

Таблица 31. Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения МУП «Липецктеплосеть»	63

Таблица 32. Тепловая мощность нетто котельных МУП «Липецктеплосеть»	65

Таблица 33. Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения МУП «Липецктеплосеть»	66

Таблица 34. Температурные графики отпуска тепловой энергии по котельным МУП «Липецктеплосеть»	68

Таблица 35. Среднегодовая загрузка источников МУП «Липецктеплосеть» за 2022 г.	69

Таблица 36. Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от котельных МУП «Липецктеплосеть»	70

Таблица 37. Эксплуатационные показатели котельных ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть»	75

Таблица 38. Проектный и установленный топливный режим источников	82

Таблица 39. Состав котельного оборудования источников тепловой энергии г.о. Липецк зоны деятельности ЕТО №3-9	84

Таблица 40. Установленная тепловая мощность котельных г.о. Липецк в зонах деятельности ЕТО №3-9	85

Таблица 41. Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения ЕТО №3-9	85

Таблица 42. Тепловая мощность нетто котельных ЕТО №3-9	86

Таблица 43. Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения ЕТО №3-9	87

Таблица 44. Температурные графики отпуска тепловой энергии по котельным прочих ЕТО	88

Таблица 45. Среднегодовая загрузка источников ЕТО №3-9 за 2022 г.	88

Таблица 46. Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от котельных в зонах деятельности ЕТО №3-9	89

Таблица 47. Эксплуатационные показатели котельных ЕТО №3-9	90

Таблица 48. Проектный и установленный топливный режим источников.	92

Таблица 49. Общая характеристика паровых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации на начало 2023 г.	95

Таблица 50. Способы прокладки паровых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации на начало 2023 г.	95

Таблица 51. Способы прокладки паровых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации на 2023 г.	96

Таблица 52. Общая характеристика тепловых сетей городского округа г. Липецк	98

Таблица 53. Насосы, установленные на ведомственных источниках тепловой энергии г. Липецк	104

Таблица 54. Теплообменники, установленные на ведомственных источниках тепловой энергии г. Липецк	104

Таблица 55. Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Липецка (П11.1 МУ)	107

Таблица 56. Общая характеристика распределительных сетей отопления ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Липецка (П11.3 МУ)	112

Таблица 57. Общая характеристика распределительных сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Липецка (П11.4 МУ)	117

Таблица 58. Общая характеристика сетей ТСО по типам прокладки в зонах деятельности ЕТО г. Липецка (П11.4 МУ)	122

Таблица 59. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Липецка	126

Таблица 60. Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях от источников тепловой энергии	131

Таблица 61. Перечень ЦТП на тепловых сетях г. Липецк	134

Таблица 62. Приборы учета тепловой энергии, установленные в ЦТП г. Липецк	135

Таблица 63. Насосы, установленные в ЦТП на тепловых сетях г. Липецк	135

Таблица 64. Центральные тепловые пункты ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.7 МУ)	140

Таблица 65. Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Липецка на 2022-2023 гг	166

Таблица 66. Характеристика оборудования насосных станций Филиала АО «Квадра» -«Липецкая генерация» в зоне деятельности ЕТО №01 на начало 2023 г.	167

Таблица 67. Характеристика оборудования насосных станций МУП «Липецктеплосеть» в зоне деятельности ЕТО №02 на начало 2023 г.	168

Таблица 68. Перспективный план капитальных ремонтов тепловых сетей от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» на период с 2021 по 2025 год	173

Таблица 69. Периодичность гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	176

Таблица 70. Периодичность гидравлических испытаний на максимальную температуру теплоносителя от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	177

Таблица 71. Периодичность гидравлических испытаний на тепловые потери от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	177

Таблица 72. Периодичность гидравлических испытаний на гидравлические потери от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	177

Таблица 73. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «Квадра», за 2022 г.	180

Таблица 74. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях за 2023 г.	180

Таблица 75. Сведения о фактических потерях теплоносителя за последние 5 лет	181

Таблица 76. Индивидуальные тепловые пункты теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения (П11.7 МУ)	185

Таблица 77. Сведения о потребителях, необорудованных приборами коммерческого учета тепловой энергии в г. Липецке	187

Таблица 78. Наличие приборов учета у потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	189

Таблица 79. Наличие приборов учета у потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии МУП «Липецктеплосеть»	189

Таблица 80. Сведения по САРЗ в трубопроводах сетей системы отопления от котельных ООО «ЭнергоКонсалт»	195

Таблица 81. Сводная информация о выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей теплоснабжающих организаций г.о. Липецк	197

Таблица 82. Договорные тепловые нагрузки потребителей теплоснабжающих источников г.о. Липецк	260

Таблица 83. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на коллекторах по ТЭЦ-2	262

Таблица 84. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на коллекторах по котельным	263

Таблица 85. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города, с поквартирным отоплением	271

Таблица 86. Величина потребления тепловой энергии за ОЗП и 2022 год в целом	275

Таблица 87. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов на территории Липецкой области при равномерной оплате в отопительный период (в течение 7 месяцев - с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель)	277

Таблица 88. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета	277

Таблица 89. Сравнение договорных и фактических нагрузок потребителей источников теплоснабжения	279

Таблица 90. Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч	282

Таблица 91. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников комбинированной выработки энергии г.о. Липецк	283

Таблица 92. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных г.о. Липецк	284

Таблица 93. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии г.о. Липецк	300

Таблица 94. Данные о производительности ВПУ, его резервах и дефицитах и о количестве баков-аккумуляторов	304

Таблица 95. Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии за 2018-2022 гг.	313

Таблица 96. Расчет балансов производительности ВПУ в аварийных режимах систем теплоснабжения	317

Таблица 97. Вид топлива и количество используемого основного топлива ТЭЦ-2 АО «Квадра»	324

Таблица 98. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Привокзальная» АО «Квадра»	325

Таблица 99. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «СевероЗападная» АО «Квадра»	326

Таблица 100. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «ЮгоЗападная» АО «Квадра»	327

Таблица 101. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Угловая» АО «Квадра»	328

Таблица 102. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Семашко, д. 10» АО «Квадра»	329

Таблица 103. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» АО «Квадра»	330

Таблица 104. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»	332

Таблица 105. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «13 квартал» МУП «Липецктеплосеть»	333

Таблица 106. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «МСЧ «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»	334

Таблица 107. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»	335

Таблица 108. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Электроаппарат» МУП «Липецктеплосеть»	336

Таблица 109. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «108 квартал» МУП «Липецктеплосеть»	337

Таблица 110. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Баумана, д. 296» МУП «Липецктеплосеть»	338

Таблица 111. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Село Подгорное» МУП «Липецктеплосеть»	339

Таблица 112. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 16» МУП «Липецктеплосеть»	340

Таблица 113. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 22» МУП «Липецктеплосеть»	341

Таблица 114. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 26» МУП «Липецктеплосеть»	342

Таблица 115. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 34» МУП «Липецктеплосеть»	343

Таблица 116. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 35» МУП «Липецктеплосеть»	344

Таблица 117. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «У поселка Северный Рудник» МУП «Липецктеплосеть»	345

Таблица 118. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «БМК по ул. Ковалева, 109» МУП «Липецктеплосеть»	346

Таблица 119. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть»	347

Таблица 120. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть»	348

Таблица 121. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Космонавт, д. 36/4» МУП «Липецктеплосеть»	349

Таблица 122. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа-интернат № 2» МУП «Липецктеплосеть»	350

Таблица 123. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть»	351

Таблица 124. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть»	352

Таблица 125. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Упрснабсбыт» МУП «Липецктеплосеть»	353

Таблица 126. Вид топлива и количество используемого основного топлива БМК «Известковая, 2в» МУП «Липецктеплосеть»	354

Таблица 127. Вид топлива и количество используемого основного топлива БМК «Ковалева, 107д» МУП «Липецктеплосеть»	355

Таблица 128. Вид топлива и количество используемого основного топлива БМК «Стратегия» МУП «Липецктеплосеть»	356

Таблица 129. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А» ООО «ЭнергоКонсалт»	358

Таблица 130. Вид топлива и количество используемого основного топлива БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1» ООО «ЭнергоКонсалт»	359

Таблица 131. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ООО «ЭнергоПлюс» ООО «ЭнергоПлюс»	361

Таблица 132. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ООО «Зем Рем Строй Липецк» ООО «ЭнергоПлюс»	362

Таблица 133. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ООО «Мегаполис-Недвижимость» ООО «Мегаполис-Недвижимость»	364

Таблица 134. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ООО «Комус» ООО «Комус»	366

Таблица 135. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной Воронежской таможни Служба Воронежской таможни по Липецкой области	368

Таблица 136. Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии	369

Таблица 137. Показатели качества сжигаемого топлива на источниках тепловой энергии г. Липецк	371

Таблица 138. Вид топлива и количество используемого условного топлива систем централизованного теплоснабжения г. Липецка.	375

Таблица 139. Интегральные показатели повреждаемости источников теплоснабжения г. Липецк  за 2018-2022 гг.	377

Таблица 140. Интегральные показатели повреждаемости источников теплоснабжения г. Липецк по ЕТО за 2018-2022 гг.	384

Таблица 141. Количество отказов на тепловых сетях в эксплуатационном режиме работы, в результате которых произошло отключение потребителей	385

Таблица 142. Показатели восстановления на источниках теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг.	387

Таблица 143. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в результате повреждений на тепловых сетях источников теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг.	392

Таблица 144. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО г. Липецк за 2018-2022 гг.	394

Таблица 145. Расчет вероятности безотказной работы потребителей	396

Таблица 146. П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии (Липецкая ТЭЦ-2) в зоне действия ЕТО № 1.	400

Таблица 147. П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии (котельные) в зоне действия ЕТО № 1.	401

Таблица 148. П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне действия ЕТО № 1	402

Таблица 149. П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1	403

Таблица 150. П19.1. Технико-экономические показатели производства тепловой энергии  в зоне действия ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	405

Таблица 151. П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне действия ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	406

Таблица 152. П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 2	407

Таблица 153. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3	408

Таблица 154. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии	409

Таблица 155. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии	411

Таблица 156. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии	412

Таблица 157. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии	413

Таблица 158. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии	414

Таблица 159. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)	417

Таблица 160. Количество отпущенной тепловой энергии	417

Таблица 161. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию	417

Таблица 162. Тарифы на теплоноситель (на 31.12 каждого года)	418

Таблица 163. Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (на 31.12 каждого года)	418

Таблица 164. Изменения в структуре тарифа	418

Таблица 165. Изменения в структуре тарифа	419

Таблица 166. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов Липецкой ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	420

Таблица 167. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	421

Таблица 168. Плата за подключение потребителей	423

Таблица 169. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)	424

Таблица 170. Количество отпущенной тепловой энергии	424

Таблица 171. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию	424

Таблица 172. Тарифы на теплоноситель (на 31.12 каждого года)	425

Таблица 173. Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (на 31.12 каждого года)	425

Таблица 174. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов	426

Таблица 175. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов	427

Таблица 176. Изменения в структуре тарифа АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.	428

Таблица 177. Изменения в структуре тарифа МУП «Липецктеплосеть» после 22.11.2022 г.	428

Таблица 178. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)	429

Таблица 179. Количество отпущенной тепловой энергии	429

Таблица 180. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию	429

Таблица 181. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов	430

Таблица 182. Изменения в структуре тарифа	432

Таблица 183.  Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)	433

Таблица 184. Количество отпущенной тепловой энергии	433

Таблица 185. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию	433

Таблица 186. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов	434

Таблица 187. Изменения в структуре тарифа	435

Таблица 188. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)	436

Таблица 189. Количество отпущенной тепловой энергии	436

Таблица 190. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию	436

Таблица 191. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов	437

Таблица 192. Изменения в структуре тарифа	438

Таблица 193. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)	439

Таблица 194. Количество отпущенной тепловой энергии	439

Таблица 195. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию	439

Таблица 196. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов	440

Таблица 197. Изменения в структуре тарифа	441

Таблица 198. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)	442

Таблица 199. Количество отпущенной тепловой энергии	442

Таблица 200. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию	442

Таблица 201. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов	443

Таблица 202. Изменения в структуре тарифа	444

Таблица 203. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)	445

Таблица 204. Количество отпущенной тепловой энергии	445

Таблица 205. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию	445

Таблица 206. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов	446

Таблица 207. Изменения в структуре тарифа	447

Таблица 208. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2022 год (без НДС), руб./Гкал	448

Таблица 209. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. Гкал	448

Таблица 210. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций №01-03 за 2022 (без НДС), руб./Гкал	449

Таблица 211. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 2022 году	456

Таблица 212. Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2022 году.	458

Таблица 213. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах наблюдения.	458

Таблица 214. Объемы сжигаемых видов топлива на существующее положение	459

Таблица 215. Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов по Липецкой ТЭЦ-2	461

Таблица 216. Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов по котельным г.о. Липецк	461

Таблица 217. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	464

Таблица 218. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	465

Таблица 219. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида серы в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	466

Таблица 220. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	466

Таблица 221. Результаты расчета максимальных разовых концентраций бензапирена в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	467

Таблица 222. Средние за год концентрации вредных веществ (расчет на существующее состояние)	469

Таблица 223. Максимально разовые концентрации вредных веществ (расчет на существующее состояние)	470

Таблица 224. Результаты расчетов рассеивания вредных веществ от существующих объектов теплоснабжения	471

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Потребление тепловой энергии в г.о. Липецк	28

Рисунок 2.Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии	32

Рисунок 3. Функциональная структура теплоснабжения города (структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)	34

Рисунок 4. Зоны действия производственных источников теплоснабжения	36

Рисунок 5. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения	37

Рисунок 6. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-2	48

Рисунок 7. Схема выдачи тепловой мощности с сетевой водой ТЭЦ-2	49

Рисунок 8. Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-2 и котельных Привокзальная, Северо-Западная и Юго-Западная	51

Рисунок 9. Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей г.о. Липецк	106

Рисунок 10. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть от  от ТЭЦ-2 (магистраль «Город») 130/70 °С	156

Рисунок 11. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть   от ТЭЦ-2 (магистраль «ЛТЗ») 130/70 °С	157

Рисунок 12. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть   от ТЭЦ-2 (магистраль «Матырский») 130/70 °С	157

Рисунок 13. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть   от ТЭЦ-2 (магистраль «НЛМК») 130/70 °С	158

Рисунок 14. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  от ТЭЦ-2 (магистраль «Сосновый Бор») 130/70 °С	159

Рисунок 15. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть   от котельной Привокзальная (магистраль «1 коллектор») 130/70 °С	160

Рисунок 16. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть   от котельной Привокзальная (магистраль «2 коллектор») 130/70 °С	161

Рисунок 17. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  от котельной СевероЗападная 130/70 °С	161

Рисунок 18. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  от котельной ЮгоЗападная 130/70 °С	162

Рисунок 19. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть   от котельной Угловая 114/69,1 °С	163

Рисунок 20. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  от котельной Улица Семашко, д. 10, 114/69,1 °С	163

Рисунок 21. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть   от котельной улица Октябрьская, д. 51 б, 95/70 °С	164

Рисунок 22. Схема формирования плана проектирования и перекладок	172

Рисунок 23. ЦТП с групповым элеваторным присоединением СО	183

Рисунок 24. ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей	183

Рисунок 25. ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО	183

Рисунок 26. ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО	183

Рисунок 27. ЦТП с одноступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО и СВ	184

Рисунок 28. ЦТП с одноступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ	184

Рисунок 29. Зона действия ТЭЦ-2 Филиал АО «Квадра»	230

Рисунок 30. Зона действия котельной «Привокзальная» АО «Квадра»	231

Рисунок 31. Зона действия котельной «Северо-Западная» АО «Квадра»	231

Рисунок 32. Зона действия котельной «Юго-Западная» АО «Квадра»	232

Рисунок 33. Зона действия котельной «Угловая» АО «Квадра»	233

Рисунок 34. Зона действия котельной «Улица Семашко, д. 10» АО «Квадра»	233

Рисунок 35. Зона действия котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» АО «Квадра»	234

Рисунок 36. Зона действия котельной «Свободный Сокол» и котельной «13 квартал» МУП «Липецктеплосеть»	235

Рисунок 37. Зона действия котельной «13 Квартал»	236

Рисунок 38. Зона действия котельной «МСЧ «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»	236

Рисунок 39. Зона действия котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»	237

Рисунок 40. Зона действия котельной «Электроаппарат» МУП «Липецктеплосеть»	238

Рисунок 41. Зона действия котельной «108 квартал» МУП «Липецктеплосеть»	239

Рисунок 42. Зона действия котельной «Улица Баумана, д. 296» МУП «Липецктеплосеть»	240

Рисунок 43. Зона действия котельной «Село Подгорное» МУП «Липецктеплосеть»	241

Рисунок 44. Зона действия котельной «Школа № 16» МУП «Липецктеплосеть»	241

Рисунок 45. Зона действия котельной «Школа 22» МУП «Липецктеплосеть»	242

Рисунок 46. Зона действия котельной «Школа № 26» МУП «Липецктеплосеть»	243

Рисунок 47. Зона действия котельной «Школа № 34» МУП «Липецктеплосеть»	243

Рисунок 48. Зона действия котельной «Школа № 35» МУП «Липецктеплосеть»	244

Рисунок 49. Зона действия котельной «У поселка Северный Рудник» МУП «Липецктеплосеть»	245

Рисунок 50. Зона действия БМК по улице Ковалева, 109а МУП «Липецктеплосеть»	246

Рисунок 51. Зона действия котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть»	247

Рисунок 52. Зона действия котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть»	248

Рисунок 53. Зона действия котельной «Улица Космонавтов, д. 36/4» * МУП «Липецктеплосеть»	248

Рисунок 54. Зона действия котельной «Школа-интернат № 2» МУП «Липецктеплосеть»	249

Рисунок 55. Зона действия котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть»	250

Рисунок 56. Зона действия котельной «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть»	250

Рисунок 57. Зона действия котельной «Упрснабсбыт» МУП «Липецктеплосеть»	251

Рисунок 58. Зона действия котельной «Известковая, 2в»	252

Рисунок 59. Зона действия котельной «Улица Ковалева, 107д»	252

Рисунок 60. Зона действия котельной БМК «Стратегия»	253

Рисунок 61. Зона действия котельных ООО «ЭнергоКонсалт»	254

Рисунок 62. Зона действия котельной ООО «ЭнергоПлюс»	255

Рисунок 63. Зона действия котельной ООО «Зем Рем Строй Липецк»	255

Рисунок 64. Зона действия котельной ООО «Мегаполис-Недвижимость»	256

Рисунок 65. Зона действия котельной ООО «Комус»	256

Рисунок 66. Зона действия котельной «Воронежской таможни»	257

Рисунок 67. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 по направлению «Город»	263

Рисунок 68. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 по направлению «ЛТЗ»	264

Рисунок 69. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 по направлению «Матырский»	264

Рисунок 70. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 по направлению «НЛМК»	265

Рисунок 71. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2  по направлению «Сосновый Бор»	265

Рисунок 72. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «Привокзальная» по направлению 1-го коллектора	266

Рисунок 73. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «Привокзальная» по направлению 2-го коллектора	266

Рисунок 74. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «СевероЗападная»	267

Рисунок 75. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «ЮгоЗападная» по направлению 1-го коллектора	267

Рисунок 76. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «ЮгоЗападная» по направлению 1-го коллектора	268

Рисунок 77. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «Угловая»	268

Рисунок 78. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «Улица Семашко, д. 10»	269

Рисунок 79. График фактического отпуска тепла с коллекторов  котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б»	269

Рисунок 80. Схема системы газопроводов высокого давления «Елец-Острогожск»	370

Рисунок 81. Вид используемого топлива в г. Липецк	374

Рисунок 82. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	398

Рисунок 83. Сравнение тарифов	449

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Функциональная структура теплоснабжения

Описание эксплуатационных зон действия 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В городском округе наибольшая часть потребителей тепловой энергии подключена к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения.

Главными источниками тепловой энергии являются Липецкая ТЭЦ-2 и котельные филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» (далее по тексту - ТЭЦ-2), а также крупные и небольшие котельные МУП «Липецктеплосеть».

Более 92 % суммарного потребления тепловой энергии города обеспечивают 7 источников тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация», на долю МУП «Липецктеплосеть» приходится около 6 %, остальные ТСО – 1,5 % (Рисунок 1).

Рисунок 1. Потребление тепловой энергии в г.о. Липецк

ТЭЦ-2 обеспечивает теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора строительного фонда города и ряда промышленных предприятий в промышленной зоне города.

Необходимо отметить одну особенность в организации теплоснабжения – это наличие значительного количества котельных.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города представлен в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города, по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование организации | ИНН | КПП |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |
| 1 | АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 6829012680 | 482543001 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 4826001982 | 482501001 |
| 3 | ООО «Энергоконсалт» | 4825099453 | 482501001 |
| 4 | ООО «ЭнергоПлюс» | 4824058006 | 482401001 |
| 5 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 4825070743 | 482501001 |
| 6 | ООО «Комус» | 4826080261 | 482601001 |
| 7 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | 3664021807 | 366401001 |
| Теплосетевые организации, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения |  |  |  |
| 1 | ПАО «НЛМК» | 4823006703 | 482301001 |

По состоянию на начало 2023 г. теплоснабжение города осуществляется от 39 источника, из которых 1 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Перечень источников тепловой энергии с указанием организации-собственника и обслуживающей организации представлены в таблице ниже. Для муниципальных котельных в дополнение к номерам по ТСО указаны присвоенные номера, согласно реестру муниципальной собственности.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения разделена на части или тепловые районы:

Тепловые сети ТЭЦ-2 и тепловые сети котельных «Привокзальная», «Северо-Западная», «Юго-Западная», «Угловая», «Улица Семашко, д. 10», «Улица Октябрьская, д. 51 б» АО «Квадра».

Тепловые сети перечисленных источников тепловой энергии имеют перемычки между тепловыми магистралями, которые образуют кольцевые структуры, объединенные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания (то есть имеются технологические связи). В отопительный период года положение запорной арматуры на перемычках тепловых сетей определяется техническими условиями работы в зимнем, отопительном режиме, утвержденными техническим руководителем тепловых сетей. В летнем неотопительном режиме, после окончания отопительного периода, с целью оптимизации загрузки источников тепловой энергии производятся следующие переключения:

- потребителей на сетях котельной «Улица Семашко, д. 10» переводят на сети котельной «Привокзальной»;

Тепловые сети котельных «Свободный Сокол», «13 квартал» «МСЧ «Свободный Сокол». Котельная «Свободный Сокол» работает только в отопительный период года, а котельная «13 квартал» работает только в неотопительный период года.

Все остальные источники тепловой энергии работают в собственных изолированных зонах действия.

В таблице ниже представлены уже измененные номера зон деятельности ЕТО. Обоснование внесения данных изменений отражены в разделе 1 Главы 15.

Таблица 2. Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |
|  |  | ПАО "НЛМК" | Тепловые сети | собственность | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |
| 1 | Котельная "Угловая" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |
| 2 | Котельная «Свободный Сокол» | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 2 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 3 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 5 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 15 | Котельная "Школа-интернат № 2" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| - | БМК «Стратегия» *** | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | - | 2 | МУП "Липецктеплосеть" |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 6 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | аренда, собственность | 8 | ООО "Комус" |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Собственность ФТС России | 9 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

На рисунке ниже представлено распределение зон теплоснабжения по принадлежности (с адресной привязкой на карте муниципального образования).

Рисунок 2.Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии

Описание структуры договорных отношений между 
теплоснабжающими организациями

Сложившаяся в городе функциональная структура теплоснабжения представлена на рисункеРисунок 3.

По структуре договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями следует выделить 3 группы (перечень источников, входящих в указанные группы, представлен в таблицеТаблица 2:

1) Системы теплоснабжения на базе ТЭЦ-2 и котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» (ЕТО №1):

- производство электрической и тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ и котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»;

- транспорт тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям осуществляет АО «Квадра» - «Липецкая генерация», которое выполняет функции ЕТО в данных системах. Кроме того, функции теплосетевой организации осуществляет ПАО «НЛМК. ЕТО оплачивает услуги по передаче тепловой энергии;

2) Системы теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, эксплуатацию которых осуществляет МУП «Липецктеплосеть» (ЕТО №2):

- производство тепловой энергии осуществляется МУП «Липецктеплосеть», на 12 муниципальных, 13 собственных котельных;

- транспорт тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям осуществляет МУП «Липецктеплосеть», которое выполняет функции ЕТО в данных системах. Кроме того, функции теплосетевой организации осуществляет УИиЗО Липецкой области, МКУ УКС г. Липецка

3) Системы теплоснабжения на базе прочих ведомственных котельных:

- производство тепловой энергии осуществляется на 7 ведомственных котельных;

- транспорт тепловой энергии по магистральным и распределительным сетям осуществляют организации-производители тепловой энергии;

- функции ЕТО в данных системах выполняют организации-производители тепловой энергии.

ПАО «НЛМК» имеет договор с филиалом АО «Квадра» - «Липецкая генерация» (ЕТО №1), по которым обязуются осуществлять передачу тепловой энергии и теплоносителя от точки приема теплоносителя до точки передачи теплоносителя.

Остальные теплоснабжающие организации на территории города имеют прямые договорные отношения с конечными потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

Концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, по состоянию на 01.01.2023 г. не заключались

Рисунок 3. Функциональная структура теплоснабжения города (структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)

Описание зон действия промышленных 
источников тепловой энергии

Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации, имеющие в собственности или на ином законном основании ТЭЦ и котельные производственно-отопительного назначения (Таблица 3). ТЭЦ и котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся. Таким образом, отпуск тепловой энергии «на сторону» не производится, обеспечивается покрытие исключительно собственных нужд предприятия, следовательно, и регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения, как правило, не осуществляется. Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.

Как отмечено в п.1.1, ТЭЦ-1 перешла в категорию производственных, в связи с переводом сторонних потребителей (для ПАО «НЛМК») на теплоснабжение от ТЭЦ-2 АО «Квадра». ТЭЦ-1 сохраняется и осуществляет деятельность для покрытия производственных нужд самого комбината в электрической и тепловой энергии.

Таблица 3. Перечень производственных теплоисточников

| № п/п | Наименование котельной | Зона действия источника тепловой энергии | Теплоноситель | Тепловая нагрузка, Гкал/ч и Гкал/год | Площадь производ. зоны, м2 (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 ПАО «НЛМК» | Производственные корпуса ПАО «НЛМК» | пар, вода | 1610,110 1000000 | 28 917 000 м2 |
| 2 | ТЭЦ «ЛТК «Свободный Сокол» | ООО «ЛТК «Свободный Сокол» | вода | 13,960 112000 | 220 000 м2 |
| 3 | Энергоблок ГПУ ООО «Корзинка-6» | Общественное здание по ул. Гагарина, 100б | вода | 0,500 2800 | 17 110 м2 |
| 4 | Котельная ООО «Липецкпиво» | Производственные корпуса ООО «Липецкпиво» | пар, вода | 3 Гкал/ч, 26118 Гкал/год | 33 462,5 м2 |
| 5 | Котельная Липецкого хлебокомбината по адресу: Улица Барашева, 3. ПАО «ЛИМАК» | - Производственные корпуса | вода | - | 12 094 м2 |
| 6 | Котельная Липецкого хлебозавода № 3 по адресу: Улица Студеновская, 205а. ПАО «ЛИмАк» | - Производственные корпуса | вода | - | 10 350 м2 |
| 7 | Котельная Липецкого хлебозавода № 5 по адресу: Улица Студеновская, 205а. ПАО «ЛИМАК» | Производственные корпуса - | пар | - | 19 000 м2 |
| 8 | Котельная АО «Липецкцемент» | Промплощадка АО «Липецкцемент» | вода | 3,77 Гкал/ч, 14668 Гкал/год | 74,2 га |
| 9 | Котельная паровая ОАО «ПРОГРЕСС» | Адм.-быт. И производственные корпуса | пар | 30 Гкал/ч, 260000 Г кал/год | 50 000 м2 |
| 10 | Котельная № 2 (водогрейная) ОАО «ПРОГРЕСС» | Адм.-быт. И производственные корпуса | вода |  |  |
| 11 | Котельная (паровая) ОАО «Липецкий силикатный завод» | Производственные и бытовые нужды предприятия | пар | 22,5 Гкал/ч 197,1 тыс. Г кал/год | 187 555 м2 |
| 12 | Котельная АО «Стагдок» | Производственные и бытовые нужды предприятия | вода | 2,05 Г кал/ч 1435,3 Гкал/год | 5000 м2 |
| 13 | Котельная ООО «Энергосбыт» | Торгово- развлекательный комплекс | вода | 9,82 Гкал/ч | 30 000 м2 |

Зоны действия производственных источников теплоснабжения представлены на рисункеРисунок 4 и выделены серым цветом.

Рисунок 4. Зоны действия производственных источников теплоснабжения

Тепловые зоны производственных котельных в перспективе не будут изменяться, как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами нетарифицируемых поставок (собственные нужды), потому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

В зоны индивидуального теплоснабжения попадает частный сектор застройки города, расположенный по окраинам города, а также поселки, входящие в городской округ, за исключением потребителей зон действия котельных МУП «Липецктеплосеть» и ведомственных котельных.

В настоящее время в зонах индивидуального теплоснабжения преобладает теплоснабжение строений от газовых котлов и, частично, печного отопления на твердом топливе.

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения представлены на рисункеРисунок 5 и выделены зеленым цветом.

Рисунок 5. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

На рисункеРисунок 5 изображены на карте города зоны индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Генеральным планом в зонах усадебной застройки планируется размещать жилые дома с индивидуальными источниками отопления, а также объекты торговли, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания, общеобразовательные школы и детские сады/ясли. В перспективе для отопления объектов новой усадебной застройки, где отсутствует централизованное отопление, предлагается использовать индивидуальные тепловые генераторы на газовом топливе. Это предусматривается для районов «Жёлтые пески», «Романово», «Коровино».

Для остальных районов перспективной индивидуальной застройки, где есть централизованное отопление, предлагается использовать существующие источники тепловой энергии. Это касается районов Университетский, Свободный Сокол и районов О-1, О-5, С-2, П-1 (обозначения приняты в соответствии с Генеральным планом).

Изменения, произошедшие в функциональной структуре 
теплоснабжения за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

1. АО «ЛГЭК» утратила статус единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения № 2-24 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1911.

2. МУП «Липецктеплосеть», на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г., наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения №2-24.

3. ООО «Зем Рем Строй Липецк» утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения №28 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 31.03.2023 № 894.

4. В 2022 г. введена в эксплуатацию новая БМК «Ковалева, 107д» взамен котельной «Ковалева, 107д».

5. Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" выведена из эксплуатации в 2022 году с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая Генерация».

6. В 2022 г. введена в эксплуатацию БМК «Стратегия», в декабре 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Источники тепловой энергии

ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Структура и технические характеристики основного 
оборудования источников тепла

Структура основного оборудования источника комбинированной выработки - ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация», представлена в таблицахТаблица 4 иТаблица 5.

Таблица 4. Технические характеристики паровых турбин ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Тип турбины | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, Гкал/час | Промышленных отборов | Отопительных отборов |  |  |
| ПТ-135/165-130/15 | 1 | ТМЗ | 1978 | 135 | 308 | 198 | 110 | 130 | 555 |
| ПТ-80/100-130/13 | 2 | ЛМЗ | 1980 | 80 | 172 | 102 | 70 | 130 | 555 |
| ПТ-80/100-130/13 | 3 | ЛМЗ | 1982 | 80 | 172 | 102 | 70 | 130 | 555 |
| Т-110/120-130-4 | 4 | ТМЗ | 1987 | 110 | 175 | 0 | 175 | 130 | 555 |
| Т-110/120-130-4 | 5 | ТМЗ | 1991 | 110 | 175 | 0 | 175 | 130 | 555 |
| Итого |  |  |  | 515 | 1002 | 402 | 600 |  |  |

Таблица 5. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Марка котла | Ст. № | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р, кгс/см2 | t, °С | Основное | Резервное |
| ТГМ-96 Б | 1 | 1978 | 480 | 140 | 560 | природный газ, доменный газ | мазут |
| ТГМ-96 Б | 2 | 1979 | 480 | 140 | 560 | природный газ, доменный газ | мазут |
| ТГМ-96 Б | 3 | 1980 | 480 | 140 | 560 | природный газ, доменный газ | мазут |
| ТГМЕ-464 | 4 | 1982 | 500 | 140 | 560 | природный газ | мазут |
| ТГМЕ-464 | 5 | 1987 | 500 | 140 | 560 | природный газ | мазут |
| ТГМЕ-464 | 6 | 1991 | 500 | 140 | 560 | природный газ | мазут |
| Итого |  |  | 2940 |  |  |  |  |

Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 .Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) ТЭЦ-2 АО «Квадра»

| № п/п | Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РОУ 140/18 | 250 | 1980 |
| 2 | БРОУ 140/18 | 250 | 1978 |
| 3 | РОУ 140/18 Блока | 70 | 2017 |

Структура основного оборудования котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» (ЕТО-1), по состоянию на 2022 год приведена в таблицеТаблица 7.

Таблица 7. Основное оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) зоны деятельности ЕТО-1

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника | Тип котлов | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | г. Липецк, ул. Гагарина, 110Б | ТВГМ-30 | 1 | 1963 | 30,000 | 150,000 | 160,9 | 90,5 | 160,590 | 2021 |
|  |  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1964 | 30,000 |  | 160,9 | 90,2 |  | 2021 |
|  |  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1966 | 30,000 |  | 160,6 | 90,9 |  | 2021 |
|  |  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1969 | 30,000 |  | 160,3 | 89,9 |  | 2021 |
|  |  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1969 | 30,000 |  | 160,3 | 90,6 |  | 2021 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | г. Липецк, ул. Московская, 6 | ПТВМ-30 | 1 | 1972 | 30,000 | 402,000 | 160,1 | 91,8 | 159,763 | 2021 |
|  |  |  | ПТВМ-30 | 1 | 1972 | 30,000 |  | 160,1 | 90,7 |  | 2021 |
|  |  |  | ПТВМ-30 | 1 | 1972 | 30,000 |  | 160,1 | 91,9 |  | 2021 |
|  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 1976 | 100,000 |  | 159,7 | 91,9 |  | 2020 |
|  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 1976 | 100,000 |  | 159,7 | 93,8 |  | 2020 |
|  |  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 1980 | 100,000 |  | 159,6 | 93,7 |  | 2022 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1980 | 6,000 |  | 160,1 | 91,4 |  | 2020 |
|  |  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1980 | 6,000 |  | 160,1 | 91,8 |  | 2020 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | г. Липецк, ул. Московская, 38А | КВГМ-100-150 №1 | 1 | 1988 | 100,000 | 648,000 | 159,5 | 93,1 | 159,111 | 2020 |
|  |  |  | КВГМ-100-150 №2 | 1 | 1988 | 100,000 |  | 159,5 | 92,9 |  | 2019 |
|  |  |  | КВГМ-100-150 №3 | 1 | 1988 | 100,000 |  | 159,5 | 92,7 |  | 2019 |
|  |  |  | КВГМ-100-150М №4 | 1 | 1996 | 100,000 |  | 159,0 | 93,1 |  | 2020 |
|  |  |  | КВГМ-100-150М №5 | 1 | 1999 | 100,000 |  | 158,8 | 91,1 |  | 2019 |
|  |  |  | КВГМ-139-150 №6 | 1 | 2019 | 120,000 |  | 158,5 | 93,6 |  | 2021 |
|  |  |  | ДЕ-25/14 №1 | 1 | 1988 | 14,000 |  | 159,6 | 91,6 |  | 2020 |
|  |  |  | ДЕ-25/14 №2 | 1 | 1988 | 14,000 |  | 159,6 | 91,8 |  | 2020 |
| 4 | Котельная "Угловая" | г. Липецк, ул. Плеханова, 59 | КВГМ-10-150 №1 | 1 | 1997 | 10,000 | 46,600 | 159,3 | 93,0 | 159,624 | 2021 |
|  |  |  | КВГМ-10-150 №2 | 1 | 1997 | 10,000 |  | 159,3 | 94,2 |  | 2021 |
|  |  |  | КВГМ-10-150 №3 | 1 | 1997 | 10,000 |  | 159,3 | 93,9 |  | 2021 |
|  |  |  | ТВГ-8М № 4 | 1 | 1976 | 8,300 |  | 160,3 | 84,8 |  | 2021 |
|  |  |  | ТВГ-8М № 5 | 1 | 1976 | 8,300 |  | 160,3 | 89,0 |  | 2021 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | г. Липецк, ул. Семашко, 10 | ТТ-100-01 №1 | 1 | 2013 | 7,000 | 21,000 | 159,1 | 90,6 | 159,333 | 2021 |
|  |  |  | КВЖ-8,12-115Г №2 | 1 | 2002 | 7,000 |  | 159,1 | 91,3 |  | 2021 |
|  |  |  | ТТ-100-01 №3 | 1 | 2013 | 7,000 |  | 159,8 | 90,5 |  | 2021 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | г. Липецк, ул. Октябрьская, 51б | КВ-6,5/95 | 1 | 2000 | 6,500 | 19,500 | 160,5 | 91,7 | 160,460 | 2021 |
|  |  |  | КВ-6,5/95 | 1 | 2000 | 6,500 |  | 160,5 | 92,1 |  | 2021 |
|  |  |  | КВ-6,5/95 | 1 | 2000 | 6,500 |  | 160,5 | 91,7 |  | 2021 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Параметры установленной тепловой мощности источника 
тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования 
и теплофикационной установки

Данные об установленной тепловой и электрической мощности ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» представлены в таблице Таблица 8.

Таблица 8. Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ-2

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2018 | 515 | 515 | 1002 | 600 |
| 2019 | 515 | 515 | 1002 | 600 |
| 2020 | 515 | 515 | 1002 | 600 |
| 2021 | 515 | 515 | 1002 | 600 |
| 2022 | 515 | 515 | 1002 | 600 |

Установленная тепловая мощность котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» по состоянию на начало 2023 г. представлена в таблице Таблица 9.

Таблица 9. Установленная тепловая мощность котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 150,00 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 402,00 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 648,00 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 46,60 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 21,00 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | 19,50 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой 
тепловой мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности и ограничения тепловой мощности источника комбинированной выработки, представлены в Таблица 10.

Таблица 10. Ограничения тепловой мощности ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |
| 2018 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 |
| 2019 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 |
| 2020 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 |
| 2021 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 |
| 2022 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 |

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены в таблицеТаблица 11.

Таблица 11. Располагаемая тепловая мощность и ограничения установленной тепловой мощности теплоснабжающих котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 150,00 | 7,00 | 143,00 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 402,00 | 12,00 | 390,00 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 648,00 | 28,00 | 620,00 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 46,60 | 0,00 | 46,60 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 21,00 | 0,06 | 20,94 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | 19,50 | 0,00 | 19,50 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные 
и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности "нетто" по источнику комбинированной выработки представлены в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности "нетто" ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности, на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2018 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 43,4 | 958,6 |
| 2019 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 43,4 | 958,6 |
| 2020 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 43,4 | 958,6 |
| 2021 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 43,4 | 958,6 |
| 2022 | 1002 | 0 | 1002 | 0 | 1002 | 43,4 | 958,6 |

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены в таблице Таблица 13.

Таблица 13. Тепловая мощность нетто котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 150,00 | 7,00 | 143,00 | 24,67 | 118,33 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 402,00 | 12,00 | 390,00 | 4,16 | 385,84 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 648,00 | 28,00 | 620,00 | 4,51 | 615,49 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 0,07 | 46,53 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 21,00 | 0,06 | 20,94 | 0,02 | 20,92 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 0,02 | 19,48 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 
продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Результаты заключений по результатам экспертизы промышленной безопасности энергетического оборудования ТЭЦ-2 АО «Квадра»:

- экспертиза промышленной безопасности проведена 27.03.2019 г. ООО «Теплоэнергетика экспертиза». Эксплуатация котла ТГМ -96Б Ст. №1 может быть разрешена до 22.08.2026 г с наработкой не более 271544 ч. при условии выполнения мероприятий, предлагаемых экспертизой;

- экспертиза промышленной безопасности проведена 5.08.2010 г. ООО «ТехнотестЭнерго». Эксплуатация котла ТГМ -96Б Ст №2 может быть разрешена до 40 000 ч. с наработкой не более 204200 ч.;

- экспертиза промышленной безопасности проведена 5.05.2014 г. ООО «Технотест-Энерго». Эксплуатация котла ТГМ -96Б Ст №3 может быть разрешена до 40 000 ч. с наработкой не более 230015 ч.;

- экспертиза промышленной безопасности проведена 5.09.2012 г. ООО «Технотест-Энерго». Эксплуатация котла ТГМ -96Б Ст №4 может быть разрешена до 40 000 ч. с наработкой не более 173691 ч.;

- экспертиза промышленной безопасности проведена 27.08.2020 г. ООО «ТехнотестЭнерго». Эксплуатация паровой турбины ПТ-8 0 /100 -130 Ст №2 может быть разрешена до 25 000 ч. с наработкой не более 262091 ч. при условии выполнения мероприятий, предлагаемых экспертизой;

- экспертиза промышленной безопасности проведена 31.05.2017 г. ООО «ТехнотестЭнерго». Эксплуатация паровой турбины ПТ-8 0 /100 -130 Ст №3 может быть разрешена до 35 000 ч. с наработкой не более 254633 ч. при условии выполнения мероприятий, предлагаемых экспертизой.

Парковый ресурс паровой турбины №1 составляет 220 тыс. часов. С учетом среднегодовой наработки за последние 3 года равной 307 часов (наработка на 01.01.2021 - 200268 ч., наработка на 01.01.2018 - 199348 час) ориентировочный год выработки ресурса будет за рамками периода разработки схемы (позднее 2035 года).

Данные по сроку ввода в эксплуатацию основного оборудования ТЭЦ-2, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса, представлены в таблице Таблица 14.

Данные по срокам ввода в эксплуатацию котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация, приведены в таблице Таблица 15.

Таблица 14. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год достижения назначенного ресурса источника комбинированной выработки

| № | Источник | Тип | Ст. № | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы (парковый ресурс), лет (ч.) | Наработка с начала эксплуатации (ч), на 01.01.2022 г. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Квадра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | Паровой котел | 1 | ТГМ-96 Б | 1978 | 300000 | 234386 | 2008 | 271544 | 2 | 2026 |
|  |  | Паровой котел | 2 | ТГМ-96 Б | 1979 | 300000 | 196783 | 2009 | 204200 | 1 | 2025 |
|  |  | Паровой котел | 3 | ТГМ-96 Б | 1980 | 300000 | 225969 | 2010 | 250376 | 3 | 2023 |
|  |  | Паровой котел | 4 | ТГМЕ-464 | 1982 | 300000 | 140533 | 2012 | 173691 | 1 | 2035 |
|  |  | Паровой котел | 5 | ТГМЕ-464 | 1987 | 300000 | 150006 | 2017 | 181000 | 1 | 2025 |
|  |  | Паровой котел | 6 | ТГМЕ-464 | 1991 | 300000 | 134384 | 2021 | 170000 | 1 | 2031 |
|  |  | Турбогенератор | 1 | ПТ-135/165-130/15 | 1978 | 220000 | 201838 | 2042 | - | 0 | - |
|  |  | Турбогенератор | 2 | ПТ-80/100-130/13 | 1980 | 220000 | 242444 | 2013 | 262091 | 2 | 2032 |
|  |  | Турбогенератор | 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1982 | 220000 | 249304 | 2017 | 254633 | 1 | 2023 |
|  |  | Турбогенератор | 4 | Т-110/120-130/4 | 1987 | 220000 | 150006 | 2042 | - | 0 | - |
|  |  | Турбогенератор | 5 | Т-110/120-130/4 | 1991 | 220000 | 134384 | 2042 | - | 0 | - |

Таблица 15. Срок ввода в эксплуатацию котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | ТВГМ-30 | 1 | 1963 | 1979 | исчерпан |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1964 | 1980 | исчерпан |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1966 | 1982 | исчерпан |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1969 | 1985 | исчерпан |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 1969 | 1985 | исчерпан |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | ПТВМ-30 | 1 | 1972 | 1988 | исчерпан |
|  |  | ПТВМ-30 | 1 | 1972 | 1988 | исчерпан |
|  |  | ПТВМ-30 | 1 | 1972 | 1988 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 1976 | 1992 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 1976 | 1992 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 1980 | 1996 | исчерпан |
|  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1980 | 1996 | исчерпан |
|  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 1980 | 1996 | исчерпан |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | КВГМ-100-150 №1 | 1 | 1988 | 2004 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-100-150 №2 | 1 | 1988 | 2004 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-100-150 №3 | 1 | 1988 | 2004 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-100-150М №4 | 1 | 1996 | 2012 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-100-150М №5 | 1 | 1999 | 2015 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-139-150 №6 | 1 | 2019 | 2035 | не исчерпан |
|  |  | ДЕ-25/14 №1 | 1 | 1988 | 2004 | исчерпан |
|  |  | ДЕ-25/14 №2 | 1 | 1988 | 2004 | исчерпан |
| 4 | Котельная "Угловая" | КВГМ-10-150 №1 | 1 | 1997 | 2013 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 | 1 | 1997 | 2013 | исчерпан |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 | 1 | 1997 | 2013 | исчерпан |
|  |  | ТВГ-8М № 4 | 1 | 1976 | 1992 | исчерпан |
|  |  | ТВГ-8М № 5 | 1 | 1976 | 1992 | исчерпан |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | ТТ-100-01 №1 | 1 | 2013 | 2029 | не исчерпан |
|  |  | КВЖ-8,12-115Г №2 | 1 | 2002 | 2022 | не исчерпан |
|  |  | ТТ-100-01 №3 | 1 | 2013 | 2029 | не исчерпан |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (для источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии)

В соответствии с утвержденным проектом ТЭЦ-2 предусматривалась установка четырех пиковых водогрейных котлов общей мощностью 720 Гкал/ч, из которых были установлены три (два ПТВМ -180 + один КВГМ -180, четвертый котел не монтировался). Впоследствии все котлы были выведены из эксплуатации и демонтированы. Пиковые бойлера по проекту были задействованы в схеме промышленной теплофикации ПАО «НЛМК».

В настоящее время пиковые бойлера используются тогда, когда из-за ограниченного состава работающих турбин (ограничения обусловлены выгодностью/невыгодностью работы на оптовом рынке электроэнергии в связи со складывающимися текущими ценами на этом оптовом рынке) не хватает тепловых мощностей. Например, по условиям работы на оптовом рынке электроэнергии в целях достижения максимально возможного маржинального дохода более двух турбин держать в работе невыгодно, а тепловых мощностей этих турбин в отдельные часы и сутки не хватает, тогда включают пиковые бойлера. Пар на бойлеры подается от производственных отборов работающих турбин, либо от котлов через редукционно-охладительное устройство. С технической точки зрения это нецелесообразно, но это выгодно экономически: при практике нулевых цен за электроэнергию невыгодно включать турбину и вырабатывать тепловую и электрическую энергии, когда электроэнергия не оплачивается. Поэтому выгоднее идти на перерасход топлива (получая острый пар, а потом дросселируя), жертвуя комбинированной выработкой.

Состав и технические характеристики оборудования теплофикационной установки ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» представлены в таблицах Таблица 16-Таблица 17.

Таблица 16. Технические характеристики подогревателей сетевой воды ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Тип подогревателя | Ст. № | Завод-изготовитель | Производительность по тепловой энергии, Гкал/ч | Расход воды, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСГ-1300-3-8-1 | ПСГ-1 ТГ-1 | Уральский турбомоторный завод | 55 | 3000 | 1978 |
| ПСГ-1300-3-8-1 | ПСГ-2 ТГ-1 | Уральский турбомоторный завод | 55 | 3000 | 1978 |
| ПСГ-1300-3-8-1 | ПСГ-1 ТГ-2 | Ленинградский металлический завод | 35 | 3000 | 1980 |
| ПСГ-1300-3-8-1 | ПСГ-2 ТГ-2 | Ленинградский металлический завод | 35 | 3000 | 1980 |
| ПСГ-1300-3-8-1 | ПСГ-1 ТГ-3 | Ленинградский металлический завод | 35 | 3000 | 1982 |
| ПСГ-1300-3-8-1 | ПСГ-2 ТГ-3 | Ленинградский металлический завод | 35 | 3000 | 1982 |
| ПСГ-2300-2-8-1 | ПСГ-1 ТГ-4 | Уральский турбомоторный завод | 87,5 | 4500 | 1987 |
| ПСГ-2300-3-8-II | ПСГ-2 ТГ-4 | Уральский турбомоторный завод | 87,5 | 4500 | 1987 |
| ПСГ-2300-2-8-1 | ПСГ-1 ТГ-5 | Уральский турбомоторный завод | 87,5 | 4500 | 1991 |
| ПСГ-2300-3-8-II | ПСГ-2 ТГ-5 | Уральский турбомоторный завод | 87,5 | 4500 | 1991 |
| ПСВ-500 | ПБ-1 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 0* | 1800 | 1983 |
| ПСВ-500 | ПБ-2 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 0* | 1800 | 1983 |
| ПСВ-500 | ПБ-3 | Саратовский завод энергетического машиностроения | 0* | 1800 | 1983 |
| Итого |  |  | 600* |  |  |
| *Примечание - сетевые подогреватели ПСВ - 500 находятся в неудовлетворительном техническом состоянием и запланирован их вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |

Таблица 17 .Состав и характеристики насосов теплофикационной установки ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Наименование | Маркировка | Тип насоса | Производительность, м3/ч | Напор, МПа | Мощность эл. двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы ХОВ подпитки тепловой сети | НХОВ-1 | 300Д-90б | 1260 | 0,44 | 200 |
|  | НХОВ-2 | 300Д-90б | 1260 | 0,44 | 200 |
|  | НХОВ-3 | 300Д-90б | 1260 | 0,44 | 200 |
|  | НБА-1 | 300Д-90 | 1260 | 0,64 | 315 |
|  | НБА-2 | 300Д-90 | 1260 | 0,64 | 320 |
|  | НБА-3 | 300Д-90 | 1260 | 0,64 | 250 |
| Насосы подпитки тепловой сети | НПТД-1 | 300Д-90б | 1260 | 0,44 | 200 |
|  | НПТД-1 | 300Д-90б | 1260 | 0,44 | 200 |
|  | НПТД-1 | 300Д-90б | 1260 | 0,44 | 200 |
|  | НПТД-1 | 300Д-90б | 1260 | 0,44 | 200 |
| Сетевые насосы | СН(1)-1 | СЭ-2500-70 | 2500 | 0,7 | 1250 |
|  | СН(1)-2 | СЭ-2500-70 | 2500 | 0,7 | 1250 |
|  | СН(1)-3 | СЭ-2500-70 | 2500 | 0,7 | 1250 |
|  | СН(1)-4 | СЭ-2500-70 | 2500 | 0,7 | 1250 |
|  | СН(1)-5 | СЭ-2500-70 | 2500 | 0,7 | 1250 |
|  | ЛСН | СЭ-1250-70 | 1250 | 0,7 | 320 |
|  | СН(П)-1 | СЭ-5000-160 | 5000 | 1,6 | 2500 |
|  | СН(П)-2 | СЭ-5000-160 | 5000 | 1,6 | 2500 |
|  | СН(П)-3 | СЭ-5000-160 | 5000 | 1,6 | 2500 |
|  | СН(П)-4 | СЭ-5000-160 | 5000 | 1,6 | 3200 |
|  | СНПТ(1)-1 | СЭ-2500-60 | 2500 | 0,6 | 500 |
|  | СНПТ(П)-1 | СЭ-2500-60 | 2500 | 0,6 | 500 |
|  | СНПТ(1)-2 | СЭ-2500-60 | 2500 | 0,6 | 500 |
|  | СНПТ(П)-2 | СЭ-2500-60 | 2500 | 0,6 | 500 |
|  | НР-1 | СЭ-2500-60 | 2500 | 0,6 | 500 |
|  | НР-2 | СЭ-2500-60 | 2500 | 0,6 | 500 |
|  | НР-3 | СЭ-2500-60 | 2500 | 0,6 | 500 |
| Конденсатные насосы бойлеров | 1КНБ-1 ТГ-1 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 1КНБ-2 ТГ-1 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 1КНБ-3 ТГ-1 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 2КНБ-1 ТГ-1 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 2КНБ-2 ТГ-1 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 1КНБ-1 ТГ-2 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 1КНБ-2 ТГ-2 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 2КНБ-1 ТГ-2 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 2КНБ-2 ТГ-2 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 1КНБ-1 ТГ-3 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 1КНБ-2 ТГ-3 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 2КНБ-1 ТГ-3 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 2КНБ-2 ТГ-3 | Кс-80-155 | 80 | 1,55 | 75 |
|  | 1КНБ-1 ТГ-4 | КСВ-320-160-2 | 320 | 1,6 | 250 |
|  | 1КНБ-2 ТГ-4 | КСВ-320-160-2 | 320 | 1,6 | 250 |
|  | 2КНБ-1 ТГ-4 | КСВ-320-160-2 | 320 | 1,6 | 250 |
|  | Сл.ПСГ-1 ТГ-4 | КСВ-32-155 | 32 | 1,55 | 22 |
|  | Сл.ПСГ-2 ТГ-4 | КСВ-32-155 | 32 | 1,55 | 22 |
|  | 1КНБ-1 ТГ-5 | КСВ-320-160-2 | 320 | 1,6 | 250 |
|  | 1КНБ-2 ТГ-5 | КСВ-320-160-2 | 320 | 1,6 | 250 |
|  | 2КНБ-1 ТГ-5 | КСВ-320-160-2 | 320 | 1,6 | 250 |
|  | Сл.ПСГ-1 ТГ-5 | КСВ-32-155 | 32 | 1,55 | 22 |
|  | Сл.ПСГ-2 ТГ-5 | КСВ-32-155 | 32 | 1,55 | 22 |

Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-2 представлена на рисункеРисунок 6. Схема выдачи тепловой мощности в сетевой воде представлена на рисункеРисунок 7.

Схемы выдачи тепловой мощности по котельным подробно описаны в соответствующих разделах Приложения к части 2 Главы 1 «Источники тепловой энергии».

Рисунок 6. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ-2

Рисунок 7. Схема выдачи тепловой мощности с сетевой водой ТЭЦ-2

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 
температур и расхода теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является, поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условий и температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Режим работы теплофикационного оборудования ТЭЦ-2 организуется в соответствии с заданием диспетчера. Температура сетевой воды в подающих трубопроводах соответствует утвержденному для системы теплоснабжения температурному графику и задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от климатических условий и других факторов согласно п. 4.11.1 ПТЭ.

Отпуск тепловой энергии от ТЭЦ-2 в горячей воде и регулирование отпуска тепловой энергии производится по температурному графику тепловой сети - 130/70 ºС со срезкой на 110ºС. Срезка обусловлена разрегулировкой потребителей тепловой сети, отсутствием сопел в элеваторных узлах смешения.

В основу регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-2 заложен принцип качественного регулирования с учетом влияния горячего водопотребления (ГВС), суточных и сезонных колебаний отопительно-вентиляционных (О, В) нагрузок потребителей на величину расхода теплоносителя с коллекторов источника.

По климатологическим данным расчетная температура для определения нагрузок систем отопления зданий г. Липецк составляет минус 25 ºС (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»).

ТЭЦ-2 обеспечивает тепловой энергией потребителей Новолипецкого эксплуатационного района, Тракторного эксплуатационного района, часть Правобережного эксплуатационного района.

Технические условия (ТУ) на отпуск тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде с коллекторов ТЭЦ-2 на 2022 г. представлены в таблице Таблица 18.

Таблица 18. Технические условия (ТУ) на отпуск тепловой энергии и теплоносителя ТЭЦ-2

| Трубопровод | Отопительный период |  |  |  | Неотопительный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление | Температура |  | Расход | Давление | Температура | Расход |
|  | норма, кгс/см2 | норма, °С | Отклонение, % | т/ч | кгс/см2 | °С | т/ч |
| Магистраль «ГОРОД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий | 12,5 | График 130/70 со срезкой при 110 °С | ±3 | 5250 | 11,5 | 65 | 4300 |
| Обратный | 2,3 |  | +3 - не лимитировано | 4500 | 2,3 | не лимитировано | От 2500 |
| Магистраль «ЛТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий | 10,6 | График 130/70 со срезкой при 110 °С | ±3 | 1710 | 8,3 | 65 | 1220 |
| Обратный | 1,3 |  | +3 - не лимитировано | 1500 | 1,6 | не лимитировано | От 730 |
| Магистраль «МАТЫРСКИИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подающий | 10,4 | График 130/70 со срезкой при 110 °С | ±3 | 1500 | 11,5 | 65 | 750 |
| Обратный | 2,3 |  | +3 - не лимитировано | 1300 | 2,4 | не лимитировано | От 350 |

Температурный график отпуска тепловой энергии представлен на рисунке ниже

Рисунок 8. Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-2 и котельных Привокзальная, Северо-Западная и Юго-Западная

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии (котельных) производится централизовано, на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

В таблице Таблица 19 приведены сведения о существующих температурных графиках регулирования отпуска тепловой энергии от котельных эксплуатируемые АО «Квадра» (ЕТО-1). Температурные графики по каждому источнику представлены в п. 3.6 Главы 1.

Таблица 19. Температурные графики отпуска тепловой энергии по котельным ЕТО-1

| Наименование источника тепловой энергии | Температура в подающем трубопроводе, °С | Температура в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| Филиал АО «Квадра» -«Липецкая генерация» |  |  |
| Котельная «Привокзальная» | 130 (утв. срезка 110) | 70 (утв. срезка 50) |
| Котельная «Северо-Западная» | 130 (утв. срезка 110) | 70 (утв. срезка 50) |
| Котельная «Юго-Западная» | 130 (утв. срезка 110) | 70 (утв. срезка 50) |
| Котельная «Угловая» | 115 (утв. срезка 114) | 70 (утв. срезка 69,1) |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 115 (утв. срезка 114) | 70 (утв. срезка 69,1) |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» * | 95 | 70 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Среднегодовая загрузка оборудования

Данные по среднегодовой загрузке ТЭЦ-2 и котельным филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» представлены в таблицах Таблица 20-Таблица 21, соответственно.

Таблица 20. Коэффициенты использования установленной тепловой и электрической мощности 
ТЭЦ-2

| Г оды (ретроспективный период) | КИУ электрической мощности, % | КИУ тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 24,89 | 32,18 |
| 2019 | 22,58 | 31,32 |
| 2020 | 18,9 | 22,6 |
| 2021 | 28,2 | 20,9 |
| 2022 | 26,25 | 17,37 |

Таблица 21. Среднегодовая загрузка оборудования котельных филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за 2022 г.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 150,000 | 231 191,0 | 1 541,3 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 402,000 | 609 361,0 | 1 515,8 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 648,000 | 1 016 480,0 | 1 568,6 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 46,600 | 120 218,0 | 2 579,8 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 21,000 | 39 399,0 | 1 876,1 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | 19,500 | 20 385,0 | 1 045,4 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется по приборам учета, установленным в здании ТЭЦ-2. Список приборов с датой поверки приведен в таблице Таблица 22.

Таблица 22. Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от ТЭЦ-2 АО «Квадра»

| Средство измерения | Марка СИ | Зав. номер | Дата поверки калибровки | Периодичность поверки СИ (мес.) | Дата следующей поверки калибровки по графику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Пар на ЛЗИД: трубопровод пара | 00000472 |  |  |  |  |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298615 | 03.04.2021 | 24 | 03.04.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298944-2010 | 03.04.2021 | 24 | 03.04.2023 |
| Датчик давления | DMP 331 | 53024235 | 03.04.2021 | 24 | 03.04.2023 |
| Сужающее устройство ДК | ДК | 35 | 08.06.2021 | 12 | 08.06.2022 |
| Тепловычислитель СПТ 961 | СПТ 961 | 23029 | 15.08.2016 | 48 | 15.08.2023 |
| Термометр сопротивления | ТСП-012 | 11 | 26.03.2021 | 12 | 26.03.2023 |
| №2 Сетевая вода на Город: трубопровод сетевой воды | 000000471 |  |  |  |  |
| Датчик | САПФИР - 22 М -ДИ | 50565 | 06.09.2021 | 24 | 06.09.2023 |
| Датчик | Сапфир- |  |  |  |  |
| 22ДИ | 3315 | 06.09.2021 | 24 | 06.09.2023 |  |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298625-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298627-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Сужающее устройство ДБ | ДБ | 123 | 08.06.2021 | 12 | 08.06.2022 |
| Сужающее устройство ДБ | ДБ | 122 | 08.06.2021 | 12 | 08.06.2022 |
| Тепловычислитель СПТ961 | СПТ961 | 23079 | 14.08.2020 | 48 |  |
| Термометр сопротивления | КТПТР-05 |  |  |  |  |
| (Комплект) | 10822 | 28.04.2020 | 48 |  |  |
| Термометр сопротивления | КТПТР-05 |  |  |  |  |
| (Комплект) | 10822А | 28.04.2020 | 48 |  |  |
| №3 Сетевая вода ЛТЗ:трубопровод сетевой воды | 000000379 |  |  |  |  |
| Датчик | Сапфир |  |  |  |  |
| 22МТ | 701234 | 06.09.2021 | 36 |  |  |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155720 | 05.06.2020 | 48 |  |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155724 | 05.06.2020 | 48 |  |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155738 | 05.06.2020 | 48 |  |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155728 | 05.06.2020 | 48 |  |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155732 | 05.06.2020 | 48 |  |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155726 | 05.06.2020 | 48 |  |
| Сужающее устройство ДБ | ДБ | 0053 | 08.06.2021 | 12 | 08.06.2022 |
| Сужающее устройство ДБ | ДБ | 0052 | 08.06.2021 | 12 | 08.06.2022 |
| Тепловычислитель СПТ961 | СПТ961 | 22483 | 09.06.2020 | 48 |  |
| Термометр КТПТР-05 (Комплект) | КТПТР-05 (Комплект) | 13018/13018А | 19.05.2021 | 48 |  |
| Термометр КТПТР-05 (Комплект) | КТПТР-05 (Комплект) | 13018А | 19.05.2021 | 48 |  |
| №4 Пар на НЛМК: Трубопровод пара | 000000473 |  |  |  |  |
| Датчик | Сапфир 22ДИ | 304349 | 06.09.2021 | 24 | 06.09.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298610-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298935-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298619-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298616-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Тепловычислитель СПТ 961 | СПТ 961 | 21294 | 06.06.2019 | 48 | 06.06.2023 |
| Термометр сопротивления | ТСП-012-320 | 2 | 17.05.2021 | 12 | 17.05.2023 |
| Термометр сопротивления | ТСП-012-320 | 3 | 17.05.2021 | 12 | 17.05.2023 |
| №4 Сетевая вода НЛМК: трубопровод сетевой воды | 000000468 |  |  |  |  |
| Датчик | Сапфир 22 ДД | 7224 | 06.09.2021 | 24 | 06.09.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298399-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298950-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик давления | DMP 331 | 53024229 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик давления | DMP 331 | 53024221 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Тепловычислитель СПТ 961 | СПТ 961 | 21285 | 23.07.2019 | 48 | 23.07.2023 |
| Термометр КТПТР-05 (Комплект) | КТПТР-05 (Комплект) | 10810 | 06.09.2021 | 48 |  |
| Термометр КТПТР-05 (Комплект) | КТПТР-05 (Комплект) | 10810 А | 06.09.2021 | 48 |  |
| №4 Сетевая вода РЦ "Сосновый бор"(РТЦ)::трубопровод сетевой воды | 000000469 |  |  |  |  |
| Датчик | Сапфир-22 МПС | 8872 | 06.09.2021 | 24 | 06.09.2023 |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155734 | 12.10.2019 | 48 | 12.10.2023 |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155736 | 12.10.2019 | 48 | 12.10.2023 |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155750 | 12.10.2019 | 48 | 12.10.2023 |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155754 | 12.10.2019 | 48 | 12.10.2023 |
| Датчик Метран-150 | Метран-150 | 1155740 | 12.10.2019 | 48 | 12.10.2023 |
| Сужающее устройство ДК | ДК | 800/1-1 | 21.08.2013 | 12 |  |
| Сужающее устройство ДК | ДК | 800/1-2 | 21.08.2013 | 12 |  |
| Тепловычислитель СПТ 961 | СПТ 961 | 22479 | 10.02.2021 | 48 |  |
| Термометр КТПТР-05 (Комплект) | КТПТР-05 (Комплект) | 2177 | 12.10.2019 | 48 | 12.10.2023 |
| Термометр КТПТР-05 (Комплект) | КТПТР-05 (Комплект) | 2177 А | 12.10.2019 | 48 | 12.10.2023 |
| №5 Сетевая вода Матыр- ский: трубопровод сетевой воды | 000000480 |  |  |  |  |
| Датчик | Сапфир - 22МП-ВН-ДА (2020) | 50325 | 06.09.2021 | 24 | 06.09.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 296609-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298951-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 296603-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик DMD 331 | DMD 331 | 298608-2010 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Датчик давления | DMP 331 | 53024226 | 19.05.2021 | 24 | 19.05.2023 |
| Сужающее устройство ДБ | ДБ | 5 | 08.06.2021 | 12 | 08.06.2022 |
| Сужающее устройство ДБ | ДБ | 6 | 08.06.2021 | 12 | 08.06.2022 |
| Тепловычислитель СПТ961 | СПТ 961 | 23030 | 14.08.2020 | 48 |  |
| Термометр сопротивления | КТПТР-05 (Комплект) | 10817 | 28.04.2020 | 48 |  |
| Термометр сопротивления | КТПТР-05 (Комплект) | 10817А | 28.04.2020 | 48 |  |

Все котельные, эксплуатируемые филиалом АО «Квадра» - «Липецкая генерация», оснащены коммерческими узлами учета тепловой энергии.

Типы приборов учета, фиксирующих значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводах на выводах тепловой энергии котельных представлены в таблице Таблица 23.

Таблица 23. Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от котельных АО «Квадра»

| № п/п | Наименование источника | Наименование прибора и его тип | № прибора | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | Тепловычислитель СПТ961.2 | 30824 | Учет т/энергии |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | Тепловычислитель СПТ961.2 | 24169 | Учет т/энергии |
|  |  | Теплосчетчик Логика 6962-1135212/35412 | 96135170738 | Учет т/энергии |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | Тепловычислитель СПТ961.2 | 30853 | Учет т/энергии |
|  |  | Теплосчетчик Логика 6962-1135212/35412 | 96135170737 | Учет т/энергии |
| 4 | Котельная "Угловая" | Тепловычислитель СПТ961.2 | 30850 | Учет т/энергии |
|  |  | Теплосчетчик Логика 6962-10-35222 | 96135170740 | Учет т/энергии |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Тепловычислитель СПТ961.2 | 30846 | Учет т/энергии |
|  |  | Теплосчетчик Логика 6962-10-35222 | 96135170741 | Учет т/энергии |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | Тепловычислитель СПТ961.2 | 29539 | Учет т/энергии |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования

Отказы оборудования ТЭЦ-2 в период с 2018 г. по 2022 г., приведшие к недоотпуску электрической и тепловой энергии, отсутствовали.

Отказов оборудования котельных, вследствие которых произошел недоотпуск тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения за рассматриваемый период не зафиксировано

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации оборудования источников тепловой энергии

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» надзорными органами не выдавалось.

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии (котельных) надзорными органами не выдавалось.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 
(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, 
электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме 
в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3700-р о перечнях генерирующего оборудования, отнесенного к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей, установлен перечень генерирующего оборудования, отнесенного к данным генерирующим объектам (приложение № 1 к распоряжению Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3700-р). Источники тепловой энергии г.о. Липецк в этом списке отсутствуют

Динамика изменения эксплуатационных показателей источников 
комбинированной выработки энергии в зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации

Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация», представлены в таблицах Таблица 24-Таблица 25.

Таблица 24. Эксплуатационные показатели ТЭЦ-2

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 1123,022 | 1018,683 | 1022,59 | 1273,393 | 1184,156 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 174,05 | 157,734 | 156,747 | 174,952 | 167,336 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 76,557 | 68,295 | 65,988 | 62,375 | 63,270 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 948,972 | 860,949 | 865,843 | 1098,441 | 1016,821 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1563,262 | 1427,798 | 1469,981 | 1593,992 | 1524,616 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 34,608 | 8,823 | 19,263 | 11,884 | 24,866 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1471,453 | 1379,122 | 1424,175 | 1545,081 | 1474,166 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 36,352 | 30,504 | 17,856 | 32,488 | 24,211 |
| из ПВК | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 20,85 | 9,35 | 8,687 | 4,539 | 1,373 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1243,3 | 1181,6 | 1124,3 | 1322,3 | 1275,2 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 1396,254 | 1203,676 | 1149,697 | 1683,807 | 1510,080 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 228,625 | 218,482 | 228,2 | 242,102 | 237,457 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 1338,9 | 1270,6 | 1206,7 | 1400,6 | 1350,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 283,56 | 274,86 | 271,25 | 296,9 | 293,65 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 98,4 | 99,35 | 99,41 | 99,72 | 99,91 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВтч/Гкал | 541,7 | 545,8 | 541 | 539 | 520 |
| с паром производственных отборов; | кВтч/Гкал | 247 | 249 | 254 | 256 | 247 |
| с паром теплофикационных отборов | кВтч/Гкал | 562 | 563 | 570 | 565 | 545 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 933,845 | 866,656 | 900,791 | 983,251 | 961,633 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 189,177 | 152,027 | 121,799 | 290,142 | 222,524 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1154,8 | 1106,1 | 1063,4 | 1167,8 | 1126,2 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1243,6 | 1189,4 | 1141,4 | 1236,9 | 1209,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 283,56 | 274,86 | 271,25 | 296,9 | 293,65 |
| по теплофикационному циклу | г/кВт-ч | 263,36 | 257,29 | 256,57 | 262,32 | 264,70 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 383,23 | 375,04 | 379,86 | 414,07 | 418,75 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 148,85 | 148,43 | 148,44 | 147,35 | 148,19 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 501,774 | 448,569 | 453,071 | 560,998 | 524,515 |

Таблица 25. Эксплуатационные показатели котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 157,50 | 167,27 | 157,54 | 157,75 | 157,77 |
| Собственные нужды | % | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,90 | 169,98 | 160,07 | 160,16 | 160,16 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 32,90 | 34,13 | 33,17 | 33,40 | 33,57 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,096 | 0,101 | 0,087 | 0,096 | 0,09 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 30,0 | 42,7 | 18,9 | 19,9 | 17,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 154,46 | 154,26 | 154,09 | 164,14 | 153,42 |
| Собственные нужды | % | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 4,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,58 | 159,58 | 159,58 | 170,09 | 159,76 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 38,49 | 43,62 | 44,67 | 42,80 | 43,70 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,533 | 0,547 | 0,925 | 0,280 | 0,58 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 34,0 | 30,2 | 16,3 | 17,1 | 17,3 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 2,062 | 2,886 | 2,74 | 2,74 |
| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 154,49 | 154,99 | 155,65 | 149,68 | 153,25 |
| Собственные нужды | % | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 3,2 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,66 | 160,58 | 161,54 | 154,42 | 158,25 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 38,07 | 39,30 | 40,76 | 42,00 | 40,69 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 1,647 | 1,743 | 1,797 | 2,200 | 1,91 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 45,6 | 59,3 | 17,6 | 19,8 | 17,9 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 7,746 | 2,615 | 1,94 | 1,94 |
| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158,62 | 158,65 | 158,44 | 151,82 | 158,52 |
| Собственные нужды | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,46 | 159,51 | 159,30 | 152,55 | 159,32 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 30,37 | 31,97 | 30,87 | 28,30 | 30,38 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,270 | 0,09 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 53,1 | 72,2 | 29,2 | 31,1 | 29,4 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158,46 | 158,63 | 158,57 | 150,67 | 158,43 |
| Собственные нужды | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 159,24 | 159,40 | 159,47 | 151,39 | 159,22 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 20,78 | 20,49 | 23,45 | 22,20 | 22,05 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 37,7 | 55,5 | 18,0 | 20,2 | 21,4 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159,70 | 159,91 | 159,28 | 159,13 | 159,34 |
| Собственные нужды | % | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 160,59 | 160,70 | 160,11 | 159,93 | 160,13 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 20,78 | 20,49 | 23,45 | 22,20 | 22,05 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 37,7 | 55,5 | 18,0 | 20,2 | 11,9 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Описание проектного и установленного топливного режима

Основным топливом на ТЭЦ-2 является природный газ, резервным – топочный мазут. Другие виды сжигаемого топлива – доменный газ (поставщик - ПАО «НЛМК»).

Таблица 26. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qрн, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2018 | 8 185 | 404 377,0 | 404 377,0 | 0 |
| 2019 | 8 204 | 368 571,7 | 368 571,7 | 0 |
| 2020 | 8 219 | 364 383,0 | 364 383,0 | 0 |
| 2021 | 8 219 | 441 122,1 | 441 122,1 | 0 |
| 2022 | 8 286 | 412 247,4 | 412 247,4 | 0 |

Таблица 27. Характеристики и расход доменного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Доменный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qрн, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2018 | 852 | 237 218,0 | 237 218,0 | 0 |
| 2019 | 868 | 133 575,0 | 133 575,0 | 0 |
| 2020 | 1 000 | 176 263,0 | 176 263,0 | 0 |
| 2021 | 985 | 296 928,0 | 296 928,0 | 0 |
| 2022 | 978 | 261 061,0 | 261 061,0 | 0 |

Таблица 28. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qрн, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2018 | 9578 | 8,7 | -1157,74 | -1157,74 | 49419,92 |
| 2019 | 9676 | 5,7 | -4362,61 | -4362,61 | 48221,98 |
| 2020 | 9670 | 6,1 | -33,00 | -33,00 | 43825,73 |
| 2021 | 9673 | 6,1 | -33,00 | -33,00 | 43825,73 |
| 2022 | 9689 | 5,4 | -450,00 | 31,14 | 30198,09 |

Указание характеристик и состояния золоотвалов

Золоотвалы, эксплуатируемые филиалом АО «Квадра» - «Липецкая генерация», отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного 
оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных 
за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в технических характеристиках оборудования источников тепловой энергии произошли следующие изменения:

1. Котельные «Улица Толстого, д. 23А» и «Улица Депутатская, д. 92» переведены в режим работы насосных станций, потребители переключены на ТЭЦ-2.

ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть»

Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура основного оборудования котельных МУП «Липецктеплосеть» по состоянию на начало 2023 год, приведена в таблице Таблица 29.

Таблица 29. Состав котельного оборудования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника | Тип котлов | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | г. Липецк, ул. Заводская пл., 1 | КВГМ-50-150 | 2 | 1989 | 50,000 | 100,000 | 154,6 | 92,4 | 154,557 | 2019 |
| 2 | Котельная "13 квартал" | г. Липецк, ул. Ушинского, 10 "А" | КСВа-1,0 | 5 | 2021 | 0,860 | 4,300 | 155,8 | 91,7 | 155,804 | - |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | г. Липецк, ул. Ушинского, 10 | Е-1,0-0,9Г-3 | 2 | 1996 | 0,630 | 3,445 | 171,1 | 83,5 | 164,364 | 2019 |
|  |  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1975 | 0,465 |  | 181,6 | 78,7 |  | 2019 |
|  |  |  | ЭЭ-1,0 | 2 | 1994 | 0,860 |  | 154,7 | 92,3 |  | 2019 |
| 4 | Котельная "Центролит" | г. Липецк, ул. Юношеская, 87 | ДКВР 6,5/13 | 2 | 1966 | 3,900 | 107,800 | 160,1 | 89,2 | 153,807 | 17.02.2020 |
|  |  |  | ПТВМ-50-I | 2 | 1968 | 50,000 |  | 153,3 | 93,2 |  | 17.02.2020 |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | г. Липецк, ул. Елецкая, 69а | КВЖ2-115Г | 1 | 1998 | 1,720 | 6,880 | 155,8 | 91,7 | 154,928 | 30.06.2020 |
|  |  |  | КВЖ2-115Г | 1 | 2002 | 1,720 |  | 153,3 | 93,2 |  | 17.02.2020 |
|  |  |  | FR 10-2.00-611.5 M | 1 | 2020 | 1,720 |  | 155,3 | 92,0 |  | - |
|  |  |  | FR 10-2.00-611.5 M | 1 | 2020 | 1,720 |  | 155,3 | 92,0 |  | - |
| 6 | Котельная "108 квартал" | г. Липецк, ул. Гайдара, 10 | Vitopex 200 SX 2A | 2 | 2019 | 1,376 | 3,232 | 155,7 | 91,8 | 155,729 | - |
|  |  |  | Vitopex 200 SX 2A | 1 | 2019 | 0,480 |  | 156,1 | 91,5 |  | - |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | г. Липецк, ул. Баумана, 296 | ДКВР 6,5/13 | 3 | 1986 | 3,900 | 11,700 | 160,4 | 89,1 | 160,406 | 2018 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | г. Липецк, ул. Крайняя, 11 | СА-1000 | 3 | 2013 | 1,000 | 3,000 | 157,0 | 91,0 | 157,038 | 2019 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | г. Липецк, ул. Комсомольская, 22 | КВа-0,25-ЭЭ | 1 | 2017 | 0,215 | 0,430 | 153,1 | 93,3 | 153,280 | 11.03.2019 |
|  |  |  | КВа-0,25-ЭЭ | 1 | 2016 | 0,215 |  | 153,4 | 93,1 |  | 11.03.2019 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | г. Липецк, пос. Северный Рудник, вл. 29 | Vitoplex-100PV1 | 2 | 2013 | 0,344 | 0,688 | 159,4 | 89,6 | 159,368 | 27.11.2019 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, 178а | Vitodens-200 | 2 | 2017 | 0,085 | 0,170 | 146,9 | 97,3 | 146,852 | 07.04.2020 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | г. Липецк, с. Желтые пески | Хопер-100А | 2 | 2005 | 0,086 | 0,172 | 156,5 | 91,3 | 156,470 | 28.11.2017 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | г. Липецк, с. Сселки | ЗИОСАБ-500 | 1 | 2003 | 0,430 | 0,860 | 155,6 | 91,8 | 155,601 | 22.03.2019 |
|  |  |  | Buderus Logano SK755 ст. №2 | 1 | 2018 | 0,430 |  | 155,6 | 91,8 |  | - |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | г. Липецк, пос. Северный Рудник | Vitoplex 200 SX 2A | 2 | 2019 | 0,482 | 0,964 | 155,9 | 91,7 | 155,855 | - |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | г. Липецк, ул. Ковалева, 109а | Vitoplex 100 PV1 | 2 | 2018 | 0,430 | 0,860 | 157,0 | 91,0 | 156,986 | 2018 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | г. Липецк, пос. Дачный, ул. Центральная | ДКВР6,5/13 | 2 | 2009 | 3,900 | 9,550 | 158,4 | 90,2 | 158,735 | 27.11.2018 |
|  |  |  | ДКВР2,5/13 | 1 | 2011 | 1,750 |  | 160,4 | 89,1 |  | 27.11.2018 |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | г. Липецк, ул. Механизаторов, 21 | НИИСТУ-5 | 1 | 1985 | 0,500 | 1,500 | 184,8 | 77,3 | 190,163 | 2018 |
|  |  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1985 | 0,520 |  | 187,9 | 76,0 |  | 2018 |
|  |  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1985 | 0,480 |  | 198,2 | 72,1 |  | 2018 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"* | г. Липецк, ул. Космонавтов, 36/4 | КСВа-1МВт | 2 | 2003 | 0,860 | 1,720 | 157,2 | 90,9 | 157,228 | 2018 |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 39а | НИИСТУ-5 | 1 | 1970 | 0,432 | 1,554 | 180,2 | 79,3 | 187,489 | 15.01.2018 |
|  |  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1970 | 0,282 |  | 191,7 | 74,5 |  | 15.01.2018 |
|  |  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1970 | 0,540 |  | 187,6 | 76,2 |  | 15.01.2018 |
|  |  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1955 | 0,300 |  | 193,8 | 73,7 |  | 15.01.2018 |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | г. Липецк, ул. Московская, 6а | Е-1,0/0,9Г-З | 3 | 1998 | 0,610 | 1,890 | 167,4 | 85,4 | 167,358 | 31.07.2019 |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | г. Липецк, ул. Прудная, 1 | Vitoplex-100 | 2 | 2013 | 1,160 | 2,320 | 156,8 | 91,1 | 156,762 | 03.12.2019 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | г. Липецк, ул. Задорожная, 24 | ДКВР4/13 | 2 | 1984 | 2,400 | 4,800 | 157,8 | 90,5 | 157,783 | 26.12.2017 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | г. Липецк, ул. Известковая, д. 2в | Lavart R-1500 | 2 | 2016 | 1,290 | 3,010 | 156,1 | 91,5 | 156,197 | 01.11.2019 |
|  |  |  | Lavart R-500 | 1 | 2016 | 0,430 |  | 156,8 | 91,1 |  | 01.11.2019 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | г. Липецк, ул. Ковалева, 107д | Vitoplex 200 SX 2A | 3 | 2022 | 1,780 | 5,340 | 155,0 | 92,0 | 155,000 | - |
| 25 | БМК "Стратегия"** | г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 39 | Vitomax LW | 2 | 2022 | 0,730 | 2,020 | 156,8 | 91,1 | 155,3 | - |
|  |  |  | Vitomax LW | 1 | 2022 | 0,560 |  | 156,5 | 91,3 |  | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Параметры установленной тепловой мощности источника 
тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и 
теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность котельных МУП «Липецктеплосеть» по состоянию на начало 2023 г. представлена в таблице Таблица 30.

Таблица 30. Установленная тепловая мощность котельных МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | 100,00 |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 4,30 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 3,45 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 107,80 |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 6,88 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 3,23 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 11,70 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 3,00 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 0,43 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 0,69 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 0,17 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 0,17 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 0,86 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,96 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,86 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 9,55 |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,50 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | 1,72 |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 1,55 |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 1,89 |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 2,32 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 4,80 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 3,01 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 5,34 |
| 25 | БМК "Стратегия" *** | 2,02 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Ограничения тепловой мощности и параметров 
располагаемой тепловой мощности

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных МУП «Липецктеплосеть» приведены в таблице Таблица 31.

Таблица 31. Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 3,45 | 0,01 | 3,44 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 107,80 | 0,00 | 107,80 |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 6,88 | 0,00 | 6,88 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 3,23 | 0,00 | 3,23 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 11,70 | 0,00 | 11,70 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 3,00 | 0,07 | 2,93 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 0,43 | 0,00 | 0,43 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 0,69 | 0,00 | 0,69 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,96 | 0,00 | 0,96 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 9,55 | 0,00 | 9,55 |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" * | 1,72 | 0,34 | 1,38 |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 2,32 | 0,00 | 2,32 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 3,01 | 0,00 | 3,01 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 5,34 | 0,13 | 5,21 |
| 25 | БМК "Стратегия" ** | 2,02 | 0,00 | 2,02 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 
хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 
источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных МУП «Липецктеплосеть» приведены в таблице Таблица 32.

Таблица 32. Тепловая мощность нетто котельных МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2,40 | 97,60 |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,10 | 4,20 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 3,45 | 0,01 | 3,44 | 0,08 | 3,36 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 107,80 | 0,00 | 107,80 | 2,59 | 105,21 |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 0,17 | 6,72 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 3,23 | 0,00 | 3,23 | 0,08 | 3,16 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 11,70 | 0,00 | 11,70 | 0,28 | 11,42 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 3,00 | 0,07 | 2,93 | 0,07 | 2,86 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,01 | 0,42 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,02 | 0,67 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,16 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,02 | 0,16 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,02 | 0,84 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,02 | 0,94 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,02 | 0,84 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 9,55 | 0,00 | 9,55 | 0,23 | 9,32 |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,04 | 1,46 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" * | 1,72 | 0,34 | 1,38 | 0,04 | 1,34 |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,04 | 1,52 |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,05 | 1,85 |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 0,06 | 2,26 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 0,12 | 4,68 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,07 | 2,94 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 5,34 | 0,13 | 5,21 | 0,05 | 5,16 |
| 25 | БМК "Стратегия" ** | 2,02 | 0,00 | 2,02 | 0,02 | 2,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию, срокам ввода котельных МУП «Липецктеплосеть» представлены в таблице Таблица 33.

Таблица 33. Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | КВГМ-50-150 | 2 | 1989 | 2005 | исчерпан |
| 2 | Котельная "13 квартал" | КСВа-1,0 | 5 | 2021 | 2037 | не исчерпан |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | Е-1,0-0,9Г-3 | 2 | 1996 | 2012 | исчерпан |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1975 | 1991 | исчерпан |
|  |  | ЭЭ-1,0 | 2 | 1994 | 2010 | исчерпан |
| 4 | Котельная "Центролит" | ДКВР 6,5/13 | 2 | 1966 | 1982 | исчерпан |
|  |  | ПТВМ-50-I | 2 | 1968 | 1984 | исчерпан |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | КВЖ2-115Г | 1 | 1998 | 2026 | не исчерпан |
|  |  | КВЖ2-115Г | 1 | 2002 | 2023 | не исчерпан |
|  |  | FR 10-2.00-611.5 M | 1 | 2020 | 2035 | не исчерпан |
|  |  | FR 10-2.00-611.5 M | 1 | 2020 | 2035 | не исчерпан |
| 6 | Котельная "108 квартал" | Vitopex 200 SX 2A | 2 | 2019 | 2035 | не исчерпан |
|  |  | Vitopex 200 SX 2A | 1 | 2019 | 2035 | не исчерпан |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | ДКВР 6,5/13 | 3 | 1986 | 2002 | исчерпан |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | СА-1000 | 3 | 2013 | 2029 | не исчерпан |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | КВа-0,25-ЭЭ | 1 | 2017 | 2033 | не исчерпан |
|  |  | КВа-0,25-ЭЭ | 1 | 2016 | 2032 | не исчерпан |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | Vitoplex-100PV1 | 2 | 2013 | 2029 | не исчерпан |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | Vitodens-200 | 2 | 2017 | 2033 | не исчерпан |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | Хопер-100А | 2 | 2005 | 2021 | исчерпан |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | ЗИОСАБ-500 | 1 | 2003 | 2019 | исчерпан |
|  |  | Buderus Logano SK755 ст. №2 | 1 | 2018 | 2034 | не исчерпан |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | Vitoplex 200 SX 2A | 2 | 2019 | 2035 | не исчерпан |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | Vitoplex 100 PV1 | 2 | 2018 | 2034 | не исчерпан |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | ДКВР6,5/13 | 2 | 2009 | 2025 | не исчерпан |
|  |  | ДКВР2,5/13 | 1 | 2011 | 2027 | не исчерпан |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | НИИСТУ-5 | 1 | 1985 | 2001 | исчерпан |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1985 | 2001 | исчерпан |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1985 | 2001 | исчерпан |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" * | КСВа-1МВт | 2 | 2003 | 2019 | исчерпан |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | НИИСТУ-5 | 1 | 1970 | 1986 | исчерпан |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1970 | 1986 | исчерпан |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1970 | 1986 | исчерпан |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 1955 | 1971 | исчерпан |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | Е-1,0/0,9Г-З | 3 | 1998 | 2014 | исчерпан |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | Vitoplex-100 | 2 | 2013 | 2029 | не исчерпан |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | ДКВР4/13 | 2 | 1984 | 2000 | исчерпан |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | Lavart R-1500 | 2 | 2016 | 2032 | не исчерпан |
|  |  | Lavart R-500 | 1 | 2016 | 2032 | не исчерпан |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | Vitoplex 200 SX 2A | 3 | 2022 | 2038 | не исчерпан |
| 25 | БМК "Стратегия" ** | Vitopiex 100 LW | 2 | 2022 | 2038 | не исчерпан |
|  |  | Vitopiex 100 LW | 1 | 2022 | 2038 | не исчерпан |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (для источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок подробно описаны в соответствующих разделах Приложения к части 2 Главы 1 «Источники тепловой энергии».

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии г. Липецк производится централизовано, на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

По состоянию на начало 2023 г., на момент актуализации схемы теплоснабжения, в г. Липецк применяются температурные графики 130/70°С, 115/70°С, 98/70°С, 95/70°С, 90/70°С, 95/65°С и 80/60°С. На температурных графиках многих источников тепловой энергии имеется верхняя эксплуатационная «срезка» температурного графика качественного регулирования отпуска тепла.

В таблице Таблица 34 приведены сведения о существующих температурных графиках регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии котельных ЕТО-2. Температурные графики по каждому источнику представлены в п. 3.6 Главы 1.

Таблица 34. Температурные графики отпуска тепловой энергии по котельным МУП «Липецктеплосеть»

| Наименование источника тепловой энергии | Температура в подающем трубопроводе, °С | Температура в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| МУП «Липецктеплосеть» |  |  |
| Котельная «Свободный Сокол» | 115 | 70 |
| Котельная «13 квартал» (работает совместно с котельной «Свободный Сокол») | в межотопительный период на ГВС с температурой в подающем трубопроводе 70°С (в соответствии с утвержденным температурным графиком). На нужды отопления котельная работает только в переходный период для объектов соц. сферы |  |
| Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | - | - |
| Котельная «Центролит» | 115 | 70 |
| Котельная «Электроаппарат» | 95 | 70 |
| Котельная «108 квартал» | 95 | 70 |
| Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 95 | 70 |
| Котельная «Село Подгорное» | 95 | 70 |
| Котельная «Школа № 16» | 95 | 70 |
| Котельная «Школа № 22» | 95 | 70 |
| Котельная «Школа № 26» | 80 | 60 |
| Котельная «Школа № 34» | 95 | 70 |
| Котельная «Школа № 35» | 95 | 70 |
| Котельная «У поселка Северный Рудник» | 95 | 70 |
| БМК по улице Ковалева, д. 109а | 95 | 70 |
| Котельная «Поселок Дачный» | 95 | 70 |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | 95 | 70 |
| Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» * | 95 | 70 |
| Котельная «Школа-интернат № 2» | 95 | 70 |
| Котельная «Акушерский корпус» | - | - |
| Котельная «Липецкие узоры» | 95 | 70 |
| Котельная «Упрснабсбыт» | 95 | 70 |
| БМК ул. Известковая | 95 | 70 |
| Котельная по ул. Ковалева 107 Д | 95 | 70 |
| БМК "Стратегия" ** | 95 | 70 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования источников централизованного теплоснабжения МУП «Липецктеплосеть», приведена в таблице Таблица 35.

Таблица 35. Среднегодовая загрузка источников МУП «Липецктеплосеть» за 2022 г.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | 100,000 | 80 461,3 | 804,6 |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 4,300 | 9 310,7 | 2 165,3 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 3,445 | 1 698,0 | 492,9 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 107,800 | 100 475,0 | 932,1 |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 6,880 | 12 749,0 | 1 853,1 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 3,232 | 3 844,0 | 1 189,4 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 11,700 | 15 814,0 | 1 351,6 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 3,000 | 4 259,0 | 1 419,7 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 0,430 | 525,0 | 1 220,9 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 0,688 | 488,0 | 709,3 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 0,170 | 171,0 | 1 005,9 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 0,172 | 201,0 | 1 168,6 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 0,860 | 952,0 | 1 107,0 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,964 | 1 736,0 | 1 800,8 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,860 | 515,0 | 598,8 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 9,550 | 7 132,0 | 746,8 |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,500 | 901,0 | 600,7 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" * | 1,720 | 775,0 | 450,6 |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 1,554 | 2 204,0 | 1 418,3 |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 1,890 | 118,0 | 62,4 |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 2,320 | 2 269,0 | 978,0 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 4,800 | 3 397,0 | 707,7 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 3,010 | 6 562,0 | 2 180,1 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 5,340 | 4 198,0 | 786,1 |
| 25 | БМК "Стратегия" ** | 2,020 | - | 0 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Все источники тепловой энергии г. Липецк оснащены коммерческими узлами учета тепловой энергии. Типы приборов учета, фиксирующих значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводах на выводах тепловой энергии источников тепловой энергии, представлены в таблице Таблица 36.

Таблица 36. Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от котельных МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование источника | Наименование прибора | Тип прибора | № прибора | Трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | Диафрагма камерная | ДБС-1.6-Б | 2145/1 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Преобразователь давления | APR-2000ALW | 11163458 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Комплект термом. сопр. | Взлет ТСП Pt500 | 1608963/1608911 | Прямая сетевая вода / Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-80-Т-С1 | 643656 | Подпитка |
|  |  | Датчик температуры | ТС 035 100П | 722 | Холодная вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-2-100 С | 14207 | Соб.нужды - подача |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-100 | 211 | Соб.нужды - подача |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-100С1 | 639200 | Соб.нужды - обратная |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-100П | 212 | Соб.нужды - обратная |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 15398 |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | Преобразователь расхода | ПРЭМ 100 С1 | 540258 | Сетевая вода на 13 кв. |
|  |  |  |  |  | подающий |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Р Pt 100 | 4736 | Сетевая вода на 13 кв. |
|  |  |  |  |  | подающий |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Р Pt 100 | 4736х | Обратная сетевая вода Подпитка |
|  |  | Счетчик воды | ВСХд-40 | 4407139 | Обратная сетевая вода Подпитка |
|  |  | Счетчик воды | ВМХ-80 | 8018778 | Холодная вода на входе |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-Р Pt 100 | 6194 | Холодная вода на входе |
|  |  | Преобразователь расхода | SONO 3300CT | 682905N063 | Сетевая вода на родд. |
|  |  | Преобразователь сигналов | SONO 3000CT | 682905N063 |  |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Н Pt 100 | 2785 |  |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Н Pt 100 | 2785х | Обратная сет. вода на роддом |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 8684 | Обратная сет. вода на роддом |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | Датчик расхода dP=40 кПа | Метран 100ДД 2,5 кПа | 402602 | Пар от котлов |
|  |  | Датчик расхода dP=10 кПа | Метран 100ДД 10 кПа | 402603 | Пар от котлов |
|  |  | Диафрагма | ДКС-80 d=39,75 | 649805 | Пар от котлов |
|  |  | Датчик давления | ДДМ-03-ДД-МИ | 512023 | Пар от котлов |
|  |  | Датчик температуры | Метран-206 100П | 609842 | Пар от котлов |
|  |  | Датчики температуры | Метран-206 100П | 609850 | Конденсат |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2033 | Конденсат |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-32-А | .052411 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Т Pt 100 | 1964 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Т Pt 100 | 1964х | ГВС рециркул. |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-80 | 3243 | Холодная вода на входе |
|  |  | Датчики температуры | Метран-206 100П | 609844 | Холодная вода на входе |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 8687 |  |
| 4 | Котельная "Центролит" | УЗК расходомер двухканальн | УРСВ-542Ц | 1401219 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчики температуры | Взлет-ТСП | 612057 / 1 | Прямая сетевая вода |
|  |  | УЗК расходомер двухканальн | УРСВ-542Ц | 1401219 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчики температуры | Взлет-ТСП | 612057 / 2 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | МастерФлоу | 65000861 | Подпитка |
|  |  | Преобразователь расхода | ЭРСВ-540Л Ду=100мм | 1900205 | Холодная вода |
|  |  | Датчик температуры | Взлет-ТСП | 702099 | Холодная вода |
|  |  | Счетчик воды | ВСГ-15-02 | 381302 | Расход гор. воды на бытовки |
|  |  | Счетчик воды | ВСГ-15-02 | .012947 | Расход гор. воды на бытовки |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-15-02 | 381063 | Расход хол. воды на бытовки |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 8709 |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | Преобразователь расхода | SONO3300/3000 | 563405N252 | Отоплен. ж.зоны-под. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 091г | Отоплен. ж.зоны-под. |
|  |  | Преобразователь расхода | SONO3300/3000 | 563305N252 | Отоплен. ж.зоны-обр. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 091х | Отоплен. ж.зоны-обр. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 50С1 | 348314 | Отопл.Эл.аппар.-под. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 380г | Отопл.Эл.аппар.-под. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-50 | 275168 | Отопл.Эл.аппар.-обр. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 380х | Отопл.Эл.аппар.-обр. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32С1 | 514068 | ГВС - подающий |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 381г | ГВС - подающий |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 381х | ГВС - рециркул. |
|  |  | Датчики температуры | Pt 500 | 386 | Холодная вода |
|  |  | Счетчик воды | ВСХН-80 | 12509329 | Холодная вода на входе |
|  |  | Счетчик воды | ВСГ-20 | 492722 | Вода на хоз. нужды |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-20 | 293701 | Вода на хоз. нужды (гор.) |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 5473 |  |
| 6 | Котельная "108 квартал" | Преобразователь расхода | ПРЭМ-100-С1 | 723240 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 100П | 1443 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-100-С1 | 712825 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 100П | 1443А | Обратная сетевая вода |
|  |  | Счетчик воды | ВСХН-50 | 19312815 | Хол.вода на входе |
|  |  | Счетчик воды | WFK24.D08 | 18-293118 | Вода на ХВО |
|  |  | Вычислитель | СПТ961.2 | 32301 |  |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | Преобразователь расхода | SONO 1100 | .056701N467 | Отопление поселок, прям |
|  |  | Преобразователь сигналов | SONO 1000 | 117307N467 | Отопление поселок, прям |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 705139 | Отопление завода, прям |
|  |  | Преобразователь расхода | SONO 1100 | .056601N467 | Отопление поселок, обр. |
|  |  | Преобразователь сигналов | SONO 1000 | 115207N467 | Отопление поселок, обр. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 705140 | Отопление поселок, обр. |
|  |  | Преобразователь расхода | SONO 1100 | .049501N467 | Отопление завода под. |
|  |  | Преобразователь сигналов | SONO 1000 | 123407N477 | Отопление завода под. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 705052 | Отопление завода под. |
|  |  | Преобразователь расхода | SONO 1100 | .047801N467 | Отопление завода обр. |
|  |  | Преобразователь сигналов | SONO 1000 | 129107N487 | Отопление завода обр. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 680971 | Отопление завода обр. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ - 50 В1 | 303394 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 705008кр. | ГВС подающ. |
|  |  | Преобразователь расхода | SONO 1100 | .049601N467 | ГВС рециркул. |
|  |  | Преобразователь сигналов | SONO 1000 | 123607N477 | ГВС рециркул. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 705055 | ГВС рециркул. |
|  |  | Преобразователь расхода | ВПС2-ЧИ2.34-25- | .02514398 | Подпитка |
|  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 705008сн. | Холодная вода |
|  |  | Счетчик воды | ВСХН-80 | 12565402 | Хол.вода на входе |
|  |  | Счетчик воды | ВСГ-20 | 222433 | Гор.вода |
|  |  | Счетчик воды | ОСВХ-25 | 179765 | Хол. вода собств. нужды |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 7185 |  |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | Преобразователь расхода | ПРЭМ- 80 | 233470 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Н Pt 500 | 5767r | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Н Pt 500 | 5767x | Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ- 40 | 126944 | ГВС - подающий |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Н Pt 500 | 875г | ГВС - подающий |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ- 40 | 126946 | ГВС - рециркул. |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Н Pt 500 | 875х | ГВС - рециркул. |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-40 | .02304786 | Холодная вода на входе |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-Н | 3787 | Холодная вода на входе |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-15 | 581046 | Вода на хоз. нужды |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 8520 |  |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | Преобразователь расхода | ПРЭМ-40 | 253479 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | ТПС Pt 500 | 802629/1 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-40 | 248736 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | ТПС Pt 500 | 802629/2 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-20 | 245934 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчик температуры | ТПС Pt 500 | 802631/1 | ГВС подающ. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-20 | 634263 | ГВС рециркул. |
|  |  | Датчик температуры | ТПС Pt 500 | 802631/2 | ГВС рециркул. |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-25 | 9652595 | Хол.вода на входе |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 8526 |  |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | Преобразователь расхода | ВЗЛЕТ 420Л | 1237176 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 | 743 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ВЗЛЕТ 420Л | 1318556 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 | 743А | Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ВЗЛЕТ 420Л | 1213693 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 | 3222 | ГВС подающ. |
|  |  | Преобразователь расхода | ВЗЛЕТ 420Л | 1229816 | ГВС рециркул. |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 | 3222А | ГВС рециркул. |
|  |  | Преобразователь расхода | ВЗЛЕТ 420Л | 1318392 | Подпитка отоп. |
|  |  | Датчик температуры | ТТП-15 | 263 | Подпитка отоп. |
|  |  | Преобразователь расхода | ВЗЛЕТ 420Л | 1318194 | Подпитка бак |
|  |  | Датчик температуры | ТТП-15 | 2966 | Подпитка бак |
|  |  | Счетчик воды | ВСТН-65 | 12587865 | Хол.вода на входе |
|  |  | Датчик температуры | ТТП-15 | 267 | Хол.вода на входе |
|  |  | Вычислитель | СПТ 961.2 | 24387 |  |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | Преобразователь расхода | ЭРСВ-440ФВ ДУ-40 | 1509055 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчики температуры | КТПТР-05 | 5601 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ЭРСВ-440ФВ ДУ-40 | 1503741 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчики температуры | КТПТР-05 | 5601А | Обратная сетевая вода |
|  |  | Счетчик воды | ОСВХ-40 | 185095 | Подпитка |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 15365 |  |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-32-А | .052520 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2013 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2013 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-Р Pt 100 | 3720 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-Р Pt 100 | 3728 | Холодная вода |
|  |  | Счетчик воды | ВСГ-32 | 13573738 | Хол.вода на входе |
|  |  | Счетчик воды | ОСВХ-25 | 179764 | Холодная вода |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 2255 |  |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | Преобразователь расхода | ЭРСВ-440Л | 1710803 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | Взлет ТПС Pt500 | 1620977 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ЭРСВ-440Л | 1808206 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | Взлет ТПС Pt500 | 1616290 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ЭРСВ-440Л | 1600648 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчик температуры | Взлет ТПС Pt500 | 1707627 | ГВС подающ. |
|  |  | Преобразователь расхода | ЭРСВ-440Л | 1404297 | ГВС рециркул. |
|  |  | Датчик температуры | Взлет ТПС Pt500 | 1707588 | ГВС рециркул. |
|  |  | Преобразователь расхода | ЭРСВ-440Л | 1721925 | Подпитка |
|  |  | Датчик температуры | Взлет ТПС Pt500 | 1711171 | Подпитка |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-32 | 11521385 | Холодная вода на входе |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-25 | 9679221 | Холодная вода на собств. нужды |
|  |  | Счетчик воды | ВСКМ 90-15 | 577791 | Гор. вода |
|  |  | Теплосчетчик | ТСРВ-24М | 1701306 |  |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | Датчик температуры | КТПТР-01 100П | 4353 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-01 100П | 4353А | Обратная сетевая вода |
|  |  | Счетчик воды | ВСХН-50 | 19316660 | Холодная вода на входе |
|  |  | Датчики температуры |  |  | Холодная вода на входе |
|  |  | Вычислитель | СПТ961.2 | 32301 |  |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | - | - | - | - |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | Преобразователь расхода | ПРЭМ-32-В | 1116454 | Пар |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-Т | 6376 | Пар |
|  |  | Преобразователь давления | КРТ-9 | 710052 | Пар |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32-В1 | 116454 | Конденсат |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-Т | 4115 | Конденсат |
|  |  | Счетчик воды | ВСХМ д - 80 | 10789594 | Холодная вода |
|  |  | Датчик температуры | ТСП-Т | 315 | Холодная вода |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 8531 |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-50-А | 51470 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2034 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2034х | Обратная сетевая вода |
|  |  | Счетчик воды | ВСХН-40 | 56024152 | Подпитка |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-32-А | 52401 | ГВС - подающий |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Т Pt 100 | 1961 | ГВС - подающий |
|  |  | Счетчик воды | ВСХН-25 | 56032051 | Холодная вода на бойлеры |
|  |  | Датчики температуры | КТСП-Т Pt 100 | 1961 | Холодная вода на бойлеры |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-15-02 | 381070 | Холодная вода |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 2248 |  |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" * | Преобразователь расхода | ВЭПС-ТИ2-65-1-П | 6501862 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчики температуры | КТПТР-01 100П | 11010 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчики температуры | КТПТР-01 100П | 11010А | Обратн. сетев. вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32С1 | 249836 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчики температуры | Взлет ТПС | 800539/1 | ГВС подающ. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 32С1 | 575940 | ГВС рециркул. |
|  |  | Датчики температуры | Взлет ТПС | 800539/2 | ГВС рециркул. |
|  |  | Счетчик воды | ОСВХ-40 | 123497 | Холодная вода на входе |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-15-02 | 581010 | Подпитка |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 6330 |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-50-А | 51593 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2122 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2122х | Обратная сетевая вода |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-40 | 4379711 | Подпитка на входе в кательн. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-32-А | 52393 | ГВС пр. |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 1963 | ГВС пр. |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 1963х | Холодная вода |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 1509 |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | Преобразователь расхода | SONO1100/1000 | 133301N178 | ГВС - подающ.ак.корп. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 716418 | ГВС - подающ.ак.корп. |
|  |  | Преобразователь расхода | SONO1100/1000 | 133701N178 | ГВС - рецир.ак.корп. |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 716430 | ГВС - рецир.ак.корп. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-50-А | 51659 | ГВС - подающий Д.Б. |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2180 | ГВС - подающий Д.Б. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-50-А | .051624 | ГВС - рециркул.Д.Б. |
|  |  | Датчик температуры | КТСП-Т Pt 100 | 2180 | ГВС - рециркул.Д.Б. |
|  |  | Счетчик воды | ВСКМ 90-50 | 177390 | Холодная вода |
|  |  | Датчик температуры | Pt 500 | 716418 | Холодная вода |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | 2615 |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | Преобразователь расхода | ПРЭМ 80 В1 | 520859 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 | 1138 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ 80 В1 | 520860 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 | 1138А | Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ВСТ-15 | 331742 | Подпитка отоп |
|  |  | Датчик температуры | ТТП-15 | 4585 | Подпитка отоп |
|  |  | Счетчик воды | ВСТН-65 | 13541795 | Хол.вода на входе |
|  |  | Датчик температуры | ТТП-15 | 5831 | Хол.вода на входе |
|  |  | Вычислитель | СПТ 961.2 | 23945 |  |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | Преобразователь расхода | ПРЭМ-65С1 | 638599 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | Взлет ТСП Pt500 | 1433032 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | Взлет ТСП Pt500 | 1433091 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-20-С1 | 639549 | Подпитка |
|  |  | Датчик температуры | Взлет ТСП Pt500 | 1436706 | Подпитка |
|  |  | Счетчик воды | ВМХ-80 | 90042505 | Холодная вода на вх. в кот. |
|  |  | Счетчик воды | ВСХ-25 | 9662121 | Холодная вода на собст. нужды |
|  |  | Счетчик воды | ВСКМ 90-20 | 177177 | Горячая вода на собств. нужды |
|  |  | Вычислитель | ВКТ-5 | .015110 |  |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | Преобразователь расхода | ЭРСВ-420ФВ | 1507337 | Отопление прямая |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 100П | 4050 | Отопление прямая |
|  |  | Преобразователь расхода | ЭРСВ-420ФВ | 1507360 | Отопление обратная |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-05 100П | 4050 | Отопление обратная |
|  |  | Счетчик воды | ВСТ-25 | 16341746 | Подпитка |
|  |  | Датчик температуры | ТПТ-15 100П | 1643 | Подпитка |
|  |  | Преобразователь расхода | ЭРСВ-420ФВ | 1348044 | Холодная вода на входе |
|  |  | Датчик температуры | ТПТ-15 100П | 1934 | Холодная вода на входе |
|  |  | Вычислитель | СПТ961.2 | 29507 |  |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | Вычислитель | ВКТ-5 | 9138 |  |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-150 | 762542 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-01 | 3356 | Прямая сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-150 | 771454 | Обратная сетевая вода |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-01 | 3356а | Обратная сетевая вода |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-40 | 772163 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-01 | 6586 | ГВС подающ. |
|  |  | Датчик температуры | КТПТР-01 | 6586а | ГВС рециркул. |
|  |  | Преобразователь расхода | ПРЭМ-32 | 660617 | ГВС рециркул |
|  |  | Вычислитель | СПТ961.2 | 34243 |  |
| 25 | БМК "Стратегия" ** | - | - | - | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Учет тепловой энергии на котельных МУП «Липецктеплосеть» ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии. Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах и по количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период.

Все узлы учета тепловой энергии, их средства измерения стандартизированы, аттестованы и проходят регулярную поверку в лабораториях метрологических служб, уполномоченных на проведение аттестации и поверки средстве измерения.

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования

Отказов оборудования котельных, в следствие, которых произошел недоотпуск тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения ЕТО-2 за рассматриваемый период не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии ЕТО-2 надзорными органами не выдавалось.

Динамика изменения эксплуатационных показателей источников 
комбинированной выработки энергии в зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации

Эксплуатационные показатели котельных ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть», представлены в таблице Таблица 37.

Таблица 37. Эксплуатационные показатели котельных ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 157,48 | 154,17 | 153,34 | 154,23 | 152,71 |
| Собственные нужды | % | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 161,37 | 158,00 | 157,50 | 158,00 | 156,47 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 46,39 | 86,79 | 49,62 | 49,63 | 62,01 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,022 | 0,030 | 0,010 | 0,020 | 0,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,3 | 9,6 | 8,7 | 9,7 | 9,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 183,49 | 151,97 | 152,85 | 154,59 | 154,79 |
| Собственные нужды | % | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 188,60 | 156,20 | 156,55 | 158,37 | 158,37 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 33,50 | 140,88 | 35,90 | 33,50 | 70,09 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,005 | 0,000 | 0,005 | 0,005 | 0,00 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 46,8 | 21,9 | 25,0 | 24,7 | 24,7 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 150,60 | 178,75 | 195,54 | 204,21 | 183,15 |
| Собственные нужды | % | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 152,88 | 181,46 | 199,14 | 209,00 | 187,68 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 45,70 | 85,38 | 37,26 | 45,70 | 56,11 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,027 | 0,046 | 2,160 | 0,050 | 0,75 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,6 | 5,6 | 4,5 | 3,5 | 5,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 179,17 | 158,12 | 154,66 | 159,01 | 158,57 |
| Собственные нужды | % | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 183,93 | 162,33 | 159,03 | 162,91 | 162,45 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 35,26 | 79,05 | 40,02 | 42,20 | 53,76 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,669 | 0,936 | 1,005 | 1,010 | 0,98 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22,4 | 11,0 | 10,4 | 12,0 | 10,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 174,19 | 150,86 | 147,88 | 148,58 | 149,36 |
| Собственные нужды | % | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 179,03 | 155,09 | 152,10 | 152,20 | 153,02 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 33,05 | 38,50 | 36,14 | 36,70 | 37,11 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,914 | 0,982 | 1,240 | 1,010 | 1,08 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 40,2 | 19,6 | 19,1 | 22,4 | 21,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 172,06 | 146,73 | 154,47 | 153,06 | 151,67 |
| Собственные нужды | % | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 176,26 | 150,31 | 158,44 | 156,79 | 155,39 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 24,50 | 36,41 | 23,27 | 26,60 | 28,76 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,766 | 0,749 | 1,190 | 1,130 | 1,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 30,7 | 14,0 | 13,6 | 14,1 | 13,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 173,02 | 154,07 | 155,09 | 157,90 | 154,73 |
| Собственные нужды | % | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 177,45 | 157,88 | 159,14 | 161,76 | 158,52 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 24,38 | 53,22 | 33,44 | 35,50 | 40,72 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,471 | 1,609 | 0,820 | 1,210 | 1,21 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 31,0 | 15,5 | 14,7 | 15,7 | 15,4 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 147,45 | 147,36 | 147,05 | 147,86 | 147,87 |
| Собственные нужды | % | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 151,50 | 151,50 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 28,22 | 42,42 | 30,81 | 32,20 | 35,14 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,139 | 0,516 | 0,200 | 0,310 | 0,34 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 29,5 | 19,0 | 17,7 | 21,9 | 16,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158,55 | 160,59 | 163,43 | 154,59 | 153,65 |
| Собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 162,20 | 164,30 | 168,40 | 157,80 | 157,42 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 37,27 | 48,93 | 34,98 | 37,10 | 40,34 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,887 | 1,351 | 0,240 | 0,810 | 0,80 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,9 | 12,6 | 13,1 | 13,8 | 13,9 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 183,82 | 151,61 | 173,30 | 193,10 | 168,42 |
| Собственные нужды | % | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 2,4 | 2,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 188,70 | 155,64 | 179,37 | 197,80 | 172,31 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 56,10 | 95,27 | 67,40 | 56,50 | 73,06 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,009 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,8 | 9,0 | 6,8 | 9,8 | 8,1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 153,61 | 160,38 | 161,45 | 156,46 | 154,73 |
| Собственные нужды | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,89 | 163,80 | 164,90 | 159,80 | 158,44 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 32,16 | 38,43 | 39,78 | 31,10 | 36,44 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,006 | 0,038 | 0,006 | 0,005 | 0,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,8 | 13,0 | 11,6 | 12,9 | 11,5 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 175,65 | 178,15 | 187,35 | 192,54 | 221,42 |
| Собственные нужды | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 179,44 | 182,00 | 191,40 | 196,70 | 227,07 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 30,23 | 38,61 | 37,06 | 38,20 | 37,96 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,002 | 0,005 | 0,118 | 0,100 | 0,07 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 31,6 | 14,7 | 12,2 | 12,0 | 13,3 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 179,82 | 170,82 | 169,89 | 161,09 | 155,85 |
| Собственные нужды | % | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 184,88 | 175,63 | 175,34 | 165,11 | 159,66 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 50,48 | 39,18 | 36,07 | 39,20 | 38,15 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,020 | 0,03 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,7 | 10,3 | 9,6 | 12,5 | 12,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 149,94 | 151,35 | 155,29 | 158,12 | 161,07 |
| Собственные нужды | % | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 153,72 | 155,65 | 159,99 | 161,89 | 165,01 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 33,57 | 35,04 | 34,77 | 38,80 | 36,20 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,354 | 0,368 | 0,290 | 0,310 | 0,32 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 41,9 | 18,9 | 18,5 | 22,5 | 20,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 0,00 | 155,26 | 157,10 | 159,06 | 159,69 |
| Собственные нужды | % | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 0,00 | 158,20 | 160,00 | 162,00 | 163,50 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 26,12 | 69,05 | 46,53 | 44,30 | 53,29 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 1,210 | 0,290 | 2,250 | 1,910 | 1,48 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,2 | 12,4 | 7,9 | 8,5 | 6,8 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 230,36 | 184,58 | 232,93 | 249,89 | 262,92 |
| Собственные нужды | % | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 234,24 | 187,68 | 239,02 | 256,04 | 269,34 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 26,12 | 69,05 | 46,53 | 44,30 | 53,29 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 1,210 | 0,290 | 2,250 | 1,910 | 1,48 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,2 | 12,4 | 7,9 | 8,5 | 8,5 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 260,05 | 189,43 | 308,87 | 290,82 | 277,68 |
| Собственные нужды | % | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 264,25 | 192,49 | 317,43 | 297,88 | 284,30 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 34,97 | 35,96 | 64,14 | 55,40 | 51,83 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,025 | 0,027 | 0,134 | 0,180 | 0,11 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,6 | 9,4 | 5,8 | 6,2 | 6,9 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"* |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162,85 | 168,77 | 163,06 | 174,72 | 181,55 |
| Собственные нужды | % | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 166,32 | 172,84 | 167,00 | 178,93 | 185,87 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 38,49 | 53,26 | 52,50 | 54,10 | 53,29 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,863 | 1,038 | 0,620 | 0,880 | 0,85 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18,8 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 5,1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 180,28 | 172,31 | 182,43 | 168,46 | 158,99 |
| Собственные нужды | % | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 185,21 | 177,57 | 188,00 | 172,62 | 162,83 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 24,38 | 27,17 | 24,66 | 24,81 | 25,55 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,486 | 0,542 | 0,570 | 0,560 | 0,56 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 23,8 | 12,8 | 12,9 | 16,0 | 16,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 219,92 | 191,79 | 193,43 | 199,39 | 220,56 |
| Собственные нужды | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 225,00 | 196,22 | 197,90 | 204,00 | 226,31 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 39,56 | 137,89 | 61,43 | 78,80 | 92,71 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 1,536 | 2,622 | 3,230 | 3,100 | 2,98 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 165,54 | 159,18 | 158,64 | 160,87 | 157,54 |
| Собственные нужды | % | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 169,04 | 162,54 | 162,54 | 164,83 | 161,38 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 22,04 | 41,76 | 26,33 | 28,70 | 32,26 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,030 | 0,343 | 0,745 | 0,510 | 0,53 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,1 | 14,3 | 12,0 | 12,2 | 11,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 148,34 | 148,09 | 147,32 | 153,86 | 151,03 |
| Собственные нужды | % | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,47 | 151,47 | 151,47 | 157,68 | 154,73 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 28,20 | 58,31 | 34,52 | 33,80 | 42,21 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,076 | 0,197 | 0,240 | 0,310 | 0,25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,5 | 8,9 | 7,3 | 8,4 | 8,1 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 148,54 | 148,16 | 148,10 | 146,12 | 150,97 |
| Собственные нужды | % | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 151,95 | 151,95 | 151,95 | 149,68 | 154,67 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 14,36 | 22,91 | 14,04 | 20,20 | 19,05 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,161 | 0,232 | 0,476 | 0,550 | 0,42 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 47,3 | 23,9 | 23,6 | 25,1 | 24,9 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК "Ковалева, 107д"*** |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 239,71 | 239,71 | 245,06 | 245,77 | 201,13 |
| Собственные нужды | % | 4,8 | 4,8 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 251,80 | 251,80 | 251,80 | 251,80 | 206,04 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 103,30 | - | 183,97 | 150,10 | 167,04 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 3,995 | 1,745 | 6,240 | 4,200 | 4,06 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 2,8 | 2,6 | 5,0 | 5,6 | 9,0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМК "Стратегия"** |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | % | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - | - |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

*** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Описание проектного и установленного топливного режима

Проектное и установленное топливо источников тепловой энергии МУП «Липецктеплосеть» приведены в таблице Таблица 38.

Таблица 38. Проектный и установленный топливный режим источников

| Источник тепловой энергии | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть» |  |  |  |
| Котельная «Свободный Сокол» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «13 квартал» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Центролит» | Природный газ | Мазут | - |
| Котельная «Электроаппарат» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «108 квартал» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Улица Баумана, д. 296» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Село Подгорное» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Школа № 16» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Школа № 22» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Школа № 26» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Школа № 34» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Школа № 35» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «У поселка Северный Рудник» | Природный газ | Отсутствует | - |
| БМК по улице Ковалева, 109а | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Поселок Дачный» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» * | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Школа-интернат №2» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Акушерский корпус» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Липецкие узоры» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Природный газ | Отсутствует | - |
| БМК ул. Известковая | Природный газ | Отсутствует | - |
| БМК «Ковалева, 107д» | Природный газ | Отсутствует | - |
| БМК "Стратегия" ** | Природный газ | Отсутствует | - |

Примечание:

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Указание характеристик и состояния золоотвалов

Золоотвалы отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного 
оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных 
за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в технических характеристиках оборудования источников тепловой энергии произошли следующие изменения:

1. В 2022 г. введена в эксплуатацию новая БМК «Ковалева, 107д» взамен котельной «Ковалева, 107д».

2. В 2022 г. введена в эксплуатацию БМК «Стратегия», с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

ЕТО №3-9

Структура и технические характеристики основного оборудования 
источников тепла прочих теплоснабжающих организаций

Структура основного оборудования котельных ЕТО №3-9 по состоянию на начало 2023 г., приведена в таблицах Таблица 39.

Таблица 39. Состав котельного оборудования источников тепловой энергии г.о. Липецк зоны деятельности ЕТО №3-9

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника | Тип котлов | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | г. Липецк, мкр. Звездный | BOSCH UT-L28 | 2 | 2017 | 3,181 | 6,362 | 168,9 | 84,6 | 168,862 | 2017 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | г. Липецк, мкр. Звездный | UT-L40 | 1 | 2020 | 5,590 | 14,530 | 158,7 | 90,0 | 156,730 | 2020 |
|  |  |  | UT-L34 | 2 | 2020 | 4,470 | 0,000 | 156,0 | 91,6 |  | 2020 |
| ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | г. Липецк, ул. Бородинская, стр. 49 | Vitoplex 100 SX1 | 3 | 2006 | 1,505 | 6,192 | 157,9 | 90,5 | 157,858 | 2019 |
|  |  |  | Vitoplex 100 SX2 | 1 | 2011 | 1,677 | 0,000 | 157,9 | 90,5 |  | 2019 |
| 1 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | г. Липецк, ул. Пожарского, 1б | Buderns Logano 645 | 2 | 2015 | 0,516 | 1,032 | 156,1 | 91,5 | 156,111 | 2016 |
| ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | г. Липецк, ул. Гагарина, 70а | Vitoplex 100 | 3 | 2014 | 1,161 | 3,483 | 151,8 | 94,1 | 151,798 | 2016 |
| ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | г. Липецк, ул. 8 Марта, стр. 15б | Термотехник ТТ100 | 1 | 2008 | 2,580 | 5,590 | 155,3 | 92,0 | 155,280 | 28.08.2020 |
|  |  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | 2008 | 3,010 | 0,000 | 155,3 | 92,0 |  | 28.08.2020 |
| Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | г. Липецк, Трубный проезд, д.3 | Vitoplex 100» модель SX | 2 | 2007 | 0,645 | 1,290 | 154,3 | 92,6 | 154,257 | 2020 |

Параметры установленной тепловой мощности источника 
тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и 
теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность котельных г.о. Липецк в зонах деятельности ЕТО №3-9 по состоянию на начало 2023 г. представлена в таблице Таблица 40.

Таблица 40. Установленная тепловая мощность котельных г.о. Липецк в зонах деятельности ЕТО №3-9

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 6,36 |
| 2 | ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 14,53 |
| 3 | ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 6,19 |
| 4 | ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,03 |
| 5 | ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 3,48 |
| 6 | ЕТО №8 ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 5,59 |
| 7 | ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 1,29 |

Ограничения тепловой мощности и параметров 
располагаемой тепловой мощности

Данные по ограничению установленной тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности теплоснабжающих котельных г.о. Липецк в зонах деятельности ЕТО №3-9 приведены в таблице Таблица 41.

Таблица 41. Ограничения тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения ЕТО №3-9

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 6,36 | 0,11 | 6,26 |
| 2 | ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 14,53 | 0,00 | 14,53 |
| 3 | ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 6,19 | 0,00 | 6,19 |
| 4 | ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,03 | 0,00 | 1,03 |
| 5 | ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 3,48 | 0,00 | 3,48 |
| 6 | ЕТО №8 ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 5,59 | 0,00 | 5,59 |
| 7 | ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 1,29 | 0,00 | 1,29 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 
хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 
источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Параметры тепловой мощности нетто на теплоснабжающий котельных г.о. Липецк в зонах деятельности ЕТО №3-9 приведены в таблице Таблица 42.

Таблица 42. Тепловая мощность нетто котельных ЕТО №3-9

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей компании | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 6,36 | 0,11 | 6,26 | 0,15 | 6,11 |
| 37 | ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 14,53 | 0,00 | 14,53 | 0,12 | 14,41 |
| 38 | ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 6,19 | 0,00 | 6,19 | 0,08 | 6,11 |
| 39 | ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,02 | 1,01 |
| 40 | ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 0,04 | 3,44 |
| 41 | ЕТО №8 ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 5,59 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 5,59 |
| 42 | ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,01 | 1,28 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию, срокам ввода котельных г.о. Липецк в зонах деятельности ЕТО №3-9 представлены в таблице Таблица 43.

Таблица 43. Срок ввода в эксплуатацию котельных систем централизованного теплоснабжения ЕТО №3-9

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | BOSCH UT-L28 | 2 | 2017 | 2033 | не исчерпан |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | UT-L40 | 1 | 2020 | 2036 | не исчерпан |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | Vitoplex 100 SX1 | 3 | 2006 | 2022 | не исчерпан |
|  |  | Vitoplex 100 SX2 | 1 | 2011 | 2027 | не исчерпан |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | Buderns Logano 645 | 2 | 2015 | 2031 | не исчерпан |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Vitoplex 100 | 3 | 2014 | 2030 | не исчерпан |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | Термотехник ТТ100 | 1 | 2008 | 2024 | не исчерпан |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | 2008 | 2024 | не исчерпан |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | Vitoplex 100» модель SX | 2 | 2007 | 2023 | не исчерпан |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (для источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок подробно описаны в соответствующих разделах Приложения к части 2 Главы 1 «Источники тепловой энергии».

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии (котельных) производится централизовано, на источниках тепловой энергии. Регулирование осуществляется по принципу «качественного регулирования», т. е. путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Изменения температуры сетевой воды производится при неизменном расходе сетевой воды в системе теплоснабжения.

В таблице Таблица 44 приведены сведения о существующих температурных графиках регулирования отпуска тепловой энергии от котельных эксплуатируемые прочими ЕТО. Температурные графики по каждому источнику представлены в п. 3.6 Главы 1.

Таблица 44. Температурные графики отпуска тепловой энергии по котельным прочих ЕТО

| Наименование источника тепловой энергии | Температура в подающем трубопроводе, °С | Температура в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| Ведомственные источники тепловой энергии |  |  |
| Котельные ТКУ-7400Б и БМК-16,9 ООО «ЭнергоКонсалт» (на одну теплосеть) | 95 | 70 |
| Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | 95 | 70 |
| Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 95 | 70 |
| Котельная ООО «Мегаполис- Недвижимость» | 95 | 70 |
| Котельная ООО «Комус» | 90 | 70 |
| Котельная Воронежской таможни | 95 | 70 |

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования источников централизованного теплоснабжения г.о. Липецк в зонах деятельности ЕТО №3-9, приведена в таблице Таблица 45.

Таблица 45. Среднегодовая загрузка источников ЕТО №3-9 за 2022 г.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 6,362 | 5 176,2 | 813,6 |
| 2 | ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 14,530 | 13 325,8 | 917,1 |
| 3 | ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 6,192 | 15 117,7 | 2 441,5 |
| 4 | ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,032 | 504,7 | 489,1 |
| 5 | ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 3,483 | 1 764,1 | 506,5 |
| 6 | ЕТО №8 ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 5,590 | 7 940,0 | 1 420,4 |
| 7 | ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 1,290 | 1 270,0 | 984,5 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Все источники тепловой энергии оснащены коммерческими узлами учета тепловой энергии. Типы приборов учета, фиксирующих значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводах на выводах тепловой энергии источников тепловой энергии, представлены в таблице Таблица 46.

Таблица 46. Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от котельных в зонах деятельности ЕТО №3-9

| № п/п | Наименование источника | Наименование прибора и его тип | № прибора | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М (ТСР-025) | 1302552 | Измерение количества отпущенной тепловой энергии |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | - | - | - |
| ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | Тепловычислитель «Взлет» РСВ43М | 678493 | Автоматизация учета тепловычисления отопления |
|  |  | Тепловычислитель «Взлет» РСВ43М | 678491 | Автоматизация учета тепловычисления отопления |
|  |  | Тепловычислитель «Взлет» РСВ43М | 678147 | Автоматизация учета тепловычисления ГВС |
|  |  | Тепловычислитель «Взлет» РСВ43М | 778027 | Автоматизация учета тепловычисления ГВС |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСР-М 034 | 678493 | Автоматизация учета тепловычисления отопления |
| ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Тепловычислитель | СПТ943.1 | 41591 |
|  |  | Расходомер ДУ 100 | Взлет ЭР ЭРСВ-420Ф | 1313053 |
|  |  | Расходомер ДУ 100 | Взлет ЭР ЭРСВ-420Ф | 1313072 |
|  |  | Датчик давления | МИДА-ДА-13П-К | 13129112 |
|  |  | Датчик давления | МИДА-ДА-13П-К | 13128590 |
|  |  | Термометр сопротивления | КТПТР-05 | 3548 |
|  |  | Термометр сопротивления | КТПТР-05 | 3548А |
|  |  | Тепловычислитель | ТСРВ-026М | 1802829 |
|  |  | Расходомер ДУ 32 | Взлет ЭР ЭРСВ-420ЛВ | 1808690 |
|  |  | Расходомер ДУ 32 | Взлет ЭР ЭРСВ-420ЛВ | 1801627 |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления | Взлет ТПС | 1803187 |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления | Взлет ТПС | 1803148 |
| ЕТО №8 ООО "Комус" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | СПТ 943.1 | 8088 | Учет потребления тепла на вент. |
|  |  | СПТ 943.1 | 7877 | Учет потребления тепла на отопление. |
| ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | СПТ 943.1 | 7877 | Учет потребления тепла на отопление. |

Все узлы учета тепловой энергии, их средства измерения стандартизированы, аттестованы и проходят регулярную поверку в лабораториях метрологических служб, уполномоченных на проведение аттестации и поверки средстве измерения.

Статистика отказов и восстановлений основного оборудования

Отказов оборудования котельных, в следствие, которых произошел недоотпуск тепловой энергии, в системах централизованного теплоснабжения ЕТО №3-9 за рассматриваемый период не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

Предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии прочих ЕТО надзорными органами не выдавалось.

Динамика изменения эксплуатационных показателей источников 
комбинированной выработки энергии в зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации

Эксплуатационные показатели источников тепловой энергии прочих ЕТО, представлены в таблице Таблица 47.

Таблица 47. Эксплуатационные показатели котельных ЕТО №3-9

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 168,50 | 168,56 | 168,64 | 168,62 | 168,62 |
| Собственные нужды | % | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 34,99 | 34,98 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,685 | 0,675 | 0,675 | 0,150 | 0,50 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 66,0 | 66,0 | 16,8 | 34,2 | 15,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | - | - | - | 1 | 2 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | 155,65 | 155,84 |
| Собственные нужды | % | - | - | - | 0,7 | 0,6 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | 156,73 | 156,73 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | - | - | 0,309 | 0,31 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | 11,1 | 4,4 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | 0 | 0 |
| ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 162,12 | 150,20 | 155,69 | 157,46 | 157,46 |
| Собственные нужды | % | 4,2 | 11,2 | 8,0 | 6,9 | 6,9 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 169,20 | 169,20 | 169,20 | 169,20 | 169,20 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 23,46 | 22,03 | 19,80 | 23,30 | 21,71 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,034 | 0,033 | 4,149 | 3,700 | 2,63 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 45,3 | 23,4 | 22,6 | 23,8 | 27,9 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 |
| Собственные нужды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 39,80 | 40,27 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,0 | 9,0 | 21,0 | 9,2 | 5,6 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 152,74 | 161,73 | 152,72 | 154,01 | 154,01 |
| Собственные нужды | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 158,50 | 158,50 | 179,60 | 156,80 | 156,80 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 68,33 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,01 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 5,8 | 5,8 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 158,27 | 156,67 | 157,80 | 158,41 | 158,12 |
| Собственные нужды | % | 4,2 | 5,2 | 4,5 | 4,2 | 4,3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | 153,64 | 153,65 | 153,64 |
| Собственные нужды | % | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | 154,26 | 154,26 | 154,26 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Г кал | - | - | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | - | 168,400 | 168,400 | 168,40 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | 11,2 | 11,2 | 14,2 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | - | - | нет | нет | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | 0 | 0 | 0 |

Описание проектного и установленного топливного режима

Проектное и установленное топливо источников тепловой энергии для зоны деятельности прочих теплоснабжающих организаций приведены в таблице Таблица 48.

Таблица 48. Проектный и установленный топливный режим источников.

| Источник тепловой энергии | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии прочих теплоснабжающих организаций (прочие ЕТО) |  |  |  |
| Котельная ТКУ-7400Б ООО «ЭнергоКонсалт» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная БМК16,9 ООО «ЭнергоКонсалт» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная ООО «Комус» | Природный газ | Отсутствует | - |
| Котельная Воронежской таможни | Природный газ | Отсутствует | - |

Указание характеристик и состояния золоотвалов

Золоотвалы отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного 
оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных 
за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или 
промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Система теплоснабжения городского образования г. Липецк включает в себя большое хозяйство тепловых сетей, насосных станций и центральных тепловых пунктов (далее по тексту ЦТП).

На 01.01.2023 г. к основным теплосетевым и теплоснабжающим организациям на территории города Липецка относятся:

Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» - единая теплоснабжающая организация, осуществляющая транспортировку, передачу и сбыт тепловой энергии ТЭЦ-2, а также производство, передачу и сбыт тепловой энергии от восьми котельных в зоне действия ЕТО №001.

В границах эксплуатационной ответственности организации находятся магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от ТЭЦ-2, а также тепловые сети от собственных котельных, расположенных на территории города. МУП «Липецктеплосеть» с тепловыми сетями в зоне действия 25 собственных котельных до вводов в здания потребителей тепловой энергии.

Тепловые сети системы теплоснабжения г. Липецк разделены на эксплуатационные тепловые районы и участки по территориальному признаку и ведомственной принадлежности.

Тепловые сети, находящиеся на балансе АО «Квадра», разделены на шесть эксплуатационных районов:

1. Новолипецкий эксплуатационный район (НЭР);

2. Тракторозаводский эксплуатационный район (ТЭР);

3. Привокзальный эксплуатационный район (ПЭР);

4. Юго-Западный район (ЮЗР);

5. Северо-Западный район (СЗР);

6. Центральный район (ЦР).

В зону эксплуатационной ответственности НЭР входят тепловые сети:

- на левом берегу р. Воронеж. Магистральные и распределительные тепловые сети в жилых поселках Новолипецкий и Силикатный;

- в правобережной части города – все распределительные тепловые сети, расположенные в пойме р. Воронеж.

Зона эксплуатационной ответственности ТЭР распространяется на магистральные и распределительные тепловые сети жилого поселка Тракторного завода, расположенного в южной части города на левом берегу р. Воронеж, поселка Силикатный, поселка Матырский.

Зона эксплуатационной ответственности ПЭР распространяется на правобережную часть городского образования г. Липецк. В состав эксплуатационного района включены магистральные сети СЦТ, а также часть распределительных тепловых сетей.

Зона эксплуатационной ответственности ЮЗР распространяется на распределительные сети от Юго-Западной котельной, сети 15 микрорайона, сети от ТЭЦ-2 (бывшие от котельной по «Улица Депутатская, д. 92», которая в 2019 г. переведена в режим ЦТП), а также на часть магистрального трубопровода по ул. Меркулова.

Зона эксплуатационной ответственности СЗР распространяется на распределительные сети от Северо-Западной котельной, сети 19 микрорайона и сети района Опытной станции.

Зона эксплуатационной ответственности ЦР распространяется на распределительные сети от котельных «Угловая», «Улица Семашко, д. 10», «Улица Октябрьская, д. 51 б», сети 16 микрорайона, а также на часть распределительных сетей от Привокзальной котельной.

Тепловые сети, находящиеся на балансе МУП «Липецктеплосеть», входят в состав 3-х эксплуатационных служб: «Служба  эксплуатации «Центролит» (СЭЦ), «Служба эксплуатации «Сокол» (СЭС), «Служба по эксплуатации малых котельных» (СЭМК)

Для повышения надежности работы системы теплоснабжения городского округа г. Липецк и возможности резервирования источников тепловой энергии магистрали имеют перемычки между зонами теплоснабжения с установленной отключающей арматурой.

Тепловые сети, присоединенные к источникам тепловой энергии и границы зон действия источников тепловой энергии подробно описаны в части 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» Главы 1.

Теплоносителем на источниках тепловой энергии является, в основном, горячая вода, за редким исключением – пар и только на небольшой части источников теплоносителем являются горячая вода и пар. Горячая вода и пар отпускаются четырьмя котельными МУП «Липецктеплосеть»: «Поселок Дачный», «Улица Механизаторов, д. 21», «МСЧ «Свободный Сокол», «Акушерский корпус».

Тепловые сети находятся на балансе ряда промышленных предприятий городского образования г. Липецк. Это тепловые сети, которые находятся на территории или на производственных площадях этих предприятий. Тепловые сети промышленных предприятий, расположенные за территорией этих предприятий, находятся на обслуживании производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация», МУП «Липецктеплосеть» или некоторых потребителей тепловой энергии.

Производственные котельные, в основном, работают на обеспечение теплоснабжения технологических потребителей своих предприятий. Отпуск тепловой энергии «внешним субабонентам», т. е. объектам, не входящим в состав предприятий, составляет незначительную долю от общего отпуска тепловой энергии. Например, обеспечение технологической нагрузки паром комбината ПАО «НЛМК» осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2 по паропроводам, находящимся на балансе потребителей тепловой энергии:

- по двум паропроводам диаметром 700 мм, находящимся на балансе ПАО «НЛМК»;

- по паропроводу диаметром 300 мм, собственником которого является ПАО «Липецкий завод силикатных изделий».

Следует отметить, что возврат на Липецкой ТЭЦ-2 конденсата от потребителей пара отсутствует. Возврат конденсата на котельные составляет от 30 % до 80 %. Отопительно-вентиляционную нагрузку и нагрузку горячего водоснабжения потребителей зоны действия указанных котельных обеспечивает Северо-Западная котельная. В случае необходимости и/или при проведении ремонтных работ на сетях Северо-Западной котельной, потребители зон действия перечисленных выше котельных могут обеспечиваться горячей водой через пароводяные теплообменники, установленные на этих котельных.

Таблица 49. Общая характеристика паровых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации на начало 2023 г.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10 (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| 100 | 62 | 6 |
| Всего | 62 | 6 |
| Котельная «Поселок Дачный» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| 50 | 35 | 2 |
| 70 | 35 | 2 |
| 80 | 35 | 3 |
| 100 | 35 | 3 |
| 125 | 35 | 4 |
| 150 | 35 | 5 |
| 175 | 35 | 6 |
| 200 | 35 | 7 |
| 250 | 35 | 9 |
| 300 | 35 | 10 |
| Всего | 346 | 52 |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| 80 | 96 | 8 |
| Всего | 96 | 8 |
| Котельная «Акушерский корпус» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| 50 | 4 | 0,2 |
| 70 | 4 | 0,3 |
| 80 | 4 | 0,3 |
| 100 | 4 | 0,4 |
| 125 | 4 | 0,5 |
| 150 | 4 | 1 |
| 175 | 4 | 1 |
| 200 | 4 | 1 |
| 250 | 4 | 1 |
| 300 | 4 | 1 |
| Всего | 38 | 6 |

Примечание:

* - Паровые сети Липецкой ТЭЦ-2 находятся на балансе потребителей и данные материальной характеристики не предоставлены.

** - Паропровод котельной «Акушерский корпус» проходит через стену, на балансе МУП «Липецктеплосеть» не числится, данные материальной характеристики не предоставлены.

Таблица 50. Способы прокладки паровых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации на начало 2023 г.

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10 (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| Надземная | 0 | 0 |
| Канальная | 0 | 0 |
| непроходной канал | 0 | 0 |
| проходной канал | 0 | 0 |
| дюкер | 0 | 0 |
| Бесканальная | 62 | 6 |
| Всего | 62 | 6 |
| Котельная «Поселок Дачный» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| Надземная | 346 | 52 |
| Канальная | 0 | 0 |
| непроходной канал | 0 | 0 |
| проходной канал | 0 | 0 |
| дюкер | 0 | 0 |
| Бесканальная | 0 | 0 |
| Всего | 346 | 52 |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| Надземная | 0 | 0 |
| Канальная | 96 | 8 |
| непроходной канал | 96 | 8 |
| проходной канал | 0 | 0 |
| дюкер | 0 | 0 |
| Бесканальная | 0 | 0 |
| Всего | 96 | 8 |
| Котельная «Акушерский корпус» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| Надземная | 38 | 6 |
| Канальная | 0 | 0 |
| непроходной канал | 0 | 0 |
| проходной канал | 0 | 0 |
| дюкер | 0 | 0 |
| Бесканальная | 0 | 0 |
| Всего | 38 | 6 |

Таблица 51. Способы прокладки паровых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации на 2023 г.

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10 (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| до 1990 | 62 | 6 |
| с 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| с 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| с 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 62 | 6 |
| Котельная «Поселок Дачный» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| до 1990 | 346 | 52 |
| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| с 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| с 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| с 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 346 | 52 |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| до 1990 | 96 | 8 |
| с 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| с 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| с 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 96 | 8 |
| Котельная «Акушерский корпус» (ЕТО-2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |
| до 1990 | 38 | 6 |
| с 1991 по 1998 | 0 | 0 |
| с 1999 по 2003 | 0 | 0 |
| с 2004 | 0 | 0 |
| Всего | 38 | 6 |

Часть тепловых сетей г. Липецк являются бесхозяйными (перечни бесхозяйных сетей приведены в разделе 3.22 Главы 1 Обосновывающих материалов). Бесхозяйные сети принимаются в установленном порядке в казну города и передаются в аренду или эксплуатацию РСО, к сетям которой они подключены.

Передачей (транспортом) тепловой энергии в городском образовании «Город Липецк» занимаются теплоснабжающие организации:

- АО «Квадра» в лице производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» - от 8 собственных источников теплоснабжения (котельная «Улица Депутатская, д. 92» Филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» в 2019 г. переведена в режим ЦТП в 2021 году в силу необходимости временно работала в режиме источника, тепловые сети от котельной «Улица Депутатская, д. 92» переключены на ТЭЦ-2)

- МУП «Липецктеплосеть» - от 25 собственных котельных до потребителей тепловой энергии.

Транспорт тепловой энергии от источников тепловой энергии до потребителей осуществляется по магистральным и квартальным тепловым сетям. Магистральные водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме двухтрубными. Квартальные водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме, частично двухтрубными, частично четырехтрубными, циркуляционными (общая характеристика тепловых сетей городского округа г. Липецк представлена в таблице Таблица 52).

Внутренние системы отопления зданий жилого и административно-делового назначения централизованной системы теплоснабжения г. Липецк подключены к тепловым сетям, в основном, по зависимой схеме через элеваторы индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) зданий или дроссельные диафрагмы (шайбы). Автоматическое регулирование подачи тепловой энергии в системы отопления и вентиляции зданий отсутствует. Только порядка 7 % тепловой нагрузки потребителей подключено через теплообменники ЦТП, т. е. по независимой схеме.

Горячее водоснабжение (далее по тексту ГВС) потребителей жилищно-коммунального сектора осуществляется, в основном, по открытой схеме, т. е. производится разбор теплоносителя непосредственно из тепловой сети, также частично по закрытой одноступенчатой схеме.

Таблица 52. Общая характеристика тепловых сетей городского округа г. Липецк

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения | Наименование теплосетевой организации | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Магистральные сети | 514 | 1986 | 103 572,3 | 106 514,4 | 51 499,5 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 97 | 1987 | 158 717,2 | 30 846,6 | 2 327,2 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 97 | 1987 | 158 717,2 | 30 846,6 | 2 327,2 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 262 | 1986 | 262 289,5 | 137 361,0 | 53 826,7 |
|  |  |  |  | ПАО "НЛМК" | Магистральные сети | 689 | 1990 | 4 266,0 | 5 878,8 | 3 828,6 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 689 | 1990 | 4 266,0 | 5 878,8 | 3 828,6 |
|  |  |  |  | Сумма | Магистральные сети | 528 | 1986 | 112 104,3 | 118 272,0 | 59 156,8 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 97 | 1987 | 158 717,2 | 30 846,6 | 2 327,2 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 97 | 1987 | 158 717,2 | 30 846,6 | 2 327,2 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 275 | 1986 | 270 821,5 | 149 118,6 | 61 484,0 |
| 2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Магистральные сети | 360 | 1993 | 19 791,2 | 14 255,1 | 3 960,6 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 96 | 1991 | 32 251,4 | 6 211,5 | 446,5 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 96 | 1991 | 32 251,4 | 6 211,5 | 446,5 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 197 | 1992 | 52 042,6 | 20 466,5 | 4 407,1 |
| 3 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Магистральные сети | 397 | 1986 | 38 831,4 | 30 818,4 | 10 353,6 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 109 | 1989 | 58 709,4 | 12 851,6 | 1 053,9 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 109 | 1989 | 58 709,4 | 12 851,6 | 1 053,9 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 224 | 1987 | 97 540,8 | 43 670,0 | 11 407,5 |
| 4 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Магистральные сети | 438 | 2000 | 50 567,4 | 44 294,4 | 18 136,4 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 111 | 1999 | 56 231,8 | 12 493,0 | 1 026,2 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 111 | 1999 | 56 231,8 | 12 493,0 | 1 026,2 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 266 | 2000 | 106 799,3 | 56 787,4 | 19 162,5 |
| 5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Магистральные сети | 334 | 1985 | 6 222,7 | 4 162,8 | 1 079,1 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 107 | 1979 | 14 629,6 | 3 124,7 | 252,0 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 107 | 1979 | 14 629,6 | 3 124,7 | 252,0 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 175 | 1982 | 20 852,3 | 7 287,5 | 1 331,2 |
| 6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Магистральные сети | 273 | 1994 | 1 418,0 | 774,4 | 148,6 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 102 | 1991 | 3 505,4 | 718,0 | 55,4 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 102 | 1991 | 3 505,4 | 718,0 | 55,4 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 152 | 1992 | 4 923,4 | 1 492,5 | 204,0 |
| 7 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 295 | 1986 | 7 842,1 | 4 620,5 | 1 373,6 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 108 | 1979 | 11668,69 | 2 525,9 | 273,8 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 97 | 1975 | 9920,79 | 1 689,3 | 144,9 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 139 | 1987 | 1747,9 | 836,6 | 128,9 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 183 | 1984 | 19 510,8 | 7 146,5 | 1 647,3 |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 69 | 1976 | 237,4 | 32,9 | 2,1 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 69 | 1976 | 237,4 | 32,9 | 2,1 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 69 | 1976 | 237,4 | 32,9 | 2,1 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 307 | 1985 | 10 573,5 | 6 487,4 | 1 878,4 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 94 | 1989 | 17 094,0 | 3 216,9 | 280,9 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 119 | 1988 | 10 619,7 | 2 524,4 | 249,7 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 53 | 1992 | 6 474,3 | 692,4 | 31,2 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 175 | 1986 | 27 667,5 | 9 704,2 | 2 159,3 |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 214 | 1982 | 1 117,0 | 477,9 | 81,2 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 94 | 1972 | 1 813,5 | 340,0 | 28,7 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 111 | 1975 | 1 210,5 | 268,6 | 25,2 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 59 | 1963 | 603,0 | 71,5 | 3,5 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 140 | 1978 | 2 930,5 | 817,9 | 109,8 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 121 | 1982 | 2 133,1 | 518,3 | 55,9 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 121 | 1982 | 2 133,1 | 518,3 | 55,9 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 121 | 1982 | 2 133,1 | 518,3 | 55,9 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 250 | 1990 | 1 553,0 | 776,5 | 152,5 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 86 | 1989 | 5 717,0 | 983,7 | 80,4 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 80 | 1989 | 2 369,3 | 379,7 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 90 | 1989 | 3 347,7 | 604,0 | 52,4 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 121 | 1990 | 7 270,0 | 1 760,2 | 232,9 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 93 | 1992 | 1 137,6 | 212,4 | 18,6 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 119 | 1992 | 569,6 | 135,9 | 14,1 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 67 | 1993 | 568,0 | 76,5 | 4,5 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 93 | 1992 | 1 137,6 | 212,4 | 18,6 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 61 | 2013 | 91,4 | 11,1 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 70 | 2013 | 68,6 | 9,6 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 32 | 2013 | 22,9 | 1,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 61 | 2013 | 91,4 | 11,1 | 0,6 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 53 | 1980 | 577,2 | 61,6 | 2,8 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 57 | 1981 | 479,1 | 54,8 | 2,6 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 35 | 1970 | 98,1 | 6,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 53 | 1980 | 577,2 | 61,6 | 2,8 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 80 | 1997 | 20,0 | 3,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 80 | 1997 | 20,0 | 3,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 80 | 1997 | 20,0 | 3,2 | 0,2 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 80 | 1990 | 60,0 | 9,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 80 | 1990 | 60,0 | 9,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 80 | 1990 | 60,0 | 9,6 | 0,6 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 121 | 1994 | 364,0 | 88,0 | 9,4 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 146 | 1994 | 250,5 | 73,3 | 8,6 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 65 | 1994 | 113,5 | 14,8 | 0,8 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 121 | 1994 | 364,0 | 88,0 | 9,4 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 97 | 1977 | 958,2 | 185,0 | 15,5 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 97 | 1977 | 958,2 | 185,0 | 15,5 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 97 | 1977 | 958,2 | 185,0 | 15,5 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 88 | 2018 | 75,4 | 13,3 | 0,9 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 88 | 2018 | 75,4 | 13,3 | 0,9 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 88 | 2018 | 75,4 | 13,3 | 0,9 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 200 | 1972 | 371,7 | 148,7 | 23,4 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 86 | 1976 | 2 989,3 | 512,2 | 39,9 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 90 | 1975 | 2 259,9 | 405,6 | 32,6 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 73 | 1981 | 729,4 | 106,6 | 7,3 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 98 | 1975 | 3 361,0 | 660,9 | 63,3 |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 99 | 1963 | 167,8 | 33,3 | 2,8 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 99 | 1963 | 167,8 | 33,3 | 2,8 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 99 | 1963 | 167,8 | 33,3 | 2,8 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 69 | 2004 | 33,0 | 4,5 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 80 | 2004 | 16,5 | 2,6 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 58 | 2004 | 16,5 | 1,9 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 69 | 2004 | 33,0 | 4,5 | 0,3 |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 73 | 1983 | 195,5 | 28,6 | 1,8 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 93 | 1980 | 105,0 | 19,6 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 50 | 1990 | 90,5 | 9,1 | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 73 | 1983 | 195,5 | 28,6 | 1,8 |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 103 | 2008 | 310,8 | 64,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 103 | 2008 | 310,8 | 64,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 103 | 2008 | 310,8 | 64,0 | 6,0 |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 200 | 1976 | 424,0 | 169,6 | 26,6 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 112 | 1988 | 857,5 | 191,4 | 17,8 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 115 | 1988 | 673,5 | 154,6 | 14,9 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 100 | 1991 | 184,0 | 36,8 | 2,9 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 141 | 1983 | 1 281,5 | 361,0 | 44,4 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 102 | 1988 | 1 912,3 | 389,9 | 35,8 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 102 | 1988 | 1 912,3 | 389,9 | 35,8 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 102 | 1988 | 1 912,3 | 389,9 | 35,8 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 213 | 1991 | 369,1 | 157,5 | 26,7 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 114 | 1991 | 1 070,8 | 245,2 | 23,8 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 114 | 1991 | 1 070,8 | 245,2 | 23,8 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 140 | 1991 | 1 439,9 | 402,7 | 50,5 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 105 | 1987 | 2 795,9 | 588,2 | 55,3 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 105 | 1987 | 2 239,86 | 510,2 | 51,3 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 105 | 1987 | 600,06 | 78,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 105 | 1987 | 2 795,9 | 588,2 | 55,3 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Стратегия"*** | МУП "Липецктеплосеть" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 93 | 2020 | 261,4 | 48,6 | 2,8 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 93 | 2020 | 261,4 | 48,6 | 2,8 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 93 | 2020 | 261,4 | 48,6 | 2,8 |
| 33 | ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 123 | 2004 | 1 423,0 | 351,0 | 35,4 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 123 | 2004 | 1 423,0 | 351,0 | 35,4 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 123 | 2004 | 1 423,0 | 351,0 | 35,4 |
| 34 | ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 70 | 2004 | 474,0 | 66,4 | 3,6 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 70 | 2004 | 474,0 | 66,4 | 3,6 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 70 | 2004 | 474,0 | 66,4 | 3,6 |
| 35 | ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Магистральные сети | 250 | 1990 | 185,5 | 92,7 | 18,2 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 139 | 1990 | 1 839,5 | 511,4 | 65,0 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 139 | 1990 | 1 839,5 | 511,4 | 65,0 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 149 | 1990 | 2 025,0 | 604,1 | 83,2 |
| 36 | ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 125 | 2004 | 86,0 | 21,5 | 2,1 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 125 | 2004 | 86,0 | 21,5 | 2,1 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 125 | 2004 | 86,0 | 21,5 | 2,1 |
| 37 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Магистральные сети | 200 | 2004 | 11,0 | 4,4 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 101 | 2004 | 453,0 | 91,3 | 9,0 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 101 | 2004 | 453,0 | 91,3 | 9,0 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 103 | 2004 | 464,0 | 95,7 | 9,7 |
| 38 | ООО "Комус" | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | Магистральные сети | 219 | 2008 | 12,0 | 5,3 | 0,9 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 116 | 2008 | 356,5 | 82,9 | 8,1 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 116 | 2008 | 356,5 | 82,9 | 8,1 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 120 | 2008 | 368,5 | 88,2 | 9,0 |
| 39 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 100 | 1990 | 860,0 | 172,0 | 13,5 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 100 | 1990 | 860,0 | 172,0 | 13,5 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 100 | 1990 | 860,0 | 172,0 | 13,5 |
| Всего по городу |  |  |  | Сумма | Магистральные сети | 444 | 1989 | 247128 | 219639 | 92589 |
|  |  |  |  |  | Квартальные | 102 | 1989 | 382079 | 77850 | 6254 |
|  |  |  |  |  | - отопление | 103 | 1989 | 366830 | 75391 | 6022 |
|  |  |  |  |  | - ГВС | 81 | 1988 | 15249 | 2458 | 232 |
|  |  |  |  |  | Сумма | 236 | 1989 | 629207 | 297488 | 98843 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Основные технические данные по насосному и теплообменному оборудованию, установленному на ведомственных источниках тепловой энергии г. Липецк, приведены в таблицах Таблица 53-Таблица 54.

Таблица 53. Насосы, установленные на ведомственных источниках тепловой энергии г. Липецк

| № п/п | Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.) | Год ввода в эксплуатацию | Тип насоса | Марка эл. двигателя | Характеристики насоса Q - расход (м3/ч) H - напор (м вод. ст.) n - частота вращения (об. /мин.) | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ЭнергоКонсалт» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный | 2017 | Wilo IL 100/16015/2 | н/д Ндв = 15 кВт | Расход - 255 Напор- 28 Частота - 2900 | 3 |
| 2 | Насос подпиточный | 2017 | Wilo МР 305-3 | н/д Ндв = 0,75 кВт | Расход - 1,8 Напор- 45 Частота - 2100 | 2 |
| Котельная ООО «ЭнергоПлюс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевого контура отопления | 2006 | «GRUNDFOS» Тип ТРЕ 100370/4 A-F-A- BAQE | н/д Ндв = 18,5 кВт | Расход - 163,5 Напор - 29,3 Частота - 1460 | 3 |
| 2 | Контура горячего водоснабжения | 2006 | «GRUNDFOS» Тип ТРЕ 65-340/2 A-F-A-BAQE | н/д Ндв = 5,5 кВт | Расход - 49,1 Напор - 28 Частота - 2860 | 3 |
| 3 | Подпиточный | 2006 | «WILO» Тип MV 1204-1/16/E/3-400- 50-2/B | н/д Ндв = 0,75 кВт | Расход - 2 Напор - 36 Частота - 3415 | 2 |
| 4 | Контура нагреваемой воды | 2006 | «GRUNDFOS» Тип ТРЕ 65-260/2 A-F-A-BAQE | н/д ЭДдв = 4 кВт | Расход - 29 Напор - 21,5 Частота - 2900 | 3 |
| 5 | Контура греющей воды | 2006 | «GRUNDFOS» Тип ТРЕ 100110/4 A-F-A- BAQE | н/д ЭДдв = 3 кВт | Расход - 63,7 Напор - 9 Частота - 1450 | 3 |
| Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | циркуляционный | 2015 | Wilo dl65/150-55.2 | н/д | Расход - 40 Напор- 32 Частота - 2900 | 2 |
| 2 | циркуляционный | 2015 | Wilo TYP TOP- S40/7 | н/д | Расход - 16,5 Напор- 7 Частота - 2700 | 2 |
| Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | циркуляционный | 2014 | Насос с мокрым ротором | н/д 18 кВт | Расход - 15,3 Напор- 2 Частота - н/д | 3 |
| 2 | циркуляционный | 2014 | Насос одноступенчатый центробежный | н/д 3 кВт | Расход - 139,3 Напор- 5,5 Частота - н/д | 2 |
| 3 | циркуляционный | 2014 | Насос высоконапорный многоступенчатый центробежный | н/д 0,37 кВт | Расход - 0,6 Напор- 20 Частота - н/д | 2 |

Таблица 54. Теплообменники, установленные на ведомственных источниках тепловой энергии г. Липецк

| № п/п | Назначение | Тип и номер | Число секций, шт. | Характеристики теплообменника тепловой поток - кВт поверхность нагрева - м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ЭнергоПлюс» |  |  |  |  |
| 1 | Отопление - 3 шт. | DANFOSS XG 20H-1 80 2E 16 APQ 1G2 | 72 | н/д |
| 2 | ГВС - - 3 шт. | DANFOSS XG 20 H180 004 D5240 2006 - 2 шт. DANFOSS XG 20 H180 2E 16 APQ 1G2 2010 - 1 шт. | 80 | 0,27 кВт/ч 9,82 м2 |
| Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | 19019 -05657 | 32 | 276000 Ккал/ч, 38,7 м2 |
| 2 | ГВС | 014 - 23946 | 37 | 240000 Ккал/ч, 16,3 м2 |
| Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» |  |  |  |  |
| 1 | Отопление | 047-05818-327070 047-05819-327070 047-05820-327070\ | 93 | Площадь одной пластины, м2 - 0,51 Условный проход портов, мм - 100 Максимальное расчетное давление для двух контуров, Мпа - 2,5 Максимальная расчетная температура, °С - 200 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия 
источников тепловой энергии в электронной 
форме и (или) на бумажном носителе

Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Липецка представлены на рисунке Рисунок 9.

Рисунок 9. Схема расположения источников тепловой энергии и тепловых сетей г.о. Липецк

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая характеристика магистральных, распределительных сетей отопления и распределительных сетей ГВС г. Липецка в разрезе ЕТО и ТСО представлена в таблицах ниже.

Таблица 55. Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Липецка (П11.1 МУ)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 36878,24 | 8067,34 |
|  |  |  | 250 | 26434,36 | 7216,58 |
|  |  |  | 300 | 30049,06 | 9765,94 |
|  |  |  | 350 | 5078,30 | 1914,52 |
|  |  |  | 400 | 16215,58 | 6907,84 |
|  |  |  | 500 | 17713,26 | 9388,03 |
|  |  |  | 600 | 9895,76 | 6234,33 |
|  |  |  | 700 | 25656,60 | 18472,75 |
|  |  |  | 800 | 9064,08 | 7432,55 |
|  |  |  | 1000 | 30159,44 | 31114,50 |
|  |  |  | Всего | 207145 | 106514 |
| 2 | ПАО "НЛМК" |  | 500 | 6228,00 | 3114,00 |
|  |  |  | 1200 | 2304,00 | 2764,80 |
|  |  |  | Всего | 8 532 | 5 879 |
| 3 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 8535,82 | 1869,34 |
|  |  |  | 250 | 9782,66 | 2670,67 |
|  |  |  | 300 | 6784,00 | 2204,80 |
|  |  |  | 350 | 299,40 | 112,87 |
|  |  |  | 400 | 1137,50 | 484,58 |
|  |  |  | 500 | 13043,04 | 6912,81 |
|  |  |  | Всего | 39 582 | 14 255 |
| 4 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 25502,20 | 5584,98 |
|  |  |  | 250 | 9167,96 | 2502,85 |
|  |  |  | 300 | 8336,86 | 2709,48 |
|  |  |  | 350 | 218,00 | 82,19 |
|  |  |  | 400 | 191,00 | 81,37 |
|  |  |  | 500 | 25917,64 | 13736,35 |
|  |  |  | 600 | 2974,02 | 1873,63 |
|  |  |  | 700 | 2104,16 | 1515,00 |
|  |  |  | 800 | 2917,10 | 2392,02 |
|  |  |  | 1000 | 333,90 | 340,58 |
|  |  |  | Всего | 77 663 | 30 818 |
| 5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 27227,40 | 5962,80 |
|  |  |  | 250 | 15091,32 | 4119,93 |
|  |  |  | 300 | 11609,86 | 3773,20 |
|  |  |  | 350 | 3695,68 | 1393,27 |
|  |  |  | 400 | 5724,78 | 2438,76 |
|  |  |  | 500 | 14790,80 | 7839,12 |
|  |  |  | 600 | 4610,00 | 2904,30 |
|  |  |  | 700 | 3510,12 | 2527,29 |
|  |  |  | 800 | 9183,58 | 7530,54 |
|  |  |  | 1000 | 5691,32 | 5805,15 |
|  |  |  | Всего | 101 135 | 44 294 |
| 6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 4600,68 | 1007,55 |
|  |  |  | 250 | 1407,46 | 384,24 |
|  |  |  | 300 | 2494,68 | 810,77 |
|  |  |  | 350 | 761,82 | 287,21 |
|  |  |  | 400 | 122,50 | 52,19 |
|  |  |  | 500 | 3058,18 | 1620,84 |
|  |  |  | Всего | 12 445 | 4 163 |
| 7 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10"* | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 1535,18 | 336,20 |
|  |  |  | 300 | 1147,60 | 372,97 |
|  |  |  | 400 | 153,20 | 65,26 |
|  |  |  | Всего | 2 836 | 774 |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Свободный Сокол" | 15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 143 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 5833,00 | 1166,60 |
|  |  |  | 250 | 5374,16 | 1343,54 |
|  |  |  | 300 | 1348,00 | 404,40 |
|  |  |  | 350 | 552,00 | 193,20 |
|  |  |  | 400 | 1372,00 | 548,80 |
|  |  |  | 800 | 1205,00 | 964,00 |
|  |  |  | Всего | 15 684 | 4 621 |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | Тепловые сети отсутствуют |  |  |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 12373,91 | 2474,78 |
|  |  |  | 250 | 205,50 | 51,38 |
|  |  |  | 300 | 1613,00 | 483,90 |
|  |  |  | 500 | 6954,60 | 3477,30 |
|  |  |  | Всего | 21 147 | 6 487 |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 1612,80 | 322,56 |
|  |  |  | 250 | 621,20 | 155,30 |
|  |  |  | Всего | 2 234 | 478 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 3106,00 | 776,50 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 3 106 | 777 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 743,40 | 148,68 |
|  |  |  | Всего | 743 | 149 |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 848,00 | 169,60 |
|  |  |  | Всего | 848 | 170 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 540,20 | 108,04 |
|  |  |  | 250 | 198,00 | 49,50 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 738 | 158 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 108 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 114 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 325 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Стратегия"*** | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 108 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 114 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 325 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 33 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 34 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 35 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 370,92 | 92,73 |
|  |  |  | Всего | 371 | 93 |
| 36 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 37 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 22,00 | 4,40 |
|  |  |  | Всего | 22 | 4 |
| 38 | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 133 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 219 | 24,00 | 5,26 |
|  |  |  | Всего | 24 | 5 |
| 39 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| Всего по городу |  |  |  | 494 255,79 | 219 638,73 |

Примечание:

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Таблица 56. Общая характеристика распределительных сетей отопления ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Липецка (П11.3 МУ)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 | 20 | 2375,00 | 56,89 |
|  |  |  | 25 | 9874,70 | 296,38 |
|  |  |  | 32 | 2925,56 | 111,17 |
|  |  |  | 40 | 8375,54 | 396,76 |
|  |  |  | 50 | 50895,40 | 2901,04 |
|  |  |  | 60 | 179,60 | 11,72 |
|  |  |  | 70 | 48380,86 | 3676,60 |
|  |  |  | 80 | 48762,48 | 4340,22 |
|  |  |  | 100 | 70692,60 | 7635,22 |
|  |  |  | 125 | 19101,22 | 2539,90 |
|  |  |  | 150 | 55871,38 | 8880,68 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 600 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 700 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 317 434 | 30 847 |
| 2 | ПАО "НЛМК" |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 3 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | 25 | 975,50 | 29,14 |
|  |  |  | 40 | 1040,92 | 49,96 |
|  |  |  | 50 | 8918,56 | 508,36 |
|  |  |  | 70 | 13107,22 | 996,15 |
|  |  |  | 80 | 12707,30 | 1130,95 |
|  |  |  | 100 | 16317,16 | 1762,25 |
|  |  |  | 125 | 3219,82 | 428,24 |
|  |  |  | 150 | 8216,34 | 1306,40 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 64 503 | 6 211 |
| 4 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | 25 | 1591,00 | 50,37 |
|  |  |  | 40 | 627,64 | 30,13 |
|  |  |  | 50 | 9685,42 | 552,07 |
|  |  |  | 70 | 14938,50 | 1135,33 |
|  |  |  | 80 | 22803,88 | 2029,55 |
|  |  |  | 100 | 27241,54 | 2942,09 |
|  |  |  | 125 | 12783,96 | 1700,27 |
|  |  |  | 150 | 27746,90 | 4411,76 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 600 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 700 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 117 419 | 12 852 |
| 5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | 25 | 1165,12 | 37,14 |
|  |  |  | 32 | 68,80 | 2,61 |
|  |  |  | 40 | 1736,34 | 82,99 |
|  |  |  | 50 | 7214,72 | 411,24 |
|  |  |  | 70 | 10682,70 | 811,89 |
|  |  |  | 80 | 19329,09 | 1720,29 |
|  |  |  | 100 | 28946,90 | 3126,27 |
|  |  |  | 125 | 22588,34 | 3004,25 |
|  |  |  | 150 | 20731,69 | 3296,34 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 600 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 700 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 112 464 | 12 493 |
| 6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | 25 | 412,28 | 13,19 |
|  |  |  | 40 | 271,42 | 12,54 |
|  |  |  | 50 | 3691,98 | 210,44 |
|  |  |  | 70 | 2900,36 | 220,43 |
|  |  |  | 80 | 5297,52 | 471,48 |
|  |  |  | 100 | 8227,14 | 888,53 |
|  |  |  | 125 | 1415,94 | 188,32 |
|  |  |  | 150 | 7042,56 | 1119,77 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 29 259 | 3 125 |
| 7 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 25 | 156,00 | 4,48 |
|  |  |  | 40 | 16,00 | 0,77 |
|  |  |  | 50 | 703,00 | 40,07 |
|  |  |  | 70 | 1190,10 | 90,45 |
|  |  |  | 80 | 1579,10 | 140,54 |
|  |  |  | 100 | 1701,18 | 183,73 |
|  |  |  | 125 | 262,00 | 34,85 |
|  |  |  | 150 | 1403,44 | 223,15 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 7 011 | 718 |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Свободный Сокол" | 15 | 1,12 | 0,02 |
|  |  |  | 20 | 14,04 | 0,28 |
|  |  |  | 25 | 14,26 | 0,36 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 38 | 10,50 | 0,40 |
|  |  |  | 40 | 344,80 | 13,79 |
|  |  |  | 50 | 3852,72 | 117,32 |
|  |  |  | 65 | 1338,30 | 86,99 |
|  |  |  | 80 | 3492,48 | 279,40 |
|  |  |  | 100 | 4685,76 | 468,58 |
|  |  |  | 125 | 1596,00 | 199,50 |
|  |  |  | 143 | 1149,00 | 21,31 |
|  |  |  | 150 | 3342,60 | 501,39 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 19841,58 | 1 689 |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | Тепловые сети отсутствуют |  |  |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 32 | 70,00 | 2,24 |
|  |  |  | 40 | 70,00 | 2,80 |
|  |  |  | 50 | 111,60 | 5,58 |
|  |  |  | 100 | 223,20 | 22,32 |
|  |  |  | Всего | 475 | 33 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 38 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 4575,38 | 366,03 |
|  |  |  | 100 | 5983,30 | 598,33 |
|  |  |  | 125 | 1681,32 | 210,17 |
|  |  |  | 150 | 8999,37 | 1349,91 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 21 239 | 2 524 |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | 50 | 177,00 | 8,85 |
|  |  |  | 65 | 130,00 | 8,45 |
|  |  |  | 80 | 284,00 | 22,72 |
|  |  |  | 100 | 614,00 | 61,40 |
|  |  |  | 125 | 610,00 | 76,25 |
|  |  |  | 150 | 606,00 | 90,90 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 2 421 | 269 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | 32 | 106,00 | 3,39 |
|  |  |  | 50 | 916,00 | 45,80 |
|  |  |  | 65 | 6,78 | 0,44 |
|  |  |  | 80 | 110,00 | 8,80 |
|  |  |  | 100 | 186,00 | 18,60 |
|  |  |  | 150 | 2941,50 | 441,23 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 4 266 | 518 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 252,00 | 6,30 |
|  |  |  | 32 | 267,80 | 8,57 |
|  |  |  | 40 | 449,00 | 17,96 |
|  |  |  | 50 | 310,00 | 15,50 |
|  |  |  | 65 | 777,12 | 50,51 |
|  |  |  | 80 | 507,00 | 40,56 |
|  |  |  | 100 | 1525,60 | 152,56 |
|  |  |  | 125 | 390,00 | 48,75 |
|  |  |  | 150 | 260,00 | 39,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 4 739 | 380 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | 32 | 101,76 | 3,26 |
|  |  |  | 50 | 19,40 | 0,97 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 115,10 | 9,21 |
|  |  |  | 100 | 259,40 | 25,94 |
|  |  |  | 150 | 643,50 | 96,53 |
|  |  |  | Всего | 1 139 | 136 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 45,70 | 2,29 |
|  |  |  | 80 | 91,40 | 7,31 |
|  |  |  | Всего | 137 | 10 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 102,00 | 4,08 |
|  |  |  | 50 | 461,00 | 23,05 |
|  |  |  | 65 | 301,00 | 19,57 |
|  |  |  | 80 | 68,20 | 5,46 |
|  |  |  | 100 | 26,00 | 2,60 |
|  |  |  | Всего | 958 | 55 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | 80 | 40,00 | 3,20 |
|  |  |  | Всего | 40 | 3 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | 80 | 120,00 | 9,60 |
|  |  |  | Всего | 120 | 10 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | 40 | 17,00 | 0,68 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 484,00 | 72,60 |
|  |  |  | Всего | 501 | 73 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 50 | 92,20 | 4,61 |
|  |  |  | 65 | 351,80 | 22,87 |
|  |  |  | 80 | 611,00 | 48,88 |
|  |  |  | 100 | 319,00 | 31,90 |
|  |  |  | 125 | 186,00 | 23,25 |
|  |  |  | 150 | 356,40 | 53,46 |
|  |  |  | Всего | 1 916 | 185 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | 80 | 88,22 | 7,06 |
|  |  |  | 100 | 62,58 | 6,26 |
|  |  |  | Всего | 151 | 13 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 68,80 | 2,75 |
|  |  |  | 50 | 1011,40 | 50,57 |
|  |  |  | 65 | 614,80 | 39,96 |
|  |  |  | 80 | 605,60 | 48,45 |
|  |  |  | 100 | 1210,20 | 121,02 |
|  |  |  | 125 | 341,80 | 42,73 |
|  |  |  | 150 | 667,20 | 100,08 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 4 520 | 406 |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 50 | 16,80 | 0,84 |
|  |  |  | 65 | 82,80 | 5,38 |
|  |  |  | 100 | 96,20 | 9,62 |
|  |  |  | 125 | 139,80 | 17,48 |
|  |  |  | Всего | 336 | 33 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 33,00 | 2,64 |
|  |  |  | Всего | 33 | 3 |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | 50 | 29,00 | 1,45 |
|  |  |  | 100 | 181,00 | 18,10 |
|  |  |  | Всего | 210 | 20 |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | 50 | 194,95 | 9,75 |
|  |  |  | 100 | 194,95 | 19,50 |
|  |  |  | 150 | 231,74 | 34,76 |
|  |  |  | Всего | 622 | 64 |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | 50 | 45,00 | 2,25 |
|  |  |  | 65 | 228,00 | 14,82 |
|  |  |  | 80 | 45,00 | 3,60 |
|  |  |  | 100 | 21,00 | 2,10 |
|  |  |  | 125 | 774,00 | 96,75 |
|  |  |  | 150 | 234,00 | 35,10 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 1 347 | 155 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | 32 | 132,00 | 4,22 |
|  |  |  | 40 | 178,00 | 7,12 |
|  |  |  | 50 | 475,00 | 23,75 |
|  |  |  | 65 | 329,00 | 21,39 |
|  |  |  | 100 | 1356,00 | 135,60 |
|  |  |  | 125 | 216,00 | 27,00 |
|  |  |  | 150 | 1138,60 | 170,79 |
|  |  |  | Всего | 3 825 | 390 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | 50 | 78,74 | 3,94 |
|  |  |  | 65 | 178,60 | 11,61 |
|  |  |  | 80 | 291,60 | 23,33 |
|  |  |  | 100 | 535,60 | 53,56 |
|  |  |  | 125 | 232,00 | 29,00 |
|  |  |  | 150 | 825,02 | 123,75 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 2 142 | 245 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д" | 25 | 7,04 | 0,18 |
|  |  |  | 42 | 42,87 | 12,71 |
|  |  |  | 50 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 57 | 371,22 | 38,26 |
|  |  |  | 65 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 76 | 791,31 | 82,94 |
|  |  |  | 89 | 420,98 | 37,47 |
|  |  |  | 100 | 1229,7 | 154,41 |
|  |  |  | 125 | 669,72 | 7,95 |
|  |  |  | 150 | 946,86 | 254,28 |
|  |  |  | 325 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 4479,72 | 588 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Стратегия" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 15,80 | 1,71 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 414,40 | 36,88 |
|  |  |  | 100 | 92,60 | 10,00 |
|  |  |  | 108 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 114 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 325 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 522,80 | 49 |
| 33 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 100 | 1518,00 | 151,80 |
|  |  |  | 150 | 1328,00 | 199,20 |
|  |  |  | Всего | 2 846 | 351 |
| 34 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 70 | 948,00 | 66,36 |
|  |  |  | Всего | 948 | 66 |
| 35 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 150 | 3679,08 | 511,39 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 3 679 | 511 |
| 36 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 125 | 172,00 | 21,50 |
|  |  |  | Всего | 172 | 22 |
| 37 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 50 | 446,00 | 22,30 |
|  |  |  | 150 | 460,00 | 69,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 906 | 91 |
| 38 | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 57 | 157,00 | 8,95 |
|  |  |  | 133 | 556,00 | 73,95 |
|  |  |  | 219 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 713 | 83 |
| 39 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 100 | 1720,00 | 172,00 |
|  |  |  | Всего | 1 720 | 172 |
| Всего по городу |  |  |  | 748 014,12 | 76 159,97 |

Примечание:

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Таблица 57. Общая характеристика распределительных сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Липецка (П11.4 МУ)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 600 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 700 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ПАО "НЛМК" |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 3 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 4 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 600 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 700 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 600 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 700 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 7 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Свободный Сокол" | 15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 11,5 | 0,58 |
|  |  |  | 32 | 16 | 1,02 |
|  |  |  | 38 | 5 | 0,38 |
|  |  |  | 40 | 6,75 | 0,54 |
|  |  |  | 50 | 225 | 22,50 |
|  |  |  | 65 | 339,125 | 44,09 |
|  |  |  | 80 | 675,08 | 60,86 |
|  |  |  | 100 | 449,75 | 89,95 |
|  |  |  | 125 | 674 | 118,50 |
|  |  |  | 150 | 360,6 | 108,18 |
|  |  |  | 200 | 410 | 164,00 |
|  |  |  | 250 | 108 | 54,00 |
|  |  |  | 300 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 400 | 215 | 172,00 |
|  |  |  | 800 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 3495,8 | 837 |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | Тепловые сети отсутствуют |  |  |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | 20 | 272,30 | 5,45 |
|  |  |  | 25 | 293,20 | 7,33 |
|  |  |  | 32 | 977,24 | 31,27 |
|  |  |  | 38 | 200,64 | 7,62 |
|  |  |  | 40 | 1245,25 | 49,81 |
|  |  |  | 50 | 5113,57 | 255,68 |
|  |  |  | 65 | 3475,60 | 225,91 |
|  |  |  | 76 | 74,70 | 5,68 |
|  |  |  | 80 | 1296,14 | 103,69 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 12 949 | 692 |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | 50 | 678,00 | 33,90 |
|  |  |  | 65 | 312,00 | 20,28 |
|  |  |  | 80 | 216,00 | 17,28 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 1 206 | 71 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 20 | 30,00 | 0,60 |
|  |  |  | 25 | 151,90 | 3,80 |
|  |  |  | 32 | 789,90 | 25,28 |
|  |  |  | 40 | 454,00 | 18,16 |
|  |  |  | 50 | 640,00 | 32,00 |
|  |  |  | 65 | 576,00 | 37,44 |
|  |  |  | 80 | 560,30 | 44,82 |
|  |  |  | 100 | 1183,30 | 118,33 |
|  |  |  | 125 | 918,50 | 114,81 |
|  |  |  | 150 | 1391,50 | 208,73 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 350 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 6 695 | 604 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | 32 | 19,40 | 0,62 |
|  |  |  | 50 | 514,26 | 25,71 |
|  |  |  | 65 | 286,65 | 18,63 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 315,74 | 31,57 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 1 136 | 77 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | 20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 32 | 45,70 | 1,46 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 46 | 1 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | 25 | 102,00 | 2,55 |
|  |  |  | 40 | 43,00 | 1,72 |
|  |  |  | 50 | 51,20 | 2,56 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 196 | 7 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 105,00 | 5,25 |
|  |  |  | 65 | 17,00 | 1,11 |
|  |  |  | 80 | 105,00 | 8,40 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 227 | 15 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | 25 | 123,70 | 3,09 |
|  |  |  | 32 | 50,00 | 1,60 |
|  |  |  | 40 | 55,50 | 2,22 |
|  |  |  | 50 | 421,40 | 21,07 |
|  |  |  | 65 | 153,70 | 9,99 |
|  |  |  | 80 | 91,60 | 7,33 |
|  |  |  | 100 | 360,90 | 36,09 |
|  |  |  | 125 | 201,90 | 25,24 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 1 459 | 107 |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | 50 | 16,50 | 0,83 |
|  |  |  | 65 | 16,50 | 1,07 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 33 | 2 |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | 50 | 181,00 | 9,05 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 181 | 9 |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 368,00 | 36,80 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 368 | 37 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | 32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д" | 50 | 36,36 | 3,636 |
|  |  |  | 55 | 69,72 | 7,95 |
|  |  |  | 60 | 605,34 | 71,43 |
|  |  |  | 70 | 58,64 | 7,62 |
|  |  |  | 90 | 240,72 | 44,29 |
|  |  |  | 125 | 189,34 | 43,17 |
|  |  |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  |  | Всего | 1207,16 | 178,8034 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Стратегия"*** | 25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 108 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 114 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 325 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 33 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 34 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 35 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 36 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 125 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 37 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 38 | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 133 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 219 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| 39 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |
| Всего по городу |  |  |  | 16 143,30 | 1 689,59 |

Примечание:

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Для компенсации тепловых расширений сетей применяются П-образные, сильфонные и сальниковые компенсаторы. Кроме того, на тепловых сетях имеются участки самокомпенсации. Прокладка тепловых сетей преимущественно подземная канальная.

Таблица 58. Общая характеристика сетей ТСО по типам прокладки в зонах деятельности ЕТО г. Липецка (П11.4 МУ)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 | Надземная | 137 237 | 60 475 |
|  |  |  | Подземная канальная | 333 234 | 65 869 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 54 108 | 11 017 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 524 579 | 137 361 |
|  | ПАО "НЛМК" |  | Надземная | 8 532 | 5 878 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 8 532 | 5 878 |
| 2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | Надземная | 3 808 | 433 |
|  |  |  | Подземная канальная | 84 600 | 16 827 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 15 677 | 3 207 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 104 085 | 20 467 |
| 3 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | Надземная | 11 310 | 1 900 |
|  |  |  | Подземная канальная | 165 020 | 38 231 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 18 752 | 3 538 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 195 082 | 43 670 |
| 4 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | Надземная | 3 464 | 2 255 |
|  |  |  | Подземная канальная | 114 567 | 30 991 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 95 568 | 23 541 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 213 599 | 56 787 |
| 5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | Надземная | 282 | 41 |
|  |  |  | Подземная канальная | 39 130 | 6 959 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 2 293 | 287 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 41 705 | 7 287 |
| 6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Надземная | 192 | 16 |
|  |  |  | Подземная канальная | 7 861 | 1 065 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 1 794 | 411 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 9 847 | 1 492 |
| 7 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Свободный Сокол" | Надземная | 6 585 | 2 168 |
|  |  |  | Подземная канальная | 32 208 | 4 962 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 229 | 17 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 39 022 | 7 146 |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 475 | 33 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 475 | 33 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | Надземная | 9 002 | 3 622 |
|  |  |  | Подземная канальная | 41 026 | 5 179 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 5 307 | 904 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 55 335 | 9 704 |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | Надземная | 344 | 34 |
|  |  |  | Подземная канальная | 5 517 | 783 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 5 861 | 818 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 4 266 | 518 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 4 266 | 518 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | Надземная | 2 206 | 441 |
|  |  |  | Подземная канальная | 12 334 | 1 319 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 14 540 | 1 760 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | Надземная | 204 | 8 |
|  |  |  | Подземная канальная | 2 072 | 204 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 2 275 | 212 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 183 | 11 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 183 | 11 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | Надземная | 110 | 7 |
|  |  |  | Подземная канальная | 188 | 12 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 856 | 42 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1 154 | 62 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 40 | 3 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 40 | 3 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | Надземная | 14 | 1 |
|  |  |  | Подземная канальная | 106 | 8 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 120 | 10 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 728 | 88 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 728 | 88 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | Надземная | 88 | 11 |
|  |  |  | Подземная канальная | 1 794 | 170 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 34 | 4 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1 916 | 185 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 151 | 13 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 151 | 13 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | Надземная | 215 | 15 |
|  |  |  | Подземная канальная | 6 507 | 646 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 6 722 | 661 |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | Надземная | 152 | 17 |
|  |  |  | Подземная канальная | 183 | 17 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 336 | 33 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 66 | 5 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 66 | 5 |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 391 | 29 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 391 | 29 |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 622 | 64 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 622 | 64 |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | Надземная | 1 060 | 125 |
|  |  |  | Подземная канальная | 1 503 | 236 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 2 563 | 361 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | Надземная | 3 667 | 380 |
|  |  |  | Подземная канальная | 158 | 10 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 3 825 | 390 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | Надземная | 42 | 2 |
|  |  |  | Подземная канальная | 2 837 | 401 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 2 880 | 403 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д" | Надземная | 5 050 | 537 |
|  |  |  | Подземная канальная | 542 | 51 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 5 592 | 588 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Стратегия"*** | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 523 | 49 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 523 | 49 |
| 33 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 2 846 | 351 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 2 846 | 351 |
| 34 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 948 | 66 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 948 | 66 |
| 35 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | Надземная | 371 | 93 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 3 679 | 511 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 4 050 | 604 |
| 36 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | Надземная | 172 | 22 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 172 | 22 |
| 37 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 928 | 96 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 928 | 96 |
| 38 | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 737 | 88 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 737 | 88 |
| 39 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | Надземная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подземная канальная | 1 720 | 172 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1 720 | 172 |
| Сумма по городу |  |  | Надземная | 194 106 | 78 482 |
|  |  |  | Подземная канальная | 860 552 | 174 925 |
|  |  |  | Подземная бесканальная | 203 756 | 44 081 |
|  |  |  | Подвальная | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1 258 413 | 297 488 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

В таблице ниже представлена информация о сроке эксплуатации тепловых сетей и сетей ГВС по г. Липецка.

Таблица 59. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Липецка

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 | До 1990 | 325225,9 | 102001,5 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 72660,3 | 11470,3 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 11804,6 | 1841,6 |
|  |  |  | С 2004 | 114888,2 | 22047,6 |
|  |  |  | Всего | 524579,0 | 137361,0 |
| 2 | ПАО "НЛМК" |  | До 1990 | 8 532,0 | 5 878,8 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 8 532,0 | 5 878,8 |
| 2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | До 1990 | 32622,0 | 5693,2 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 57761,0 | 11817,1 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 2960,2 | 771,9 |
|  |  |  | С 2004 | 10742,1 | 2184,3 |
|  |  |  | Всего | 104085,2 | 20466,5 |
| 3 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | До 1990 | 102560,1 | 24161,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 67498,3 | 14567,3 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 7498,0 | 2481,1 |
|  |  |  | С 2004 | 17525,3 | 2460,6 |
|  |  |  | Всего | 195081,7 | 43670,0 |
| 4 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | До 1990 | 55560,3 | 16803,2 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 52463,3 | 10917,7 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 11921,1 | 3717,5 |
|  |  |  | С 2004 | 93653,9 | 25349,0 |
|  |  |  | Всего | 213598,6 | 56787,4 |
| 5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | До 1990 | 29382,4 | 5368,4 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 8177,6 | 900,3 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 834,5 | 125,2 |
|  |  |  | С 2004 | 3309,9 | 893,5 |
|  |  |  | Всего | 41704,5 | 7287,5 |
| 6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | До 1990 | 3992,6 | 587,6 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 2038,0 | 203,5 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 734,0 | 80,5 |
|  |  |  | С 2004 | 3082,2 | 620,8 |
|  |  |  | Всего | 9846,8 | 1492,5 |
| 7 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Свободный Сокол" | До 1990 | 31888,5 | 5731,9 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 3441,6 | 539,8 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 1490,0 | 483,3 |
|  |  |  | С 2004 | 2201,5 | 391,5 |
|  |  |  | Всего | 39021,6 | 7146,5 |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | До 1990 | 474,8 | 32,9 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 474,8 | 32,9 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | До 1990 | 34023,0 | 6893,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 10498,8 | 1242,3 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 1808,4 | 245,0 |
|  |  |  | С 2004 | 9004,8 | 1324,0 |
|  |  |  | Всего | 55335,0 | 9704,2 |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | До 1990 | 5579,0 | 780,5 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 248,0 | 28,9 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 34,0 | 8,5 |
|  |  |  | Всего | 5861,0 | 817,9 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | До 1990 | 3174,3 | 395,2 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 1092,0 | 123,1 |
|  |  |  | Всего | 4266,3 | 518,3 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | До 1990 | 12763,9 | 1604,3 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 1722,0 | 152,3 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 54,0 | 3,5 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 14539,9 | 1760,2 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | До 1990 | 207,6 | 14,1 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 1864,1 | 190,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 203,5 | 8,3 |
|  |  |  | Всего | 2275,2 | 212,4 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 182,8 | 11,1 |
|  |  |  | Всего | 182,8 | 11,1 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | До 1990 | 596,4 | 32,2 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 558,0 | 29,4 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 1154,4 | 61,6 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 40,0 | 3,2 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 40,0 | 3,2 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | До 1990 | 120,0 | 9,6 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 120,0 | 9,6 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 728,0 | 88,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 728,0 | 88,0 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | До 1990 | 1730,4 | 161,7 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 122,0 | 15,3 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 64,0 | 8,0 |
|  |  |  | Всего | 1916,4 | 185,0 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 150,8 | 13,3 |
|  |  |  | Всего | 150,8 | 13,3 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | До 1990 | 5135,3 | 466,8 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 1586,6 | 194,1 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 6721,9 | 660,9 |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | До 1990 | 335,6 | 33,3 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 335,6 | 33,3 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 66,0 | 4,5 |
|  |  |  | Всего | 66,0 | 4,5 |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | До 1990 | 391,0 | 28,6 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 391,0 | 28,6 |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 231,7 | 34,8 |
|  |  |  | С 2004 | 389,9 | 29,2 |
|  |  |  | Всего | 621,6 | 64,0 |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | До 1990 | 1503,0 | 235,7 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 1060,0 | 125,4 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 2563,0 | 361,0 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | До 1990 | 3594,6 | 378,4 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 230,0 | 11,5 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 3824,6 | 389,9 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | До 1990 | 577,7 | 78,8 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 2265,2 | 318,4 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 36,8 | 5,5 |
|  |  |  | Всего | 2879,8 | 402,7 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д" | До 1990 | 5591,9 | 588,2 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 5591,9 | 588,2 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Стратегия"*** | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 522,8 | 48,6 |
|  |  |  | Всего | 522,8 | 48,6 |
| 33 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 2846,0 | 351,0 |
|  |  |  | Всего | 2846,0 | 351,0 |
| 34 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 948,0 | 66,4 |
|  |  |  | Всего | 948,0 | 66,4 |
| 35 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | До 1990 | 4050,0 | 604,1 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 4050,0 | 604,1 |
| 36 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 172,0 | 21,5 |
|  |  |  | Всего | 172,0 | 21,5 |
| 37 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 928,0 | 95,7 |
|  |  |  | Всего | 928,0 | 95,7 |
| 38 | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | До 1990 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 737,0 | 88,2 |
|  |  |  | Всего | 737,0 | 88,2 |
| 39 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | До 1990 | 1720,0 | 172,0 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | С 2004 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 1720,0 | 172,0 |
| Всего по городу |  |  | До 1990 | 671 332 | 178 735 |
|  |  |  | С 1991 по 1998 | 284 963 | 52 815 |
|  |  |  | С 1999 по 2003 | 39 337 | 9 784 |
|  |  |  | С 2004 | 262 782 | 56 154 |
|  |  |  | Всего | 1 258 413 | 297 488 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Краткая характеристика грунтов в местах прокладки описана ниже.

Почвенный покров является результатом длительного и сложного развития природных условий. В Липецкой области зональным типом почвы являются серые лесные почвы. Наибольшее распространение имеют мощные черноземы. Они занимают около 40 процентов территории области. Мощные черноземы отличаются большим плодородием и имеют мощность до 120-130 см. Почвы пористые, хорошо удерживают воздух и влагу. Они богаты азотом, фосфором, калием, кальцием.

Выщелоченные и оподзоленные черноземы имеют наибольшее распространение. На их долю приходится 79,4 %. Они образовались там, где имеются благоприятные условия для выщелачивания. Выщелоченные черноземы занимают главным образом западные и северные районы области.

Оподзоленные черноземы встречаются отдельными участками среди выщелоченных черноземов.

Серые лесные почвы образовались под покровом широколиственных лесов. Они распространены. Отдельными пятнами они встречаются среди оподзоленных и выщелоченных черноземов. Эти почвы по сравнению с черноземными бедны гумусом.

Подтопление. В настоящее время на территории города процессы подтопления достигли широких размеров и оказались одним из определяющих факторов дискомфортности городской среды. Направленный процесс подъема грунтовых вод отмечен практически во всех районах города, подтоплены здания и сооружения и в долине реки Воронеж и на склоновых формах рельефа и даже на водоразделе.

Хозяйственная деятельность человека является основным фактором, влияющим на подъем уровня грунтовых вод:

- строительство на реке Матыре Матырского водохранилища;

- строительство на реке Воронеж фиксирующего порога;

- искусственная подсыпка с уплотнением грунта в центральной части города на правобережной пойме;

- застройка бортов логов и балок, прорезающих территорию города;

- дополнительная инфильтрация за счет утечек из водонесуших коммуникаций и плохой ливневой канализации;

- возникновение конденсационной поровой воды на территориях с плотной городской застройкой.

При размещении капитальной застройки требуется проведение инженерногеологических изысканий под конкретный объект строительства.

Описание типов и количества секционирующей 
и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена секционирующая арматура (тип - в основном, стальные задвижки с ручным управлением на давление Ру=16 кгс/см2, по способу присоединения - фланцевые или приварные соединения).

Количество секционирующей арматуры по диаметрам трубопроводов приведено в таблице Таблица 60.

Таблица 60. Количество секционирующей арматуры на тепловых сетях от источников тепловой энергии

| Ду, мм | Количество задвижек, шт. |  | Количество дренажной арматуры, шт. | Количество воздушников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по филиалу АО «Квадра» Липецкая генерация (ЕТО 1 Филиал АО «Квадра» Липецкая генерация) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 32 | 85 | 51 |
| 20 | 0 | 65 | 398 | 124 |
| 25 | 2 | 78 | 466 | 72 |
| 32 | 7 | 78 | 263 | 47 |
| 40 | 0 | 0 | 702 | 44 |
| 50 | 22 | 1451 | 372 | 93 |
| 70 | 0 | 149 | 14 | 0 |
| 80 | 9 | 2608 | 126 | 0 |
| 100 | 4 | 1834 | 158 | 0 |
| 125 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| 150 | 1 | 1026 | 73 | 0 |
| 200 | 0 | 535 | 46 | 0 |
| 250 | 0 | 188 | 6 | 0 |
| 300 | 2 | 316 | 39 | 0 |
| 350 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Всего по МУП «Липецктеплосеть» (ЕТО 2 МУП «Липецктеплосеть») |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 44 | 96 |
| 32 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 354 | 40 | 2 |
| 70 | 0 | 63 | 50 | 0 |
| 80 | 0 | 180 | 18 | 0 |
| 100 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Всего по ООО «ЭнергоКонсалт» (ЕТО 3 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего по ООО «ЭнергоПлюс» (ЕТО 4 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего по ООО «Зем Рем Строй Липецк» (ЕТО 5 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего по ООО «Мегаполис-Недвижимость» (ЕТО 6 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего по ООО "Комус" (ЕТО 8 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего по Воронежская таможня (ЕТО 9 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего по ИП "Задояная" (ЕТО 10 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего по АО "РЖД" (ЕТО 11 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего поПАО "НЛМК" (ЕТО 12 Прочие) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего по муниципальному образованию (ЕТО — Муниципального образования) |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 32 | 95 | 69 |
| 20 | 0 | 69 | 418 | 136 |
| 25 | 2 | 78 | 535 | 170 |
| 32 | 7 | 101 | 263 | 47 |
| 40 | 0 | 18 | 705 | 45 |
| 50 | 22 | 1805 | 418 | 97 |
| 70 | 0 | 212 | 64 | 0 |
| 80 | 9 | 2788 | 145 | 0 |
| 100 | 4 | 2012 | 165 | 0 |
| 125 | 0 | 139 | 0 | 0 |
| 150 | 1 | 1116 | 73 | 0 |
| 200 | 0 | 597 | 46 | 0 |
| 250 | 0 | 198 | 6 | 0 |
| 300 | 2 | 320 | 39 | 0 |
| 350 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 8 | 0 | 0 |

Описание типов и строительных особенностей 
тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

При строительстве тепловых сетей использованы стандартные железобетонные конструкции каналов, соответствующие требованиям ТУ 5858-025-03984346-2001. Каналы выполнены по альбомам Ленгипроинжпроект, серия 3.903 КЛ-14, выпуск 1-5 или аналогичным.

Сборные железобетонные камеры изготовлены по серии и 3.903 КЛ.13, вып. 1-9 (Ленгипроинжпроект) в соответствии с требованиями ТУ5893-024-03984346-2001.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежами отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

ЦТП является одним из элементов тепловой сети и выступает в роли связывающего звена между магистральной сетью и распределительными тепловыми сетями. В ЦТП расположен комплекс технических устройств, являющихся элементами тепловых энергоустановок. ЦТП размещаются в отдельно стоящих сооружениях и обслуживают несколько потребителей.

Основными задачами ЦТП являются:

- преобразование вида теплоносителя;

- контроль и регулирование параметров теплоносителя;

- распределение теплоносителя по системам теплопотребления;

- отключение систем теплопотребления;

- защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров теплоносителя;

- учет расходов теплоносителя и тепловой энергии.

В ЦТП имеются следующие системы снабжения потребителей тепловой энергией:

- система горячего водоснабжения (ГВС) - предназначена для снабжения потребителей горячей водой (закрытые и открытые системы горячего водоснабжения;

- система отопления - предназначена для обогрева помещений с целью поддержания в них заданной температуры воздуха (зависимые и независимые схемы присоединения систем отопления);

- система вентиляции - предназначена для обеспечения подогрева, поступающего в вентиляционные системы зданий наружного воздуха, а также может использоваться для присоединения зависимых систем отопления потребителей;

- система холодного водоснабжения (не относится к системам, потребляющим тепловую энергию, однако присутствует во всех ЦТП, обслуживающих многоэтажные здания) - предназначена для обеспечения необходимого давления в системах водоснабжения потребителей.

ЦТП города работают, в основном, по независимой схеме (ЦТП оборудованы теплообменниками) - перегретая вода (с магистрального трубопровода) нагревает воду, проходящую по второму контуру, которая в дальнейшем и идет к потребителям. Но также ЦТП работают по зависимой схеме, когда теплоноситель с магистральной сети поступает непосредственно к потребителям (в этом случае ЦТП выступает в роли распределительного узла - теплоноситель делится для системы горячего водоснабжения (ГВС) и системы отопления.

В зданиях ЦТП расположена запорно-регулирующая арматура, насосы ГВС и отопительные насосы, приборы контроля и автоматики (регуляторы температуры, регуляторы давления), водо-водяные подогреватели и прочие приборы. Помимо рабочих насосов отопления и ГВС присутствуют резервные насосы.

На тепловых сетях г. Липецк расположены ЦТП, находящихся на обслуживании производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» и МУП «Липецктеплосеть» (Таблица 61). ЦТП г. Липецк, в основном, не оснащены приборами учета тепловой энергии. ЦТП, оснащенные приборами учета тепловой энергии, приведены в таблице Таблица 62.

Основные технические данные по оборудованию, установленному на ЦТП тепловых сетей г. Липецк, представлены в таблице Таблица 63.

Таблица 61. Перечень ЦТП на тепловых сетях г. Липецк

| Наименование ЦТП / Насосной станции | Температурный график после ЦТП / насосной станции | Схема подключения системы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопления | ГВС |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |
| ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | 95/70 | независимая | закрытая |
| ЦТП ул. Кузнечная, д. 1 | 95/70 | независимая | открытая |
| ЦТП ул. Киевская - Депутатская | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП ул. Левобережная, д. 5 | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП № 3 ул. Центральная, пос. Дачный | 95/70 | зависимая | открытая |
| ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП «Улица Папина - улица Доватора»* | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Северо-Западная» |  |  |  |
| ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП ул. Берзина, д. 2 | 95/70 | независимая | открытая |
| Котельная «Юго-Западная» |  |  |  |
| ЦТП ул. Московская, д. 149 | 95/70 | нет | открытая |
| ЦТП б-р Есенина, д. 2 | 95/70 | независимая | открытая |
| ЦТП ул. Катукова, д. 18 | 95/70 | транзит | открытая |
| ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9 | 95/70 | транзит | открытая |
| ЦТП № 3 ул. П. Смородина, д. 18 | 95/70 | транзит | открытая |
| ЦТП № 2 ул. П. Смородина, д. 14 | 95/70 | транзит | открытая |
| ЦТП № 4 ул. Стаханова, д. 25/27 | 95/70 | транзит | открытая |
| ЦТП пр-кт 60-летия СССР, д. 16 | 95/70 | нет | открытая |
| ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 7/2 | 95/70 | нет | открытая |
| ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 4/1 | 95/70 | транзит | открытая |
| ЦТП ул. Водопьянова, д. 5/1 | 95/70 | нет | открытая |
| ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кри- венкова | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кри- венкова | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП проспект Победы, д. 77 | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП пр-кт 60-летия СССР, д. 16 | 95/70 | нет | открытая |
| ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 7/2 | 95/70 | нет | открытая |
| ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 4/1 | 95/70 | транзит | открытая |
| ЦТП ул. Водопьянова, д. 5 | 95/70 | нет | открытая |
| ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кри венкова | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кри- венкова | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП проспект Победы, д. 77 | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Угловая» |  |  |  |
| ЦТП ул. Студеновская, д. 15 | 95/70 | независимая | нет |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» * |  |  |  |
| ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | 95/70 | транзит | закрытая |
| ЦТП ул. Фрунзе, д. 15 | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП ул. Первомайская, д. 57 | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Котельная «Свободный Сокол» |  |  |  |
| ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | 95/70 | зависимая | закрытая |
| ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 | 95/70 | зависимая | закрытая |
| Насосная станция | 95/70 | параллельно | — |
| Котельная «Центролит» |  |  |  |
| ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15 | 60 оС (работает на ГВС) | зависимая | закрытая |
| ЦТП по ул. Металлистов (ул. Юношеская, д. 1) | 95/70 | зависимая | открытая |
| Котельная «Поселок Дачный» |  |  |  |
| ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | 95/70 | независимая | закрытая |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Таблица 62. Приборы учета тепловой энергии, установленные в ЦТП г. Липецк

| Заводской номер | Дата последней поверки | Метролог. характеристики: класс точности, погрешность; предел (диапазон) измерений | Межповерочный интервал | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Липецктеплосеть» |  |  |  |  |
| Котельная «Свободный Сокол» |  |  |  |  |
| ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а |  |  |  |  |
| 130401N178 | 26.09.2014 | 1,0; м3/ч; 1,7 - 45 | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход рецирк. ГВС) |
| 130601N178 | 26.09.2014 | 1,0; м3/ч; 2,6 - 75 | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход на ГВС) |
| 131301N178 | 26.09.2014 | 1,0; м3/ч; 18 - 450 | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход на отопл.) |
| 381043 | 09.04.2010 | 2; м3/ч; 0,06 - 3 | 72 | Узел учета тепловой энергии (расход хол. воды) |
| 1320 | 11.10.2013 | А; гр. С; 0 +160 | 48 | Узел учета тепловой энергии (т-ра сет. воды) |
| 716422/716415 | 26.09.2014 | А; гр. С; 0 +160 | 48 | Узел учета тепловой энергии (т-ра ГВС) |
| 7539 | 05.03.2013 | 0.15 | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход тепловой энергии) |
| ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 |  |  |  |  |
| Узел учета тепловой энергии на ЦТП отсутствует |  |  |  |  |
| Котельная «Центролит» |  |  |  |  |
| ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15 |  |  |  |  |
| 172541 | 31.03.2016 | 1,0; м3/ч; 0,75 - 280 | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход сет. воды пр.) |
| 174439 | 31.03.2016 | 1,0; м3/ч; 0,48 - 180 | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход сет. воды обр.) |
| 155 | 17.06.2015 | 2; м3/ч; 1,5 - 230 | 72 | Узел учета тепловой энергии (расход хол. воды) |
| 10684100 | 13.03.2015 | 2; м3/ч; 0,14 - 7 | 60 | Узел учета тепловой энергии |
| 10684082 | 13.03.2015 | 2; м3/ч; 0,14 - 7 | 60 | Узел учета тепловой энергии (отопление собст. обр.) |
| 10245685 | 06.03.2015 | 2; м3/ч; 0,15 - 3 | 72 | Узел учета тепловой энергии (расход хол. воды на хоз. нужды) |
| 110170467 | 06.03.2015 | 2; м3/ч; 0,15 - 3 | 60 | Узел учета т. энергии (расход гор. |
| 3018 | 22.06.2015 | 0.15 | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход тепловой энергии) |
| 3539г/х | 06.11.2015 | В; гр. С; 0 -160 | 48 | Узел учета тепловой энергии (т-ра сет. воды пр. и обр.) |
| 912973/1;2 | 20.11.2014 | А; гр. С; 0-180 | 48 | Т-ра воды ГВС (собст. нужды) |
| Котельная «Поселок Дачный» |  |  |  |  |
| ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) |  |  |  |  |
| 385156 | 12.09.2010 | 1,0; м3/ч; | 48 | Узел учета тепловой энергии (отопл. обр.) |
| 446478 | 09.03.2011 | 1,0; м3/ч; 0,48 - 72 (2,5л/имп) | 48 | Узел учета тепловой энергии (ГВС пр.) |
| 377426 | 07.03.2011 | 1,0; м3/ч; 0,48 - 72 (2,5л/имп) | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход хол. воды) |
| 13974 | 06.08.2015 | 0.15 | 48 | Узел учета тепловой энергии (расход тепловой энергии) |
| 19952 | 06.08.2015 | В; гр. С; 0 -160 | 48 | Узел учета тепловой энергии (отопл. пр. и обр.) |
| 30418 | 06.08.2015 | В; гр. С; 0 -160 | 48 | Узел учета тепловой энергии (ГВС пр. и обр.) |

Таблица 63. Насосы, установленные в ЦТП на тепловых сетях г. Липецк

| Наименование ЦТП / Насосной станции | Инвентарный № | Тип | Марка | Год ввода | Наработка |  | Номинальный расход, м3/час | Номинальный напор,м | Рабочая среда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | час | лет |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | 95000400587 | циркуляцион. ГВС | LP 65-200/202 | 2000 | 91980 | 21 | 35 | 42 | вода |
|  | 95000400587 | циркуляцион. ГВС | LP 65-200/202 | 2000 | 91980 | 21 | 35 | 42 | вода |
|  | 95000400587 | сетевой | LP 100-160-168 | 2000 | 45990 | 21 | 100 | 34 | вода |
|  | 95000400587 | сетевой | LP 100-160-168 | 2000 | 45990 | 21 | 100 | 34 | вода |
|  | 95000400587 | сетевой | CLM 125-242-7,5 | 2000 | 91980 | 21 | 160 | 10 | вода |
|  | 95000400587 | сетевой | CLM 125-242-7,5 | 2000 | 91980 | 21 | 160 | 10 | вода |
| ЦТП ул. Кузнечная, д. 1 | 95114101135 | сетевой | LP 65-160/165 | 2004 | 36720 | 17 | 25 | 30 | вода |
|  | 95114101184 | сетевой | LP 65-160/165 | 2004 | 36720 | 17 | 25 | 30 | вода |
|  | 95000400224 | сетевой | ЗК-6 | 2004 | 36720 | 17 | 45 | 55 | вода |
|  | 95000400224 | сетевой | ЗК-6 | 2004 | 36720 | 17 | 45 | 55 | вода |
| ЦТП ул. Киевская - Депутатская | 95114100758 | циркуляцион. ГВС | LP 100-160-168 | 2004 | 74460 | 17 | 100 | 34 | вода |
|  | 95114100759 | циркуляцион. ГВС | LP 100-160-168 | 2004 | 74460 | 17 | 100 | 34 | вода |
|  | 95114100760 | сетевой | LPD 125-200-191 | 2004 | 36720 | 17 | 115 | 43 | вода |
|  | 95114101182 | сетевой | LPD 125-200-191 | 2004 | 36720 | 17 | 115 | 43 | вода |
|  | 95114100761 | сетевой | К-150-125-315 | 2004 |  | 17 | 200 | 32 | вода |
| ЦТП ул. Левобережная, д. 5 | 95114101967 | циркуляцион. ГВС | КМ 65-50-125 | 2009 | 52560 | 12 | 25 | 20 | вода |
|  | 95114101957 | циркуляцион. ГВС | КМ 65-50-125 | 2009 | 52560 | 12 | 25 | 20 | вода |
|  | 95114101956 | сетевой | КМЛ 80/160/2 | 2009 | 26280 | 12 | 50 | 32 | вода |
|  | 95114101966 | сетевой | КМЛ 80/160/2 | 2009 | 26280 | 12 | 50 | 32 | вода |
| ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | 95000429297 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 40А/100- 1,1/2 | 2009 | 52560 | 12 | 12 | 10 | вода |
|  | 95000429297 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 40А/100- 1,1/2 | 2009 | 52560 | 12 | 12 | 10 | вода |
|  | 95000429297 | сетевой | NB 40-125/127 | 2009 | 26280 | 12 | 47 | 16 | вода |
|  | 95000429297 | сетевой | NB 40-125/127 | 2009 | 26280 | 12 | 47 | 16 | вода |
| ЦТП «Улица Папина - улица Доватора»* | 95114101857 | циркуляцион. ГВС | LPD 125-160/152 | 2004 | 74460 | 17 | 90 | 27 | вода |
|  | 95114101854 | циркуляцион. ГВС | LPD 125-160/152 | 2004 | 74460 | 17 | 90 | 27 | вода |
|  | 95114101855 | сетевой | LPD 125-160/152 | 2004 | 37230 | 17 | 90 | 27 | вода |
|  | 95114101856 | сетевой | LPD 125-160/152 | 2004 | 37230 | 17 | 90 | 27 | вода |
| Котельная «Северо-Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | - | циркуляцион. ГВС | LP 100-200/191 | 2004 | 99280 | 17 | 130 | 40 | вода |
|  | - | циркуляцион. ГВС | LP 100-200/191 | 2004 | 99280 | 17 | 130 | 40 | вода |
|  | - | циркуляцион. ГВС | LP 100-200/191 | 2004 | 99280 | 17 | 130 | 40 | вода |
|  | - | сетевой | CLM 150-278-22 | 2004 | 49640 | 17 | 180 | 24 | вода |
|  | - | сетевой | CLM 150-278-22 | 2004 | 49640 | 17 | 180 | 24 | вода |
|  | - | сетевой | CLM 150-278-22 | 2004 | 49640 | 17 | 180 | 24 | вода |
|  | 95000429805 | сетевой | TP 200-410/4A | 2009 | 52560 | 12 | 630 | 33 | вода |
|  | 95000429806 | сетевой | TP 200-410/4A | 2009 | 52560 | 12 | 630 | 33 | вода |
| ЦТП ул. Берзина, д. 2 | 95114100817 | циркуляцион. ГВС | К 20/30УМ | 1994 | 118260 | 27 | 20 | 30 | вода |
|  | 95114101562 | циркуляцион. ГВС | КМ 65-50-160/2 | 1994 | 118260 | 27 | 25 | 32 | вода |
|  | 95114101375 | сетевой | К 90/30 | 1994 | 59130 | 27 | 90 | 30 | вода |
|  | 95114101376 | сетевой | К 90/30 | 1994 | 59130 | 27 | 90 | 30 | вода |
| Котельная «Юго-Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП ул. Московская, д. 149 | 95114101834 | циркуляцион. ГВС | АЦМС 32-5 | 2004 | 74460 | 17 | 31 | 71 | вода |
|  | 95114101835 | циркуляцион. ГВС | АЦМС 32-5 | 2004 | 74460 | 17 | 31 | 71 | вода |
| ЦТП б-р Есенина, д. 2 | - | циркуляцион. ГВС | 1К20/30 УЗ.1 | 2004 | 74460 | 17 | 20 | 30 | вода |
|  | - | циркуляцион. ГВС | 1К20/30 УЗ.1 | 2004 | 74460 | 17 | 20 | 30 | вода |
|  | - | сетевой | К20/30 | 2004 | 37230 | 17 | 20 | 30 | вода |
|  | - | сетевой | К20/30 | 2004 | 37230 | 17 | 20 | 30 | вода |
| ЦТП ул. Катукова, д. 18 | 951142-0064 | циркуляцион. ГВС | К 20/30 | 2002 | 83220 | 19 | 20 | 30 | вода |
|  | 951142-0792 | циркуляцион. ГВС | К 20/30 | 2002 | 83220 | 19 | 20 | 30 | вода |
| ЦТП № 63 ул. Стаханова, со- оруж. 3/9 | 95114101803 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1129/26011,0/4 | 2004 | 74460 | 17 | 128 | 17 | вода |
|  | 95114101802 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1129/26011,0/4 | 2004 | 74460 | 17 | 128 | 17 | вода |
| ЦТП № 3 ул. П. Смородина, д. 18 | 95114101842 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1106/288- 7,5/4 | 2004 | 74460 | 17 | 77 | 20 | вода |
|  | 95114101843 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1106/2887,5/5 | 2004 | 74460 | 17 | 77 | 20 | вода |
| ЦТП № 2 ул. П. Смородина, д. 14 | 95114101327 | циркуляцион. ГВС | КМЛ2 100/200- УЗ | 2004 | 74460 | 17 | 90 | 49 | вода |
|  | 95114101328 | циркуляцион. ГВС | КМЛ2 100/200- УЗ | 2004 | 74460 | 17 | 90 | 49 | вода |
| ЦТП № 4 ул. Стаханова, д. 25/27 | 95114101810 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1106/2434,0/4 | 2004 | 74460 | 17 | 63 | 13 | вода |
|  | 95114101811 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1106/2434,0/4 | 2004 | 74460 | 17 | 63 | 13 | вода |
| ЦТП проспект Победы, д. 77 | 95114101894 | циркуляцион. ГВС | PN 50/140-2,2/2 | 2001 | 116800 | 20 | 20 | 24 | вода |
|  | 95114101895 | циркуляцион. ГВС | PN 50/140-2,2/2 | 2001 | 116800 | 20 | 20 | 24 | вода |
|  | 95114101893 | циркуляцион. ГВС | PN 50/140-2,2/2 | 2001 | 116800 | 20 | 20 | 24 | вода |
|  | 95114101891 | сетевой | PN 150/250-11/4 | 2001 | 43800 | 20 | 160 | 17 | вода |
|  | 95114101892 | сетевой | PN 150/250-11/4 | 2001 | 43800 | 20 | 160 | 17 | вода |
| ЦТП пр-кт 60-летия СССР, д. 16 | 95114101818 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1129/2004/4 | 2004 | 74460 | 17 | 100 | 9 | вода |
|  | 95114101819 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1129/2004/4 | 2004 | 74460 | 17 | 100 | 9 | вода |
| ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 7/2 | 95114101174 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1106/23230,0/2 | 2004 | 74460 | 17 | 110 | 53 | вода |
|  | 95114101783 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1106/23230,0/2 | 2004 | 74460 | 17 | 110 | 53 | вода |
|  | 95000429020 | циркуляцион. ГВС | КМ 125-100160/30 | 2004 | 74460 | 17 | 146 | 25 | вода |
|  | 95000429020 | циркуляцион. ГВС | КМ 125-100160/30 | 2004 | 74460 | 17 | 146 | 25 | вода |
| ЦТП ул. Водопьянова, д. 5 | 95114101826 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1102/1385,5/2 | 2004 | 74460 | 17 | 85 | 15 | вода |
|  | 95114101827 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 1102/1385,5/2 | 2004 | 74460 | 17 | 85 | 15 | вода |
| ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова | 95114214167 | циркуляцион. ГВС | ТРЕ 80-240/4 | 2010 | 58 400 | 10 | 68,5 | 19,2 | вода |
|  | 95114214168 | циркуляцион. ГВС | ТРЕ 80-240/4 | 2010 | 58 400 | 10 | 68,5 | 19,2 | вода |
|  | 95114214169 | циркуляцион. ГВС | ТРЕ 80-240/4 | 2010 | 58 400 | 10 | 68,5 | 19,2 | вода |
|  | 95114214164 | сетевой | ТР 150-320/4 | 2010 | 58 400 | 10 | 280 | 29 | вода |
|  | 95114214165 | сетевой | ТР 150-320/4 | 2010 | 58 400 | 10 | 280 | 29 | вода |
|  | 95114214166 | сетевой | ТР 150-320/4 | 2010 | 58 400 | 10 | 280 | 29 | вода |
| ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова | 95114214183 | циркуляцион. ГВС | ТРЕ 80-240/4 | 2010 | 58400 | 10 | 68,5 | 19,2 | вода |
|  | 95114214184 | циркуляцион. ГВС | ТРЕ 80-240/4 | 2010 | 58400 | 10 | 68,5 | 19,2 | вода |
|  | 95114214185 | циркуляцион. ГВС | ТРЕ 80-240/4 | 2010 | 58400 | 10 | 68,5 | 19,2 | вода |
|  | 95114214180 | сетевой | ТР 150-320/4 | 2010 | 58400 | 10 | 280 | 29 | вода |
|  | 95114214181 | сетевой | ТР 150-320/4 | 2010 | 58400 | 10 | 280 | 29 | вода |
| Котельная «Угловая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП ул. Студеновская, д. 15 | 95114101149 | сетевой | GN 125250/1104,2 | 2004 | 37230 | 17 | 210 | 22 | вода |
|  | 95114101374 | сетевой | GN 125250/1104,2 | 2004 | 37230 | 17 | 210 | 22 | вода |
|  | 95000400343 | сетевой | LP 80-125/133 | 2004 | 37230 | 17 | 57 | 18 | вода |
|  | - | сетевой | LP 80-200/180 | 2004 | 37230 | 17 | 51 | 42 | вода |
| ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | 95114100827 | подпиточный | К 8/18 | 1995 |  | 26 | 8 | 18 | вода |
|  | 95114100828 | подпиточный | К 8/18 | 1995 |  | 26 | 8 | 18 | вода |
|  | 95114100829 | циркуляцион. ГВС | К 45/30 | 1995 | 75920 | 26 | 45 | 30 | вода |
|  | 95114100830 | циркуляцион. ГВС | К 45/30 | 1995 | 75920 | 26 | 45 | 30 | вода |
|  | 95114100831 | циркуляцион. ГВС | К 45/30 | 1995 | 75920 | 26 | 45 | 30 | вода |
|  | 95114100825 | сетевой | К 160/30 | 1995 |  | 26 | 160 | 30 | вода |
|  | 95114100826 | сетевой | К 160/30 | 1995 |  | 26 | 160 | 30 | вода |
| ЦТП ул. Фрунзе, д. 15 | 95114100890 | циркуляцион. ГВС | К 20/30 | 2004 | 74460 | 17 | 20 | 30 | вода |
|  | 95114100891 | циркуляцион. ГВС | К 20/30 | 2004 | 74460 | 17 | 20 | 30 | вода |
|  | 95000415212 | сетевой | АЦМЛ 1154/20037,0/2 | 2004 | 37230 | 17 | 198 | 34 | вода |
|  | 95000415211 | сетевой | АЦМЛ 1154/20037,0/2 | 2004 | 37230 | 17 | 198 | 34 | вода |
| ЦТП ул. Первомайская, д. 57 | 95114100967 | циркуляцион. ГВС | К 45/30 | 1994 | 118260 | 27 | 45 | 30 | вода |
|  | 95114100968 | циркуляцион. ГВС | К 45/30 | 1994 | 118260 | 27 | 45 | 30 | вода |
|  | 95114101377 | сетевой | К 90/35 | 1994 | 59130 | 27 | 90 | 35 | вода |
|  | 95114101378 | сетевой | К 90/35 | 1994 | 59130 | 27 | 90 | 35 | вода |
| Котельная «Свободный Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | — | сетевой | LP 100-200/210 (подающ. тр.) | — | — | — | 52 | 130 | вода |
|  | — | сетевой | LP 100-200/210 (подающ. тр.) | — | — | — | 52 | 130 | вода |
|  | — | сетевой | LP 100-200/210 (подающ. тр.) | — | — | — | 52 | 130 | вода |
|  | — | сетевой | LP 100-200/191 (обратный. тр.) | — | — | — | 45 | 110 | вода |
|  | — | сетевой | LP 100-200/191 (обратный. тр.) | — | — | — | 45 | 110 | вода |
|  | — | сетевой | LP 100-200/191 (обратный. тр.) | — | — | — | 45 | 110 | вода |
|  | — | сетевой | LP 100-200/191 (обратный. тр.) | — | — | — | 45 | 110 | вода |
|  | — | циркуляцион. ГВС | LP 100-200/183 (подающ. тр. ГВС) | — | — | — | 42 | 110 | вода |
|  | — | циркуляцион. ГВС | LP 100-200/183 (подающ. тр. ГВС) | — | — | — | 42 | 110 | вода |
| ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 | — | сетевой | АЦМЛ 100S/23337.0/2 (подающ. тр.) | — | — | — | 55 | 162 | вода |
|  | — | сетевой | АЦМЛ 100S/23337.0/2 (подающ. тр.) | — | — | — |  |  | вода |
|  | — | циркуляцион. ГВС | КМЛ2 65/160 (подающ. тр. ГВС) | — | — | — | 48 | 55 | вода |
|  | — | циркуляцион. ГВС | КМЛ2 65/160 (подающ. тр. ГВС) | — | — | — | 32 | 20 | вода |
| Насосная станция Котельной «Свободный Сокол» | — | сетевой | К 290/30 (подающ. тр.) | — | — | — | 30 | 290 | вода |
|  | — | сетевой | К 290/30 (подающ. тр.) | — | — | — | 30 | 290 | вода |
| ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15 | — | повысительный | АК 3080-250/218 (повысительный на хол.воде) | — | — | — | 62 | 202 | вода |
|  | — | повысительный | АК 3080-250/218 (повысительный на хол.воде) | — | — | — | 62 | 202 | вода |
|  | — | циркуляционный | КМ 100-65-20 (циркуляционный насос) | — | — | — | 50 | 100 | вода |
|  | — | циркуляционный | КМ 100-65-20 (циркуляционный насос) | — | — | — | 50 | 100 | вода |
| ЦТП по ул. Металлистов (ул. Юношеская, д. 1) | — | сетевой | ТР 100-330/4 обратный | — | — | — | 24 | 150 | вода |
|  | — | сетевой | ТР 100-330/4 обратный | — | — | — | 24 | 150 | вода |
| Котельная «Поселок Дачный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | 95000429183 | сетевой | АЦМЛ 100 S/2103,0/4 | 2011 | 1825 | 10 | 68 | 10 | вода |
|  | 95000429184 | сетевой | АЦМЛ 100 S/2103,0/4 | 2011 | 1825 | 10 | 68 | 10 | вода |
|  | 95000429185 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 40 А/901,1/2 | 2011 | 912 | 10 | 10 | 8 | вода |
|  | 95000429186 | циркуляцион. ГВС | АЦМЛ 40 А/901,1/2 | 2011 | 912 | 10 | 10 | 8 | вода |
|  | — | сетевой | TP100-360/2 (обр.тр.пр.отопл.) | — | — | — | 29,5 | 171 | вода |
|  | — | циркуляцион. ГВС | CRE 15-03 (ГВС) | — | — | — | 33 | 15 | вода |
|  | — | циркуляцион. ГВС | TP50-60/2 (под.ГВС) | — | — | — | 4,4 | 16 | вода |
|  | — | сетевой | CR15-03 (подп.тр.пр.) | — | — | — | 33 | 15 | вода |

Таблица 64. Центральные тепловые пункты ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.7 МУ)

| Год актуализации | Количество ЦТП | Средняя мощность ЦТП, Г кал/ч |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |
| Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |
| 2018 | 34 | 4,58 |
| 2019 | 34 | 4,58 |
| 2020 | 34 | 4,58 |
| 2021 | 34 | 4,58 |
| 2022 | 34 | 4,58 |
| ПАО «НЛМК» |  |  |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №01 |  |  |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| ЕТО №02 |  |  |
| МУП «Липецктеплосеть» |  |  |
| 2018 | 5 | 2,38 |
| 2019 | 5 | 2,38 |
| 2020 | 5 | 2,38 |
| 2021 | 5 | 2,38 |
| 2022 | 5 | 2,38 |
| ЕТО №03 |  |  |
| ООО «Энергоконсалт» |  |  |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| ЕТО №05 |  |  |
| ООО «ЭнергоПлюс» |  |  |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| ЕТО №07 |  |  |
| ООО «Мегаполис-Недвижимость» |  |  |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| ЕТО №09 |  |  |
| ООО «Комус» |  |  |
| 2018 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 |
| Итого по г. Липецку |  |  |
| 2018 | 39 | 4,3 |
| 2019 | 39 | 4,3 |
| 2020 | 39 | 4,3 |
| 2021 | 39 | 4,3 |
| 2022 | 39 | 4,3 |  |  |

Для выполнения оперативных переключений, ремонта, обслуживания запорных устройств и для установки контрольно-измерительных приборов с целью выполнения измерений режимных параметров теплоносителя тепловые сети от источников тепловой энергии г. Липецк оборудованы павильонами, тепловыми камерами и смотровыми колодцами.

Суммарное количество тепловых камер на тепловых сетях от источников тепловой энергии г. Липецк составляет 4049 шт., в том числе от источников тепловой энергии АО «Квадра» - 3506 шт., от источников тепловой энергии МУП «Липецктеплосеть» - 518 шт., от ведомственных источников тепловой энергии - 25 шт.

Высота камер тепловых сетей выбрана не менее 1,8 — 2,0 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием. Камеры тепловых сетей выполнены из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в камерах тепловых сетей выполняют из сборных железобетонных плит или монолита. Для стока воды дно выполнено с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из камеры тепловых сетей расположен под одним из стоков. Перекрытия выполнены, как монолитным, так и из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия уложены плиты с отверстиями. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для камеры тепловых сетей предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м и не менее четырех при площади более 6 м. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм или лестницы. В случае если габариты оборудований превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м).

Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных камер тепловых сетей со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра камеры тепловых сетей могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстий для устройства смотровых люков.

На магистральных тепловых сетях диаметром 500 мм и более секционирующие задвижки с электроприводом устанавливают, как правило, в камерах тепловых сетей, над которыми надстраиваются надземные сооружения в виде павильонов. Для ремонтных работ в павильонах предусматривают грузоподъемное оборудование. Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен камер тепловых сетей при наличии высокого уровни грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Описание графиков регулирования отпуска тепла
 в тепловые сети с анализом их обоснованности

Содержание раздела отражает требования к установлению существующего состояния (на момент разработки схемы) в области эффективности регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. Для установления проектных требований применяются исходные данные для разработки схемы теплоснабжения.

Материалы настоящего раздела используются для:

- установления базового (на момент разработки схемы теплоснабжения) состояния в области регулирования отпуска тепла потребителям;

- анализа проектных требований и фактического состояния в области регулирования отпуска тепла потребителям;

- анализа причин нарушений проектных требований.

Для выполнения раздела применяются Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход сетевой воды» (СО 153-34.20.523-2003, Часть 1 и Часть 2, методические указания утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 278 от 30.06.2003).

Утвержденные температурные графики представлены в таблицах ниже.

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников - качественное и производится по отопительным температурным графикам 110-50 °С, 114-69,1°С, 95-70 спр=70 °С, 115-70°С, 95-70°С, 95-65°С, 90-70°С. В зависимости от наличия нагрузки ГВС применяется нижнее спрямление графика.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95-70°С, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления (повышения разности температур в прямом и обратном трубопроводе приведет к необходимости внедрения смешивающих устройств, что значительно усложнит схемы теплопотребления);

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

- малые подключенные нагрузки потребителей.

Температурный график работы тепловых сетей от котельной «Центролит» и котельной «Свободный Сокол» также является оптимальным по установленным пропускным способностям тепломагистралей и значительной тепловой нагрузкой потребителей, подключенных к котельной.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, которая поступает в системы горячего водоснабжения при меняющемся в течение суток расходе.

В течение длительного времени основным видом тепловой нагрузки в системе теплоснабжения города Липецка, образованной на базе ТЭЦ- 2, муниципальных и ведомственных котельных, являлась нагрузка отопления, присоединенная к тепловым сетям по зависимой схеме через водоструйные элеваторы. Центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика, обеспечивающего в течение отопительного периода заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе теплоносителя (график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям по отопительной нагрузке).

С появлением и постепенным ростом нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура теплоносителя в тепловой сети была ограничена величиной, необходимой для подачи в систему горячего водоснабжения воды с температурой 70°С, несмотря на то, что по отопительному температурному графику требуется теплоноситель, значительно более низкой температуры.

«Излом» отопительного температурного графика при указанных температурах теплоносителя и отсутствие местного качественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу тепловой энергии на отопление при отсутствии регулирования в тепловых пунктах потребителей.

Фактические температурные режимы отпуска тепла 
в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам 
регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Информация по фактическим температурным режимам отпуска тепла в тепловые сети была предоставлена только по источникам филиала АО «Квадра» - "Липецкая генерация". Анализ соответствия фактических температурных режимов отпуска в тепловые сети утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети на источниках теплоснабжения г. Липецк предоставлены на рисунках Рисунок 10 – Рисунок 21.

Рисунок 10. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть от 
от ТЭЦ-2 (магистраль «Город») 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 5оС – 10оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС до -6 оС и на 10оС – 15 оС в диапазоне температур наружного воздуха от -6 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 5 – 8 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС 
до - 12 оС и от 0 оС до -14 оС.

Рисунок 11. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  
от ТЭЦ-2 (магистраль «ЛТЗ») 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 5оС – 10оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС до -6 оС и на 10оС – 15 оС в диапазоне температур наружного воздуха от -6 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 5 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 2 оС 
до -7 оС.

Рисунок 12. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  
от ТЭЦ-2 (магистраль «Матырский») 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 5оС – 10оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС до -6 оС и на 10оС – 15 оС в диапазоне температур наружного воздуха от -6 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 5 – 10 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 2 оС 
до -10 оС.

Рисунок 13. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  
от ТЭЦ-2 (магистраль «НЛМК») 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 10оС – 15оС в диапазоне температур наружного воздуха от 1 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 10 – 15 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 5 оС до -16 оС.

Рисунок 14. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть 
от ТЭЦ-2 (магистраль «Сосновый Бор») 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 5оС – 10оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС до 3 оС и на 10оС – 15 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 1 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 5 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС 
до -9 оС.

Рисунок 15. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  
от котельной Привокзальная (магистраль «1 коллектор») 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 10оС – 25оС в диапазоне температур наружного воздуха от 1 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 5 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС до -5 оС.

Рисунок 16. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  
от котельной Привокзальная (магистраль «2 коллектор») 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 10оС – 25оС в диапазоне температур наружного воздуха от 0 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 5 – 8 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 2 оС до -5 оС.

Рисунок 17. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть 
от котельной СевероЗападная 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 5оС – 10оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС до 0 оС и на 10оС – 25 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 0 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 5 – 10 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 2 оС 
до -10 оС.

Рисунок 18. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть 
от котельной ЮгоЗападная 130/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 5оС – 10оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС до -4 оС и на 10оС – 25 оС в диапазоне температур наружного воздуха от -4 оС до -16 оС. Имеются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в обратном трубопроводе от утвержденного графика на 5 оС в диапазоне температур наружного воздуха от 7 оС 
до -5 оС.

Рисунок 19. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  
от котельной Угловая 114/69,1 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем трубопроводе от утвержденного графика на 12оС в диапазоне температур наружного воздуха от 8 оС до -16 оС.

Рисунок 20. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть 
от котельной Улица Семашко, д. 10, 114/69,1 °С

Рисунок 21. Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть  
от котельной улица Октябрьская, д. 51 б, 95/70 °С

Как видно из рисунка выше наблюдаются отклонения фактического температурный режим отпуска тепловой энергии в сеть в подающем и обратном трубопроводах от утвержденного графика на 5 – 10оС в диапазоне температур наружного воздуха от 6 оС до -16 оС.

Гидравлические режимы и пьезометрические 
графики тепловых сетей

В соответствии с требованиями статьи 15 п. 8 Федерального Закона Российской Федерации № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям, в частности, определять параметры качества теплоснабжения. Кроме того, в соответствии с требованиями п. 4.11.1 ПТЭ режим работы теплофикационной установки электростанции или котельной должен быть организован в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети. В частности, отклонения давлений сетевой воды в подающих трубопроводах от заданного режима за головными задвижками электростанции должны быть не более ±5 %; отклонения давлений сетевой воды в обратных трубопроводах от заданного режима за головными задвижками электростанции или котельной должны быть не более ±0,2 кгс/см2 (± 20кПа)

Таблица 65. Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Липецка на 2022-2023 гг

| № п/п | Источник тепловой энергии (мощности), магистральный вывод | Параметры гидравлических режимов работы |  |  |  | Разница м/д расходом теплоносителя в эл. модели и фактическим (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по данным фактического режима работы в отопительный период 2022/2023 гг. |  | по результатам выполненной калибровки эл. модели системы теплоснабжения |  |  |
|  |  | Давление в под./обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в под. труб-де, (м3/ч) | Давление в под./обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в под. труб-де, (м3/ч) |  |
| 1 | ТЭЦ-2: |  |  |  |  |  |
|  | - ТМ «Город» | 92 / 24 | 6760 | 92 / 24 | 6722 | 0,56 |
|  | - ТМ «НЛМК» | 91 / 13 | 1580 | 91 / 13 | 1560 | 1,27 |
|  | - ТМ «Матырский» | 88 / 22 | 1420 | 88 / 22 | 1442 | -1,55 |
|  | - ПНС «Левобережная» | 70 / 19 | 1810 | 70 / 19 | 1759 | 2,82 |
|  | - ПНС «1 мост. переход» | 57 / 42 | 880 | 57 / 42 | 873 | 0,80 |
|  | - ПНС «Неделина» тр. Неделина | 86 / 67 | 3200 | 86 / 67 | 3184 | 0,50 |
|  | - ПНС «Неделина» тр. Ворошилова | 70 / 60 | 1300 | 70 / 60 | 1292 | 0,62 |
|  | - ПНС «Толстого» | 67 / 54 | 600 | 67 / 54 | 595 | 0,83 |
|  | - ПНС «Депутатская» | 56 / 37 | 620 | 56 / 37 | 609 | 1,77 |
| 2 | Котельная «Привокзальная»: |  |  |  |  |  |
|  | 1-й коллектор | 62 / 21 | 1400 | 62 / 21 | 1376 | 1,71 |
|  | 2-й коллектор | 60 / 23 | 2170 | 60 / 23 | 2118 | 2,40 |
| 3 | Котельная «Северо-Западная»: | 75 / 17 | 7630 | 75 / 17 | 7568 | 0,81 |
| 4 | Котельная «Юго-Западная»: |  |  |  |  |  |
|  | 1-й коллектор | 75 / 25 | 5660 | 75 / 25 | 5708 | -0,85 |
|  | 2-й коллектор | 74 / 23 | 4970 | 74 / 23 | 4875 | 1,91 |
| 5 | Котельная «Угловая» | 45 / 29 | 1440 | 45 / 29 | 1378 | 4,31 |
| 6 | Котельная «Семашко, 10» | 52 / 38 | 590 | 52 / 38 | 571 | 3,22 |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» * | 58 / 44 | 480 | 58 / 44 | 477 | 0,63 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 101 / 11 | 860 | 101 / 11 | 872 | -1,4 |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 54 / 11 | - | 54 / 11 | - | - |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная «Центролит» | 89 / 25 | 1200 | 89 / 25 | 1165 | 2,9 |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 4,3 / 2,7 | 255 | - | - | - |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 40 / 25 | 100 | 40 / 25 | 97,5 | 2,5 |
| 14 | Котельная «Ул. Баумана, д. 296» | 60 / 40 | 220 | 60 / 40 | 226 | -2,7 |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 60 / 38 | 56,5 | 60 / 38 | 56,2 | 0,5 |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 40 / 30 | - | 40 / 30 | - | - |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 36 / 22 | 9 | 36 / 22 | 9 | 0 |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 16 / 9 | - | 16 / 9 | - | - |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 15 / 11 | 7,8 | 15 / 11 | 7,7 | 1,3 |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 29 / 23 | 28 | 29 / 23 | 27,6 | 1,4 |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 49 / 33 | 34,5 | 49 / 33 | 33,1 | 4,1 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 40 / 30 | - | 40 / 30 | - | - |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная «Ул. Механизаторов, 21» | 49 / 36 | 49 | 49 / 36 | 49,6 | -1,2 |
| 25 | Котельная «Ул. Космонавтов, 36/4» ** | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2» | 37 / 17 | 39 | 37 / 17 | 37,6 | 3,6 |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | 50 / 30 | 47,1 | 50 / 30 | 47,9 | -1,7 |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт» | 52 / 41 | 60 | 52 / 41 | 62,6 | -4,3 |
| 30 | БМК «Известковая, 2в» | 42 / 27 | 116 | 42 / 27 | 113,8 | 1,9 |
| 31 | Котельная «Улица Ковалева, 107д» | 42 / 27 | 68 | 42 / 27 | 68,4 | -0,6 |
| 32 | БМК "Стратегия" *** | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А» ООО «ЭнергоКонсалт» | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1» ООО «ЭнергоКонсалт» | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | - | - | - | - | - |
| 36 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | - | - | - | - | - |
| 37 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельная ООО «Комус» | - | - | - | - | - |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | - | - | - | - | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Таблица 66. Характеристика оборудования насосных станций Филиала АО «Квадра» -«Липецкая генерация» в зоне деятельности ЕТО №01 на начало 2023 г.

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт | Расход, 3 / м /час | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция ул. Неделина, д. 5 | ул. Неделина, д. 5 | СЭ 1250-70-11 СЭ 2500-60-11-1 | 4 2 | 6250 | 5,1 | 75 | Параллельно | В работе 4 насоса |
| Насосная станция Первого мостового перехода |  | 10 НКУ-7-2 СЭ-500-70 К 100-65-250 | 2 1 1 | 1100 | 6,5 | 4,0 | Параллельно | В работе 3 насоса |
| Насосная станция Территория АО «НЛМК» | Территория АО «НЛМК» | 12 НДС 350Д 90А | 2 3 | 3620 | - | - | Параллельно | В резерве |
| Насосная станция Территория ОАО «ЛТЗ» | Территория ОАО «ЛТЗ» | Д 630х90а СЭ 1250х70-11 | 2 5 | 4380 | - | - | Параллельно | В резерве |
| Насосная станция пл. Театральная, д. 1 | пл. Театральная, д. 1 | К 100-65-250 К 90/85 К 90/85-а | 2 1 1 | 280 | - | - | Параллельно | В резерве |
| Северо-Западная котельная Насосная станция «15 микрорайон» | «15 микрорайон» | СЭ 1250-70-11 | 3 | 250 | - | - | Параллельно | В резерве |
| Юго-Западная котельная Насосная станция ул. Индустриальная, д. 44 | ул. Индустриальная, д. 44 | 10НД-6х1 | 3 | 970 | - | - | Параллельно | В резерве |
| «Депутатская» | ул. Депутатская, 92 | NSC200-125-480 | 4 | 240 | 1,5 | 9,8 | Параллельно | В работе 2 насоса |

Таблица 67. Характеристика оборудования насосных станций МУП «Липецктеплосеть» в зоне деятельности ЕТО №02 на начало 2023 г.

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт | Расход, 3 / м / час | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Свободный Сокол» Насосная станция ул. 40 лет Октября, д. 4 | ул. 40 лет Октября, д. 4 | К 290/30 | 2 | 290 | 3,1 | 5,0 | Параллельно | В работе 1 насос |

По результатам анализа представленных пьезометрических графиков следует, что значения располагаемых напоров в наиболее отдаленных от теплоисточников тепловых камерах ниже значений, которые требуются для нормальной работы оборудования ИТП потребителей из-за отсутствия регулировки и недостаточной пропускной способности тепловых сетей.

К примеру, на котельной «Электроаппарат» располагаемый напор у конечных потребителей составляет 1-2 м.в.ст. В перспективе к данной котельной планируется подключение перспективных потребителей, однако возможность подключения без проведения мероприятий по

улучшению гидравлического режима отсутствует. Для улучшения качества теплоснабжения

существующих потребителей и возможности подключения перспективных потребителей на котельной «Электроаппарат» рекомендуется выполнить мероприятия по замене насосной группы

на источнике теплоснабжения, а также реконструкции ветхих сетей.

Гидравлические режимы котельных г. Липецка, а также пьезометрические графики, отражающие их, рассмотрены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Липецка».

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Подробный анализ статистики отказов представлен в разделе 9 текущей Главы.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное 
на восстановление работоспособности тепловых сетей

Подробный анализ статистики восстановлений представлен в разделе 9 текущей Главы.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми 
организациями на территории города Липецка

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях АО «Квадра» - «Липецкая генерация». Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей на балансе ТСО. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей ТСО.

Испытания на гидравлические потери. Определение фактических гидравлических характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубопроводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при эквивалентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопроводов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного участка или испытанных участков сети в целом.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Методы технической диагностики, не нашедшие применения 
теплосетевыми организациями города Липецка

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый, и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок тепловых сетей представлена на рисунке ниже.

Рисунок 22. Схема формирования плана проектирования и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения г. Липецка и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Ниже в таблице приведен перспективный план капитальных ремонтов тепловых сетей от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» на период с 2021 по 2025 год.

Таблица 68. Перспективный план капитальных ремонтов тепловых сетей от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» на период с 2021 по 2025 год

| Год ремонта | Эксплуатационный район | Адрес ремонтируемого участка | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр трубопровода, мм |  | Протяженность участка в одну трубу, м | Планируемое время |  | Примерная стоимость ремонта, тыс. руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |
| ПП Липецкие тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | НЭР | ул. Адм. Макарова между ТК 2-15 и ТК 2-16 | 1981 | 530 |  | 317 | апрель | июль | 5 361 | Подряд |
|  |  | ул. Лазарева между ТК 2-8 и ТК 2-9 | 1962 | 720 |  | 106 | апрель | июль | 2 377 | Подряд |
|  |  | ул. Адм. Макарова от тк 2-17-1 до тк 2-17-9 | 1985 | 237/325 |  | 261/140 | май | август | 4 354 | Подряд |
|  | ТЭР | ул. Ильича от ТК 3-2 до ТК 3-8 | 1983 | 325 |  | 1354 | май | август | 15 913 | Подряд |
|  | ЮЗР | б-р Шубина от ул. Кривенкова ТК6-5а-8 до ТК6-7-18 | 1993 | 273 |  | 635 | май | август | 7 557 | Подряд |
|  |  | б-р Шубина от ТК6-5а-9 до ТК6-5а-9-1 | 1993 | 219 |  | 165 | май | июнь | 1 345 | Подряд |
|  | ЦР | ул. Интернациональная от ТК 8-2-42 до ТК8-2-53 | 1985 | 219 |  | 288 | июнь | август | 2 891 | Подряд |
|  |  | пл. Победы, 6 от ТК 5-37-36 до ТК5-37-36-2 | 1994 | 108/133 |  | 184/142 | июнь | август | 2 352 | Подряд |
|  |  | ул. Шкатова от ТК 8-1-56 до УП к ж.д. 26 | 1995 | 273/133 |  | 320/323 | апрель | август | 5 250 | Подряд |
| 2022 | НЭР | пл. Мира от ТК 2-21 до ТК 2-22 | 1967 | 530 |  | 224 | август | август | 4 490 | Подряд |
|  | ПЭР | ул. Терешковой от тк 1-41А до тк 4-41Б чугун на сталь | 1991 | 219 |  | 300 | июнь | июль | 2 450 | Подряд |
|  |  | ул. Космонавтов между тк 1-68 и тк 1-70 | 1991 | 325 |  | 274 | май | июнь | 2 900 | Подряд |
|  | ТЭР | ул. Бачурина между ТК2-18-18 и ТК4-10 | 1963 | 159 |  | 507 | май | август | 4 450 | Подряд |
|  | СЗР | ул. Вермишева, 25 от ТК 3-14-6-2 до ТК 3-14-6-2б | 1989 | 159 |  | 792 | апрель | август | 5 000 | Подряд |
|  | ЦР | ул. Угловая от ТК 8 до ТК 8-1-3 | 1967/197 9 | 530 |  | 430 | май | август | 7 340 | Подряд |
|  |  | ул. Интернациональная от ТК 8-2-35 до ТК8-2-42 | 1985 | 219 |  | 504 | май | июнь | 5 045 | Подряд |
|  | ЮЗР | ул. Доватора от ТК 4-44-9а до ТК 3-19-5 | 1973 | 219 |  | 1550 | май | август | 10 500 | Подряд |
|  |  | ул. Катукова,37а от тк6-5-1-5 до тк6-5-1-8 | 1996 | 273 |  | 450 | июнь | август | 5 190 | Подряд |
|  |  | б-р Шубина от тк6-7-11 до тк6-7-9 | 1993 | 273 |  | 108 | июль | август | 2 300 | Подряд |
|  |  |  |  | 219 |  | 199 |  |  |  |  |
| 2023 | ЮЗР | ул. Б.Хмельницкого, от тк4-44-8а-2 до тк11-20 | 1987 1973 | 219 |  | 543 | июль | август | 3 600 | Подряд |
|  | НЭР | ул. Октябрьская от ТК 3-6 до ТК 3-7 | 1961 | 325 |  | 348 | май | июнь | 3 600 | Подряд |
|  |  | ул. Неделина от ТК 3-14 до ВУ 3-16 а | 1961 | 630 |  | 330 | май | июль | 8 200 | Подряд |
|  |  | ул. Металлургов от ТК 1-26 до ТК 1-29 | 1962 | 426 |  | 400 | июнь | август | 5 200 | Подряд |
|  |  | ул. Адм. Лазарева от ТК 2-7 до ТК 2-8 | 1967 | 720 |  | 260 | май | август | 11 750 | Подряд |
|  |  | ул. Прокатная от ТК 2-40 до ТК 2-41 | 1967 | 325 |  | 258 | июнь | июль | 3 000 | Подряд |
|  | ТЭР | ул. Коммунистическая от ТК 4-13 до ТК 4-15 | 1963 | 273 |  | 286 | июль | август | 3 900 | Подряд |
|  | СЗР | ул. Космонавтов. 108 от ТК 3-13 до ТК 4-16-10 | 1970 | 273 |  | 286 | июнь | июль | 3 900 | Подряд |
| 2024 | СЗР | ЛГТУ ул. Московская, 30 от ТК 4-24-6 до ТК 4-24-6а | 1990 | 273 |  | 396 | май | август | 3 121 | Подряд |
|  |  | ул. Московская, 6а от ТК 4-22-6 до ТК 4-22-7 | 1979 | 219 |  | 306 | май | август | 2 861 | Подряд |
|  | НЭР | ул. К. Маркса от опуска в землю до ТК 3-4 | 1961 | 426 |  | 265 | июнь | июль | 3 213 | Подряд |
|  |  | ул. Островского от ТК 2-62 до ТК 2-62-4 | 1967 | 159 |  | 400 | май | август | 1 576 | Подряд |
|  |  | ул. Адм. Макарова от ТК 2-12 до ТК 2-13 | 1967 | 720 |  | 173 | июнь | июнь | 7 589 | Подряд |
|  |  | пл. Мира от ТК 2-19 до ТК 2-20-2 | 1967 | 530 |  | 360 | июнь | июль | 7 222 | Подряд |
|  | ЦР | ул.Салтыкова-Щедрина,154 от тк 8-1-84 до тк 8-1-96 | 1989 | 219 |  | 750 | апрель | август | 4 463 | Подряд |
|  |  |  |  | 89 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Адм. Макарова -пр. Мира от ТК 2-74 до ТК 2-75 | 1967 | 273 |  | 170 | июль | июль | 1 340 | Подряд |
|  |  | ул.Неделина,35 от тк 5-39-7 до тк 5-37-3 | 1977 1978 | 273 |  | 365 | апрель | август | 3 227 | Подряд |
|  |  |  |  | 89 |  | 178 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Коммунальная,9 от тк 5-34-3-5 до тк 5-34-3-25 | 1977 | 219 |  | 495 | апрель | август | 2 975 | Подряд |
|  |  |  |  | 89 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | ТЭР | ул. Коммунистическая от ТК 3-6 до ТК4-15/ | 1963 | 273 |  | 674 | апрель | август | 5 312 | Подряд |
|  |  | ул. Ленинградская от ТК 3-16-7 до ТК 3-3 | 1963 | 219 |  | 471 | май | август | 2 784 | Подряд |
|  |  | ул. Студенческая от ТК 3-16-3 до ТК 3-16-21 | 1963 | 133 |  | 542 | апрель | август | 1 602 | Подряд |
|  | ЮЗР | ул. Э.Белана,11 от тк6-5-4-1 до тк6-5-4-18 | 1996 | 325 |  | 171 | июнь | июль | 2 392 | Подряд |
|  |  |  |  | 159 |  | 265 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Водопьянова, 13 от тк4-79-1 до тк4-79-2 | 1986 | 325 |  | 267 | июнь | июль | 2 104 | Подряд |
|  |  | ул. Потапова х ул. Союзная от тк4-44-23а до тк4-44- 26а | 1979 | 219 |  | 204 | июнь | июнь | 1 206 | Подряд |
|  |  | ул. Доватора от тк11-38 до тк4-44-10а | 1973 | 325 |  | 64 | апрель | август | 8 448 | Подряд |
|  |  |  |  | 273 |  | 1008 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Кривенкова, 11 от тк6-5-1- до тк6-5-1-2 | 1996 | 377 |  | 200 | июль | июль | 1 576 | Подряд |
|  | ПЭР | ул. Липецк-2 между тк 1-75-25 и тк 1-75-29 | 1991 | 159 |  | 261 | май | июнь | 1 030 | Подряд |
|  |  | ул. Агрономическая между тк 2-15-2 и тк 2-15-6 | 1982 | 159 |  | 354 | май | июль | 1 395 | Подряд |
|  |  | ул. Водопьянова между тк 4-45 и тк 4-46 | 1984 | 530 |  | 572 | апрель | июль | 16 014 | Подряд |
| 2025 | НЭР | Магистраль № 4 между Ву 4-1 и Ву 4-3 | 1988 | 720 |  | 700 | май | июнь | 2 400 | подряд |
|  |  | Магистраль № 4 между Ву 4-14 и Ву 4-15 | 1988 | 720 |  | 450 | май | июнь | 1 550 | подряд |
|  |  | Магистраль № 4 между Ву 4-48 и Ву 4-50 | 1988 | 720 |  | 170 | май | июнь | 600 | подряд |
|  |  | ул. К. Маркса между ТК 3-8 ТК 3-8-3 | 1961 | 273 |  | 113 | май | июнь | 910 | подряд |
|  |  | ул. Калинина, 1б ввод от ТК 3-4-1 | 1961 | 108 |  | 134 | май | июнь | 590 | подряд |
|  |  | ул. 50 лет НЛМК от ТК 3-24 до ТК 3-24-8 | 1961 | 273/219 |  | 264/355 | май | июнь | 4 650 | подряд |
|  |  | ул. З. Космодемьянской, 4 а ввод от ЦТП | 1967 | 133/76 |  | 156/156 | май | июнь | 1 300 | подряд |
| 2025 |  | пр-т Мира от ТК 2-69 до ТК 2-69-4 | 1984 |  | 219 | 300 | июль | август | 1 773 | Подряд |
|  |  | ул. Левобережная от ТК 2-69 в сторону ТК 2-72 | 1988 |  | 325 | 360 | июль | август | 2 837 | Подряд |
|  |  | ул. Парковая от ТК 2-60-9 до ТК 2-60-11 | 1967 |  | 159 | 100 | июль | июль | 394 | Подряд |
|  |  | ул. Волжская от ТК 2-64 до ТК 2-65 | 1967 |  | 325 | 217 | июль | июль | 1 710 | Подряд |
|  |  | ул. Металлургов от ТК 1-22 до до АБК а/к 1498 | 1962 |  | 108 | 606 | июнь | август | 1 137 | Подряд |
|  |  |  |  |  | 76 | 251 |  |  |  |  |
|  | ТЭР | ул. Жуковского от тк 4-6 в сторону тк 4-14 | 1963 |  | 219 | 456 | июль | август | 6 067 | Подряд |
|  |  | ул. Ильича от ТК 3-8 до ТК 3-15 | 1983 |  | 325 | 1178 | июль | август | 14 434 | Подряд |
|  | ЦР | пл. Победы от ТК 5-37-36-2 до ТК5-37-36-5 | 1994 |  | 76 | 220 | июнь | июнь | 1 050 | Подряд |
|  |  | ул. Московская, 49 до ул. Московская. 51 | 1976 |  | 159 | 98 | август | август | 386 | Подряд |
|  | СЗР | ул. Вермишева, 8 от ТК 3-14-5-1 до ТК 3-14-5-3 | 1970 |  | 133 | 201 | май | июль | 594 | Подряд |
|  |  | Елецкое шоссе, 3 от ТК 3-14-8 до ТК 3-14-9 | 1970 |  | 219 | 303,4 | май | июль | 1 793 | Подряд |
|  |  | ул. Московская, 6а от ТК 4-22-7 до ТК 4-22-12-1а | 1979 |  | 273/ 219 | 264/506 | апрель | август | 10 650 | Подряд |
|  |  | ул. Московская от ТК4-22в до ТК4-24 | 2001 |  | 630 | 656 | май | июль | 15 767 | Подряд |
|  | ПЭР | ул. Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 | 1982 1995 |  | 530 | 581 | май | июль | 12 972 | Подряд |
|  |  | ул. Гагарина, тк 1-22 - тк1-24 | 1973 |  | 325 | 286 | июнь | август | 4 508 | Подряд |
|  | СЗР | ул. Бескрайняя, 20 от ТК 4-11-1 до ТК 3-8-4 | 1981 |  | 219 | 603 | май | август | 3 564 | Подряд |
|  |  | ул. Московская, 6а от ТК 4-22-2 до ТК 4-22-5 | 1979 |  | 219 | 252 | апрель | июнь | 1 750 | Подряд |
|  |  | ул. Архангельская, тк 1-4 до тк 3-4 | 1967 |  | 219 | 284 | август | август | 1 679 | Подряд |
|  |  | ул. Архангельская, тк 3-4 до тк 3-3 | 1967 |  | 159 | 178,4 | август | август | 703 | Подряд |
|  | ТЭР | ул. Ярославская тк 13 до тк 15 | 1990 |  | 108 | 112 | июль | август | 221 | Подряд |
|  |  | ул. Ярославская тк 15 до тк 16 | 1990 |  | 108 | 106 | июль | август | 209 | Подряд |
|  |  | ул. Коммунистическая, тк 4-17 до узла учета | 1994 |  | 108 | 94 | август | август | 186 | Подряд |
|  |  | ул. Писарева, тк 35 до тк 38 | 1990 |  | 108 | 120 | июль | август | 236 | Подряд |
|  |  | пл.Театральная,1 от тк 5-34-8-6 до насосной "Теат | 1966 |  | 273 | 450 | июнь | август | 4 433 | Подряд |
| 2026 |  | ральная" |  |  | 159 | 202 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 325 | 936 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Саперная, 1 от тк 2-32-25а до тк 2-32-31 | 1976 |  | 159 | 140 | апрель | август | 8 190 | Подряд |
|  |  |  | 1985 |  | 133 | 60 |  |  |  |  |
|  | ЦР |  |  |  | 108 | 43 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 219 | 419 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Гагарина,43 от тк 9-11-1 до тк 9-2-8 и к жилим домам | чугун; |  | 159 | 628 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1968 - |  | 133 | 86 | апрель | август | 7 340 | Подряд |
|  |  |  | 1976 |  | 108 | 693 |  |  |  |  |
|  |  |  | ввода к |  | 89 | 261 |  |  |  |  |
|  |  |  | ж. д. |  | 76 | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 57 | 224 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 219 | 412 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 159 | 146 |  |  |  |  |
|  |  | ул.Октябрьская,1 от ЦТП "Октябрьская" до выхода из МКЖД Октябрьская,3 | 1993 1996 |  | 133 | 229 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 108 | 176 | апрель | август | 4 543 | Подряд |
|  |  |  |  |  | 89 | 115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 76 | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 57 | 220 |  |  |  |  |

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего 
ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Периодичность гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены ниже в таблице.

Таблица 69. Периодичность гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Источник/ год | Котельная «Привокзальная», Котельная «Угловая», Котельная «Улица Семашко, д. 10» | ТЭЦ-2, Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б», Котельная «Улица Толстого, д. 23А*» | Котельная «Юго Западная» | Котельная «СевероЗападная» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 1 этап | 17.04.2017 27.04.2017 | 10.05.2017 23.05.2017 | 25.05.2017 07.06.2017 | 13.06.2017-26.06.2017 |
| 2017 2 этап | 27.06.2017 10.07.2017 | 11.07.2017 24.07.2017 | 31.07.2017 13.08.2017 | 14.08.2017-27.08.2017 |
| 2018 1 этап | 23.04.2018 06.05.2018 | 21.05.2018 03.06.2018 | 13.06.2018 26.06.2018 | 07.05.2018-20.05.2018 |
| 2018 2 этап | 27.06.2018 10.07.2018 | 11.07.2018 24.07.2018 | 30.07.2018 12.08.2018 | 15.08.2018-28.08.2018 |
| 2019 1 этап | 06.05.2019 19.05.2019 | 03.06.2019 16.06.2019 | 13.05.2019 26.05.2019 | 24.06.2019-07.07.2019 |
| 2019 2 этап | 08.07.2019 21.07.2019 | 14.08.2019 27.08.2019 | 15.07.2019 28.07.2019 | 31.07.2019-13.08.2019 |
| 2020 1 этап | 06.05.2020 19.05.2020 | 03.06.2020 16.06.2020 | 13.05.2020 26.05.2020 | 24.06.2019-07.07.2020 |
| 2020 2 этап | 08.07.2020 21.07.2020 | 14.08.2020 27.08.2020 | 15.07.2020 28.07.2020 | 31.07.2019-13.08.2020 |
| 2021 1 этап | 18.04.2021 28.04.2021 | 10.05.2021 23.05.2021 | 24.05.2021 06.06.2021 | 14.06.2021-27.06.2021 |
| 2021 2 этап | 28.06.2021 11.07.2021 | 12.07.2021 25.07.2021 | 27.07.2021 09.08.2021 | 15.08.2021-28.08.2021 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Толстого, д. 23А - переведена в режим работы насосной станции, потребители переключены на ТЭЦ-2.

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети. Периодичность гидравлических испытаний на максимальную температуру теплоносителя от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены ниже в таблице.

Таблица 70. Периодичность гидравлических испытаний на максимальную температуру теплоносителя от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Источник/ год | Котельная «Привокзальная», Котельная «Угловая», Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б», Котельная «Улица Толстого, д. 23А»* | Котельная «ЮгоЗападная», Котельная «Северо-Западная» | ТЭЦ-2 | ТЭЦ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | - | - | - | - | 07.02.2017 |
| 2018 | 27.01.2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 23-24.01.2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | 18,02.2020 | - |
| 2021 | - | - | 25.01.2021 | - | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Толстого, д. 23А - переведена в режим работы насосной станции, потребители переключены на ТЭЦ-2.

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации. Периодичность гидравлических испытаний на тепловые потери от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены ниже в таблице.

Таблица 71. Периодичность гидравлических испытаний на тепловые потери от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Источник/ год | Котельная «Привокзальная» | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б», Котельная «Улица Толстого, д. 23А» *, Котельная «Угловая», Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Котельная «ЮгоЗападная», Котельная «Северо-Западная» | ТЭЦ-2 | ТЭЦ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | - | - | - | - | 22.08.2017 |
| 2018 | - | - | - | 22.08.2019 | - |
| 2019 | 17.06.2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 06.05.2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 06.09.2021 13.09.2021 | - | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Толстого, д. 23А - переведена в режим работы насосной станции, потребители переключены на ТЭЦ-2.

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов. Периодичность гидравлических испытаний на гидравлические потери от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены ниже в таблице;

Таблица 72. Периодичность гидравлических испытаний на гидравлические потери от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Источник/ год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Привокзальная» | - | 20.06.2018 | - | - | - |
| Котельная «Угловая» | - | 22.06.2018 | - | - | - |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» | - | 20.06.2018 | - | - | - |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | - | - | 13.06.2019 | - | - |
| Котельная «Улица Толстого, д. 23А»* | - | - | 11.06.2019 | - | - |
| Котельная «Юго-Западная» | 21.06.2017 | - | - | - | - |
| Котельная «Северо-Западная» | - | - | - | - | 21.06.2021 |
| ТЭЦ-2 | - | - | - | 04.06.2020 | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Толстого, д. 23А - переведена в режим работы насосной станции, потребители переключены на ТЭЦ-2.

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административнотехнический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. При техническом обслуживании проводятся операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте восстанавливается исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. При текущем ремонте восстанавливается работоспособность установок, меняются и (или) восстанавливаются отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта носит предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта проводится расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов составляются годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации увязываются с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта выполняются:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах 
теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с 
методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при 
передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «Квадра» - «Липецкая генерация» представлены в таблице ниже.

Отпуск тепловой энергии от ведомственных котельных осуществляется в тепловые сети ведомственных котельных. Отпуск тепловой энергии осуществляется как в отопительный период на нужды отопления и ГВС, так и в летний период - на нужды ГВС.

Величина нормативных потерь тепловой энергии для систем теплоснабжения от ведомственных котельных преимущественно не утверждается. Кроме того, организациями, осуществляющими эксплуатацию ведомственных котельных, зачастую не производится формирование и анализ тепловых балансов, в том числе не ведется учет потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Для АО «ЛГЭК» постановлением УЭиТ ЛО № 44/1 от 15.12.2021 г. был утвержден норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям АО «ЛГЭК» в размере – 55 339,3 Гкал/год (теплоноситель – вода).

Для МУП «Липецктеплосеть» постановлениями УЭиТ ЛО № 54/8 и № 54/9 от 25.11.2022 г. утверждены:

- норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям МУП «Липецктеплосеть» в размере – 55 399,3 Гкал/год (теплоноситель – вода);

- норматив технологических потерь при передаче теплоносителя, поставляемого МУП «Липецктеплосеть» в размере 15 600 м³/год.

Отдельно по каждой котельной нормативы технологических потерь не утверждались.

Таблица 73. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «Квадра», за 2022 г.

| Наименование источника теплоснабжения | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные |  |  | Сверхнормативные | Нормативные |  |  | Сверхнормативные |
|  | с утечкой | технологиче-ские затраты | всего |  | с потерями сетевой воды | через изоля-цию | всего |  |
| ТЭЦ-2 | 1 276 362,80 | 0 | 1 276 362,80 | 2 940 269,20 | 51 464,30 | 343 028,02 | 394 492,32 | 93 450,63 |
| Котельная «Привокзальная» | 83 374,00 | 12 132,00 | 95 506,00 | 97 593,00 | 750,1 | 41 213,00 | 41 963,10 | 19 579,90 |
| Котельная «Северо-Западная» | 269 133,30 | 18 655,00 | 287 788,30 | 429 856,80 | 8 387,40 | 109 609,60 | 117 997,00 | 49 935,00 |
| Котельная «Юго-Западная» | 424 643,90 | 21 423,00 | 446 066,90 | 395 722,80 | 14 490,20 | 108 007,50 | 122 497,70 | 55 273,45 |
| Котельная «Угловая» | 29 257,90 | 0 | 29 257,90 | 49 862,50 | 1 862,00 | 15 445,50 | 17 307,50 | 5,8 |
| Котельная «Ул. Семашко, д. 10» | 4 976,40 | 0 | 4 976,40 | 4 976,40 | 118 | 3 689,40 | 3 807,40 | 59,4 |
| Котельная «Ул. Октябрьская, д. 53»* | 3 382,20 | 0 | 3 382,20 | 4 512,60 | 309 | 2 579,00 | 2 888,00 | 309,1 |
| Сумма | 2 091 130,50 | 52210 | 2 143 340,50 | 3922793,3 | 77 381,00 | 623572,02 | 700953,02 | 218 613,28 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Таблица 74. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях за 2023 г.

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Головые затраты п потери теплоносителя. м*(т) |  |  |  |  | Головые затраты п потери тепловой энергии. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 2 109 226 | 2 109 226 | 2 109 226 | 2109 226 | 2 143 340,50 | 710 721 | 701 025 | 714 492,7 | 734 888 | 700 953 |
| МУП «Липецктеплосеть» (до 2022 АО «ЛГЭК») | 86 204.50 | 86 204.50 | 86 204.50 | 86 204.50 | 86 204.50 | 55 947.30 | 55 372,20 | 59429,30 | 59 429,30 | 59 429,30 |
| Прочие организации | 4 486,01 | 4 486,01 | 4 486,01 | 4 486,01 | 4 486,01 | 3 092,65 | 3 092,65 | 3 092,65 | 3 092,65 | 3 092,65 |
| ИТОГО тепловые сети в эксплуатационной ответственности | 2 195 431 | 2 195 431 | 2 195 431 | 2 195 431 | 2 234 031 | 766 668 | 756 397 | 773 922 | 794 317 | 763 475 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при 
передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям по г.о. Липецк представлено в таблице ниже.

Таблица 75. Сведения о фактических потерях теплоносителя за последние 5 лет

| № п/п | Наименование | Потери в сети, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Источники комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | 540 677,0 | 538 695,0 | 486 947,0 | 547 157,7 | 487 943,0 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 67 337,0 | 55 193,0 | 60 648,0 | 67 341,0 | 61 543,0 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 182 698,0 | 149 749,0 | 165 203,0 | 179 356,0 | 167 932,0 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 179 343,0 | 146 999,0 | 166 287,0 | 192 666,1 | 177 771,2 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 32 045,0 | 26 266,0 | 28 958,0 | 17 700,0 | 17 313,3 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 7 254,0 | 5 946,0 | 6 575,0 | 3 948,3 | 3 866,8 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | 5 163,0 | 4 231,0 | 4 793,0 | 3 333,7 | 3 197,1 |
| Сумма по котельным ЕТО №1 |  | 1 023 026,0 | 934 054,0 | 927 342,0 | 1 023 429,0 | 919 566,3 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | 27 578,7 | 24 425,9 | 22 105,6 | 16 592,4 | 24 592,9 |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 3 453,8 | 5 694,5 | 6 263,1 | 5 761,1 | 5 761,1 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 657,3 | 1 128,4 | 581,1 | 144,9 | 913,0 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 55 176,4 | 43 270,2 | 41 902,3 | 29 032,7 | 43 573,0 |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 1 566,7 | 694,0 | 1 179,9 | 1 865,0 | 1 441,0 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 1 333,9 | 800,2 | 626,8 | 1 036,4 | 704,0 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 6 815,7 | 5 593,6 | 5 286,8 | 3 608,5 | 5 933,0 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 1 222,8 | 1 504,7 | 1 550,9 | 358,2 | 1 195,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 34,4 | 63,8 | 71,7 | 20,2 | 114,0 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 40,4 | 15,7 | 15,7 | 91,8 | 0,0 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 3,8 | 1,3 | 3,3 | 3,6 | 3,0 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 22,6 | 20,5 | 17,5 | 18,5 | 27,0 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 53,3 | 39,0 | 69,1 | 81,3 | 87,0 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 9,6 | -56,7 | -109,1 | 404,3 | 77,6 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 450,9 | 6,6 | 6,6 | 56,4 | 131,0 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 4 447,3 | 4 273,3 | 2 106,3 | 1 661,3 | 2 580,0 |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | -105,1 | -4,4 | -39,4 | 79,0 | 39,0 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | 269,8 | 295,1 | 505,0 | 6,5 | 241,0 |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 32,6 | 150,3 | 150,3 | 35,9 | 419,0 |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 8,1 | 15,6 | 5,8 | 6,3 | 9,0 |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 1 421,4 | 1 315,5 | 1 103,2 | 554,6 | 1 175,0 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 1 898,9 | 1 601,3 | 1 301,9 | 1 212,4 | 1 231,5 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 1 348,7 | 1 537,0 | 1 733,2 | 1 468,3 | 1 982,3 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" **** | 174,5 | 70,6 | 56,8 | 124,1 | 422,0 |
| 25 | БМК «Стратегия» *** | - | - | - | - | - |
| Сумма по котельным ЕТО №2 |  | 108008,3 | 92480,0 | 86500,0 | 64227,8 | 92 710,4 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | - | - | - | 611,5 | 611,5 |
| Сумма по котельным ЕТО №3 |  | 267,4 | 267,4 | 267,4 | 1000 | 818,1 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 2 744,0 | 2 744,0 | 605,9 | 639,6 | 639,6 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 12,0 | 12,0 |
| Сумма по источникам ЕТО №4 |  | 2760,2 | 2760,2 | 622,1 | 651,6 | 651,6 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| Сумма по источникам ЕТО №6 |  | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 370,0 |
| Сумма по источникам ЕТО №8 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 370,0 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | - | - | 0,0 | 30 | 30,0 |
| Сумма по источникам ЕТО №9 |  | - | - | 0,0 | 30,0 | 30,0 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д».

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям,
определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 
тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется через ЦТП и ИТП. Необходимость применения ЦТП обусловлена топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки города. Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

Типовые принципиальные схемы ЦТП представлены на рисунках ниже. На схемах представлены обозначения:

СО - система отопления;

Э - элеватор;

П1СТ и П2СТ - подогреватели первой и второй ступени соответственно;

ЦНСГВ - циркуляционный насос системы ГВС;

ЦНСО - циркуляционный насос системы отопления;

РР - регулятор расхода;

РТ - регулятор температуры;

ХВ - холодное водоснабжение.

Рисунок 23. ЦТП с групповым элеваторным присоединением СО

Рисунок 24. ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей

Рисунок 25. ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Рисунок 26. ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО

Рисунок 27. ЦТП с одноступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО и СВ

Рисунок 28. ЦТП с одноступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО и СВ

Наибольшее применение нашли схемы: ЦТП с групповым элеваторным присоединением СО и ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением системы отопления.

Экономическая и техническая целесообразность применения той или иной принципиальной схемы ЦТП в современной динамике развития городской инфраструктуры являются доминирующими. Однако значительная доля ЦТП была спроектирована и построена более 15 лет назад. Этот фактор и технические условия, на которые выполнялся проект, обуславливали как выбор принципиальной схемы ЦТП, так и подбор основного технологического оборудования, имевшегося в то время (водоводяные скоростные водоподогреватели, струйные насосы (элеваторы).

Для снижения влияния температурных удлинений трубопроводов, свойственных эксплуатации при высоких температурах теплоносителя в подающей магистрали, применяется срезка температурного графика. В данных условиях подача требуемого количества тепловой энергии потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей в сравнении с проектными характеристиками. Применение различных схем с насосами смешения и использование современных средств автоматизации позволяют достичь требуемого результата.

Схема ЦТП обуславливает выбор схемы ИТП. Системы горячего водоснабжения подключены к СЦТ по независимой схеме через теплообменные аппараты. Для присоединения систем отопления потребителей к системе СЦТ применяются следующие схемы подключения:

- независимая;

- зависимая, с элеваторным присоединением;

- зависимая, с насосным смешением.

Наибольшее распространение на территории города Липецка получила зависимая схема через элеваторы ИТП зданий или дроссельные диафрагмы (шайбы), только порядка 7 % тепловой нагрузки потребителей подключено через теплообменники ЦТП, т. е. по независимой схеме. Однако у данной схемы существует ряд недостатков:

- отсутствие возможности автоматического регулирования параметров тепловой энергии, передаваемой потребителям;

- значительные гидравлические потери в системе отопления, обусловленные конструкцией элеватора;

- пониженное качество циркуляционной воды в системе отопления, которое влечет за собой увеличения интенсивности загрязнения внутренних систем отопления у потребителей.

Горячее водоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора осуществляется, в основном, по открытой схеме, т.е. производится разбор теплоносителя непосредственно из тепловой сети, также частично по закрытой одноступенчатой схеме.

Значительная часть устаревших ИТП не оборудована приборами учета тепловой энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета тепловой энергии по конкретному потребителю.

Таблица 76. Индивидуальные тепловые пункты теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения (П11.7 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО), % | Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №001 |  |  |  |  |
| 2017 | 2722 | 0,267 | 83,2 | 0,00 |
| 2018 | 2731 | 0,274 | 83,4 | 0,24 |
| 2019 | 2758 | 0,279 | 84,8 | 1,68 |
| 2020 | 2774 | 0,289 | 85,3 | 0,59 |
| 2021 | 2780 | 0,290 | 85,5 | 0,20 |
| ЕТО №002 |  |  |  |  |
| 2017 | 732 | 0,124 | 84,6 | 0,00 |
| 2018 | 745 | 0,131 | 84,9 | 0,35 |
| 2019 | 759 | 0,136 | 85,1 | 0,24 |
| 2020 | 759 | 0,141 | 85,6 | 0,59 |
| 2021 | 761 | 0,141 | 85,8 | 0,20 |
| ЕТО №003 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №004 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №006 |  |  |  |  |
| 2017 | 6 | 0,01 | 100 | 0,00 |
| 2018 | 6 | 0,01 | 100 | 0,00 |
| 2019 | 6 | 0,01 | 100 | 0,00 |
| 2020 | 6 | 0,01 | 100 | 0,00 |
| 2021 | 6 | 0,01 | 100,2 | 0,20 |
| ЕТО №007 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №008 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №009 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В период работы СЦТ в диапазоне нижней срезки температурного графика (температурной полки), происходит плановый перегрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволяет достичь значительной экономии теплопотребления в этот период.

В период работы СЦТ в диапазоне верхней срезки температурного графика происходит плановый недогрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, недостаток качества (температуры) теплоносителя будут пытаться компенсировать его количеством. Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:

- отпуск теплоносителя с источников тепла должен производиться по температурному графику. В противном случае увеличение регулирования количеством теплоносителя приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы сети;

- сетевые насосы на источниках тепла и подкачивающие насосы на насосных станциях должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов 
по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Оснащенность потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приборами учета составляет 98,96 %.

Необходимо установить приборы учета тепловой энергии у потребителей жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация» в 1,04 % зданий.

Информация о существующих планах, наличии инвестиционной программы у теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Липецка по установке приборов учета тепловой энергии отсутствует.

Таблица 77. Сведения о потребителях, необорудованных приборами коммерческого учета тепловой энергии в г. Липецке

| № п/п | Адрес потребителя | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет НЛМК, д. 33а | 0,3742 |  |
| 2 | ул. Ильича, д. 16 | 0,3576 |  |
| 3 | ул. Доватора, д. 4а | 0,2058 | От котельной "Улица Депутатская, д. 92" * |
| Итого по ТЭЦ-2 |  | 0,9376 |  |
| Котельная «Привокзальная» |  |  |  |
| 1 | городок. Военный, д. 20 | 0,2269 |  |
| 2 | ул. Валентины Терешковой, д. 38В | 0,4647 | нет возможности установки согласно аудита 2017 г. |
| 3 | ул. Космонавтов, д. 7/3 | 0,2338 |  |
| 4 | ул. Космонавтов, д. 7/4 | 0,4034 |  |
| 5 | ул. Валентины Терешковой, д. 38Д | 0,2287 | нет возможности установки согласно аудита 2017 г. |
| 6 | ул. Циолковского, д. 39/2 | 0,2267 |  |
| 7 | ул. Валентины Терешковой, д. 35 | 0,6153 |  |
| 8 | городок Военный, д. 19 | 0,3253 |  |
| 9 | ул. Валентины Терешковой, д. 31 | 0,6142 |  |
| 10 | 32-33 микрорайон Жилое здание № 22 со встроенными предприятиями торговли, подземной автостоянкой и открытыми б/с 3 | 0,4058 |  |
| 11 | 32-33микрорайонЖилоездание№ 10со встроенно- пристроенными предприятиями торговли, бытового обслуживания (б/с 1) | 0,4410 |  |
| 12 | 32-33микрорайонЖилоездание№ 10со встроенно- пристроенными предприятиями торговли, бытового обслуживания (б/с 2) | 0,4010 |  |
| 13 | 32-33 микрорайон Жилое здание № 10 со встро- енно-пристроенными предприятиями торговли, бытового обслуживания (б/с 3) | 0,3760 |  |
| 14 | 32-33 микрорайон Жилое здание № 10 со встроенно-пристроенными предприятиями торговли, бытового обслуживания (б/с 4)ро- | 0,3820 |  |
| 15 | городок Военный, д. 1/196 | 0,2276 | 15 |
| Итого по котельной «Привокзальная» |  | 4,4194 |  |
| Котельная «Юго-Западная» |  |  |  |
| 1 | б-р Шубина, д. 20г | 0,4006 | 1 |
| Итого по котельной «Юго-Западная» |  | 0,4006 |  |
| Котельная «Угловая» |  |  |  |
| 1 | ул. Интернациональная, д. 35б | 0,2793 |  |
| Итого по котельной «Угловая» |  | 0,2793 |  |

Примечание:

* Котельная «Улица Депутатская, д. 92» - переведена в режим насосной станции, потребители переключены на ТЭЦ-2

В таблице Таблица 78 представлен статистический анализ наличия приборов учета у потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии АО «Квадра» и ПАО «НЛМК».

В таблице Таблица 79 представлен статистический анализ наличия приборов учета у потребителей тепловой энергии от источников тепловой энергии МУП «Липецктеплосеть».

Оснащенность потребителей, имеющих техническую возможность установки приборов учета тепловой энергии, подключенных от источников МУП «Липецктеплосеть», составляет 100%.

У потребителей тепловой энергии от котельных ООО «ЭнергоПлюс», ООО «ЭнергоКонсалт» и ООО «Зем Рем Строй Липецк» установлены приборы учета. Подробная информация по типам и количеству приборов учета отсутствует.

Приборы учета у потребителей тепловой энергии от котельной ООО «Мегаполис- Недвижимость» не установлены. Учет у потребителей ведется по расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 78. Наличие приборов учета у потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Источник тепловой энергии | Количество жилых зданий, в т. ч.: |  |  |  | Кол-во установленных приборов | Жилые здания с суммарной нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч |  |  |  | Жилые здания с суммарной нагрузкой более 0,2 Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | многоквартирные дома | одноквартирные дома | общежития |  | всего | установлено | в работе | требуется установка | всего | установлено | в работе | необходимо установить |
| Источники тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | 1631 | 1158 | 466 | 7 | 992 | 1046 | 134 | 80 | 912 | 585 | 582 | 393 | 3 |
| Котельная «Привокзальная» | 355 | 338 | 16 | 1 | 324 | 121 | 20 | 12 | 101 | 234 | 219 | 133 | 13; 2 (нет технической возможности) |
| Котельная «Северо-Западная» | 475 | 472 | 0 | 3 | 591 | 41 | 16 | 11 | 25 | 434 | 434 | 282 | 0 |
| Котельная «Юго-Западная» | 504 | 499 | 1 | 4 | 850 | 6 | 4 | 3 | 2 | 498 | 497 | 297 | 1 |
| Котельная «Улица Толстого, д. 23А»** | 70 | 70 | 0 | 0 | 93 | 7 | 6 | 5 | 1 | 63 | 63 | 58 | 0 |
| Котельная «Угловая» | 161 | 154 | 5 | 2 | 134 | 70 | 20 | 12 | 50 | 91 | 90 | 73 | 1 |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 52 | 52 | 0 | 0 | 53 | 17 | 16 | 12 | 1 | 35 | 35 | 26 | 0 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» * | 34 | 31 | 3 | 0 | 21 | 22 | 1 | 0 | 21 | 12 | 12 | 9 | 0 |
| Итого по АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 3282 | 2774 | 491 | 17 | 3058 | 1330 | 217 | 135 | 1113 | 1952 | 1932 | 1271 | 18; 2 (нет технической возможности) |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Толстого, д. 23А» - переведена в режим работы насосной станции, потребители переключены на ТЭЦ-2

Таблица 79. Наличие приборов учета у потребителей тепловой энергии жилого фонда г. Липецк от источников тепловой энергии МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная | Количество потребителей, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  | Кол-во уст. приборов | Потребители тепловой энергии с суммарной нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч |  |  | Потребители тепловой энергии с суммарной нагрузкой более 0,2 Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | жилой фонд | нежилое помещение в жилом фонде | здравоохранен. | образование | произв- ые | прочие |  | всего | установлено | требуется установка | всего | установлено | необходимо установить |
| Источники тепловой энергии МУП «Липецктеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Свободный Сокол» | 312 | 116 | 50 | 15 | 16 | 31 | 84 | 211 | 264 | 117 | 147 | 48 | 48 | - |
| Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - |
| Котельная «Центролит» | 249 | 115 | 42 | 13 | 13 | 43 | 23 | 273 | 193 | 135 | 58 | 56 | 56 | - |
| Котельная «Электроаппарат» | 72 | 33 | 13 | - | 5 | 12 | 9 | 43 | 63 | 27 | 36 | 9 | 9 | - |
| Котельная «108 квартал» | 38 | 22 | 3 | 3 | - | 1 | 9 | 8 | 38 | 7 | 31 | - | - | - |
| Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 50 | 38 | 5 | - | - | 5 | 2 | 53 | 45 | 26 | 19 | 5 | 5 | - |
| Котельная «Село Подгорное» | 13 | 6 | - | - | - | - | 7 | 10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | - |
| Котельная «Школа № 16» | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Котельная «Школа № 22» | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Котельная «Школа № 26» | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Котельная «Школа № 34» | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Котельная «Школа № 35» | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Котельная «У поселка Северный Рудник» | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 1 | 6 | - | - | - |
| Котельная «Поселок Дачный» | 48 | 11 | 1 | - | - | 2 | 34 | 43 | 40 | 27 | 13 | 8 | 8 | - |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | 7 | 1 | - | 6 | - | - | - | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» * | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Котельная «Школа-интернат № 2» | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 1 | - |
| Котельная «Акушерский корпус» | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Котельная «Липецкие узоры» | 18 | 1 | - | - | - | 17 | - | 14 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | - |
| Котельная «Упрснабсбыт» | 18 | 2 | - | - | 1 | 13 | 2 | 15 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | - |
| БМК «Известковая, 2в» | 17 | 8 | 3 | - | - | 6 | - | 21 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | - |
| Котельная «Улица Ковалева, 107д» | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| БМК «Стратегия» ** | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 1 | - |
| Итого по источникам МУП «Липецктеплосеть» | 878 | 365 | 119 | 47 | 47 | 130 | 170 | 708 | 735 | 380 | 355 | 143 | 143 | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и используемых средств 
автоматизации, телемеханизации и связи

Оборудование источников тепловой энергии находится в оперативном управлении сменного мастера. Оборудование тепловых сетей находится в ведении диспетчерской службы, выполняющей регистрирующую функцию по контактному и мобильному телефонам.

Диспетчер теплосетевой организации, находясь на рабочем месте, использует в работе «Автоматизированную систему контроля и диспетчерского управления» с отображением параметров теплоносителя по источникам теплоснабжения, насосным станциям и контрольным точкам, а также средства телефонной связи, в том числе сотовую связь.

Ведет контроль заданного гидравлического режима работы источников тепловой энергии, в случае изменения температуры наружного воздуха дает предложения диспетчеру филиала АО «Квадра» о необходимости повышения либо снижения температуры теплоносителя.

В случае увеличения подпитки тепловой сети проводит анализ изменения параметров по контрольным точкам, тем самым сужает места поиска образовавшегося повреждения, направляет аварийную бригаду, которая производит поиск и локализацию утечек. При необходимости организует работу ремонтной бригады и вызывает на место производства работ представителей других организация для согласований, производит оповещение филиала АО «Квадра» об отключенных потребителях.

Автоматизированная система контроля и диспетчерского управления (АСКиДУ, Система) предназначена для: автоматизации процессов измерения, сбора, обработки, хранения и передачи оперативно-технологической информации и информации об аварийных событиях в диспетчерскую службу производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» и ЦДС филиала АО «Квадра».

Система обладает иерархической структурой и состоит из следующих уровней: нижний уровень - уровень сбора данных с датчиков (аналоговых или дискретных сигналов), счетчиков, вычислителей, контроллеров, их обработку, хранение и передачу на верхний уровень; верхний уровень - уровень сбора, обработки, хранения, отображения, архивации, резервного копирования данных.

Деятельность оперативно-диспетчерской службы комплекса теплоснабжения МУП «Липецктеплосеть» направлена на обеспечение взаимодействия структурных подразделений компании, прохождения информации от внешних диспетчерских служб, потребителей тепловой энергии до руководства и структурных подразделений комплекса теплоснабжения.

При устранении и локализации аварийных ситуаций персонал ОДС руководствуется следующими документами:

«План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах «Системы теплоснабжения Советского, Правобережного, Октябрьского и Левобережного районов г. Липецка»;

- «План взаимодействия городских служб и МУП «Липецктеплосеть» по локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве»;

- «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения г. Липецка».

Система диспетчеризации объектов теплоснабжения МУП «Липецктеплосеть» выполнена на базе Информационной Системы Автоматизированной Системы Диспетчерского Управления АСДУ «Тепло».

ИС АСДУ «Тепло» предоставляет диспетчеру АДС МУП «Липецктеплосеть» и другим пользователям МУП «Липецктеплосеть» следующую информацию:

1. текущие значения технологических параметров ЦТП и котельных «Липецкие узоры», «Школа №22», «Школа №16», «Школа № 26», БМК «Ковалева, 109а», БМК «Известковая, 2в» («Энгельса»), БМК «Стратегия» и БМК «Ковалева, 107д» в виде одной таблицы с периодом обновления в одну минуту;

2. архивы значений технологических параметров за 4 года с интервалом 1 минута в виде графиков по каждому объекту отдельно;

3. графические схемы каждого объекта отдельно с текущими значениями технологических параметров.

Восемь котельных - «Липецкие узоры», «Школа №22», «Школа №16», «Школа № 26», БМК «Ковалева, 109а», БМК «Известковая, 2в» («Энгельса»), БМК «Стратегия» и БМК «Ковалева, 107д» работают в автономном режиме по «безлюдной» технологии и интегрированы в Систему Диспетчеризации Малых Газовых Котельных (СД МГК).

СД МГК предоставляет диспетчеру АДС МУП «ЛИПЕЦКТЕПЛОСЕТЬ» и другим пользователям МУП «Липецктеплосеть» следующую информацию:

1. текущие значения технологических параметров и аварийных сообщений малых газовых котельных «Липецкие узоры», «Школа №22», «Школа №16», «Школа № 26», БМК «Ковалева, 109а», БМК «Известковая, 2в» («Энгельса») на одном экране с периодом обновления в одну секунду;

2. мнемосхема каждой котельной отдельно с указанием текущих значений технологических параметров, индикацией состояния и аварий технологического оборудования;

3. расширенная сводка аварийных сигналов оборудования каждой котельной отдельно, с указанием основных технологических параметров;

4. архив значений технологических параметров за 3 месяца с интервалом 1 секунда в виде графиков по каждой котельной отдельно;

5. архив аварийных сообщений по каждой котельной отдельно или по всем семи котельным совместно за 3 года с фиксацией изменения каждого сигнала.

Диспетчеризация приборов учета тепловой энергии осуществляется с помощью программы ВКТ Easy. Программа предназначена для считывания текущей и архивной информации из вычислителей количества теплоты ВКТ-5 и позволяет:

считывать архивные данные (часовые и суточные) о параметрах теплопотребления с вычислителей ВКТ-5 через модем по запросу оператора;

6.	считывание текущих мгновенных и итоговых параметров;

7.	подготовки отчетных ведомостей о теплопотреблении;

8.	конвертирование отчетных ведомостей о теплопотреблении в формат Excel;

9.	вывод отчетных ведомостей на печать.

Для связи с персоналом на объектах компании применяется проводная и сотовая телефонная связь, радиосвязь.

Передача данных осуществляется по цифровым каналам связи: проводные, оптические и стандарта GSM.

Созданы аварийно-выездные бригады, в функции которых входит оперативное устранение повреждений тепловых сетей.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных 
тепловых пунктов, насосных станций

В г. Липецк на тепловых сетях установлены 39 ЦТП и 10 насосных станций:

34 ЦТП и 8 насосных станций обслуживаются АО «Квадра»;

5 ЦТП и 1 насосная станция обслуживается МУП «Липецктеплосеть».

Насосные станции установлены на подающем или обратном трубопроводах, в зависимости от выполняемых ими функций и назначения.

ЦТП оснащены системами, в которых предусмотрены:

- контроль температуры наружного воздуха;

- контроль температуры в подающем трубопроводе;

- контроль давления в подающем трубопроводе.

Для поддержания заданной температуры в сети используются контроллеры СПЕКОН 321 и регуляторы ECL Comfort 200. Режим работы насосов могут быть автоматическим либо ручным. Управление насосами в автоматическом режиме осуществляется через частотный преобразователь VLT6000.

Дистанционного управления и оповещения нет.

В эксплуатации находится АСУ НС по ул. Неделина, предназначенная для автоматизации процесса дистанционного и автоматического управления запорной и регулирующей арматурой, измерения, обработки, регистрации и ведения архива основных технологических параметров и состояния оборудования (насосов, запорной и регулирующей температуры), контроля действий персонала по управлению НС, отображения информации оператору НС и передачи и отображения информации диспетчеру ДС.

АСУ НС состоит из следующих подсистем: система автоматического регулирования давления воды в прямом трубопроводе по ул. Ворошилова; система автоматического регулирования давления воды в обратном трубопроводе по ул. Ворошилова; система автоматического регулирования давления воды в прямом трубопроводе по ул. Неделина; система автоматического регулирования давления воды в обратном трубопроводе по ул. Неделина.

Дистанционный доступ к системе для мониторинга имеет диспетчер производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация».

Состав программно-технического комплекса (ПТК) АСУ: CPU317-2PN/DP; CPU315- 2DP; CP 342-5 Profibus, Profibus DP; CP 343; PS 307 5A; SIMATIC S7-300 SM 321- 86 шт.; SIMATIC S7-300 SM 322; SIMATIC S7-300 SM 331; Сервер НР x6400; АРМ HP x4400; SIMATIC WINCC RUNTIME V6.2 RUNTIME; SIMATIC STEP 7 BASIC V5.4 ENGINEERING.

ЦТП и насосные станции обслуживает оперативный персонал производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» и МУП «Липецктеплосеть», который выполняет контроль параметров теплоносителя и поддерживает в работоспособном состоянии тепломеханическое оборудование.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от 
превышения давления

Защитных устройств от превышения давления в магистральных трубопроводах тепловых сетей источников тепловой энергии г. Липецк не установлено.

Сведения по гидравлическим системам автоматического регулирования и защиты (далее по тексту САРЗ) в трубопроводах сетей системы отопления от двух ведомственных котельных ООО «ЭнергоКонсалт», работающих на одну теплосеть, предусматривающим слив теплоносителя в системе теплоснабжения, приведены в таблице Таблица 80.

Таблица 80. Сведения по САРЗ в трубопроводах сетей системы отопления от котельных ООО «ЭнергоКонсалт»

| Тип САРЗ | Кол-во, шт. | Расход теплоносителя, м3/ч | Место установки (под./обр. тр-д) | Время работы в течение года, ч | Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3(т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prescor S1700-2 | 4 | 3000 | 2 - подающая, 2- обратная | - |  |

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых 
сетей и обоснование выбора организации, 
уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно п. 6 ст. 15 «Закона о теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (организация по содержанию и обслуживанию).

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, в порядке, определенном «Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие, что объект не имеет собственника, а также документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества. Также в заявлении указывается кадастровый (условный) номер объекта. Постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости осуществляется на основании заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости. Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник не известен, в том числе являются выданные органами учета государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах Федерального имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также на основании ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», структурными подразделениями администрации города Липецк ведется работа по выявлению, постановке на учет и регистрации права муниципальной собственности на тепловые сети, не имеющие балансодержателя, никем не обслуживаемые на территории города. Все мероприятия по постановке на учет с последующей регистрацией прав муниципальной собственности на объекты, собственник которых не определен, выполняются в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка подпрограммы «Коммунальное хозяйство» и финансируется из городского бюджета.

Постановлением администрации города Липецка определяется специализированная организация, осуществляющая содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных сетей теплоснабжения до момента регистрации на таковые объекты права муниципальной собственности.

Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких сетей учитываются при установлении тарифов соответствующей организации на следующий период регулирования.

Для решения вопроса приема в муниципальную собственность, а также проведения процедуры государственной регистрации права проводится инвентаризация и изготавливается техническая документация (тех. паспорт и тех. план).

Указанные сети в установленном порядке ставятся на учет как бесхозяйные, передаются в судебном порядке в муниципальную собственность, а затем, в целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом и обеспечения технического содержания концессионным соглашением определяется эксплуатирующая организация. Отработан механизм взаимодействия структурных подразделений с момента выявления тепловых сетей, не имеющих балансодержателя, до регистрации права муниципальной собственности.

Решение об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов теплоснабжения принятое органом местного самоуправления не представлено, соответственно орган регулирования не может выполнить обязательство по включению затрат на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Полный перечень бесхозяйных тепловых сетей от теплоснабжающих организаций
г.о. Липецк приведен в таблице Таблица 81.

Таблица 81. Сводная информация о выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей теплоснабжающих организаций г.о. Липецк

| № п/п | Источник теплоснабжения | Наименование начальной камеры участка | Наименование конечной камеры участка | Условный диаметр трубопроводов на участке, м | Протяженность участка (в 2-х трубном исчислении), м | Кол-во трубопроводов на участке | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-30-1-5 | ТК4-30-1-6 | 0,076 | 50 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 2 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-30-1-6 | здание конечной станции по ул. Московской, 155а | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-29-2 | магазин (жилой дом с адм.помещениями) по ул. Московской, 103 | 0,057 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-29-4 | магазин (жилой дом с адм.помещениями) по ул. Московской, 103 | 0,057 | 10 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 5 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-2а | магазин и аптека по ул. Московской, 6/1 | 0,045 | 55 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 6 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-23-1а-1 | магазин ТРЦ Арбат по ул. Космонавтов, 41 | 0,032 | 22 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 7 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-24-1а | автостоянка по ул. Космонавтов, 37б | 0,076 | 51 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 8 | Котельная "СевероЗападная" | ж.д. № 51 по ул. Космонавтов | магазин по ул. Берзина, 3а | 0,076 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 9 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК3-14-9 | тролейбусное депо по Елецкому шоссе, 3 АБК | 0,159 | 65 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 10 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК3-14-9 | тролейбусное депо по Елецкому шоссе, 3 мастерские | 0,057 | 150 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 11 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК3-14-9 | тролейбусное депо по Елецкому шоссе, 3 склад - гараж | 0,108 | 193 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 12 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-6-1а | магазин по ул. Московской, 45а | 0,057 | 31 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 13 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-16 | магазин по ул. Космонавтов, 98 | 0,089 | 56 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 14 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-16-2 | крытый рынок по ул. Космонавтов, 96 | 0,089 | 54 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 15 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-16-5 | магазин по ул. Космонавтов, 92а | 0,032 | 90 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2015 |
| 16 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-1 | магазин по Товарному проезду, 1 | 0,076 | 44 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 17 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-1 | ТК3-52-2 | 0,108 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 18 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-2 | ведомственная охрана | 0,045 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 19 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-2 | резерв № 1 | 0,057 | 223 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 20 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-2 | терминал РЖД | 0,076 | 67 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 21 | Котельная "СевероЗападная" | терминал РЖД | м-н "Новосёл" | 0,076 | 44 | 2 | маты минераловатные | надземная |  |
| 22 | Котельная "СевероЗападная" | м-н "Новосёл" | склад "Новосёл" | 0,057 | 33 | 2 | маты минераловатные | надземная |  |
| 23 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-1 | магазин по Универсальному проезду, 2 | 0,076 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 24 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-2 | склад по Универсальному проезду, 2 | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 25 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-7 | склад и АБК по Товарному проезду, 3 | 0,159 | 299 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 26 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | склад "Липецкфармации" по Поперечному пр., 4 | 0,057 | 178 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | ТК3-51-1-9 | 0,108 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-9 | гаражи "Липецкфармации" по Поперечному пр., 4 | 0,108 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-9 | ТК3-51-1-10 | 0,108 | 123 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-10 | АБК "Липецкфармации" по Поперечному пр., 4 | 0,108 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-10 | склады "Липецкфармации" по Поперечному пр., 4 | 0,108 | 67 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-2 | ТК3-51-2-1 | 0,159 | 112 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 27 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | склады "Липецкая автобаза" по Универсальному пр., 4 | 0,076 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | мастерские "Липецкая автобаза" по Универсальному пр., 4 | 0,133 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | мастерские "Липецкая автобаза" | ТК3-51-8 | 0,108 | 71 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-8 | АБК "Липецкая автобаза" по Универсальному пр., 4 | 0,057 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | мастерские "Доравтоцентр" по Универсальному пр., 6 | 0,108 | 121 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | мастерские "Доравтоцентр" | АБК "Доравтоцентр" по Универсальному пр., 6 | 0,089 | 64 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | мастерские "Доравтоцентр" | гаражи "Доравтоцентр" по Универсальному пр., 6 | 0,076 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 28 |  | ТК4-20-4 | ТК4-20-4-1 | 0,159 | 36 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 29 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-1 | бакалейный склад ул. Московская, 12 | 0,089 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 30 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-1 | ТК4-20-4-2 | 0,133 | 218 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 31 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-2 | Склад лит. Г7, Г8 | 0,076 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 32 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-2 | ТК4-20-4-3 | 0,108 | 36 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 33 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-3 | Склад "Мебель Черноземья" | 0,076 | 75 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 34 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-3 | гараж | 0,076 | 17 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 35 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-2 | АБК и магазин ул. Московская, 12 | 0,159 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-1 | бакалейный склад ул. Московская, 12 | 0,108 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 36 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-7 | склад лит. Г Универсальный пр., 14 | 0,076 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-8 | склад лит. Д Универсальный пр., 14 | 0,108 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-10 | склад лит. Г Универсальный пр., 14 | 0,089 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-11 | склад лит. Р Универсальный пр., 14 | 0,076 | 48 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-11 | склад лит. П Универсальный пр., 14 | 0,108 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-12 | склад лит. Б 1 ввод Универсальный пр., 14 | 0,108 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-13 | склад лит. Б 2 ввод Универсальный пр., 14 | 0,089 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-14 | склад лит. Б 3 ввод Универсальный пр., 14 | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-16 | склад лит. Б 4 ввод Универсальный пр., 14 | 0,089 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-17 | склад лит. Ж, З Универсальный пр., 14 | 0,108 | 44 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18 | ТК4-20-18-1 | 0,159 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-1 | ТК4-20-18-2 | 0,108 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-2 | ТК4-20-18-3 | 0,108 | 50 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-1 | склад лит. В 1 ввод Универсальный пр., 14 | 0,108 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-2 | склад лит. В 2 ввод Универсальный пр., 14 | 0,076 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-3 | склад лит. В 3 ввод Универсальный пр., 14 | 0,108 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-3 | ТК4-20-18-4 | 0,108 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-4 | склад лит. М Универсальный пр., 14 | 0,108 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-6 | склад лит. Н Универсальный пр., 14 | 0,108 | 64 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-6-1 | автосалон Универсальный пр., 14 | 0,089 | 127 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 37 | Котельная "СевероЗападная" | Гаражи СПАТ | ТК4-20-20 | 0,219 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 38 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20 | бытовки СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,108 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 39 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20 | ТК4-20-20-1 | 0,076 | 52 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20-1 | мойка СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,045 | 58 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20-1 | ТК4-20-20-2 | 0,057 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20-2 | цех вулканизации СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20-2 | склад ГСМ СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,057 | 89 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | бытовки СПАТ | диспетчерская СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,089 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | гаражи АО ЛГЭК | узел учёта | 0,219 | 54 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта | ОАО УАЗ-центр Универсальный пр., 10 | 0,219 | 173 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | Росинкас Универсальный пр., 10 | 0,108 | 11 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 40 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | ВДПО ул. Московская, 6б | 0,089 | 27 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 41 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | узел учёта № 2 Дорстройремонт Поперечный пр., 1 | 0,089 | 105 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 42 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта Дорстройремонт | гаражи Дорстройремонт Поперечный пр., 1 | 0,057 | 93 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 43 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | узел учёта | 0,108 | 150 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 44 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта | узел учёта Зооветснаб Универсальный пр., 10 | 0,089 | 149 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | мебельный цех | 0,076 | 13 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта Зооветснаб | АБК Зооветснаб Универсальный пр., 10 | 0,089 | 152 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | склад № 1 Зооветснаб Универсальный пр., 10 | 0,032 | 5 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | склад № 2 Зооветснаб Универсальный пр., 10 | 0,032 | 3 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 45 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта Зооветснаб | мастерских Елисеева Универсальный пр., 10 | 0,089 | 153 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 46 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта | узел учёта № 1 Дорстройремонт Поперечный пр., 1 | 0,108 | 106 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 47 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта № 1 Дорстройремонт | б/к врезка | 0,133 | 34 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 48 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | АБК Дорстройремонт Поперечный пр., 1 | 0,076 | 30 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 49 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | АБК Поперечный пр., владение 15 | 0,089 | 138 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 50 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-4 | ТК4-20-2-5 | 0,219 | 119 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 51 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-6 | Спецучасток ГАИ ул. Московская, 8а | 0,076 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 52 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-7 | АБК Анфас ул. Московская, 6а | 0,076 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 53 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-9 | склады МКУ УС ул. Московская, 24 | 0,057 | 166 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 54 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-26а-8 | гаражи облтубдиспансера по ул. Космонавтов, 35/1 | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | хозкорпус инф.больницы | гаражи ГБСМП №1, стом. пол-ки № 2 по ул. Космонавтов, 39 | 0,057 | 117 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-26а-1-2 | архив ГБСМП №1 по ул. Космонавтов, 39 | 0,057 | 48 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" |  | транзит по техподполью гл. корпуса ГБСМП №1 по ул. Космонавтов, 39 | 0,133 | 200 | 2 | маты минераловатные |  | до 1990 г. |
| 55 |  | ж.д. № 16б по ул. Вермишева | ЦНС | 0,057 | 140 | 2 | маты минераловатные | надземная |  |
| 56 |  | ТК3-37-2 | АБК ул. Берзина, 4а | 0,045 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 57 |  | ТК3-24-3 | АБК ул. Звёздная, 2/2 | 0,089 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 58 | Котельная "СевероЗападная" | ЦТП 2 Московская, 30 | ТК4-24-9 | 0,108 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 59 | Котельная "СевероЗападная" | ЦТП 2 Московская, 30 | ТК4-24-9 гвс | 0,057 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 60 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-9 | УЛК 4, УЛК 5 Московская, 30 | 0,108 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-9 | УЛК 4, УЛК 5 Московская, 30 гвс | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ЦТП 2 Московская, 30 | ТК4-24-10 | 0,108 | 170 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-10 | ТК4-24-11 | 0,108 | 256 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-11 | УЛК 6 Московская, 30 | 0,076 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-11 | УЛК 7 Московская, 30 | 0,089 | 232 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-11 | гаражи Московская, 30 | 0,057 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | УЛК 1, УЛК 2 | УЛБ, хозблок | 0,076 | 70 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | УЛБ, хозблок | УЛК 8 типография | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-8 | спорткорпус Московская, 30 | 0,159 | 44 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2002 |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-5 | МФ Московская, 30 | 0,159 | 80 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2004 |
| 61 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-22-12 | хозкорпус Московская, 6а | 0,159 | 287 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | Котельная "СевероЗападная" | перинатальный корпус | перинатальный корпус Московская, 6а | 0,076 | 70 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 62 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | б/к врезка | 0,159 | 72 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 63 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18 | склад лит. И Универсальный пр., 14 | 0,159 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 64 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18 | склад лит. И Универсальный пр., 14 | 0,108 | 65 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 65 | ТЭЦ-2 | ТК5-39-1 | торговые ряды по ул. Неделина, 63 | 0,045 | 67 | 2 | скорлупы | подземная канальная |  |
| 66 | ТЭЦ-2 | ж.д. ул. Мичурина, 28 | ВНСП № 48 | 0,032 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 67 | ТЭЦ-2 | ТК5-39-1в | здание пр. Победы, 1 | 0,089 | 104 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 68 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-40 | ТЦ Подарочный, пл. Победы, 3Б | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 69 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-37а | ТЦ Победа, пл. Победы, 5а | 0,076 | 65 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 70 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-37 | АБК рынок, пл. Победы, 6 | 0,076 | 167 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-1 | центральный рынок, пл. Победы, 6 | 0,133 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-2 | магазин, рынок, пл. Победы, 6 | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-2 | магазин, рынок, пл. Победы, 6 | 0,089 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | магазин, рынок | магазин, рынок, пл. Победы, 6 | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-4 | кафе, рынок, пл. Победы, 6 | 0,076 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-6 | магазин, рынок, пл. Победы, 6 | 0,057 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-6 | магазин, МФЦ, рынок, пл. Победы, 6 | 0,076 | 85 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 71 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-26 | адм. здание ул. Советская, 66 | 0,108 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 72 | ТЭЦ-2 | ТК10-26-1 | адм. здание ул. Советская, 35 | 0,057 | 48 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 73 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-26-6 | адм. здание ул. Советская, 36 | 0,108 | 43 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 74 | ТЭЦ-2 | ТК10-24 | адм. здание ул. Советская, 41 | 0,076 | 42 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 75 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-25-4 | адм. здание ул. Первомайская, 78 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-25-6 | адм. здание ул. Первомайская, 78 | 0,108 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 76 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-28-2 | адм. здание ул. Первомайская, 86 | 0,057 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 77 | ТЭЦ-2 | ТК10-38-2 | гаражи обл.СЭС ул. Октябрьская, 80а | 0,057 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 78 | ТЭЦ-2 | ТК10-39 | прокуратура ул. Октябрьская, 71 | 0,089 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 79 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-33 | суд ул. Крайняя, 6 | 0,133 | 25 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 80 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-34-3 | магазин ул. Крайняя, 6 | 0,133 | 20 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 81 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-34-1 | ж. д. ул. Крайняя, 9 | 0,108 | 40 | 2 | скорлупы | подземная канальная |  |
| 82 | ТЭЦ-2 | ТК10-13 | адм. здание ул. 8 Марта, 15 | 0,076 | 66 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 83 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-34-1 | адм. здание ул. Крайняя, 7а | 0,057 | 40 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 84 | ТЭЦ-2 | ТК10-22-4 | гаражи п-ки № 1 ул. Советская, 26 | 0,045 | 89 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 85 | ТЭЦ-2 | б/к врезка | гостиница ул. Ворошилова, 5 | 0,076 | 86 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная + надземная |  |
| 86 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-4а | адм. здание ул. М. Ключи, 3 | 0,076 | 89 | 2 | ППУ | подземная канальная | после 2004 г. |
| 87 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-7 | ТК5-34-8-7а | 0,273 | 62 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 88 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-26-8 | банк ул. Первомайская, 66 | 0,032 | 25 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 89 | ТЭЦ-2 | ТК10-31-2 | адм. здание ул. Горького, 10 | 0,089 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 90 | ТЭЦ-2 | ТК10-35-3а | адм. здание ул. Горького, 2а | 0,076 | 2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 91 | ТЭЦ-2 | ТК10-35-3 | адм. здание ул. Горького, 2 | 0,089 | 83 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 92 | ТЭЦ-2 | ж. д. ул. Советская, 27 | ВНСП № 12 ул. Советская, 27 | 0,032 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 93 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-7-6 | адм. здание ул. Советская, 7 | 0,108 | 53 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 94 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-11 | АТС ул. Октябрьская, 67 | 0,159 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 95 | ТЭЦ-2 | АТС | гаражи, склады АТС ул. Октябрьская, 67 | 0,057 | 25 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 96 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-26 | адм. здание ул. Фрунзе, 21 | 0,057 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 97 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-26 | адм. здание ул. Фрунзе, 21а | 0,057 | 20 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 98 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-17 | ТК5-34-8-18 | 0,108 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 99 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-1-3а | адм. здание ул. Неделина, 14в | 0,057 | 67 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 100 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-1-3а | адм. здание ул. Неделина, 14г | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 101 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-15 | ТК5-34-8-16 | 0,159 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 102 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-16 | фабрика "Динамо", ул. Фрунзе, 1 | 0,089 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 103 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-11 | кафе, ул. Скороходова, 1а | 0,076 | 24 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 104 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-12б | ресторан, ул. Скороходова, 1б | 0,057 | 68 | 2 | ППУ | надземная | после 2004 г. |
| 105 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-24 | гаражи УБЭП, ул. Фрунзе, 7 | 0,089 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 106 | ТЭЦ-2 | ТК3-11-8 | адм. здание ул. К. Маркса, 2а | 0,057 | 13 | 2 | маты минераловатные | надземная |  |
| 107 | ТЭЦ-2 | ТК3-11-7 | кафе ул. К. Маркса, 5 | 0,076 | 97 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 108 | ТЭЦ-2 | ТК3-11-3 | гаражи ул. Первомайская, 37 | 0,108 | 30 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 109 | ТЭЦ-2 | ТК3-11-3 | адм. здание ул. Первомайская, 35 | 0,057 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2006 г. |
| 110 | ТЭЦ-2 | б/к врезка в т/т 2d 159 мм. | рембыттехника ул. Октябрьская, 28 | 0,076 | 12 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 111 | ТЭЦ-2 | ТК3-7-1-1а | адм. здание ЛГЭК пл. П. Великого, 4а | 0,108 | 88 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 112 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-29 | мастерские, ул. Фрунзе, 25 | 0,076 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 113 | ТЭЦ-2 | мастерские, ул. Фрунзе, 25 | ТК5-34-3-28 | 0,108 | 149 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 114 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-28 | ТК5-34-3-27 | 0,108 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 115 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-27 | бытовки, ул. Фрунзе, 25 | 0,057 | 97 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 116 | ТЭЦ-2 | техподполье ж. д. ул. 50 лет НЛМК, 15 |  | 0,219 | 50 | 2 | маты минераловатные | техподполье | до 1990 г. |
| 117 | ТЭЦ-2 | техподполье ж. д. ул. 50 лет НЛМК, 13 |  | 0,219 | 30 | 2 | маты минераловатные | техподполье | до 1990 г. |
| 118 | ТЭЦ-2 | техподполье ж. д. ул. 50 лет НЛМК, 5 |  | 0,159 | 40 | 2 | маты минераловатные | техподполье | до 1990 г. |
| 119 | Котельная "Семашко" | ТК9-8 | адм. здание ул. Семашко, 8а | 0,076 | 23 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 120 | Котельная "Семашко" | ТК9-12-3 | АБК, гаражи пер. Зегеля, 1 | 0,076 | 71 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 120 | Котельная "Семашко" | ТК9-10 | адм. здание ул. Семашко, 1 | 0,076 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Семашко" | ТК9-10 | гаражи ул. Семашко, 1 | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 121 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-1 | магазин ул. Зегеля, 27/2 | 0,057 | 32 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2004 г. |
| 122 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-1 | кафе ул. Гагарина, 35б | 0,076 | 71 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2003 г. |
| 123 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-2 | адм. здание ул. Гагарина, 35а | 0,108 | 35 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 124 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-13 | газпромбанк ул. Гагарина, 49а | 0,057 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 125 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-6 | ДС "Спартак" ул. Гагарина, 70а | 0,219 | 74 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 126 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-7 | ТК9-11-6 | 0,133 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 127 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-7 | адм. здание ул. Гагарина, 68 | 0,057 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 128 | Котельная "Семашко" | ДС "Спартак" | гаражи соцзащиты ул. Гагарина, 70а | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 129 | Котельная "Семашко" | ТК9-12-9 | узел учёта ул. Зегеля, 9а | 0,108 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Семашко" | узел учёта | гаражи ул. Зегеля, 9а | 0,057 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Семашко" | ТК9-12-9 | гаражи ул. Зегеля, 9а | 0,076 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Семашко" | ТК9-12-9 | диспетчерская ул. Зегеля, 9а | 0,032 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 130 | Котельная "Семашко" | ТК9-12-5а | ж.д. ул. Зегеля, 21а | 0,0133 | 64 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2014 г. |
| 131 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-24-2 | адм. здание ГТС ул. Плеханова, 5 | 0,108 | 82 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 132 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-26-1 | адм. здание ул. Кузнечная, 8 | 0,089 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 133 | ТЭЦ-2 | ЦТП | адм. здание ул. Кузнечная, 1 | 0,108 | 100 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | б/к врезка | ТК2-32-26-4 | 0,057 | 35 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК2-32-26-4 | мастерские ул. Кузнечная, 1 | 0,057 | 49 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | б/к врезка | мастерские ул. Кузнечная, 1 | 0,076 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 134 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-28-1 | обл. администрация пл. Соборная, 1 | 0,159 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 135 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-29-3 | адм. здание УМВД ул. Интернациональная, 5а | 0,159 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | адм. здание | гаражиУМВД ул. Интернациональная, 5а | 0,057 | 73 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 136 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-25 | адм. здание ул. Кузнечная, 22 | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 137 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-13 | мастерские ул. Пролетарская, 10а | 0,057 | 74 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 138 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-94 | музей ул. Ленина, 7а | 0,032 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 139 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-96 | институт ул. Интернациональная, 12 | 0,108 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | Котельная "Угловая" | техподполье институт ул. Интернациональная, 12 |  | 0,108 | 35 | 2 | маты минераловатные | техподполье |  |
| 140 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-114 | адм. здание ул. Ленина, 23 | 0,076 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 141 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-103а | учебный корпус 4 ул. Плеханова, 32а | 0,108 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 142 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-104 | адм. здание ул. Плеханова, 34а | 0,032 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2012 г. |
| 143 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-100 | адм. здание ул. Плеханова, 4а | 0,057 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 144 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-102 | адм. здание банка ул. Плеханова, 4 | 0,108 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 145 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-98 | ТК8-2-99 | 0,089 | 33 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 146 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-99 | институт ул. Интернациональная, 3 | 0,089 | 4 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 147 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-99 | адм. здание ул. Зегеля, 6 | 0,089 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 148 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-113 | музей ул. Ленина, 25 | 0,108 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 149 | Котельная "Угловая" | б/к врезка | ТК8-2-8 | 0,057 | 17 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 150 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-8 | музей ул. Плеханова, 36 | 0,057 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 151 | Котельная "Угловая" | ТК8-3-10 | адм. здание ул. Угловая, 11 | 0,057 | 14 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2012 г. |
| 152 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-12 | облветлаборатория ул. Гагарина, 60 | 0,076 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 153 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-12 | облветлаборатория ул. Гагарина, 60 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 154 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-74 | ВЦ УМВД ул. Интернациональная, 35 | 0,089 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ТК8-2-77 | адм. здание УМВД ул. Интернациональная, 35 | 0,089 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ул. Интернациональная, 35 Б | ТК8-2-7 | 0,076 | 43 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 155 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-7 | адм. здание УМВД ул. Интернациональная, 29а | 0,057 | 43 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 156 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-18 | адм. здание суда ул. Плеханова, 72 | 0,108 | 7 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 |
| 157 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-90 | гаражи ул. Желябова, 2 | 0,057 | 53 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 158 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-67 | пищеблок ул. Ленина, 40 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 159 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-67 | гаражи ул. Ленина, 40 | 0,032 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 160 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-69 | корпус № 1 ЛГПУ ул. Ленина, 42 | 0,108 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ТК8-2-82 | корпус № 3 ЛГПУ ул. Ленина, 42 | 0,108 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ТК8-2-72 | корпус № 5 ЛГПУ ул. Ленина, 42 | 0,089 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 161 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-111 | облвоенкомат ул. Интернациональная, 10 | 0,076 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ТК8-2-111 | гаражи ул. Интернациональная, 10 | 0,057 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 162 | Котельная "Угловая" | ТК8-3-12 | адм. помещения ул. Желябова, 14а | 0,057 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 163 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-38 | ж. д. ул. 30 лет Октября, 11а | 0,032 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 164 | Котельная "Угловая" | ТК8-3-20 | банк ул. Желябова, 17 | 0,032 | 15 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 165 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-56а | банк ул. 4 пятилетки, 5 | 0,032 | 46 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 166 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-85 | адм. здание ул. Студёновская, 4 | 0,057 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 167 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-24-3 | адм. здание ул. Гагарина, 102б | 0,108 | 56 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 168 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-14-8 | адм. здание ул. Мусоргского, 3а | 0,089 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 169 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-13-7 | адм. здание ул. Качалова, 8а | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 170 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16 | адм. здание пер. Попова, 5 | 0,089 | 96 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная + надземная | до 1990 г. |
| 171 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16 | ТК2-27-16-1 | 0,159 | 30 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 172 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16-1 | адм. здание пер. Попова, 5 | 0,108 | 78 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 173 | Котельная "Привокзальная" | адм. здание пер. Попова, 5 | адм. здание УМВД пер. Попова, 5б | 0,089 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 174 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16-1 | ТК2-27-16-2 | 0,108 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 175 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16-2 | узел учёта пер. Попова, 6 | 0,089 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | узел учёта | мастерские пер. Попова, 6 | 0,057 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | гаражи пер. Попова, 6 | АБК Липецкгеология пер. Попова, 6 | 0,076 | 73 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | АБК | мастерские пер. Попова, 6 | 0,057 | 30 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 176 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-13-3 | гаражи ул. Тельмана, 164 | 0,108 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | гаражи | вещевой склад ул. Тельмана, 164 | 0,089 | 63 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | вещевой склад | ТК2-27-13-5 | 0,089 | 79 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | адм. здание УМВД ул. Тельмана, 164 | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | мойка ул. Тельмана, 164 | 0,057 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | типография ул. Тельмана, 164 | 0,057 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | мастерские ул. Тельмана, 164 | 0,089 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 177 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-13-5 | хоздвор ЛГПУ ул. Нестерова, 15 | 0,076 | 70 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 178 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-5 | ТК2-27-5-1 | 0,108 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 179 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-5-1 | узел учёта АБК ул. Тельмана, 162 | 0,076 | 71 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная + надземная |  |
| 180 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-5-1 | гаражи ул. Тельмана, 164в | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-5-1 | АБК ул. Тельмана, 164б | 0,089 | 15 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | АБК ул. Тельмана, 164б | АБК ул. Тельмана, 164а | 0,076 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | склады ул. Тельмана, 164а | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 181 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-10 | АБК ул. Тельмана, 116, 116а | 0,159 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | АБК | АБК ул. Тельмана, 116 | 0,108 | 19 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-10-9 | пекарня, м-н ул. Тельмана, 116 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 182 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-6 | гаражи ул. Тельмана, 53 | 0,057 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 183 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-6а | гаражи ул. Тельмана, 57 | 0,057 | 2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 184 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-12 | угол поворота т/т у ж. д. ул. Тельмана, 11 | 0,108 | 330 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 185 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1 | театр ул. Гагарина, 74 | 0,089 | 83 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 186 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1 | ж. д. ул. Балмочных, 14 | 0,133 | 258 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 187 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-11а | ж. д. ул. Балмочных - Тельмана | 0,108 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2014 г. |
| 188 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-11 | адм. помещения ул. Балмочных, 32 | 0,057 | 183 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 189 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-29а | адм. здание ул. Балмочных, 6 | 0,076 | 38 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 190 | Котельная "Привокзальная" | тепловой пункт | адм. здание ул. Балмочных, 11 | 0,219 | 65 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 191 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-1 | ТК2-28-1-5 | 0,089 | 30 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 192 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-5 | ТК2-28-1-6 | 0,159 | 151 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 193 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-6 | ТК2-28-1-9 | 0,089 | 131 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 194 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-9 | мастерские ул. Нестерова, 8а | 0,076 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 195 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-10 | гаражи ул. Гагарина, 80 | 0,108 | 58 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-6 | ТК2-28-1-11 | 0,159 | 37 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-11 | ТК2-28-1-14 | 0,076 | 88 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-12 | гаражи ул. Гагарина, 80 | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-13 | мастерская ул. Гагарина, 80 | 0,032 | 3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-14 | мастерская ул. Гагарина, 80 | 0,057 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-3 | адм. здание ул. Гагарина, 80 | 0,076 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 196 | Котельная "Привокзальная" | адм. здание ул. Гагарина, 80 | ж. д. ул. Гагарина, 76а | 0,045 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 197 | ТЭЦ-2 | ТК6-9-17 | адм. здание по пр. Победы, 134 | 0,089 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2008 г. |
| 198 | ТЭЦ-2 | ТК6-9-19 | адм. здание по пр. Победы, 128а | 0,089 | 88 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 199 | ТЭЦ-2 | ТК6-9-13 | ВНСП № 74 по ул. Меркулова, 57 сооружение 1 | 0,032 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 200 | ТЭЦ-2 | ж. д. пр. 60 лет СССР, 20 | ВНСП № 61 пр. 60 лет СССР, сооружение 20б | 0,057 | 28 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 201 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-3-3 | магазин по ул. Меркулова, 23 | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 202 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-79-2-2 | магазин по ул. Водопьянова, 9а | 0,045 | 41 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 203 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-19-1 | ВНСП № 70 пр. Победы, сооружение 112б | 0,032 | 104 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 204 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. пр. Победы, 112 | адм. здание по пр. Победы, 112б | 0,057 | 27 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
| 205 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-9-1 | адм. здание по пр. Сиреневый, 7 | 0,057 | 47 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 206 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-9-1 | адм. здание по пр. Сиреневый, 7в | 0,032 | 3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 207 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-1 | адм. здание по пр. 60 лет СССР, 18 | 0,089 | 46 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 208 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-8-3б | банк по пр. 60 лет СССР, 2б | 0,076 | 45 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2008 г. |
| 209 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-8-3а | банк по пр. 60 лет СССР, 2а | 0,076 | 30 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 210 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-69-1-4 | магазин по ул. Стаханова, 23а | 0,057 | 28 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 211 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-68-4 | адм. здание по ул. П. Смородина, 14а | 0,076 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 212 | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | адм. здание по ул. Водопьянова, 21б | 0,032 | 84 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 213 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-75-4 | магазин по ул. П. Смородина, 12а | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 214 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-75-3 | магазин по ул. П. Смородина, 12б | 0,057 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2008 г. |
| 215 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-75-3 | магазин по ул. П. Смородина, 12г | 0,032 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2015 г. |
| 216 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. ул. Стаханова, 29а | адм. здание по ул. Стаханова, 29б | 0,045 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 217 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-1а-2 | магазин по ул. Меркулова, 14 | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 218 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-1б | адм. здание по бул. Есенина, 1а | 0,076 | 45 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2007 г. |
| 219 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-2а-3 | банк по бул. Есенина, 6а | 0,057 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 220 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-4а-5 | адм. здание по ул. Стаханова, 29 | 0,045 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 221 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-7а | магазин по бул. Есенина, 14а | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 222 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-10-4 | адм. здание по ул. Катукова, 18а | 0,057 | 114 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2005 г. |
| 223 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-9-1 | магазин по ул. Меркулова, 24а | 0,032 | 32 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 224 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-16-1 | адм. здание по ул. Стаханова, 35б | 0,032 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 225 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-10-3 | адм. здание по ул. Катукова, 34а | 0,076 | 50 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2008 г. |
| 226 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5а-1 | банк по ул. Катукова, 44 | 0,057 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 227 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-18-1 | магазин по бул. Шубина, 12а | 0,032 | 32 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2007 г. |
| 228 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-11 | адм. здание по бул. Шубина, 5а | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 229 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-9-2 | магазин по бул. Шубина, 2а | 0,057 | 21 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 230 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-9-3 | торговый центр по пр. 60 лет СССР, 37 | 0,108 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 231 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-70-2 | торговый центр по пр. 60 лет СССР, 34 | 0,108 | 332 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 232 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-70-2 | адм. здание по пр. 60 лет СССР, 28а | 0,045 | 62 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 233 | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | адм. здание по ул. Водопьянова, 21в | 0,057 | 35 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2009 г. |
| 234 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-5 | адм. здание по ул. Водопьянова, 21 | 0,089 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 235 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-2а | адм. здание по ул. Водопьянова, 17а | 0,089 | 11 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 236 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-1 | адм. здание по ул. Меркулова, 12/1 | 0,057 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 237 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-1 | адм. здание по ул. Водопьянова, 15 | 0,133 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 238 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-1а | торговый центр по ул. Меркулова, 2 | 0,159 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 239 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77 | ТК4-77-1 | 0,273 |  | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 240 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-48а-4 | ВНСП № 81 пр. Победы, 91 | 0,032 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 241 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-9-27 | ТК6-5-9-28 | 0,159 | 149 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2008 г. |
| 242 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-9-15 | магазин по пер. Учебный, 6а | 0,057 | 66 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 243 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-3-7 | ТК6-5-3-8 | 0,133 | 44 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 244 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-1-18а | адм. здание ул. Кривенкова, 11а | 0,057 | 27 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 245 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-1-15 | адм. здание по ул. Катукова, 27а | 0,089 | 27 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2005 г. |
| 246 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-1-20 | ТРЦ "Европа" ул. Стаханова, 36 | 0,133 | 48 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2009 г. |
| 247 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-9 | адм. здание по ул. Белана, 21 | 0,089 | 79 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2014 г. |
| 248 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-5 | магазин по ул. Белана, 6 | 0,108 | 48 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 249 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-5 | магазин по ул. Белана, 6 гвс | 0,057 | 24 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 250 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-5 | магазин по ул. Белана, 6 гвс | 0,032 | 24 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 251 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-6-1 | ТК7-8-2-6-2 | 0,159 | 68 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 252 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-6-1 | ТК7-8-2-6-2 гвс | 0,108 | 34 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 253 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-6-1 | ТК7-8-2-6-2 гвс | 0,076 | 34 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 254 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-1-2-5 | ТК7-8-1-2-3 | 0,133 | 66 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 255 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-1-2-5 | ТК7-8-1-2-3 гвс | 0,108 | 33 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 256 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-1-2-5 | ТК7-8-1-2-3 гвс | 0,076 | 33 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 257 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК3-19-5-1 | гаражи "Мост" | 0,057 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 258 | ТЭЦ-2 | ТК3-19-7-2 | склад ул. Доватора, 14 ОАО "Галантерейщик" | 0,057 | 28 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-13 | АБК ул. Доватора, 14 ОАО "Галантерейщик" | 0,108 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-10 | ТК4-44-9а-11 | 0,108 | 34 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-11 | корпус ул. Доватора, 14 ОАО "Галантерейщик" | 0,108 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-11 | магазин ул. Доватора, 14 | 0,089 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-11 | ОП № 3, УФСИН ул. Доватора, 14 | 0,108 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | корпус ул. Доватора, 14 | гаражи ул. Доватора, 14 | 0,045 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 259 | ТЭЦ-2 | ж. д. ул. Доватора, 59 | ВНСП № 68 ул. Доватора, 59 сооружение 1 | 0,032 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 260 | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-8 | АБК ул. Доватора, 14а | 0,108 | 35 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Доватора, 14а | КПП ул. Доватора, 14а | 0,032 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Доватора, 14а | мастерские ул. Доватора, 14а | 0,076 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 261 | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-9 | мастерская ул. Доватора, 12а | 0,108 | 4 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-6 | гаражи ул. Доватора, 12а | 0,076 | 43 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 262 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-39-1-1 | ВНСП №8 15 мкр., 16а | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 263 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-41-16 | ВНСП № 14 15 мкр., 1/2 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 264 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-40-1а | ТЦ 15 мкр., владение 9а блок Б | 0,045 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2009 г. |
| 265 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-40-1а | ТЦ 15 мкр., владение 9а блок А | 0,057 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2009 г. |
| 266 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-40-4 | банк 15 мкр., 8 | 0,045 | 36 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 267 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-43-2-1 | кафе по ул. Водопьянова, 14 | 0,057 | 22 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 268 | Котельная "ЮгоЗападная" | прачечная | гаражи роддома № 1 Студгородок, 5 | 0,057 | 9 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 269 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-43-3 | бизнес - центр ул. Папина, 3б | 0,076 | 79 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 270 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-43-13-2 | гаражи Студгородок, 1 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 271 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. ул. Папина, 6 | ВНСП № 69 ул. Папина, 6 сооружение 1 | 0,045 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 272 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-11а | ТК4-44-11а-1 | 0,108 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 273 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-11а-1 | адм. здание ул. Папина, 4б | 0,076 | 41 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 274 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-11а-1 | адм. здание ул. Папина, 4а | 0,076 | 3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 275 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-11а-1 | б/к врезка | 0,076 | 105 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 276 | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | гаражи ул. Ю. Натуралистов, 11 | 0,076 | 81 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | гаражи ул. Ю. Натуралистов, 11а | 0,076 | 17 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | гаражи ул. Ю. Натуралистов, 11а | АБК ул. Ю. Натуралистов, 11 | 0,076 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 277 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-15а | автосервис ул. Ю. Натуралистов, 18 | 0,089 | 170 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 278 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-16а-4 | ТК4-44-16а-4-1 | 0,108 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 279 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-16а-4-1 | мастерские ул. Папина, 2 | 0,057 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-16а-4-1 | АБК "ФосАгро - Липецк" ул. Папина, 2 | 0,108 | 59 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-17а-1 | АБК, бытовки ул. Папина, 2 | 0,076 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 280 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-17а-1 | АБК ул. Папина, 2а | 0,057 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | АБК МЧС ул. Папина, 2а | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | АБК МЧС | гаражи МЧС ул. Папина, 2а | 0,076 | 40 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 281 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. ул. Папина, 1в | ВНСП № 75 ул. Папина, 1в сооружение 1 | 0,032 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 282 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-22а-1 | АБК пр. Потапова, 12а | 0,159 | 70 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 283 | Котельная "ЮгоЗападная" | АБК пр. Потапова, 14 | РМЦ пр. Потапова, 22 | 0,108 | 111 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 284 | Котельная "ЮгоЗападная" | РМЦ пр. Потапова, 22 | АБК пр. Потапова, 18 | 0,108 | 31 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 285 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-26а | КНС № 20 ул. Союзная, 3 сооружение 1 | 0,057 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 286 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-26а | ТК4-44-26а-2 | 0,159 | 125 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 287 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-26а-2 | АБК, гаражи ул. Циолковскаго, 22/3 | 0,108 | 97 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | склад ул. Циолковскаго, 22/3 | 0,089 | 64 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 288 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-27а | АБК по ул. Союзной, 5а | 0,057 | 70 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2009 г. |
| 289 | Котельная "ЮгоЗападная" | школа № 72 | гаражи шк. № 72 ул. Ю. Натуралистов, 12а | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 290 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-44-17 | гаражи юнатов ул. Ю. Натуралистов, 12 | 0,057 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 291 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-44-4-1 | магазин ул. Ю. Натуралистов, 9а | 0,032 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 292 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-46 | адм. здание ул. Папина, 11а | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | адм. здание ул. Папина, 11а | гаражи ул. Папина, 11а | 0,032 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 293 | ТЭЦ-2 | ТК11-42 | адм. здание ул. Доватора, 2а | 0,057 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Доватора, 2а | адм. здание ул. Доватора, 2а | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 294 | ТЭЦ-2 | ТК5-44-2-3 | магазин пл. Победы, 5 | 0,089 | 30 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 295 | ТЭЦ-2 | ТК5-44-5 | помещения ул. Гоголя, 21 | 0,032 | 22 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 296 | ТЭЦ-2 | ТК11-22 | адм. здание ул. Б. Хмельницкого, 2а | 0,108 | 84 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 297 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-45-1 | магазин ул. Папина, 13 | 0,045 | 20 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 298 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-8а-4 | адм. здание ул. Папина, 17а | 0,089 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-8а-4б | гаражи ул. Папина, 17а | 0,057 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 299 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-30 | адм. здание ул. Папина, 19в | 0,219 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-29 | адм. здание ул. Папина, 19в | 0,219 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 300 | ТЭЦ-2 | ТК11-40 - 1 | адм. здание пр. Победы, 72а | 0,076 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 301 | ТЭЦ-2 | ТК11-9а | водозабор № 2 пр. Победы,94А |  |  |  |  |  |  |
| 302 | ТЭЦ-2 | ТК11-9а | ТК11-9а - 1 | 0,057 | 59 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК11-9а - 1 | НС 2 подъёма водозабор № 2 | 0,057 | 4 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК11-9а - 1 | НС 1 подъёма водозабор № 2 | 0,057 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК11-9а - 1 | проходные водозабора № 2 пр. Победы, 94а | 0,032 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 303 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. ул. Папина, 29а | ВНСП № 59 ул. Папина, 29а сооружение 1 | 0,057 | 31 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 304 | ТЭЦ-2 | ТК4-44-10 | адм. здание пр. Победы, 104г лит. А | 0,057 | 35 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 305 | ТЭЦ-2 | ТК4-44-5-3 | адм. здание пр. Победы, 104г лит.Б | 0,219 | 66 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 306 | ТЭЦ-2 | адм. здание лит.Б | адм. здание пр. Победы, 104г лит.В | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 307 | ТЭЦ-2 | ТК4-65а-1 | адм. здание пр. Победы, 29 | 0,108 | 31 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 308 | ТЭЦ-2 | ТК4-65а-2 | адм. здание пр. Победы, 29а | 0,108 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 309 | ТЭЦ-2 | ТК4-63 | ТК4-63-1 | 0,108 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-1 | адм. здание пр. Победы, 51а ЖЭК | 0,076 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-2 | ТК4-63-3 | 0,076 | 80 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-2 | мастерские пр. Победы, 51а | 0,076 | 2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-3 | гаражи пр. Победы, 51а | 0,076 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-3 | АБК пр. Победы, 51а Ритуал | 0,076 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-3 | гаражи пр. Победы, 51а | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 310 | ТЭЦ-2 | ТК11-37-1 | АБК пр. Победы, 47 | 0,108 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 311 | ТЭЦ-2 | ТК11-3 | АБК пр. Победы, 67а | 0,089 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 312 | ТЭЦ-2 | АБК пр. Победы, 67а | гаражи, баня пр. Победы, 67а | 0,057 | 83 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 313 | ТЭЦ-2 | ТК11-6а-2 | АБК пр. Победы, 67а | 0,057 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 314 | ТЭЦ-2 | ТК11-6 | магазин пр. Победы, 63б | 0,057 | 8 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
| 315 | ТЭЦ-2 | ТК11-6а-1а | ТК11-6а-1а-1 | 0,076 | 63 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 316 | ТЭЦ-2 | ТК11-6а-1а-1 | АБК пр. Победы, 69а | 0,057 | 17 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 317 | ТЭЦ-2 | ТК4-54-5 | ВНСП ул. Индустриальная, 42 | 0,089 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 318 | ТЭЦ-2 | ТК4-54-2 | ТК4-54-2-1 | 0,133 | 90 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-54-2-1 | спальный корпус ул. Механизаторов | 0,108 | 12,5 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-54-2-1 | пристройка ул. Механизаторов, 9 | 0,108 | 25,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2012 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-1-4 | гаражи ул. Механизаторов, 9 | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-1-4 | гаражи ул. Механизаторов, 9 | 0,045 | 4,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7 | ТК4-53-7-1 | 0,159 | 62 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 319 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-1 | гаражи ул. Механизаторов, 10 | 0,108 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 320 | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 15 | АБК ул. Механизаторов, 15а | 0,076 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Механизаторов, 15а | проходных ул. Механизаторов, 15а | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Механизаторов, 15а | БТИ ул. Механизаторов, 15а | 0,089 | 118 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 321 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-9 | АБК ул. Механизаторов, 15б | 0,159 | 36 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Механизаторов, 15б | мастерских ул. Механизаторов, 15б | 0,108 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 322 | ТЭЦ-2 | мастерских ул. Механизаторов, 15б | АБК ул. Механизаторов, 3б | 0,089 | 59 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 323 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7 | ЦТП в/ч ул. Механизаторов, 8 | 0,159 | 44 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ЦТП | ТК4-53-7-2 | 0,133 | 84 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ЦТП | ТК4-53-7-2 гвс | 0,133 | 42 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ЦТП | ТК4-53-7-2 гвс | 0,108 | 42 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-3 | 0,089 | 74 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-3 гвс | 0,089 | 37 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-3 гвс | 0,076 | 37 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | казарма № 1 в/ч ул. Механизаторов, 8 | 0,032 | 6 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | казарма № 1 в/ч ул. Механизаторов, 8 гвс | 0,057 | 3 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | казарма № 1 в/ч ул. Механизаторов, 8 гвс | 0,045 | 3 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | казарма № 2 в/ч ул. Механизаторов, 8 | 0,057 | 12 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | казарма № 2 в/ч ул. Механизаторов, 8 гвс | 0,057 | 6 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | казарма № 2 в/ч ул. Механизаторов, 8 гвс | 0,045 | 6 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | ТК4-53-7-4 | 0,076 | 31 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | ТК4-53-7-4 гвс | 0,076 | 15,5 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | ТК4-53-7-4 гвс | 0,057 | 15,5 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | штаб в/ч | 0,057 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | штаб в/ч гвс | 0,032 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | столовая в/ч | 0,057 | 8 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | столовая в/ч гвс | 0,057 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | столовая в/ч гвс | 0,076 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-5 | 0,089 | 36 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-5 гвс | 0,089 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-5 гвс | 0,108 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-5 | склад, караульное помещение | 0,057 | 56 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-5 | медпункт в/ч | 0,057 | 26 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-5 | медпункт в/ч гвс | 0,032 | 26 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-6 | гаражи в/ч | 0,045 | 30 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | казарма № 2 | гаражи в/ч | 0,032 | 36 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 324 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11 | адм. здание ул. Механизаторов, 16 | 0,108 | 55 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 16 | служба ЛЭП и ПС ул. Механизаторов, 16 | 0,089 | 37 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | б/к врезка | ОДС ул. Механизаторов, 16 | 0,076 | 137 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 16 | ТК4-53-11-1 | 0,108 | 72 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11-1 | АБК ул. Механизаторов, 16 | 0,108 | 36 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11-1 | ТК4-53-11-2 | 0,076 | 30 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11-2 | служба сбыта | 0,057 | 6 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11-2 | спорткорпус | 0,076 | 32 |  |  |  |  |
| 325 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-12 | адм. здание ул. Механизаторов, 17б | 0,108 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-10-2 | гаражи поликлиник ул. Механизаторов, 17б | 0,089 | 80 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 326 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-10-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 17в электросвязь | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 17в | гаражи ул. Механизаторов, 17в | 0,076 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 327 | ТЭЦ-2 | б/к врезка | ТК4-53-16-1 | 0,089 | 33 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-16-1 | адм. здание ИК-5 УФСИН ул. Механизаторов, 19а | 0,089 | 2 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-16-1 | склад | 0,089 | 5 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-16-1 | адм. корпус ИК-5 УФСИН ул. Механизаторов, 19а | 0,089 | 100 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2004 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-16-1 | адм. корпус ИК-5 УФСИН ул. Механизаторов, 19а | 0,076 | 95 | 2 | маты минераловатные | надземная | после 2004 г. |
| 328 | ТЭЦ-2 | ТК47 | ж. д. ул. Абрикосовая, 5 | 0,057 | 23,8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 329 | ТЭЦ-2 | ТК48 | ж. д. ул. Абрикосовая, 7 | 0,057 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 330 | ТЭЦ-2 | ТК48 | ж. д. ул. Абрикосовая, 12 | 0,045 | 20,6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 331 | ТЭЦ-2 | ТК49 | ж. д. ул. Абрикосовая, 14 | 0,057 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 332 | ТЭЦ-2 | ТК50 | ж. д. ул. Абрикосовая, 15 | 0,057 | 25,2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 333 | ТЭЦ-2 | ТК50 | ж. д. ул. Абрикосовая, 16 | 0,057 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 334 | ТЭЦ-2 | ТК51 | ж. д. ул. Абрикосовая, 17 | 0,057 | 36,3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 335 | ТЭЦ-2 | ТК52 | ж. д. ул. Абрикосовая, 21, 23 | 0,057 | 40,3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 336 | ТЭЦ-2 | ТК52 | ж. д. ул. Абрикосовая, 22, 24 | 0,057 | 24,6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 337 | ТЭЦ-2 | ТК53 | ж. д. ул. Абрикосовая, 25 | 0,057 | 22,3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 338 | ТЭЦ-2 | ТК53 | ж. д. ул. Абрикосовая, 26 | 0,057 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 339 | ТЭЦ-2 | ТК12 | ж. д. ул. Ануфриева, 2, 4 | 0,057 | 17,2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 340 | ТЭЦ-2 | ТК12 | ж. д. ул. Ануфриева, 2, 4 | 0,057 | 66,7 | 2 | маты минераловатные | надземная | 1996 |
| 341 | ТЭЦ-2 | ТК11 | ж. д. ул. Ануфриева, 6 | 0,057 | 40,4 | 2 | ППУ | надземная + подземная канальная | 2006 |
| 342 | ТЭЦ-2 | ТК10 | ж. д. ул. Ануфриева, 8 | 0,057 | 39,4 | 2 | маты минераловатные | надземная | 1996 |
| 343 | ТЭЦ-2 | ТК3 | ж. д. ул. Ануфриева, 12 | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 344 | ТЭЦ-2 | ТК1 | ж. д. ул. Ануфриева, 20 | 0,076 | 31,7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 345 | ТЭЦ-2 | б/к врезка в т/т 2d 159 мм. | ж. д. ул. Ануфриева, 26 | 0,045 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 346 | ТЭЦ-2 | ТК6 | ж. д. ул. Бахаева, 6 | 0,057 | 30,4 | 2 | маты минераловатные | надземная | 1996 |
| 347 | ТЭЦ-2 | ТК5 | ж. д. ул. Бахаева, 10 | 0,057 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 348 | ТЭЦ-2 | ТК54 | ж. д. пер. Жасминовый, 5 | 0,057 | 19,6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1997 |
| 349 | ТЭЦ-2 | ТК16 | ж. д. пер. Жасминовый, 7 | 0,057 | 46,8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1997 |
| 350 | ТЭЦ-2 | ТК17 | ж. д. пер. Жасминовый, 8 | 0,057 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1997 |
| 351 | ТЭЦ-2 | ТК5а | ж. д. ул. Знаменского, 17 | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 352 | ТЭЦ-2 | ТК10 | ж. д. ул. Знаменского, 5 | 0,057 | 40,4 | 2 | маты минераловатные | надземная | 1996 |
| 353 | ТЭЦ-2 | ТК83 | ж. д. ул. Надежды, 5 | 0,032 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 354 | ТЭЦ-2 | б/к врезка в т/т 2d 219 мм. | ж. д. ул. Надежды, 6 | 0,032 | 32,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 355 | ТЭЦ-2 | ТК83а | ж. д. ул. Надежды, 7 | 0,032 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 356 | ТЭЦ-2 | б/к врезка в т/т 2d 219 мм. | ж. д. ул. Надежды, 12 | 0,032 | 32,8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 357 | ТЭЦ-2 | ТК42 | ж. д. ул. Надежды, 17, 19 | 0,057 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 358 | ТЭЦ-2 | ТК42 | ж. д. ул. Надежды, 18 | 0,057 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 359 | ТЭЦ-2 | ТК44а | ж. д. ул. Надежды, 28 | 0,057 | 27 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 360 | ТЭЦ-2 | ТК33 | ж. д. ул. Папанина, 5 | 0,057 | 27 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2004 |
| 361 | ТЭЦ-2 | ТК31 | ж. д. ул. Папанина, 7, 9 | 0,057 | 36,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 362 | ТЭЦ-2 | ТК30 | ж. д. ул. Папанина, 11 | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 363 | ТЭЦ-2 | ТК29 | ж. д. ул. Папанина, 15 | 0,076 | 32,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 364 | ТЭЦ-2 | ТК31 | ж. д. ул. Папанина, 18 | 0,076 | 21,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 365 | ТЭЦ-2 | ТК30 | ж. д. ул. Папанина, 20 | 0,057 | 26,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 366 | ТЭЦ-2 | ТК26 | ж. д. ул. Папанина, 21 | 0,057 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 367 | ТЭЦ-2 | ТК29 | ж. д. ул. Папанина, 22, 24 | 0,057 | 24,2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 368 | ТЭЦ-2 | ТК28 | ж. д. ул. Папанина, 26 | 0,076 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 369 | ТЭЦ-2 | ТК24 | ж. д. ул. Папанина, 27 | 0,057 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 370 | ТЭЦ-2 | ТК23 | ж. д. ул. Папанина, 31 | 0,057 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 371 | ТЭЦ-2 | ТК25 | ж. д. ул. Папанина, 34 | 0,032 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 372 | ТЭЦ-2 | ТК24 | ж. д. ул. Папанина, 36, 38 | 0,057 | 24,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 373 | ТЭЦ-2 | ТК23 | ж. д. ул. Папанина, 40, 42 | 0,057 | 29,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 374 | ТЭЦ-2 | ТК22 | ж. д. ул. Папанина, 44 | 0,057 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 375 | ТЭЦ-2 | ТК21 | ж. д. ул. Папанина, 48 | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 376 | ТЭЦ-2 | ТК13 | ж. д. ул. Полунина, 4 | 0,057 | 32,7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 377 | ТЭЦ-2 | ТК62 | ж. д. ул. Славянская, 6 | 0,057 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 378 | ТЭЦ-2 | ТК61 | ж. д. ул. Славянская, 8, 10 | 0,057 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 379 | ТЭЦ-2 | ТК60 | ж. д. ул. Славянская, 12, 14 | 0,057 | 41 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 380 | ТЭЦ-2 | ТК58 | ж. д. ул. Славянская, 16, 18 | 0,057 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 381 | ТЭЦ-2 | ТК57 | ж. д. ул. Славянская, 22 | 0,057 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 382 | ТЭЦ-2 | ТК56 | ж. д. ул. Славянская, 24 | 0,057 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 383 | ТЭЦ-2 | ТК55 | ж. д. ул. Славянская, 26 | 0,057 | 44 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 384 | ТЭЦ-2 | ТК73а | ТК74 | 0,159 | 85 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК74 | главный корпус МЦ пер. Виноградный, 16 | 0,159 | 41 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК74 | ТК75 | 0,089 | 162 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК75 | хозкорпус МЦ | 0,089 | 68 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК75 | гараж МЦ | 0,045 | 85 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 385 | ТЭЦ-2 | ТК105 | гаражи, мастерские ул. Моршанская, 20 | 0,057 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 386 | ТЭЦ-2 | ТК118а | магазин ул. Моршанская, 4а | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2000 г. |
| 387 | ТЭЦ-2 | ТК82 | магазин пр. Каштановый, 1 | 0,057 | 56 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 388 | ТЭЦ-2 | ТК102 | магазин ул. Физкультурная, 17в | 0,032 | 66 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 389 | ТЭЦ-2 | ТК40 | плавательный бассейн ул. Уральской, 5а | 0,133 | 260 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 390 | ТЭЦ-2 | ТК138 | переход диаметра | 0,219 | 86 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 391 | ТЭЦ-2 | переход диаметра | противопожарная служба | 0,108 | 181 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 392 | ТЭЦ-2 | ТК2-1 | адм. здание ул. Астраханская, 1а | 0,057 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 393 | ТЭЦ-2 | ТК1-11 | магазин ул. Астраханская, 23 | 0,032 | 21,6 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2016 г. |
| 394 | ТЭЦ-2 | ТК2-2-1 | ж. д. по ул. Гидромеханизации | 0,089 | 320 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 395 | ТЭЦ-2 | ж. д. по ул. Гидромеханизации | ввода | 0,045 | 35 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 396 | ТЭЦ-2 | ТК 2-3-9а | гараж фирмы "Промышленные железные дороги", ул. Бестужева, 8 отрезана | 0,057 | 5 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 397 | ТЭЦ-2 | ТК 2-25 | здание ЗАО "Металлург" (кафе "Закусочная"). Пл. Металлургов, 5б | 0,057 | 31 | двухтрубный | ППУ | подземная канальная |  |
| 398 | ТЭЦ-2 | ТК 2-25а | здание по пл. Металлургов, 4 | 0,057 | 24 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 399 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-4-1 | здание Музея НЛМК, пл. Металлургов, 2 | 0,108 | 4 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 400 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-4-1а | здание пивзавода "Новолипецкий", пл. Металлургов, 2 | 0,089 | 93 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 401 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-4-1а | здание ИП Фадеева по пл. Металлургов, 5 | 0,089 | 17 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 402 | ТЭЦ-2 | ТК 2-8-9 | здание № 12 по ул. Ферросплавная ИП Кремер | 0,057 | 19 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 403 | ТЭЦ-2 | ТК 2-7-1 | здание № 35а по ул. Ферросплавная, ОАО "Черметавтоматика" | 0,057 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 404 | ТЭЦ-2 | ТК 2-13-13 | здание № 1а по ул. Адм. Макарова, Спортивно-оздоровит.комплекс отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 405 | ТЭЦ-2 | ТК 2-14-11 | здание № 13 по пр. Мира, магазин "Весна" | 0,057 | 5 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 406 | ТЭЦ-2 | ТК 2-18 | ул. З. Космодемьянской, 8 | 0,108 | 56 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 407 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-4 | ИП Мазурин, ул. З. Космодемьянской, 7а | 0,057 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 408 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-6в | Бывшая база "Гарус" (отключ.); ИП Грыжанова ул. З. Космод., 1а | 0,089 | 60 | двухтрубный | ППУ | б/канальная |  |
| 409 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-7 | УФМС пр. Осенний, 4 | 0,076 | 25 | двухтрубный | ППУ | б/канальная |  |
| 410 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-24 | здание № 23а по ул. Фурманова ООО "Стрешнево" | 0,057 | 36 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 411 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-25 | здание № 3 по пл. Мира, магазин "Эталон" | 0,057 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 412 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-26 отрезана | здание № 23 по ул. Фурманова ЧП Шаталов | 0,089 | 310 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 413 | ТЭЦ-2 | ТК 2-21а-9 | здание № 5 по ул. Инженерная, Военная часть № 10847 | 0,108 | 110 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2-21а-9 | здание № 5 по ул. Инженерная, Военная часть № 10847 | 0,108 | 290 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 414 | ТЭЦ-2 | от ТК 2-21а-1 до здания № 2 по пл. Мира. "Липецккомбанк" | здание № 2 по пл. Мира, "Липецккомбанк" | 0,057 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 415 | ТЭЦ-2 | ТК 2-72а | здание № 1 по пл. Мира ООО "Лагуна" | 0,108 | 27 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 416 | ТЭЦ-2 | ТК 2-70 | дом № 5 по пл. Мира магазин "Магнит" | 0,025 | 11 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 417 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-71а-1 | строение № 2 по ул. Левобережная | 0,02 | 0,7 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 418 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-71а-3 | строение № 2а по ул. Левобережная | 0,057 | 1,2 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 419 | ТЭЦ-2 | здание "Водно-спортивной станции | Баня ул. Левобережная, 28 | 0,057 | 47 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 420 | ТЭЦ-2 | ТК 2-71а-7 | гараж ул. Левобережная, 28 | 0,025 | 12 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 421 | ТЭЦ-2 | дом № 2 по ул. Аносова | дом № 4 по ул. Аносова | 0,057 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 422 | ТЭЦ-2 | ТК 2-65 | дом № 4 по ул. Волжская отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 423 | ТЭЦ-2 | ТК 2-64 | дом № 6 по ул. Волжская | 0,025 | 26 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 424 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63а | дом № 28 по ул. Леваневского | 0,032 | 22 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 425 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63б | дом № 9 по ул. Волжская | 0,025 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 426 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,6 | 0,02 | 102 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 427 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,21а | 0,032 | 220 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 428 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,11 | 0,02 | 38 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 429 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская, 12 | 0,02 | 22 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 430 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,14 | 0,02 | 58 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 431 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,15 | 0,02 | 72 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 432 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная, 1 | 0,02 | 51 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 433 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул.Санитарная,3 | 0,02 | 74 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 434 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная,5 | 0,02 | 113 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 435 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная,7 | 0,02 | 148 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 436 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. санитарная, 2 | 0,025 | 38 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 437 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная, 6 | 0,02 | 102 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 438 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная,8 | 0,025 | 138 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 439 | ТЭЦ-2 | ТК 2-62-2 | дома: № 21/1 и № 21/2 по ул. Леваневского | 0,02 | 163 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 440 | ТЭЦ-2 | ТК 2-62-4 | дом № 3 по ул. Островского | 0,032 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 441 | ТЭЦ-2 | ТК 2-78 | гараж по пр. Мира, 12 | 0,032 | 26 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 442 | ТЭЦ-2 | забор у ТК 2-51-1 | здание ОАО "Липецкхлебмакаронпром" по ул. Невского, 9 | 0,089 | 57 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 443 | ТЭЦ-2 | забор у ТК 2-51-1 | боксы ОАО "Липецкхлебмакаронпром" по ул. Невского, 9 | 0,76 | 42 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 444 | ТЭЦ-2 | ТК 1-33-2 | ТК 1 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | 0,108 | 19 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 445 | ТЭЦ-2 | ТК 1 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | ТК 2 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | 0,108 | 50 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 446 | ТЭЦ-2 | ТК 2 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | здание АБК | 0,108 | 5 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 447 | ТЭЦ-2 | ТК 2 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | нежилое помещение № 1 | 0,04 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 448 | ТЭЦ-2 | здание АБК "ТРИО+" | здание АБК литер А1 | 0,089 | 19 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 449 | ТЭЦ-2 | ТК 1-29 | здание ООО "Торгальянс" по ул. Металлургов, 1 | 0,089 | 51 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 450 | ТЭЦ-2 | Ву 1-34-1 | здания ООО "СУ-1 Липецкстрой" по ул. Металлургов, 3 | 0,108 | 63 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 451 | ТЭЦ-2 | Ву 1-33-1 | здание АБК ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | 0,089 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 452 | ТЭЦ-2 | здание АБК ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | мастерская ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | 0,089 | 18,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 453 | ТЭЦ-2 | мастерская ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | склад ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | 0,089 | 16,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 454 | ТЭЦ-2 | здание АБК | вагон по ул. Металлургов, 6 ПАТП по уборки города | 0,032 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 455 | ТЭЦ-2 | ТК 1-30-3 | здание по ул. Металлургов, 4б ф/л Сухинина | 0,057 | 38 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 456 | ТЭЦ-2 | ВУ 1-30-7 | зданиздания по ул. Металлургов, 22 ЗАО Трест "Липецкстрой" отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 457 | ТЭЦ-2 | ТК 1-22-7 | здания ул. Металлургов, 3 ЗАО "Трест "Липецкстрой" отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 458 | ТЭЦ-2 | ТК 1-22-5 | здания по ул. Лесная, 2 ф/л Горяйнов | 0,0-76 | 240 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 459 | ТЭЦ-2 | ВУ 1-33-5 | сторожка ЗАО Трест "Липецкстрой" ул. Гастелло, 1а отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 460 | ТЭЦ-2 | ВУ 1-17-3 | гараж ул. Лесная, 2б ф/л Пахомова О.И. | 0,057 | 90 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 461 | ТЭЦ-2 | гараж ул. Лесная, 2б ф/л Пахомова О.И. | АБК ул. Лесная, 2б ф/л Пахомова О.И. | 0,057 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 462 | ТЭЦ-2 | т/т 2ф 40 на "Ветлечебницу" | домик - 1 ул. Лесная, 2 | 0,02 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 463 | ТЭЦ-2 | домик - 1 ул. Лесная, 2 | домик- 2 ул. Лесная, 2 | 0,02 | 17 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 464 | ТЭЦ-2 | здание № 8 по ул. Фестивальная | гараж НОУ НПДО ЛОСТЦ ДОСААФ России | 0,032 | 43 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 465 | ТЭЦ-2 | ТК 1-22-1б | здание по ул. Металлургов, 2 ГУК "Центральная" | 0,057 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 466 | ТЭЦ-2 | ТК 1-21-1а | здание диспетчерской а/к 1498 по ул. Металлургов, 2 | 0,025 | 13 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 467 | ТЭЦ-2 | ТК 1-22-1 | здание магазина а/к 1498 по ул. Металлургов, 2 | 0,057 | 2 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 468 | ТЭЦ-2 | ТК 1-21-1а | здания по ул. Фестивальная, 18 ЧП Шаталов Г.А. | 0,089 | 49 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 469 | ТЭЦ-2 | ТК 1-35 | здания г/к "Автолюбитель 1" по ул. Фестивальная | 0,057 | 52 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 470 | ТЭЦ-2 | здания г/к "Автолюбитель 1" по ул. Фестивальная | сторожка г/к "Автолюбитель-1" ул. Фестивальная | 0,032 | 27 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная/ подземная б/канальная |  |
| 471 | ТЭЦ-2 | ТК 2-35-21 | здание АБК СМТ НЛМК по ул. Фестивальная, 10 | 0,089 | 18 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 472 | ТЭЦ-2 | ТК 1-45-4 | ТП "Городок ОМОН" по ул. Фестивальная, 10б | 0,108 | 92 | двухтрубный | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 473 | ТЭЦ-2 | ТП "Городок ОМОН" по ул. Фестивальная, 10 б | здания "Городок ОМОН" по ул. Фестивальная, 10 б | 0,108 | 184 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 474 | ТЭЦ-2 | от т/трассы ф 108 мм | здания ООО "Стройуниверсалмонтаж" по ул. Фадеева, 11 | 0,057 | 40 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 475 | ТЭЦ-2 | ТК 1-44-8б | здания ООО "Тяжстройсервмс" по ул. Гришина, 21 | 0,032 | 33 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 476 | ТЭЦ-2 | здания ООО "Тяжстройсервис" по ул. Гришина, 21 | гаражи ООО "Тяжстройсервис" по ул. Гришина, 21 | 0,057 | 12 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 477 | ТЭЦ-2 | ТК 1-44-14 | ТК 1 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,089 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | врезка на здание ул. Гришина, 9 | 0,089 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | врезка на здание ул. Гришина, 9 | ТК 2 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,089 | 48 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | гаражи по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,076 | 7 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | АБК по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,089 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41-14а | гараж 2 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,057 | 35,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 478 | ТЭЦ-2 | ТК 2-33-1 | здание № 1 по ул. Гришина ф/л Литвинов И.И. отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 479 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-11 | ТК 1 ул. Талалихина, 5 | 0,108 | 28 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ул. Талалихина, 5 | здание Росгвардии ул. Талалихина, 5 | 0,108 | 16 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 480 | ТЭЦ-2 | т/Т 108 мм на Росгвардию | гаражи ул. Талалихина, 7 | 0,108 | 248 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 481 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-9а | здания ПСМО НЛМК по ул. 9 Мая, 10 | 0,089 | 67 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 482 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-15а | гараж ЗАО Трест "Липецкстрой" по ул. 9 Мая, 14 отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 483 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-23 | гараж МВД ул. М. Расковой, 1 | 0,02 | 12 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 484 | ТЭЦ-2 | т/т 2ф 89 | гараж МВД по ул. М. Расковой, 3 | 0,089 | 2 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 485 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-27 | мастерская цеха водоснабжения НЛМК по пл. Металлургов, 2 | 0,057 | 32 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | т/т 2ф 89 | насосная цеха водоснабжения НЛМК по пл. Металлургов, 2 | 0,057 | 25 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | т/т 23ф 89 | объекты цеха водоснабжения НЛМК (гаражи, мастерская, ЦЗЛ, КПП, сварочная) по ул. Металлургов, 2 | 0,089 | 88 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 486 | ТЭЦ-2 | т/т 2ф 89 | станция техобслуживания по ул. 9 Мая, 69 а ф/л Смирнов В.Ф. | 0,076 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 487 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-37 | объекты ОАО "Автопредприятие № 1" (диагностика, инженерный корпус, мойка, шиномонтажный цех и др. ) по ул. 9 Мая, 67 отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 488 | ТЭЦ-2 | ТК 1-6-7 | здание № 16 по ул. 9 Мая ф/л Денисов О.М. | 0,057 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 489 | ТЭЦ-2 | корпус Воронежского института финансов и менеджмента | корпус МУ "Административно-техническй инспекции г. Липецка" по ул. 9 Мая, 16 | 0,057 | 56 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 490 | ТЭЦ-2 | ТК 1-7-1 | ТК 1 ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | 0,108 | 30 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 491 | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | АБК ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | 0,089 | 7 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 492 | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | главный корпус ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | 0,108 | 55 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 493 | ТЭЦ-2 | здание Липецкого медицинского колледжа | гараж по ул. 9 Мая, 18 | 0,04 | 58,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 494 | ТЭЦ-2 | от ТК 1-4-1 | ТП ОАО "Дизельавторемонт" (АБК, склады, основной корпус, мастерская и др.) по ул. 9 Мая,67а | 0,108 | 64 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 495 | ТЭЦ-2 | ТК 1-39 | здание мастерской ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | 0,0з89 | 17 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-40 | объекты ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" (склады, АБК) по ул. О. Дундича, 3 | 0,108 | 42 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41 | объекты ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" (КПП, столярка) по ул. О. Дундича, 3 | 0,076 | 31 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | от ТК 1-41-4 до здания деревообрабатывающего цеха ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | здание деревообрабатывающего цеха ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | 0,108 | 2 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41-8 | здание столовой ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | 0,089 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41-8 | гаражи ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | 0,057 | 68 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41-10 | цех ПВХ ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" ул. О. Дундича, 3 | 0,108 | 6 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 496 | ТЭЦ-2 | ТК 1-43-1 | объекты ООО "Отделстрой-1" по ул. Гришина, 29а | 0,108 | 112 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 497 | ТЭЦ-2 | ТК 1-44-1 | гаражи ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | 0,159 | 105 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | гаражи ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | ТК 1 ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | 0,108 | 21 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | АБК ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | 0,057 | 26 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | цех ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | 0,057 | 1,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-46-1 | СТО НЛМК ул. Фанерная, 3 | 0,089 | 3 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-46-1 | ул. Фанерная, 3 | 0,108 | 83 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 498 | ТЭЦ-2 | ТК 1-19 | ТП 2 ОАО "ЮВЭМ-1" (АБК, склады, производственный цех) по ул. Лесная, 1 | 0,108 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-17 | гараж ОАО "ЮВЭМ-1" по ул. Лесная, 1 | 0,089 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-8 | ТП 1 ОАО"ЮВЭМ-1" по ул. Лесная, 1 | 0,133 | 29 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 499 | ТЭЦ-2 | ТК 1-18 | объекты МУП "Второе ГЖУ" (гаражи и др.) по ул. Рабочая, 22 отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 500 | ТЭЦ-2 | ТК 1-17-1 | цех ООО "СУ-1 Липецкстрой" по ул. Лесная, 3 | 0,108 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | цех ООО "СУ-1 Липецкстрой" по ул. Лесная, 3 | АБК ООО "СУ-1 Липецкстрой" по ул. Лесная, 3 | 0,108 | 37 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 501 | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-4б | ТК 1 ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | 0,108 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | АБК ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | 0,089 | 12 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | гаражи, мастерские ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | 0,076 | 21 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | магазин ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | 0,076 | 18 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 1-11-4а | ф/л Коротких магазин ул. Фанерная, 5 | 0,057 | 1,5 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 1-11-4а | ф/л Коротких боксы ул. Фанерная, 5 | 0,076 | 54 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 1-11-2а | объекты ф/л Коротких (АБК, склады, цех) ул. Фанерная, 5 | 0,089 | 120 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 502 | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-2 | АБК ф/л Титов по ул. 9 Мая, 28 | 0,159 | 265 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-2 | автопавильон ул. 9 Мая | 0,04 | 141 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 503 | ТЭЦ-2 | ТК 1-3а | ТК 1 ООО "Мебельбыт" ул. 9 Мая. 22 | 0,057 | 105 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ООО "Мебельбыт" ул. 9 Мая. 22 | здание ООО "Мебельбыт" ул. 9 Мая. 22 | 0,057 | 20 | двухтрубный | ППУ | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-3 | здание № 22 по ул. 9 Мая ООО "Универсалмебаль" | 0,057 | 14 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-3 | здание № 22 по ул. 9 Мая ф/л Фаустов | 0,057 | 15 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 504 | ТЭЦ-2 | забор ООО "Технопарк-Липецк" | здиние гаража ул. 9 Мая, вл.27 | 0,159 | 2 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 505 | ТЭЦ-2 | здание гаража ооо "Технопарк-Липецк" ул. 9 Мая, вл. 27 | ТК 1 ооо "Технопарк-Липецк" ул. 9 Мая, вл. 27 | 0,059 | 82 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 506 | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-5 | производственный корпус ЗАО "Коксохиммонтаж" ул. 9 Мая. 19 | 0,159 | 55 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 507 | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-3 | гаражи ЗАО "Коксохиммонтаж" ул. 9 Мая, 19 | 0,076 | 82 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 508 | ТЭЦ-2 | ТК 3-27 | здание автосалона по ул. 50 лет НЛМК, вл. 22 ООО "Ринг-сервис" | 0,076 | 50 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/кканальная |  |
| 509 | ТЭЦ-2 | ТК 3-26 | здание РДУ ОАО "Системный оператор ЕЭС" ул. 50 лет НЛМК | 0,076 | 18 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 510 | ТЭЦ-2 | ТК 3-22 | здание ООО "Метро Кэш энд Керри" ул. 50 лет НЛМК | 0,159 | 300 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 511 | ТЭЦ-2 | ТК 3-18б | АБК ГУ "Фонд социального страхования РФ" ул. 50 лет НЛМК, 35 | 0,089 | 75 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 512 | ТЭЦ-2 | ТК 3-18 | 3 новых дома ДСК и магазин ул. 50 лет НЛМК | 0,159 | 265 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 513 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16а | здания МУСПАТ по уборке города ул. Неделина, 1д | 0,089 | 300 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16а | здания МУСПАТ по уборке города ул. Неделина, 1д | 0,057 | 32 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 514 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16 | здание магазина "Янтарь" по ул. Неделина, 4в ИП Числова Н.В. | 0,159 | 105 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная/ подземная б/канальная |  |
| 515 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16 | здания зданий ЗАО фирма "КСК-Липецк" по ул. Скороходова, 21 | 0,057 | 75 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16 | здания зданий ЗАО фирма "КСК-Липецк" по ул. Скороходова, 21 | 0,089 | 80 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 516 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-14в | здания ООО "Лидеко" по ул. Неделина, 6 | 0,325 | 217 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 517 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-14а | здание ООО "Гудвин" до ул. Неделина | 0,159 | 84 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 518 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-12 | здания автосалонов по ул. Неделина | 0,159 | 267 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 519 | ТЭЦ-2 | здание Гипромеза | гараж ул. Калинина, 1 | 0,057 | 60 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 520 | ТЭЦ-2 | здание Дворца правосудия | гараж пл. П. Великого | 0,159 | 65 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 521 | ТЭЦ-2 | ТК 3-7 | здание пл. П. Великого | 0,057 | 4 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 522 | ТЭЦ-2 | ТК 3-6а | здание магазина "Регардтур" по пл. П. Великого | 0,057 | 16 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 523 | ТЭЦ-2 | ТК 3-10 | здание по ул. Октябрьская | 0,089 | 21 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 524 | ТЭЦ-2 | ТК 3-10 | ул. Октябрьская, кинотеатр "Октябрь" | 0,089 | 19 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 525 | ТЭЦ-2 | ТК 3-11 | здание банка ул. Литаврина | 0,076 | 9 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 526 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-8-5 | здание Арбитражного суда пл. П. Великого | 0,108 | 125 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 527 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-8-17 | здания Динамо ул. К. Маркса | 0,159 | 40 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 528 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-8-29 | здание Фрегат ул. К. Маркса | 0,219 | 118 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 529 | ТЭЦ-2 | ТК 2-65 | дом № 10 ул. Леваневского | 0,02 | 57 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 530 | ТЭЦ-2 | ТК 2-65 | дом № 12 ул. Леваневского | 0,025 | 27 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 531 | ТЭЦ-2 | стена дома № 2 ул. Островского | стена дома № 4 ул. Островского (общежитие) | 0,057 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 532 | ТЭЦ-2 | Ву 2-28-23е | здание № 4а пер. Трамвайный ЧП Чивилев В. | 0,032 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 533 | ТЭЦ-2 | здание ателье № 26 по ул. Прокатная | склад ООО "Спецпошив" | 0,032 | 28 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 534 | ТЭЦ-2 | граница подземной части теплотрассы ф89 мм | стена здания № 27 по ул. Невского ООО "Липецкий банный комплекс" | 0,089 | 102 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 535 | ТЭЦ-2 | здание "Цетр занятости населения" | гараж ул. Осипенко, 14 | 0,032 | 30 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 536 | ТЭЦ-2 | здание № 6 по ул. Невского | гараж Департамента физкультуры и спорта | 0,032 | 22 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 537 | ТЭЦ-2 | ТК 1-44-18 | здание Диализного цента ул. М. Расковой | 0,089 | 44 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 538 | ТЭЦ-2 | здание № 1д по пл. Мира | баня ООО "Лагуна" | 0,032 | 22 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 539 | ТЭЦ-2 | Ву 5-10 | здание ОАО "Мостоотряд № 126" | 0,057 | 16 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 540 | ТЭЦ-2 | Ву 4-29а | здания автосервиса ЧП Субботин | 0,076 | 40 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 541 | ТЭЦ-2 | Ву 4-35а | здания ОАО "Липецкий пищекомбинат" | 0,089 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 542 | ТЭЦ-2 | Ву 4-36 | здания ОАО "Новоказинский пищекомбинат" | 0,076 | 608 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 543 | ТЭЦ-2 | Ву 4-36 | здания ОАО "Новоказинский пищекомбинат" | 0,108 | 6 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 544 | ТЭЦ-2 | Ву 4-36 | здания ОАО "Новоказинский пищекомбинат" | 0,159 | 105 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 545 | ТЭЦ-2 | ВУ 4-37 | объекты ОАО "РЖД" ст. Казинка |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 546 | ТЭЦ-2 | Ву 4-42 | дом дорожного мастера отрезан |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 547 | ТЭЦ-2 | Ву 4-48а | терминал ЗАО "Индезит" | 0,219 | 250 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 548 | ТЭЦ-2 | Ву 4-51 | объекты особой экономической зоны |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 549 | ТЭЦ-2 | ТК 3-20-17 | дом № 17 по ул. Лутова | 0,076 | 120 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 550 | ТЭЦ-2 | ТК 3-27 | здание автосалона по ул. 50 лет НЛМК, вл. 24 ООО "Ринг-авто" | 0,076 | 55 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 551 | ТЭЦ-2 | ТК 2-25 | здание № 7 а по пл. Металлургов | 0,057 | 21 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 552 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-25 | здание № 3 по пл. Мира, магазин "Пятерочка" | 0,057 | 8 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 553 | ТЭЦ-2 | ТК 2-13-13 | гараж медсанчасти НЛМК, ул. Адм. Макарова, 1а отрезана | 0,057 |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 554 | ТЭЦ-2 | ТК 2-18 | здание № 8 по ул. З. Космодемьянской ИП Осипов | 0,057 | 56 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 555 | ТЭЦ-2 | ТК 2-5 | здание № 1 по пл. Металлургов поликлиника НЛМК |  | 66 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 556 | ТЭЦ-2 | ТК 2-11-7 | объекты НЛМК ул. Прокатная, 2б | 0,108 | 110 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 557 | ТЭЦ-2 | здание № 2б по ул. Прокатная | объекты НЛМК | 0,159 | 59 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 558 | ТЭЦ-2 | бескамерная врезка на т/Т 2ф133 мм | здание детской поликлиники № 9 ул. Адм. Макарова, 1б | 0,057 | 32 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2-13-1а | здание архива ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер", ул. Адм. Макарова, 1б | 0,057 | 42 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 559 | ТЭЦ-2 | ТК 2-44-4 | дом № 74 по ул. Дзержинского | 0,076 | 7 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 560 | ТЭЦ-2 | ТК 2-13-4а | здание муфельной печи ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" ул. Адм. Макарова, 1е | 0,057 | 4 | двухтрубный | ППУ | надземная |  |
| 561 | ТЭЦ-2 | Ву 2-20-14 | здание ООО "Молочная индустрия" по пр. Ос енний, вл. 1г | 0,025 | 310 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | Ву 2-20-14 | здание ООО "Молочная индустрия" по пр. Ос енний, вл. 1г | 0,025 | 8 | двухтрубный | ППУ | надземная |  |
| 562 | ТЭЦ-2 | ТК 1-9 | ж/д № 97 В по ул. Гагарина | 0,057 | 35,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2010 |
| 563 | ТЭЦ-2 | ТК1-14а | ж/д 79 | 0,057 | 50,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2005 |
| 564 | ТЭЦ-2 | ТК 1-17-4 | Спорткомплекс | 0,089 | 152,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2010 |
| 565 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-3 | точка врезки | 0,108 | 162,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2005 |
| 566 | ТЭЦ-2 | точка врезки | ж/д № 39 по ул. Игнатьева | 0,108 | 17,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2005 |
| 567 | ТЭЦ-2 | точка врезки | ж/д № 41 по ул. Игнатьева | 0,108 | 19,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2005 |
| 568 | ТЭЦ-2 | ТК 1-39-5 | ж/ж № 31а по ул. Терешковой | 0,108 | 25,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 569 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43 | ТК 1-75-43б | 0,108 | 102,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 570 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43б | ТК 1-75-43в | 0,108 | 31,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 571 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43б | ж/д № 37/1 | 0,108 | 12,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 572 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43в | ж/д № 37 | 0,108 | 12,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 573 | ТЭЦ-2 | ТК 2-21 | диспетчерская (№ 106а по ул. Гагарина) | 0,057 | 27,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 574 | ТЭЦ-2 | ТК 3-1-1 | Стена здания | 32 | 38 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 575 | ТЭЦ-2 | ТК 3-16-11 | Стена здания | 57 | 40 | двухтрубное |  | подземная ППУ |  |
| 576 | ТЭЦ-2 | ТК 3-18 | Стена здания | 57 | 110 | двухтрубное |  | подземная ППУ |  |
| 577 | ТЭЦ-2 | ТК 2-56-6 | Стена здания | 89 | 6 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 578 | ТЭЦ-2 | Здание 2б | Здание 2в | 133 | 50 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 579 | ТЭЦ-2 | ТК 2-43 | Стена здания (объект закрыт в ТК) | 40 | 31 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 580 | ТЭЦ-2 | ТК 2-47-10 | Стена здания (гараж) | 32 | 10 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2-47-10 | Стена здания (склад) | 40 | 10 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 581 | Котельная «Липецкие узоры» | гараж | Задорожная, д.24 | 0,042 | 76 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | магазин | администр зд | 0,144 | 40 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | пост2, пост3 |  | 0,0125 | 25 |  |  |  |  |
| 582 | Котельная «Липецкие узоры» | проходная | Прудная, 1 | 0,001 | 25 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | кузница | администр зд | 0,045 | 89 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | мастерские |  | 0,012 | 57 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | мойка, склад |  | 0,002 | 20 |  |  |  |  |
| 583 | Котельная «108 квартал» | ТК-15-15 до гаражей | Амурская, 5а администр зд | 0, 08 | 57 |  |  |  |  |
| 584 | Котельная ул. Елецкая, 69а | от ТК 37-5 до бытовки | Елецкая, 67а админист зд | 0,004 | 57 |  |  |  |  |
| 585 | Котельная "Свободный Сокол" | магазин | 40 лет Октября, 1-Студеновская, 193-195 | 0,024 | 76 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | транзитка | администр зд | 0,018 | 38 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | автоцентр |  | 0,005 | 25 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | кафе-магазин |  | 0,01 | 38 |  |  |  |  |
| 586 | Котельная "Свободный Сокол" | от ТК 45-28-2 до ТК 45-28-4 | Ушинского, 8 | 0,0563 | 108 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | от ТК 45-28-4 пристройка к зд.8 | администр зд | 0,027 | 57 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | от ТК 45-28-4 до зд. 8г |  | 0,0365 | 108 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | от ТК 45-28-4 до зд. 8 | ЗАО " | 0,065 | 108 |  |  |  |  |
| 587 | ТЭЦ-2 | ул.Алмазная территория ООО "Новолипецкая металлобаза" | ул.Алмазная ЗАО "ЗИПА" |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 |  | ул.Алмазная "Завод строительных конструкций" |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | объектов | 587 | протяженность | 42331,9 |  |  |  |  |

Организация содержания и обслуживания сетей теплоснабжения , собственник которых не определен, согласно п.6 ст.15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О теплоснабжении" возложена на органы местного самоуправления и теплосетевые организации, тепловые сети которых непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения.

Бесхозяйные источники тепловой энергии, центральные тепловые пункты, насосные станции на территории города отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловых 
сетей (при их наличии)

Согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003) для тепловых сетей должны составляться показатели функционирования - энергетические характеристики (режимные и энергетические).

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся такие показатели, как:

— среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

—тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

—удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

—потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспорта и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более на основании «Методических указаний по составлению энергетических характеристик для систем транспорта по показателям...» (СО 153-34.20.523-2003 части 1 - 4).

Поскольку присоединенная расчетная тепловая нагрузка от котельных МУП «Липецктеплосеть» (кроме котельных «Свободный Сокол» и «Центролит»), а также ведомственных источников тепловой энергии, составляет менее 10 Гкал/ч, энергетические характеристики не разрабатываются.

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающем трубопроводе) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосных станций за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосных станциях.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными за отчетный период.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

В 2010 г. Филиалом ОАО «ИЦ ЕЭС» «Фирма ОРГРЭС» (г. Москва) были разработаны «Энергетические характеристики Липецких тепловых сетей филиала ОАО «Квадра» - «Восточная региональная генерация» по показателям «потери сетевой воды», «тепловые потери», «удельный расход сетевой воды», «разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах», «удельный расход электроэнергии» (в двух томах)» (шифр работы 2009.112.023) для пяти источников тепловой энергии ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, котельных Юго-Западная, Северо-Западная и Привокзальная. На базовый 2021 год данные энергетические характеристики являются недействующими, актуальные энергетические характеристики не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и 
сооружений на них, зафиксированных за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Липецк были скорректированы структура и параметры тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения, действующих в городе с учетом актуализированных исходных данных, а также выполненных в 2022 г. мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников ЕТО №1 
Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Липецкая ТЭЦ-2

ТЭЦ-2 Основной источник тепловой энергии г. Липецк - ТЭЦ-2 АО «Квадра» -«Липецкая генерация». ТЭЦ-2 обеспечивает теплоснабжение жилых кварталов города, а также теплоснабжение ряда промышленных предприятий в горячей воде.

ТЭЦ-2 располагается по адресу: - г. Липецк, ГСП (территория ТЭЦ-2).

АО «Квадра» Зона действия ТЭЦ-2 описывается улицами: Знаменского, Полунина, 70 лет Октября, Саратовская, Моршанская, Физкультурная (пос. Матырский), Дачная, Светлова, Писарева (пос. Дачный), Ильича, Жуковского, Краснознаменная (пос. Тракторостроителей), Механизаторов, Индустриальной, пр. Победы, Советская, Н. Логовая, Интернациональная, 9 мая, Фурманова, Архангельская, Астраханская, З. Космодемьянской.

Границы зоны действия установлены по зданиям конечных потребителей, подключенных к тепловым сетям зоны действия котельной.

На рисунке Рисунок 29 изображена зона действия ТЭЦ-2 АО «Квадра».

Рисунок 29. Зона действия ТЭЦ-2 Филиал АО «Квадра»

Котельная «Привокзальная»

Котельная «Привокзальная» АО «Квадра» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта в Привокзальном и Завокзальном районах города Липецк.

Котельная «Привокзальная» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Гагарина, 110 Б.

Зона действия котельной «Привокзальная» описывается улицами: Агрономическая, Опытная, Пришвина, Боевой проезд, Станционная, Попова, Тельмана, Липовская, Игнатьева, Терешковой, Циолковского, Гагарина.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к ее тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 30 представлена зона действия котельной «Привокзальная» АО «Квадра».

Рисунок 30. Зона действия котельной «Привокзальная» АО «Квадра»

Котельная «Северо-Западная»

Котельная «Северо-Западная» АО «Квадра» обеспечивает теплоснабжение жилых домов и объектов социального и культурно-бытового назначения г. Липецк. Котельная «Северо-Западная» располагается по адресу: г. Липецк, ул. Московская, 6. Зона действия котельной «Северо-Западная» описывается улицами: пр. Универсальный, Поперечный, Московская, Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Звездная, Вермешева, Полиграфическая, Московская. Границы зоны действия установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к ее тепловым сетям. На рисунке Рисунок 31 представлена зона действия котельной «Северо-Западная» АО «Квадра».

Рисунок 31. Зона действия котельной «Северо-Западная» АО «Квадра»

Котельная «Юго-Западная»

Котельная «Юго-Западная» АО «Квадра» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта. Котельная «Юго-Западная» АО «Квадра» располагается по адресу, г. Липецк, ул. Московская, 38 А. Зона действия котельной «Юго-Западная» описывается улицами: Белянского, Политехническая, Московская, Водопьянова, Папина, пр. Победы, Минская. Границы зоны действия установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к ее тепловым сетям. На рисунке Рисунок 32 представлена зона действия Юго-Западной котельной АО «Квадра».

Рисунок 32. Зона действия котельной «Юго-Западная» АО «Квадра»

Котельная «Угловая»

Котельная «Угловая» АО «Квадра» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта города Липецк. Котельная «Угловая» АО «Квадра» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Плеханова, 59. Зона действия котельной «Угловая» описывается улицами: Гагарина, 30 лет Октября, Шкатова, Студёновская, Ленина, Зегеля. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к ее тепловым сетям. На рисунке Рисунок 33 представлена зона действия котельной «Угловая» АО «Квадра» на ул. Плеханова, 59.

Рисунок 33. Зона действия котельной «Угловая» АО «Квадра»

Котельная «Улица Семашко, д. 10»

Котельная «Улица Семашко, д. 10» АО «Квадра» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта города Липецк. Котельная «Улица Семашко, д. 10» АО «Квадра» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Семашко, 10. Зона действия котельной «Улица Семашко, д. 10» описывается улицами: Гагарина, Зегеля, Первомайская, Липовская. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 34 представлена зона действия котельной «Улица Семашко, д. 10» АО «Квадра»

Рисунок 34. Зона действия котельной «Улица Семашко, д. 10» АО «Квадра»

Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б»

Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» АО «Квадра» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта города Липецк. Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Октябрьская, 53. Зона действия котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» АО «Квадра» описывается улицами: Первомайская, пл. Петра Великого, Калинина, Фрунзе, Коммунальная. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 35 представлена зона действия котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» АО «Квадра».

Рисунок 35. Зона действия котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» АО «Квадра»

Зоны действия источников ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Свободный Сокол»

Котельная «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий, объектов соцкультбыта и производственные помещения города Липецк. Котельная «Свободный Сокол» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Заводская пл., 1. Зона действия котельной «Свободный Сокол» описывается улицами: 40 лет Октября, Ушинского, Пожарского, пл. Заводская. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям котельной «Свободный Сокол» и котельной «13 квартал» 296 МУП «Липецктеплосеть». На рисунке Рисунок 36 представлена зона действия котельной «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 36. Зона действия котельной «Свободный Сокол» и котельной «13 квартал» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «13 квартал»

Котельная «13 квартал» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Ушинского, 10 «А». Котельная имеет ту же зону действия, что котельная «Свободный Сокол». Отличие состоит в том, что котельная «Свободный Сокол» работает только в отопительный период года, а котельная «13 квартал» работает только в неотопительный период года поставляя тепло в ту же зону действия источника тепловой энергии, что котельная «Свободный Сокол». На рисунке Рисунок 37 представлена зона действия котельной «13 квартал» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 37. Зона действия котельной «13 Квартал»

Котельная «МСЧ «Свободный Сокол»

Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта города Липецк.

Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» располагается по адресу: - г. Липецк ул. Ушинского,10.

Зона действия котельной «МСЧ «Свободный Сокол» описывается улицей Ушинского.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 38 представлена зона действия котельной «МСЧ «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»

Рисунок 38. Зона действия котельной «МСЧ «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Центролит»

Котельная «Центролит» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта города Липецк.

Котельная «Центролит» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Юношеская, 87.

Зона действия котельной «Центролит» описывается улицами: Ангарская, Минская, Ново-Весовая, Ударников, Юношеская.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 39 представлена зона действия котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 39. Зона действия котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Электроаппарат»

Котельная «Электроаппарат» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта города Липецк.

Котельная «Электроаппарат» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Елецкая, 69 а.

Зона действия котельной «Электроаппарат» описывается улицами: Студеновская, Чапаева, Карьерная, Елецкая.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 40 представлена зона действия котельной «Электроаппарат» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 40. Зона действия котельной «Электроаппарат» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «108 квартал»

Котельная «108 квартал» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта города Липецк.

Котельная «108 квартал» МУП «Липецктеплосеть» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Гайдара, 10.

Зона действия котельной «108 квартал» МУП «Липецктеплосеть» описывается улицами: Гайдара, Луначарского, Нахимова.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 41 представлена зона действия котельной «108 квартал» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 41. Зона действия котельной «108 квартал» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Улица Баумана, д. 296»

Котельная «Улица Баумана, д. 296» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта города Липецк.

Котельная «Улица Баумана, д. 296» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. ул. Баумана, 296.

Зона действия котельной «Баумана» описывается границами улицы Баумана.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 42 представлена зона действия котельной «Улица Баумана, д. 296» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 42. Зона действия котельной «Улица Баумана, д. 296» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Село Подгорное»

Котельная «Село Подгорное» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий МКР «Село Подгорное» г. Липецк.

Котельная «Село Подгорное» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Крайная, 11.

Зона действия котельной «с. Подгорное» описывается границами улицы Крайная.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 43 представлена зона действия котельной «Село Подгорное» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 43. Зона действия котельной «Село Подгорное» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Школа № 16»

Котельная «Школа № 16» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилого дома по улице Комсомольская, 22 г. Липецк.

Котельная «Школа № 16» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Комсомольская, 22.

На рисунке Рисунок 44 представлена зона действия котельной «Школа № 16» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 44. Зона действия котельной «Школа № 16» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Школа № 22»

Котельная «Школа № 22» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение школы № 22 г. Липецк.

Котельная «Школа № 22» располагается по адресу: - г. Липецк, пос. Северный Рудник, вл. 29.

Зона действия котельной «Школа № 22» описывается границами улицы Северный Рудник.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 45 представлена зона действия котельной «Школа № 22» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 45. Зона действия котельной «Школа 22» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Школа № 26»

Котельная «Школа № 26» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение здания школы № 26 г. Липецк.

Котельная «Школа № 26» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, 178 а.

Зона действия котельной «Школа № 26» описывается границами школы № 26.

Границы зоны действия котельной установлены по границам зданий школы, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 46 представлена зона действия котельной «Школа № 26» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 46. Зона действия котельной «Школа № 26» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Школа № 34»

Котельная «Школа № 34» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение школы № 34 г. Липецк.

Котельная «Школа № 34» располагается по адресу: - г. Липецк, с. Желтые пески.

Зона действия котельной «Школа № 34» описывается границами школы № 34.

Границы зоны действия котельной установлены по границам зданий школы, подключенным к тепловым сетям на рисунке Рисунок 47 представлена зона действия котельной «Школа № 34» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 47. Зона действия котельной «Школа № 34» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Школа 35»

Котельная «Школа 35» МУП «Липецктеплосеть» Обеспечивает теплоснабжение школы № 35 г. Липецк.

Котельная «Школа 35» располагается по адресу: - г. Липецк, с. Сселки.

Зона действия котельной «Школа 35» описывается границами школы № 35.

Границы зоны действия котельной установлены по границам зданий школы, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 48 представлена зона действия котельной «Школа 35» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 48. Зона действия котельной «Школа № 35» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «У поселка Северный Рудник»

Котельная «У поселка Северный Рудник» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий поселка «Северный Рудник» и здания детского сада. Котельная «У поселка

Северный Рудник» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий поселка «Северный Рудник». Котельная «У поселка Северный Рудник» располагается по адресу: - г. Липецк, пос. Северный Рудник.

Зона действия котельной «У поселка Северный Рудник» описывается улицами: Молодежная и Кузминская.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. На рисунке Рисунок 49 представлена зона действия котельной «У поселка Северный Рудник» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 49. Зона действия котельной «У поселка Северный Рудник» МУП «Липецктеплосеть»

БМК по улице Ковалева, 109а

БМК по улице Ковалева, 109а (вместо котельной «Улица Ковалева, д. 109 А» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилого многоквартирного дома № 109 по улице Ковалева г. Липецк.

БМК по улице Ковалева, 109а располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Ковалева. 109 а.

Зона действия БМК по улице Ковалева, 109а описывается границами дома № 109 по улице Ковалева.

На рисунке Рисунок 50 представлена зона действия БМК по улице Ковалева, 109а МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 50. Зона действия БМК по улице Ковалева, 109а МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Поселок Дачный»

Котельная «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий пос. Дачный.

Котельная «Поселок Дачный» располагается по адресу: - г. Липецк, пос. Дачный, ул. Центральная.311.

Зона действия котельной «Поселок Дачный» описывается границами поселка Дачный.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 51 представлена зона действия котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 51. Зона действия котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Улица Механизаторов, д. 21»

Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий г. Липецк и интерната «Дом престарелых».

Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Механизаторов, 21.

Границы зоны действия котельной «Улица Механизаторов, д. 21» описываются улицей Механизаторов и границами территории интерната «Дом престарелых».

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 52 представлена зона действия котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 52. Зона действия котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»

Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение одного здания по ул. Космонавтов, 36/4 г. Липецк.

Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Космонавтов, 36/4.

Зона действия котельной «Улица Космонавтов, д. 36/4» описывается границами здания Космонавтов 36/4.

Границы зоны действия котельной установлены по границам здания. Космонавтов, 36/4.

На рисунке Рисунок 53 представлена зона действия котельной «Улица Космонавтов, д. 36/4» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 53. Зона действия котельной «Улица Космонавтов, д. 36/4» * МУП «Липецктеплосеть»

Примечание: * - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

Котельная «Школа-интернат № 2»

Котельная «Школа-интернат № 2» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение комплекса зданий школы-интерната № 2 г. Липецк.

Котельная «Школа-интернат № 2» располагается по адресу: - г. Липецк, ул.40 лет Октября, 39 а.

Зона действия котельной «Школа-интернат № 2» описывается границами здания школы-интерната № 2 и, соответственно, границами зоны действия котельной являются границы здания школы-интерната № 2.

На рисунке Рисунок 54 представлена зона действия котельной «Школа-интернат № 2» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 54. Зона действия котельной «Школа-интернат № 2» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Акушерский корпус»

Котельная «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение комплекса зданий Липецкого областного перинатального центра в период проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной «Северо-Западная» АО «Квадра»

Котельная «Акушерский корпус» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Московская, 6а.

Границы зоны действия котельной «Акушерский корпус» описывается границами территории областного перинатального центра в г. Липецк.

Границы зоны действия котельной установлены по границам зданий областного перинатального центра.

На рисунке Рисунок 55 представлена зона действия котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 55. Зона действия котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Липецкие узоры»

Котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых и общественных зданий поселка «Сырский Рудник» г. Липецк.

Котельная «Липецкие узоры» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Прудная, 1.

Зона действия котельной «Липецкие узоры» описывается границами улицы Прудная г. Липецк.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 56 представлена зона действия котельной «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 56. Зона действия котельной «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Упрснабсбыт»

Котельная «Упрснабсбыт» МУП «Липецктеплосеть» обеспечивает теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий поселка «Шахта №10» г. Липецк.

Котельная «Упрснабсбыт» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Задорожная, 24.

Зона действия котельной «Упрснабсбыт» описывается границами «поселка Шахта № 10» г. Липецк.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 57 представлена зона действия котельной «Упрснабсбыт» МУП «Липецктеплосеть».

Рисунок 57. Зона действия котельной «Упрснабсбыт» МУП «Липецктеплосеть»

Котельная «Известковая, 2в»

Котельная «Известковая, 2в» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий по ул. Энгельса, г. Липецк.

Котельная «Известковая, 2в» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Известковая, д. 2в.

Зона действия котельной «Известковая, 2в» описывается границами улицы Ф. Энгельса г. Липецк.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 58 представлена зона действия котельной «Известковая, 2в».

Рисунок 58. Зона действия котельной «Известковая, 2в»

БМК «Ковалева, 107д»

БМК «Ковалева, 107д» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий по ул. Ковалева г. Липецк.

Котельная «Улица Ковалева, 107д» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Ковалева, 107.

Зона котельной «улица Ковалева, 107д» описывается границами улицы Ковалева г. Липецк.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 59 представлена зона действия котельной «Улица Ковалева, 107д».

Рисунок 59. Зона действия котельной «Улица Ковалева, 107д»

БМК «Стратегия»

БМК «Стратегия» обеспечивает теплоснабжение детского сада и образовательного центра «Стратегия».

БМК «Стратегия» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 39.

Зона БМК «Стратегия» описывается границами улиц Восточная, Гражданская, Северная и до «Детский сад компенсирующего вида № 38» г. Липецк.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 60 представлена зона действия БМК «Стратегия».

Рисунок 60. Зона действия котельной БМК «Стратегия»

Зоны действия источников ЕТО №3 ООО «ЭнергоКонсалт»

Котельные ООО «ЭнергоКонсалт»

Две котельные ООО «ЭнергоКонсалт», работающие на одну тепловую сеть, располагаются по адресу: - г. Липецк, ул. Сергея Казьмина, стр. 3А и 3А/1.

Зона действия котельных ООО «ЭнергоКонсалт» описывается границами улицы Опытная и Лебедянского шоссе.

Границы зоны действия котельных установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 61 представлена зона действия котельных ООО «ЭнергоКонсалт».

Рисунок 61. Зона действия котельных ООО «ЭнергоКонсалт»

Зоны действия источников ЕТО №4 ООО «ЭнергоПлюс»

Котельная ООО «ЭнергоПлюс»

Котельная ООО «ЭнергоПлюс» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта жилого комплекса по ул. Бородинская г. Липецк.

Котельная ООО «ЭнергоПлюс» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Бородинская, стр.49.

Зона действия котельной ООО «ЭнергоПлюс» описывается границами улиц: Бородинская, Шоссейная г. Липецк.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

На рисунке Рисунок 62 представлена зона действия котельной ООО «ЭнергоПлюс».

Рисунок 62. Зона действия котельной ООО «ЭнергоПлюс»

Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк»

Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» обеспечивает теплоснабжение жилого здания по адресу Тамбовская улица, 6

Рисунок 63. Зона действия котельной ООО «Зем Рем Строй Липецк»

Зоны действия источников ЕТО №6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» обеспечивает теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта по ул. Гагарина г. Липецк.

Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70а.

Рисунок 64. Зона действия котельной ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Зоны действия источников ЕТО №8 ООО «Комус»

Котельная ООО «Комус»

Котельная ООО «Комус» обеспечивает теплоснабжение объектов общественноделовой застройки г. Липецк.

Котельная ООО «Комус» располагается по адресу: - г. Липецк, ул. Советская 66.

Рисунок 65. Зона действия котельной ООО «Комус»

Зоны действия источников ЕТО №9 Служба Воронежской 
таможни по Липецкой области

Котельная Воронежской таможни

Котельная Воронежской таможни обеспечивает теплоснабжение административного здания г. Липецк, Трубный проезд, д.3.

Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям.

Зоны действия муниципальных и ведомственных котельных преимущественно локализованы друг от друга и от зон действия источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Рисунок 66. Зона действия котельной «Воронежской таможни»

Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного 
теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в Главе 7.

В зоне эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, находятся следующие котельные:

- Котельная «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» (в зоне ТЭЦ-2);

Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных 
элементах территориального деления

Общая договорная тепловая нагрузка потребителей г. о. Липецк по состоянию на 01.01.2023. составляет 1660,4 Гкал/ч, в том числе 1634,6 Гкал/ч в горячей воде (Таблица 82).

Таблица 82. Договорные тепловые нагрузки потребителей теплоснабжающих источников г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Пар | Всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 461,125 | 55,681 | 25,310 | 542,116 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 123,885 | 18,033 | 0,000 | 141,918 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 233,729 | 32,296 | 0,000 | 266,024 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 425,995 | 66,219 | 0,000 | 492,215 |
| 5 | Котельная "Угловая" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 54,839 | 3,574 | 0,000 | 58,413 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 17,399 | 0,000 | 0,000 | 17,399 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 13,635 | 0,000 | 0,000 | 13,635 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | МУП "Липецктеплосеть" | 26,740 | 3,406 | 0,000 | 30,146 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 4,699 | 0,000 | 4,699 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 0,379 | 0,500 | 0,879 |
| 11 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | 28,266 | 2,968 | 0,000 | 31,234 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | 5,561 | 0,081 | 0,000 | 5,642 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,593 | 0,000 | 0,000 | 1,593 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | 4,517 | 0,505 | 0,000 | 5,022 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,264 | 0,234 | 0,000 | 1,498 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,153 | 0,037 | 0,000 | 0,190 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,179 | 0,001 | 0,000 | 0,180 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,094 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,423 | 0,008 | 0,000 | 0,431 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 0,678 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | 0,176 | 0,017 | 0,000 | 0,193 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,841 | 0,186 | 0,000 | 2,027 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,377 | 0,041 | 0,000 | 0,419 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | МУП "Липецктеплосеть" | 0,400 | 0,100 | 0,000 | 0,500 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,700 | 0,400 | 0,000 | 1,100 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,298 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,221 | 0,052 | 0,000 | 1,274 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,659 | 0,003 | 0,000 | 2,662 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,169 | 0,228 | 0,000 | 2,398 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,819 | 0,053 | 0,000 | 1,872 |
| 32 | БМК «Стратегия» *** | МУП "Липецктеплосеть" | - | - | - | - |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,642 | 1,036 | 0,000 | 3,678 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 10,078 | 5,604 | 0,000 | 15,682 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | 3,400 | 2,620 | 0,000 | 6,020 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | 0,500 | 0,338 | 0,000 | 0,838 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | 5,432 | 0,000 | 0,000 | 5,432 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |
| Сумма по городу |  |  | 1435,081 | 199,097 | 25,810 | 1659,989 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на 
коллекторах источников тепловой энергии

Расчет фактических тепловых нагрузок источников теплоснабжения производится на основании данных приборов учета, установленных на выводах ТЭЦ и котельных. Анализируются отпуск тепловой энергии в тепловые сети по дням за 2022 г. для ТЭЦ и для котельных.

Согласно методике определения, не должны рассматривать данные с приборов учета, отражающие «спрямления» и срезки температурного графика в диапазонах данные приборов учета температур наружного воздуха tвср.сут>8 оС и tвср.сут<tнсрезки. По обработанным данным строятся графики зависимости среднего часового потребления тепловой энергии и средней за сутки температуры наружного воздуха. По отображаемым данным строится функциональная линейная зависимость, с помощью которой определяется значение среднего часового потребления тепловой энергии при минимальной температуре, принимаемой для проектирования систем отопления (для г. Липецк эта температура равна «минус» 25 оС).

Для получения фактических тепловых нагрузок потребителей из рассчитанных фактических отпусков тепла с горячей водой от ТЭЦ и котельных вычитаются нормативные тепловые потери в тепловых сетях (при расчетной температуре наружного воздуха в отопительный период и при средней за неотопительный период температуре наружного воздуха для неотопительного периода). Поскольку тепловые нагрузки ГВС рассчитываются для неотопительного периода, то их пересчет на отопительный период производится с коэффициентом 1,2, который учитывает изменение температуры исходной воды при переходе из неотопительного в отопительный периоды.

Информация по посуточному отпуску тепловой энергии с коллекторов источников теплоснабжения г. Липецк была предоставлена только по филиалу АО «Квадра» - "Липецкая генерация". На остальных источниках информация отсутствует. Результаты расчетов по источнику ТЭЦ-2 приведены в таблице Таблица 83, по котельным в таблицеТаблица 84.

Полученные графические зависимости для определения фактической тепловой нагрузки в горячей воде за 2022 г. для источников представлены на рисунках Рисунок 67 – Рисунок 79.

Таблица 83. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на коллекторах по ТЭЦ-2

| Направление | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах источника по выводам, Гкал/ч | Расчетные тепловые потери в ТС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде по выводам источника, Гкал/ч (без учета потерь в ТС) | Суммарная расчетная тепловая нагрука потребителей источника в горячей воде, Гкал/ч (без учета потерь в ТС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город_КУУ | 291,49 | 44,86 | 246,63 | 339,38 |
| ЛТЗ_КУУ | 59,81 | 11,84 | 47,97 |  |
| Матырский_КУУ | 46,25 | 11,58 | 34,67 |  |
| НЛМК_ВОДА | 17,15 | 8,22 | 8,93 |  |
| Сосновый Бор_КУУ | 1,58 | 0,40 | 1,18 |  |

Таблица 84. Результаты расчетов тепловых нагрузок в горячей воде на коллекторах по котельным

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах котельной, Гкал/ч | Расчетные тепловые потери в ТС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка потребителей котельной в горячей воде, Гкал/ч (без учета потерь в ТС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Привокзальная» | 34,8815 | 10,85 | 84,67 |
|  | 60,6375 |  |  |
| Котельная «СевероЗападная» | 195,1925 | 18,45 | 176,74 |
| Котельная «ЮгоЗападная» | 192,247 | 23,06 | 309,00 |
|  | 139,8065 |  |  |
| Котельная «Угловая» | 36,822 | 3,71 | 33,11 |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 12,7897 | 1,08 | 11,71 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» * | 7,4137 | 0,85 | 6,57 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Рисунок 67. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 по направлению «Город»

Рисунок 68. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 по направлению «ЛТЗ»

Рисунок 69. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 по направлению «Матырский»

Рисунок 70. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 по направлению «НЛМК»

Рисунок 71. График фактического отпуска тепла с коллекторов ТЭЦ-2 
по направлению «Сосновый Бор»

Рисунок 72. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «Привокзальная» по направлению 1-го коллектора

Рисунок 73. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «Привокзальная» по направлению 2-го коллектора

Рисунок 74. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «СевероЗападная»

Рисунок 75. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «ЮгоЗападная» по направлению 1-го коллектора

Рисунок 76. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «ЮгоЗападная» по направлению 1-го коллектора

Рисунок 77. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «Угловая»

Рисунок 78. График фактического отпуска тепла с коллекторов котельной «Улица Семашко, д. 10»

Рисунок 79. График фактического отпуска тепла с коллекторов 
котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б»

Описание случаев и условий применения отопления жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Уточнена и расширена информация об индивидуальных источниках тепловой энергии

для отопления жилых помещений в многоквартирных домах. По состоянию на начало 2022 список список расширен до 86 объектов, в то числе 15 МКД с автономными котельными.

Индивидуальные источники отопления установлены также в большей части домов индивидуальной застройки. Кроме того, имеются здания с индивидуальными крышными котельными, которые можно отнести к домам с индивидуальными источниками.

Таблица 85. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города, с поквартирным отоплением

| № п/п | Улица | № дома | Кол-во этажей | Район расположения | Год ввода в эксплуатацию | Источник теплоснабжения | Кол-во единиц поквартирного отопления (жил/нежил) | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 лет Октября | 1а | 7 | Сокол | 2016 | индивидуальное поквартирное отопление | 30/2 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 2 | Авиационная | 2а | 5 | Мирный, мкр. 9 | 2001 | индивидуальное поквартирное отопление | 14 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 3 | Ангарская | 31е | 3 | пос.Сырский Рудник | 2017 | индивидуальное поквартирное отопление | 36 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 4 | Балмочных | 32 | 9 | Студенки | 2010 | индивидуальное поквартирное отопление | 64/12 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 5 | Балмочных | 38 | 10 | Студенки | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 26\2 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 6 | Балмочных | 38а | 10 | Студенки | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 26\2 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 7 | Бородинская | 53 | 11 | пос.Св.Сокол | 2013 | индивидуальное поквартирное отопление | 34 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 8 | Вавилова академика | 21 | 10 | Студенки | 2009 | индивидуальное с газовым котлом | 53 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 9 | Г агарина | 104а | 1 | р-н ж/д вокзала | 2016 | индивидуальное с газовым котлом | 4 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 10 | Гоголя | 21 | 13 | центр. рынок- пр.Победы | 2013 | индивидуальное с газовым котлом | 100/7 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 11 | Доватора | 49 | 6 | в гр.Папина Кам.лог студ.городок | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 25\8 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 12 | Желябова | 14а | 6 | центр | 2003 | индивидуальное поквартирное отопление | 23 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 13 | Индустриальная | 68 | 12 | р-н.Кольцевой | 2016 | индивидуальное поквартирное отопление | 108 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 14 | Котовского | 23 | 3 | Дикое | 2010 | индивидуальное поквартирное отопление | 12 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 15 | Коцаря | 12 | 19 | 29-й микрорайон | 2014 | индивидуальное поквартирное отопление | 234/4 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 16 | Кротевича | 5 | 6 | Студенки | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 34/1 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 17 | Луговая | 3 | 4 | Мирный | 2009 | индивидуальное поквартирное отопление | 17 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 18 | Маргелова | 1 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2012 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 19 | Маргелова | 3 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2012 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 20 | Маргелова | 5 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2012 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 21 | П.Морозова | 2 | 1 |  | 1958 | индивидуальное поквартирное отопление (газовая колонка на ГВС и отопление) | 4 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 22 | Неделина | 15в | 17 | 16-й микрорайон | 2011 | индивидуальное поквартирное отопление | 165/8 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 23 | Новокарьерная | 21 | 5 | Студенки | 2013 | индивидуальное поквартирное отопление | 25 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 24 | переулок Клеверный | 1 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 25 | переулок Клеверный | 2 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 26 | переулок Клеверный | 3 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 27 | переулок Клеверный | 4 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 28 | переулок Клеверный | 5 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 29 | переулок Клеверный | 6 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 30 | переулок Клеверный | 7 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 31 | переулок Клеверный | 8 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 32 | переулок Клеверный | 9 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 33 | переулок Клеверный | 10 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 34 | переулок Клеверный | 11 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 35 | переулок Клеверный | 12 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 36 | переулок Клеверный | 13 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 37 | переулок Клеверный | 14 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 38 | переулок Клеверный | 15 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 39 | переулок Клеверный | 16 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 40 | переулок Клеверный | 17 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 41 | переулок Клеверный | 18 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 42 | переулок Клеверный | 19 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 43 | переулок Клеверный | 20 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 44 | переулок Клеверный | 21 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 45 | переулок Клеверный | 22 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 46 | переулок Клеверный | 23 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 47 | переулок Клеверный | 24 | 2 | пос.Сырский Рудник | 2008 | индивидуальное поквартирное отопление | 6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 48 | переулок Кочубея | 1 | 3 | Дикое | 2012 | индивидуальное поквартирное отопление | 9 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 49 | Плеханова | 84 | 7 | Центр | 2012 | индивидуальное поквартирное отопление | 20\3 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 50 | проезд Шишкина | 1а | 10 | Студенки | 2009 | индивидуальное поквартирное отопление | 45/6 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 51 | Серебристый переулок | 2 | 3 | пос.Сырский Рудник | 2017 | индивидуальное поквартирное отопление | 36/1 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 52 | Стаханова | 63 | 14 | 29-й микрорайон | 2013 | индивидуальное поквартирное отопление | 192 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 53 | Тельмана | 21 | 10 | Студенки | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 56/4 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 54 | Тельмана | 21а | 10 | Студенки | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 50/2 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 55 | Тельмана | 88 | 7 | Студенки | 2014 | индивидуальное поквартирное отопление | 66/1 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 56 | Тельмана | 92 | 11 | Студенки | 2014 | индивидуальное поквартирное отопление | 58/3 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 57 | Угловая | 17 | 12 | Центр | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 36/1 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 58 | Ударников | 94 | 3 | п.Сырский Рудник | 2016 | индивидуальное поквартирное отопление | 24 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 59 | Ударников | 96 | 2 | п.Сырский Рудник | 2016 | индивидуальное поквартирное отопление | 16 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 60 | Ушинского | 54 | 10 | 17-й микрорайон, пос.Св.Сокол | 2014 | индивидуальное поквартирное отопление | 72 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 61 | Ушинского | 56 | 6 | 17-й микрорайон, пос.Св.Сокол | 2012 | индивидуальное поквартирное отопление | 29\1 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 62 | Ушинского | 58 | 5 | 17-й микрорайон, пос.Св.Сокол | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 24 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 63 | Ушинского | 60 | 10 | 17-й микрорайон, пос.Св.Сокол | 2014 | индивидуальное поквартирное отопление | 72 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 64 | Школьная | 24 | 11 | Дикое | 2014 | индивидуальное поквартирное отопление | 90 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 65 | Центральная | 7 | 1 | п. Дачный | 2018 | индивидуальное поквартирное отопление | 8 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 66 | 50 лет НЛМК | 11 | 16 | Манеж | 2015 | индивидуальное поквартирное отопление | 159 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 67 | Индустриальная | 53 | 10 | ул.Механизаторов- ул.Буденого | 2020 | индивидуальное поквартирное отопление | 27\1 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 68 | Пионерская | 3 | 7 | Студенки | 2011 | индивидуальное поквартирное отопление | 18 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 69 | Новокарьерная | 30 | 4 | Студенки | 2021 | индивидуальное поквартирное отопление | 16 | Филиал АО "Г азпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 70 | Адмирала Нахимова | 5 | 10 | Правобережный | 2021 | индивидуальное поквартирное отопление | 45/1 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| 71 | Чистый переулок | 12 | 2 | Сырский Рудник | 2021 | индивидуальное поквартирное отопление (газовая колонка на ГВС и отопление) | 4 | Филиал АО "Газпром газораспределение Липецк" в г.Липецке |
| МКД с автономными котельными |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Г агарина | 27а | 7 | Центр | 2007 | индивидуальная крышная котельная | Г агарина | 27а |
| 73 | Котовского | 19 | 18 | 16-й микрорайон | 2017 | индивидуальная крышная котельная | Котовского | 19 |
| 74 | пр.Победы | 103 | 18-9-13-18 | 25-й микрорайон | 2014 | две крышные котельные на дом (на секцию с 1-3 подъезд и на секцию с 4-7 подъезд) | пр.Победы | 103 |
| 75 | Тамбовская | 6 | 17 | Сокол | 2015 | автономная котельная (отдельно стоящая, на один дом) | Тамбовская | 6 |
| 76 | Тамбовская | 14 | 11 | Сокол | 2019 | индивидуальная крышная котельная | Тамбовская | 14 |
| 77 | Фрунзе | 34 | 5-6 | Центр | 2006 | индивидуальная крышная котельная | Фрунзе | 34 |
| 78 | 40 лет Октября | 43 | 10 | Сокол | 2006 | индивидуальная крышная котельная | 40 лет Октября | 43 |
| 79 | Г орняцкая | 3 | 8 | Студенки | 2006 | крышная котельная (одна котельная на 2 дома, на Горняцкой, 3) | Г орняцкая | 3 |
| 80 | Г орняцкая | 6 | 8 | Студенки | 2006 | крышная котельная (одна котельная на 2 дома, на Горняцкой, 3) | Г орняцкая | 6 |
| 81 | Крайняя | 4 | 19 | Центр | 2020 | индивидуальная котельная (отдельно стоящая, на один дом) | Крайняя | 4 |
| 82 | Фрунзе | 14 | 6 | Центр | 1998 | автономная котельная (крышная) | Фрунзе | 14 |
| 83 | проспект Победы | 20 | 12 | Центр | 2000 | автономная котельная | проспект Победы | 20 |
| 84 | Фрунзе | 27 | 5 | Центр | 2008 | автономная котельная | Фрунзе | 27 |
| 85 | Фрунзе | 29 | 11 | Центр | 2014 | автономная котельная (крышная) | Фрунзе | 29 |
| 86 | Фрунзе | 43 | 8 | Центр | 2004 | автономная котельная | Фрунзе | 43 |

Описание величины потребления тепловой энергии 
в расчетных элементах территориального деления за 
отопительный период и за год в целом

Величины потребления тепловой энергии, отпускаемой от источников теплоснабжения г.о. Липецк, за отопительный период и за 2022 год в целом приведен в таблице Таблица 86.

Таблица 86. Величина потребления тепловой энергии за ОЗП и 2022 год в целом

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  |  | Неотопительный период | Сумма за год |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 851,10 | 102,77 | 953,88 | 81,27 | 1035,15 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 131,84 | 19,19 | 151,03 | 15,18 | 166,20 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 334,49 | 46,22 | 380,71 | 36,55 | 417,26 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 630,97 | 98,08 | 729,05 | 77,56 | 806,62 |
| 5 | Котельная "Угловая" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 91,61 | 5,97 | 97,58 | 4,72 | 102,30 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 35,34 | 0,00 | 35,34 | 0,00 | 35,34 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 17,09 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 17,09 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | МУП "Липецктеплосеть" | 43,92 | 5,59 | 49,51 | 4,42 | 53,93 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,74 |
| 11 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | 45,87 | 4,82 | 50,69 | 3,81 | 54,50 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | 10,72 | 0,16 | 10,88 | 0,12 | 11,00 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | 7,92 | 0,88 | 8,80 | 0,70 | 9,50 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,23 | 0,41 | 2,64 | 0,33 | 2,96 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,28 | 0,07 | 0,35 | 0,05 | 0,40 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,48 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,81 | 0,02 | 0,83 | 0,01 | 0,84 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 1,62 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | 0,32 | 0,03 | 0,35 | 0,02 | 0,37 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | 3,71 | 0,38 | 4,08 | 0,30 | 4,38 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | МУП "Липецктеплосеть" | 0,36 | 0,09 | 0,45 | 0,07 | 0,52 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,97 | 0,04 | 1,01 | 0,03 | 1,04 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,08 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | 3,72 | 0,39 | 4,11 | 0,31 | 4,42 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | 3,49 | 0,10 | 3,60 | 0,08 | 3,68 |
| 32 | БМК «Стратегия» *** | МУП "Липецктеплосеть" | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,91 | 1,14 | 4,05 | 0,90 | 4,96 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 6,35 | 3,53 | 9,89 | 2,79 | 12,68 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | 5,64 | 4,35 | 9,99 | 3,44 | 13,43 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | 0,22 | 0,15 | 0,37 | 0,12 | 0,49 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 7,21 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Описание существующих нормативов потребления тепловой
энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается:

- по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив потребления коммунальной услуги - определяемый в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета.

Согласно п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 01.09.2012 органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано пересмотреть и утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек.

В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306), новые нормативы дифференцированы и зависят от года постройки здания и количества этажей в нем.

Описание существующих нормативов потребления 
тепловой энергии для населения на отопление

Норматив теплопотребления по отоплению показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал в месяц, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в г. Липецке регламентированы Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 31.08.2012 г. №37/7 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории области».

Таблица 87. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов на территории Липецкой области при равномерной оплате в отопительный период (в течение 7 месяцев - с октября по апрель, включая неполные месяцы октябрь и апрель)

| Строительный объём зданий многоквартирных и жилых домов | Период действия | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| --- | --- | --- |
| До 5000 м3 включительно | с 1 сентября 2012 года1 | 0,0362 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,024 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,022 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0202 |
| До 5000 м3 включительно | с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года2 | 0,0434 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,0288 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,0264 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0242 |
| До 5000 м3 включительно | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года2 | 0,0507 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,0336 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,0308 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0283 |
| До 5000 м3 включительно | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года2 | 0,0543 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,036 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,033 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0303 |
| До 5000 м3 включительно | с 1 января 2017 года2 | 0,0362 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно |  | 0,0240 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно |  | 0,0220 |
| Свыше 20000 м3 |  | 0,0202 |

1 - норматив с 1 июля 2015 года применяется при отсутствии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета;

2 - норматив применяется при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Таблица 88. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета

| Тип постройки | Период действия | Норматив, Гкал в месяц на 1 м2 отапливаемых надворных построек, расположенных на земельном участке |
| --- | --- | --- |
| Гаражи | с 1 сентября 2012 года1 | 0,033 |
| Овощехранилища |  | 0,024 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,019 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,03 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,033 |
| Гаражи | с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года2 | 0,04 |
| Овощехранилища |  | 0,029 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,023 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,036 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,04 |
| Гаражи | с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года2 | 0,046 |
| Овощехранилища |  | 0,034 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,027 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,042 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,046 |
| Гаражи | с 1 июля 2016 года по 31 | 0,05 |
| Овощехранилища | декабря 2016 года2 | 0,036 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,029 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,045 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,05 |
| Гаражи | с 1 января 2017 года2 | 0,033 |
| Овощехранилища |  | 0,024 |
| Помещения для содержания крупного рогатого скота |  | 0,019 |
| Помещения для откорма свиней |  | 0,030 |
| Помещения для содержания домашней птицы |  | 0,033 |

1 - норматив с 1 июля 2015 года применяется при отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками;

2 - норматив применяется при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение

Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги на горячее водоснабжение в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов. Нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории г. Липецка, определенные с помощью расчетного метода, утверждены Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24.08.2012 г. №35/4, значения нормативов представлены в таблице ниже.

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой
нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорных и фактических нагрузок потребителей источников теплоснабжения за 2022 г. приведено в таблице Таблица 89.

Таблица 89. Сравнение договорных и фактических нагрузок потребителей источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Коэффициент приведения к расчетной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Пар | Всего |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 542,116 | 309,305 | 42,245 | 18,600 | 370,150 | 1,465 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 141,918 | 76,218 | 11,094 | 0,000 | 87,313 | 1,625 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 266,024 | 160,314 | 22,152 | 0,000 | 182,466 | 1,458 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 492,215 | 277,763 | 43,177 | 0,000 | 320,940 | 1,534 |
| 5 | Котельная "Угловая" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 58,413 | 32,063 | 2,090 | 0,000 | 34,153 | 1,710 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 17,399 | 12,010 | 0,000 | 0,000 | 12,010 | 1,449 |
| 8 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | 13,635 | 6,725 | 0,000 | 0,000 | 6,725 | 2,028 |
| 9 | Котельная «Свободный Сокол» | МУП "Липецктеплосеть" | 30,146 | 23,400 | 3,910 | 0,000 | 27,310 | 1,104 |
| 11 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 4,699 | - | - | 0,000 | н/д | - |
| 12 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,879 | 0,000 | 0,720 | 0,000 | 0,720 | 1,220 |
| 13 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | 31,234 | 16,020 | 2,810 | 0,000 | 18,830 | 1,659 |
| 14 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | 5,642 | 4,340 | 0,080 | 0,000 | 4,420 | 1,276 |
| 15 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,593 | 1,380 | 0,000 | 0,000 | 1,380 | 1,154 |
| 16 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | 5,022 | 3,020 | 1,010 | 0,000 | 4,030 | 1,246 |
| 17 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,498 | 1,070 | 0,350 | 0,000 | 1,420 | 1,055 |
| 18 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,190 | 0,090 | 0,020 | 0,000 | 0,110 | 1,731 |
| 19 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,180 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,999 |
| 20 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,092 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 1,314 |
| 21 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,094 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 1,173 |
| 22 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,431 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 3,080 |
| 23 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,678 | 0,530 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 1,279 |
| 24 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | 0,193 | 0,140 | 0,010 | 0,000 | 0,150 | 1,290 |
| 25 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,027 | 2,440 | 0,810 | 0,000 | 3,250 | 0,624 |
| 26 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,419 | 0,280 | 0,030 | 0,000 | 0,310 | 1,350 |
| 27 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | МУП "Липецктеплосеть" | 0,500 | 0,290 | 0,050 | 0,000 | 0,340 | 1,471 |
| 28 | Котельная "Школа-интернат № 2" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,100 | 0,470 | 0,280 | 0,000 | 0,750 | 1,467 |
| 29 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,298 | - | - | 0,000 | н/д | - |
| 30 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,274 | 0,670 | 0,050 | 0,000 | 0,720 | 1,769 |
| 31 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,662 | 1,090 | 0,000 | 0,000 | 1,090 | 2,442 |
| 32 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,398 | 1,080 | 0,110 | 0,000 | 1,190 | 2,015 |
| 32 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,872 | 1,520 | 0,070 | 0,000 | 1,590 | 1,178 |
| 34 | БМК «Стратегия» *** | МУП "Липецктеплосеть" | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 3,678 | 2,310 | 0,830 | 0,000 | 3,140 | 1,171 |
| 36 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 15,682 | 8,810 | 4,490 | 0,000 | 13,300 | 1,179 |
| 37 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | 6,020 | 3,750 | 1,160 | 0,000 | 4,910 | 1,226 |
| 38 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | 0,838 | 0,230 | 0,120 | 0,000 | 0,350 | 2,394 |
| 39 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,100 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 4,783 |
| 40 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | 5,432 | 2,710 | 0,000 | 0,000 | 2,710 | 2,004 |
| 41 | Котельная Воронежской таможни | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | 0,400 | 0,170 | 0,090 | 0,000 | 0,260 | 1,538 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей 
тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым
сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения были скорректированы величины договорных тепловых нагрузок источников централизованного теплоснабжения, действующих в г.о. Липецк с учетом подключения новых потребителей и отключения аварийных зданий.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в зонах действия источников тепловой энергии

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности скорректированы в связи с корректировкой расчетной тепловой нагрузки, уточнены резервы/дефициты тепловой мощности.

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой 
мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому 
источнику тепловой энергии

На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников составлен баланс тепловой мощности источников комбинированной выработки энергии (Таблица 91) и котельных (Таблица 92) г.о. Липецк.

Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой энергии нагрузки на источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО № 1 приведены в таблице Таблица 90.

Таблица 90. Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч

| Показатель | Значение показателя (тыс. Гкал) по месяцам за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внешних потребителей всего, в том числе: | 230 274 | 169 581 | 192 860 | 113 522 | 78 858 | 46 716 | 58 067 | 37 003 | 83 189 | 140 889 | 169 515 | 204 142 |
| в паре производственных параметров пара всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 0 | 0 | 0 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| в "остром паре" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, в том числе: | 230 274 | 169 581 | 192 860 | 113 064 | 78 858 | 46 716 | 58 067 | 37 003 | 82 122 | 140 889 | 169 515 | 204 142 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 224 809 | 164 019 | 181 386 | 103 799 | 76 567 | 45 788 | 55 941 | 35 829 | 80 667 | 135 776 | 168 502 | 201 084 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 5 465 | 5 562 | 2 532 | 1 490 | 1 309 | 928 | 2 126 | 1 173 | 164 | 930 | 1 013 | 1 518 |
| от пиковых бойлеров | 0 | 0 | 8 942 | 7 775 | 982 | 0 | 0 | 0 | 1 292 | 4 183 | 0 | 1 540 |
| от пиковой водогрейной котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потребителей собственных нужд всего, в том числе: | 28 387 | 25 237 | 26 852 | 17 600 | 10 920 | 10 247 | 10 862 | 12 558 | 13 782 | 22 466 | 24 689 | 33 857 |
| в паре производственных показателей всего, в том числе: | 15 894 | 14 204 | 14 943 | 11 626 | 7 777 | 5 279 | 8 648 | 8 850 | 9 785 | 14 037 | 13 309 | 18 947 |
| в паре производственных отборов (противодавления) | 14 132 | 14 045 | 14 434 | 11 478 | 7 592 | 5 068 | 7 551 | 7 069 | 7 868 | 12 914 | 12 558 | 15 342 |
| в редуцированном паре | 1 762 | 159 | 509 | 148 | 185 | 211 | 676 | 1 417 | 1 917 | 1 123 | 751 | 1 124 |
| в "остром паре" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2 480 |
| в горячей воде, в том числе: | 12 493 | 11 032 | 11 909 | 5 974 | 3 144 | 4 968 | 2 214 | 3 708 | 3 997 | 8 428 | 11 380 | 14 910 |
| в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров | 12 196 | 10 670 | 11 201 | 5 484 | 3 052 | 4 869 | 2 133 | 3 591 | 3 926 | 8 122 | 11 312 | 14 687 |
| в паре теплофикационных показателей на деаэрацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 297 | 362 | 156 | 79 | 52 | 99 | 81 | 118 | 8 | 56 | 68 | 111 |
| от пиковых бойлеров | 0 | 0 | 552 | 411 | 39 | 0 | 0 | 0 | 63 | 250 | 0 | 112 |
| от пиковой водогрейной котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 91. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников комбинированной выработки энергии г.о. Липецк

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 |
| 1.1. | отборы паровых турбин, в том числе: | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 |
| 1,1,1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1.2 | РОУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ПВК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 |
| 2 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 86,70 | 93,10 | 113,00 | 116,30 | 76,50 |
| 4.1 | 1 (Город) | 47,10 | 50,60 | 61,40 | 68,20 | 44,86 |
| 4.2 | 2 (ЛТЗ) | 13,40 | 14,40 | 17,50 | 18,00 | 11,84 |
| 4.3 | 3 (Матырский) | 13,20 | 14,10 | 17,10 | 17,60 | 11,58 |
| 4.4 | 4 (НЛМК) | 13,00 | 14,00 | 17,00 | 12,50 | 8,22 |
| 5 | Потери в паропроводах | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 6 | Нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ (без учета потерь в тепловых сетях): | 480,10 | 500,50 | 485,20 | 495,10 | 516,81 |
| 7.1 | отопление и вентиляция | 421,80 | 442,20 | 426,90 | 437,50 | 461,12 |
| 7.2 | горячее водоснабжение | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 57,60 | 55,68 |
|  | 1 (Город) | 260,80 | 271,80 | 263,50 | 268,88 | 280,66 |
|  | отопление и вентиляция | 229,10 | 240,10 | 231,80 | 236,53 | 246,90 |
|  | горячее водоснабжение | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 32,35 | 33,76 |
|  | 2 (ЛТЗ) | 74,30 | 77,50 | 75,10 | 76,63 | 79,99 |
|  | отопление и вентиляция | 65,30 | 68,50 | 66,10 | 67,45 | 70,41 |
|  | горячее водоснабжение | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,18 | 9,59 |
|  | 3 (Матырский) | 72,80 | 75,90 | 73,60 | 75,10 | 78,39 |
|  | отопление и вентиляция | 64,00 | 67,10 | 64,80 | 66,12 | 69,02 |
|  | горячее водоснабжение | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,98 | 9,37 |
|  | 4 (НЛМК) | 72,20 | 75,30 | 73,00 | 74,49 | 77,76 |
|  | отопление и вентиляция | 63,40 | 66,50 | 64,20 | 65,51 | 68,38 |
|  | горячее водоснабжение | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,98 | 9,37 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах станции, в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 402,30 | 372,40 | 361,90 | 401,00 | 338,20 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 353,45 | 329,02 | 318,42 | 352,82 | 297,56 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 48,85 | 43,38 | 43,48 | 48,18 | 40,64 |
|  | 1 (Город) | 218,50 | 202,20 | 196,50 | 264,50 | 246,63 |
|  | отопление и вентиляция | 191,94 | 178,62 | 172,86 | 232,68 | 216,96 |
|  | горячее водоснабжение | 26,56 | 23,58 | 23,64 | 31,82 | 29,67 |
|  | 2 (ЛТЗ) | 62,30 | 57,70 | 56,10 | 62,40 | 47,97 |
|  | отопление и вентиляция | 54,75 | 51,00 | 49,38 | 54,92 | 42,22 |
|  | горячее водоснабжение | 7,55 | 6,70 | 6,72 | 7,48 | 5,75 |
|  | 3 (Матырский) | 61,00 | 56,50 | 54,90 | 52,30 | 34,67 |
|  | отопление и вентиляция | 53,63 | 49,95 | 48,34 | 46,05 | 30,52 |
|  | горячее водоснабжение | 7,37 | 6,55 | 6,56 | 6,25 | 4,15 |
|  | 4 (НЛМК) | 60,50 | 56,00 | 54,40 | 21,80 | 8,93 |
|  | отопление и вентиляция | 53,13 | 49,46 | 47,84 | 19,17 | 7,85 |
|  | горячее водоснабжение | 7,37 | 6,54 | 6,56 | 2,63 | 1,08 |
| 9 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 25,30 | 25,31 |
| 10 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 25,50 | 25,70 | 25,80 | 18,60 | 18,60 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 349,37 | 322,57 | 317,97 | 321,00 | 339,08 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 443,20 | 466,50 | 457,00 | 421,80 | 524,40 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 309,62 | 288,22 | 278,93 | 309,07 | 260,66 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5615,0 | 5615,0 | 5615,0 | 5615,0 | 5615,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,063 | 0,059 | 0,057 | 0,063 | 0,053 |

Таблица 92. Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных г.о. Липецк

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 2,02 | 2,02 | 3,23 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 22,10 | 22,68 | 24,67 | 24,67 | 10,85 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 143,79 | 145,43 | 146,67 | 143,77 | 141,92 |
| 6.1 | в горячей воде | 143,79 | 145,43 | 146,67 | 143,77 | 141,92 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 121,52 | 122,33 | 125,10 | 123,07 | 123,89 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 22,27 | 23,10 | 21,57 | 20,70 | 18,03 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 80,19 | 83,14 | 77,69 | 73,91 | 84,67 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 80,19 | 83,14 | 77,69 | 73,91 | 84,67 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 68,96 | 71,49 | 66,81 | 63,47 | 73,91 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 11,23 | 11,65 | 10,88 | 10,44 | 10,76 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -24,91 | -27,13 | -31,57 | -25,92 | -10,25 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 38,69 | 35,16 | 37,41 | 43,94 | 47,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 110,98 | 110,98 | 109,77 | 112,52 | 112,52 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 60,41 | 62,63 | 58,53 | 55,60 | 64,75 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 249,7 | 249,7 | 249,7 | 249,7 | 249,74 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,321 | 0,333 | 0,311 | 0,296 | 0,339 |
| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 2,02 | 3,23 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 38,99 | 41,75 | 43,81 | 43,81 | 18,45 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 272,49 | 264,45 | 263,05 | 268,93 | 266,02 |
| 6.1 | в горячей воде | 272,49 | 264,45 | 263,05 | 268,93 | 266,02 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 233,73 | 233,73 | 233,73 | 233,73 | 233,73 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 38,76 | 30,72 | 29,32 | 35,20 | 32,30 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 168,91 | 133,89 | 127,80 | 151,92 | 176,74 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 168,91 | 133,89 | 127,80 | 151,92 | 176,74 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 147,80 | 117,16 | 111,83 | 132,75 | 155,29 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 21,11 | 16,73 | 15,97 | 19,17 | 21,46 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 76,50 | 80,57 | 78,98 | 73,10 | 101,37 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 180,08 | 211,13 | 214,23 | 190,11 | 190,65 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 287,98 | 286,77 | 285,84 | 285,84 | 285,84 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 129,47 | 102,63 | 97,96 | 116,29 | 136,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 536,9 | 536,9 | 536,9 | 536,9 | 536,94 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,315 | 0,249 | 0,238 | 0,283 | 0,329 |
| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 1,67 | 4,33 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 42,90 | 45,31 | 50,03 | 50,03 | 23,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 454,20 | 462,89 | 445,83 | 465,00 | 492,21 |
| 6.1 | в горячей воде | 454,20 | 462,89 | 445,83 | 465,00 | 492,21 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 395,45 | 403,27 | 389,49 | 406,30 | 426,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 58,75 | 59,62 | 56,34 | 58,70 | 66,22 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 295,89 | 300,21 | 283,69 | 293,83 | 308,99 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 295,89 | 300,21 | 283,69 | 293,83 | 308,99 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 263,31 | 267,15 | 252,45 | 261,28 | 267,42 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 32,58 | 33,06 | 31,24 | 32,55 | 41,57 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 121,23 | 107,47 | 119,63 | 100,46 | 100,22 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 279,54 | 270,15 | 281,77 | 271,63 | 283,44 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 498,33 | 495,67 | 495,49 | 495,49 | 495,49 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 230,66 | 234,02 | 221,15 | 228,88 | 234,26 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,3 | 601,27 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,492 | 0,499 | 0,472 | 0,489 | 0,514 |
| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 9,19 | 9,12 | 8,72 | 8,72 | 3,71 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 62,97 | 60,80 | 59,26 | 58,17 | 58,41 |
| 6.1 | в горячей воде | 62,97 | 60,80 | 59,26 | 58,17 | 58,41 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 59,39 | 57,23 | 55,68 | 54,60 | 54,84 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 31,11 | 29,73 | 29,11 | 28,62 | 33,11 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 31,11 | 29,73 | 29,11 | 28,62 | 33,11 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 29,21 | 27,91 | 27,33 | 26,87 | 31,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,90 | 1,82 | 1,78 | 1,75 | 2,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -25,63 | -23,40 | -21,45 | -20,36 | -15,60 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,23 | 7,67 | 8,70 | 9,19 | 9,71 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 36,53 | 36,52 | 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 25,59 | 24,45 | 23,94 | 23,54 | 27,23 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,08 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,366 | 0,349 | 0,342 | 0,336 | 0,389 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,23 | 3,04 | 2,01 | 3,98 | 1,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 18,52 | 16,88 | 16,54 | 17,10 | 17,40 |
| 6.1 | в горячей воде | 18,52 | 16,88 | 16,54 | 17,10 | 17,40 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 18,52 | 16,88 | 16,54 | 17,10 | 17,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 9,67 | 8,72 | 9,51 | 9,83 | 11,71 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 9,67 | 8,72 | 9,51 | 9,83 | 11,71 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 9,67 | 8,72 | 9,51 | 9,83 | 11,71 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,85 | 0,98 | 2,37 | -0,16 | 2,45 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 8,00 | 9,14 | 9,40 | 7,11 | 8,13 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,90 | 13,90 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 8,47 | 7,64 | 8,33 | 8,61 | 10,26 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,24 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,342 | 0,309 | 0,337 | 0,348 | 0,415 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,39 | 2,67 | 1,35 | 3,33 | 0,85 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 14,20 | 14,07 | 13,77 | 13,50 | 13,64 |
| 6.1 | в горячей воде | 14,20 | 14,07 | 13,77 | 13,50 | 13,64 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 14,20 | 14,07 | 13,77 | 13,50 | 13,64 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 6,10 | 5,74 | 6,87 | 6,74 | 6,57 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 6,10 | 5,74 | 6,87 | 6,74 | 6,57 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 6,10 | 5,74 | 6,87 | 6,74 | 6,57 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,88 | 2,73 | 4,36 | 2,65 | 5,00 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 10,98 | 11,06 | 11,26 | 9,41 | 12,07 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,97 | 12,97 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 5,34 | 5,03 | 6,02 | 5,90 | 5,75 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,82 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,280 | 0,263 | 0,315 | 0,309 | 0,301 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,83 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 5,78 | 5,72 | 6,08 | 6,08 | 4,74 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 33,25 | 33,11 | 32,80 | 32,80 | 30,15 |
| 6.1 | в горячей воде | 33,25 | 33,11 | 32,80 | 32,80 | 30,15 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 29,14 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 26,74 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 4,11 | 5,11 | 4,80 | 4,80 | 3,41 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 23,39 | 29,03 | 27,31 | 27,31 | 27,31 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 23,39 | 29,03 | 27,31 | 27,31 | 27,31 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 20,04 | 24,87 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 3,35 | 4,16 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 60,14 | 58,78 | 58,73 | 58,73 | 62,72 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 70,00 | 62,86 | 64,22 | 64,22 | 65,56 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 49,17 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 17,56 | 21,79 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 110,99 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,211 | 0,262 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,99 | 3,99 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,26 | -1,26 | -0,95 | -0,95 | -0,50 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,03 | 3,03 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,41 | 3,41 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,89 | 2,89 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,04 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,88 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,04 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,38 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,38 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,09 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,09 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,09 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,63 | 2,39 | 1,87 | 1,87 | 1,35 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,58 | 2,02 | 1,45 | 1,45 | 1,51 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,96 | 1,95 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 2,025 | 14,397 | 16,197 | 16,197 | 16,197 |
| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 100,00 | 100,00 | 96,84 | 96,84 | 96,84 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,80 | 0,82 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 8,16 | 8,28 | 6,65 | 6,65 | 4,79 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 40,27 | 35,03 | 34,51 | 33,90 | 31,23 |
| 6.1 | в горячей воде | 40,27 | 35,03 | 34,51 | 33,90 | 31,23 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 34,89 | 30,58 | 29,83 | 29,30 | 28,27 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 5,39 | 4,45 | 4,68 | 4,60 | 2,97 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 22,37 | 18,49 | 19,45 | 18,83 | 18,83 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 22,37 | 18,49 | 19,45 | 18,83 | 18,83 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 19,08 | 15,77 | 16,59 | 16,02 | 16,02 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 3,29 | 2,72 | 2,86 | 2,81 | 2,81 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 50,77 | 55,87 | 53,10 | 53,71 | 58,23 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 68,67 | 72,41 | 68,16 | 68,78 | 70,64 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 49,20 | 49,18 | 44,26 | 44,26 | 44,26 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 16,71 | 13,81 | 14,53 | 14,03 | 14,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,55 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,190 | 0,157 | 0,165 | 0,160 | 0,160 |
| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,77 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,65 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 5,88 | 6,06 | 5,80 | 5,80 | 5,64 |
| 6.1 | в горячей воде | 5,88 | 6,06 | 5,80 | 5,80 | 5,64 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,78 | 5,96 | 5,70 | 5,70 | 5,56 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 4,41 | 4,56 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,41 | 4,56 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,33 | 4,48 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | -0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,42 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,54 | 1,38 | 1,60 | 1,60 | 1,65 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,79 | 3,92 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,66 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,282 | 0,291 | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,18 | 3,18 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,18 | 3,18 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,41 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,21 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,70 | 1,98 | 1,90 | 1,90 | 1,59 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,70 | 1,98 | 1,90 | 1,90 | 1,59 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,70 | 1,98 | 1,90 | 1,90 | 1,59 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,25 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,25 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,25 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,99 | 0,66 | 0,77 | 0,77 | 1,35 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,44 | 1,16 | 1,29 | 1,29 | 1,56 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,72 | 1,72 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,10 | 1,30 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,86 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,141 | 0,167 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 11,67 | 11,67 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 11,67 | 11,67 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,31 | 1,31 | 1,14 | 1,14 | 0,81 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 6,12 | 6,38 | 6,21 | 6,20 | 5,02 |
| 6.1 | в горячей воде | 6,12 | 6,38 | 6,21 | 6,20 | 5,02 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 4,60 | 4,78 | 4,61 | 4,60 | 4,52 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,52 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,50 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 3,84 | 4,04 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,84 | 4,04 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,88 | 3,03 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,96 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,96 | 3,70 | 4,07 | 4,08 | 5,59 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,24 | 6,04 | 6,25 | 6,25 | 6,58 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,49 | 7,49 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,52 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,46 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,171 | 0,180 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,00 | 3,00 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,71 | 1,86 | 1,79 | 1,80 | 1,50 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,71 | 1,86 | 1,79 | 1,80 | 1,50 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,33 | 1,45 | 1,39 | 1,40 | 1,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,23 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,32 | 1,44 | 1,40 | 1,42 | 1,42 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,32 | 1,44 | 1,40 | 1,42 | 1,42 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,99 | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,67 | 0,51 | 0,60 | 0,59 | 0,91 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,06 | 0,93 | 0,99 | 0,97 | 0,98 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,87 | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 0,94 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,330 | 0,360 | 0,350 | 0,355 | 0,355 |
| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,19 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,19 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,15 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,30 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,56 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,195 | 0,177 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,18 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,18 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,47 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,56 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,078 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,59 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,120 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,43 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,084 | 0,084 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,84 | 0,84 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,10 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,66 | 0,66 | 0,81 | 0,81 | 0,16 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,17 | 0,13 | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34 | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,43 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,098 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,64 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,33 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,358 | 0,478 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,26 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 3,46 | 2,53 | 2,50 | 2,50 | 2,03 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,46 | 2,53 | 2,50 | 2,50 | 2,03 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,93 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,84 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,53 | 0,63 | 0,60 | 0,60 | 0,19 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 2,87 | 3,40 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,87 | 3,40 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,15 | 2,55 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,72 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,58 | 5,67 | 5,49 | 5,49 | 6,27 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,17 | 4,80 | 4,74 | 4,74 | 5,05 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,68 | 4,87 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,88 | 2,23 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,19 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,102 | 0,121 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,32 | 1,32 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,32 | 1,32 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,55 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,42 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,55 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,42 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,52 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,24 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,24 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,68 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,99 | 0,94 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,77 | 0,76 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,83 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,131 | 0,174 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,64 | 1,64 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,08 | 1,10 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,19 | 1,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,74 | 0,74 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,63 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,655 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |
| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,77 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,77 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,39 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,71 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,71 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,39 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 0,32 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,45 | 0,39 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,63 | 0,63 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,41 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,71 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,262 | 0,281 | 0,270 | 0,277 | 0,277 |
| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,83 | 1,83 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,83 | 1,83 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | 1,54 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,18 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,64 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,11 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,27 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,27 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,22 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,63 | 0,70 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 1,43 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,55 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,34 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,157 | 0,173 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,15 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,66 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,66 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,66 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,00 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,09 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,00 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,09 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,00 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,09 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,69 | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 1,87 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,19 | 2,97 | 3,03 | 3,10 | 3,44 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,88 | 1,08 | 1,02 | 0,95 | 0,95 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,45 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,080 | 0,099 | 0,093 | 0,088 | 0,088 |
| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,16 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 2,46 | 2,44 | 2,42 | 2,40 | 2,40 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,46 | 2,44 | 2,42 | 2,40 | 2,40 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,26 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,17 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,23 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,11 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,19 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,11 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,19 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,00 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,39 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,38 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,59 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,88 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,17 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,069 | 0,079 | 0,076 | 0,074 | 0,074 |
| БМК "Ковалева, 107д" **** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,40 | 7,40 | 7,80 | 8,20 | 5,34 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 7,40 | 7,40 | 7,80 | 8,20 | 5,21 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,02 | 0,19 | 0,35 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,43 | 0,82 | 0,10 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,94 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,87 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,94 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,87 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,84 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,82 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,39 | 5,34 | 5,18 | 5,03 | 3,18 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,74 | 5,75 | 5,59 | 5,44 | 3,46 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,59 | 5,60 | 5,83 | 6,07 | 3,38 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,56 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| БМК "Стратегия" *** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,14 | 0,23 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,12 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,06 | 1,97 | 2,08 | 2,19 | 2,42 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,60 | 2,51 | 2,62 | 2,73 | 2,96 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,91 | 2,82 | 2,93 | 3,04 | 3,04 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,72 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | 14,53 | 14,53 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | 14,53 | 14,53 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | 0,20 | 0,10 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | 15,68 | 15,68 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | 15,68 | 15,68 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | 10,08 | 10,08 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | 5,60 | 5,60 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | 13,30 | 13,30 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | 13,30 | 13,30 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | 8,81 | 8,81 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | 4,49 | 4,49 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | -1,45 | -1,35 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | 0,93 | 1,03 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | 8,84 | 8,84 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | 7,72 | 7,72 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | 0,0 | 0,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | н/д | н/д |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,13 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 6.1 | в горячей воде | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 4,91 | 4,91 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 4,91 | 4,91 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,75 | 3,75 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 1,07 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,29 | 3,29 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,41 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,584 | 0,584 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,09 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,58 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,42 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,30 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,30 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,30 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,04 | 2,21 | 2,21 | 2,17 | 2,29 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,02 | 3,07 | 3,06 | 3,04 | 3,16 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,31 | 2,31 | 2,28 | 2,24 | 2,24 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,321 | 0,270 | 0,250 | 0,230 | 0,230 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 10,78 | 5,66 | 5,40 | 5,40 | 5,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 10,78 | 5,66 | 5,40 | 5,40 | 5,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 10,78 | 5,66 | 5,40 | 5,40 | 5,43 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,21 | -0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,08 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,81 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,09 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | -0,09 | -0,09 | -0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,07 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | 0,243 | 0,243 | 0,243 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности 
нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику теплоснабжения г.о. Липецк за ретроспективный период представлены в таблице Таблица 93.

Из анализа таблицы видно, что на конец 2022 года на следующих источниках теплоснабжения г.о. Липецк наблюдается дефицит тепловой мощности при расчете по договорной тепловой нагрузке:

- Котельная «Привокзальная»;

- Котельная «Угловая»;

- Котельная "13 квартал";

- Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт";

- Котельная ООО "ЭнергоПлюс";

- Котельная Воронежской таможни.

При расчете по фактической тепловой нагрузке дефициты тепловой мощности нетто отсутствуют.

Таблица 93. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии г.о. Липецк

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения | Резерв по договорной нагрузке, Гкал/ч | Резерв по фактической нагрузке, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 | 339,08 | 511,05 |
| 2 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | -10,25 | 44,36 |
| 3 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | 101,37 | 184,92 |
| 4 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | 100,22 | 271,49 |
| 5 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | -15,60 | 8,67 |
| 6 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 2,45 | 7,83 |
| 7 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | 5,00 | 11,91 |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная «Свободный Сокол» | 62,72 | 65,56 |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | -0,50 | - |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 1,35 | 1,51 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | 58,23 | 70,64 |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | 0,42 | 1,65 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | 1,35 | 1,56 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 5,59 | 6,58 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | 0,91 | 0,98 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | 0,17 | 0,25 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | 0,47 | 0,47 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | 0,06 | 0,08 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | 0,07 | 0,09 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | 0,40 | 0,69 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,16 | 0,31 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,64 | 0,68 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | 6,27 | 5,05 |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,02 | 1,12 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | 0,84 | 1,00 |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,32 | 0,67 |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | 1,54 | - |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | 0,88 | 1,43 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | 1,87 | 3,44 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | 0,39 | 1,59 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д" | 3,18 | 3,46 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК «Стратегия» *** | - | - |
| 33 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,42 | 2,96 |
| 34 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | -1,35 | 1,03 |
| 35 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | -0,04 | 1,07 |
| 36 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,09 | 0,58 |
| 37 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 2,29 | 3,16 |
| 38 | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 0,08 | 2,81 |
| 39 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | -0,07 | 0,07 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 
тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический режим тепловых сетей – режим, определяющий давление в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для водяных тепловых сетей предусматриваются следующие гидравлические режимы:

• расчетный – по расчетным расходам сетевой воды;

• зимний – при максимальном отборе воды на ГВС из обратного трубопровода;

• переходный – при максимальном отборе воды на ГВС из подающего трубопровода;

• летний – при максимальной нагрузке на ГВС в неотопительный период;

• статический – при отсутствии циркуляции в тепловой сети;

• аварийный.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Расчет гидравлических режимов по основным источникам тепловой энергии, действующим на территории г.о. Липецк, представлен в Главе 3.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой 
мощности и последствия влияния дефицитов на качество 
теплоснабжения

На котельных дефицит по договорной тепловой нагрузке связан с недостаточной установленной мощностью источника теплоснабжения.

В Главе 7 и 8 рассмотрены мероприятия по устранению дефицита тепловой мощности на данных котельных.

По остальным источникам теплоснабжения г.о. Липецк наблюдается резерв тепловой мощности.

В разделе 6.3 приведен перечень систем теплоснабжения, для которых зафиксирован дефицит тепловой мощности, при выводе наиболее мощного котла. Данные дефициты имеют теоретическую направленность, т.к. для возникновения реальных негативных последствий должны выполняться одновременно следующие условия:

1) Стояние расчетных температур наружного воздуха в течение нескольких суток (теплопотребление является динамической моделью, а не статической + здания имеют коэффициенты тепловой аккумуляции);

2) Отключение именно самого мощного котла и невозможность устранения дефекта в кратчайшие сроки;

3) Изменение нагрузок в точности по регрессии (данный режим редко выдерживается в системах централизованного теплоснабжения, т.к. при наступлении температур наружного воздуха менее -15°C «форточное» регулирование теплопотребления прекращается, отпуск с коллекторов теплоисточника также снижается).

Поскольку число часов стояния расчетной температуры наружного воздуха за последние 3 года не превышало 24 часов, и отказов теплогенерирующего оборудования в такие периоды не зафиксировано, следует констатировать отсутствие негативных последствий на качество теплоснабжения потребителей.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии и возможностей расширения технологических 
зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой 
мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке не выявлен. В случае выявления дефицита тепловой мощности на локальных котельных его ликвидация возможна будет, как правило, за счет мероприятий по развитию котельной (ликвидация ограничений тепловой мощности, увеличение установленной тепловой мощности, оптимизация установленной мощности и т.п.).

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой 
нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом 
реализации планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой 
энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения были скорректированы величины договорных и фактических тепловых нагрузок источников централизованного теплоснабжения, а также определены резервы и дефициты тепловой мощности.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 
потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках
потребителей в перспективных зонах действия систем
теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе
работающих на единую тепловую сеть

Данные о номинально и располагаемой производительности ВПУ, количестве и вместимости баков-аккумуляторов, а также резервах и дефицитах производительности ВПУ теплоснабжающих организаций г.о. Липецк за 2018-2022 гг. представлены в таблице Таблица 94. По результатам выполненных расчетов все источники централизованного теплоснабжения обладают резервами производительности ВПУ подпитки теплосети.

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии г.о. Липецк за 2018-2022 гг. приведен в таблице Таблица 95.

Таблица 94. Данные о производительности ВПУ, его резервах и дефицитах и о количестве баков-аккумуляторов

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ТЭЦ-2 - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 941,900 | 887,000 | 944,500 | 944,500 | 1116,900 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 307,550 | 256,000 | 313,000 | 313,000 | 323,460 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 129,500 | 145,000 | 152,000 | 152,000 | 153,500 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 178,050 | 111,000 | 161,000 | 161,000 | 169,960 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 746,380 | 736,110 | 472,273 | 502,877 | 515,228 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2916,700 | 2541,780 | 2706,480 | 2706,480 | 2711,160 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 458,100 | 513,000 | 455,500 | 455,500 | 283,100 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 32,72 | 36,64 | 32,54 | 32,54 | 20,22 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| На котельной «Привокзальная» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 316,100 | 311,100 | 309,000 | 309,000 | 340,400 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 70,100 | 65,150 | 64,220 | 64,220 | 66,730 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 29,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 31,500 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 41,000 | 37,050 | 36,120 | 36,120 | 35,230 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 10,672 | 10,525 | 15,848 | 17,874 | 11,162 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 660,500 | 656,080 | 651,530 | 651,530 | 651,912 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 983,900 | 988,900 | 991,000 | 991,000 | 959,600 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 75,68 | 76,07 | 76,23 | 76,23 | 73,82 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 364,300 | 363,400 | 360,500 | 360,500 | 468,800 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 114,430 | 113,570 | 111,940 | 111,940 | 113,690 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 47,300 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 51,600 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 67,130 | 65,370 | 63,740 | 63,740 | 62,090 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 131,858 | 131,858 | 73,255 | 95,231 | 63,487 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 975,290 | 984,460 | 976,650 | 976,650 | 987,767 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1035,700 | 1036,600 | 1039,500 | 1039,500 | 931,200 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 73,98 | 74,04 | 74,25 | 74,25 | 66,51 |
| 5 | Котельная "Угловая" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| На котельной «Угловая» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| На котельной «Улица Семашко, д. 10» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" *- ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| На котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 21,900 | 23,000 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 21,930 | 22,970 | 21,800 | 21,800 | 23,370 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 3,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 7,200 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 18,630 | 18,670 | 17,500 | 17,500 | 16,170 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 68,560 | 95,230 | 90,400 | 90,400 | 91,240 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 228,100 | 227,000 | 228,200 | 228,200 | 228,200 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 91,24 | 90,80 | 91,28 | 91,28 | 91,28 |
| 9 | Котельная "13 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,740 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,761 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| 11 | Котельная "Центролит" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 17,100 | 17,100 | 16,900 | 16,900 | 20,400 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 8,520 | 8,520 | 8,380 | 8,380 | 8,270 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 2,220 | 2,220 | 2,080 | 2,080 | 1,970 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 2,608 | 1,901 | 1,895 | 1,895 | 2,246 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 49,590 | 49,590 | 49,010 | 49,010 | 59,160 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 114,900 | 114,900 | 115,100 | 115,100 | 111,600 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 87,05 | 87,05 | 87,20 | 87,20 | 84,55 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Срок службы, лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 1,460 | 1,460 | 1,430 | 1,430 | 1,400 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,160 | 1,160 | 1,130 | 1,130 | 1,100 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,800 | 2,800 | 2,750 | 2,750 | 2,780 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 11,000 | 11,000 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 88,00 | 88,00 | 88,80 | 88,80 | 88,80 |
| 13 | Котельная "108 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Срок службы, лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,420 | 0,430 | 0,420 | 0,420 | 0,410 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,220 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,210 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,360 | 2,680 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,930 | 0,930 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,330 | 0,330 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 8,260 | 8,550 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Срок службы, лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,106 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Срок службы, лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,081 | 0,081 | 0,079 | 0,079 | 0,077 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,078 | 0,078 | 0,076 | 0,076 | 0,074 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,160 | 0,310 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,420 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Срок службы, лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Срок службы, лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,053 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Срок службы, лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,400 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,442 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,622 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Срок службы, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,090 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,088 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 1,860 | 1,860 | 1,760 | 1,760 | 1,650 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,660 | 1,660 | 1,560 | 1,560 | 1,450 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,710 | 7,360 | 6,940 | 6,940 | 6,940 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 42,100 | 42,100 | 42,200 | 42,200 | 42,200 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 95,68 | 95,68 | 95,91 | 95,91 | 95,91 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Срок службы, лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,216 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" **- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Срок службы, лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,079 | 0,079 | 0,074 | 0,074 | 0,069 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,078 | 0,078 | 0,073 | 0,073 | 0,068 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,280 | 0,390 | 0,360 | 0,360 | 0,362 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,721 | 0,721 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 90,13 | 90,13 | 90,75 | 90,75 | 90,75 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2 | Срок службы, лет | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 0,170 | 0,150 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,170 | 0,170 | 0,160 | 0,160 | 0,140 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,450 | 0,770 | 0,730 | 0,730 | 0,726 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,620 | 5,620 | 5,630 | 5,630 | 5,630 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,90 | 96,90 | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,383 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Срок службы, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,180 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 0,667 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,920 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 91,43 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" ****- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 44,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | 10,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,462 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 29,998 | 29,998 | 29,998 | 29,998 | 43,998 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100,00 |
| 32 | БМК "Стратегия" ***- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,550 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,448 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" - ЕТО №4 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,719 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" - ЕТО №5 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" - ЕТО №6 - ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельная ООО "Комус" - ЕТО №8 - ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Срок службы, лет | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни - ЕТО №9 - Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 95. Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии за 2018-2022 гг.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 9851,71 | 9716,15 | 8101,20 | 8763,62 | 8504,90 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1849,04 | 1823,60 | 1169,98 | 1245,80 | 1276,40 |
| сверхнормативный расход воды | 1790,62 | 1765,98 | 3000,53 | 3332,42 | 2940,30 |
| Расход воды на открытый ГВС | 6212,05 | 6126,58 | 3930,68 | 4185,40 | 4288,20 |
| Котельная "Привокзальная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 44,34 | 43,73 | 205,87 | 265,81 | 193,10 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 22,03 | 21,73 | 81,89 | 93,21 | 83,37 |
| сверхнормативный расход воды | 19,52 | 19,25 | 111,05 | 155,90 | 97,59 |
| Расход воды на открытый ГВС | 2,79 | 2,75 | 12,93 | 16,70 | 12,13 |
| Котельная "СевероЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 597,37 | 589,15 | 887,12 | 1000,54 | 624,80 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 283,53 | 279,63 | 268,71 | 275,60 | 287,80 |
| сверхнормативный расход воды | 225,01 | 221,91 | 486,50 | 576,17 | 244,10 |
| Расход воды на открытый ГВС | 88,82 | 87,60 | 131,90 | 148,77 | 92,90 |
| Котельная "ЮгоЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2708,96 | 2671,69 | 1865,32 | 2258,94 | 1370,20 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 407,69 | 407,69 | 407,69 | 439,31 | 446,10 |
| сверхнормативный расход воды | 1203,83 | 1166,55 | 847,94 | 1027,03 | 395,70 |
| Расход воды на открытый ГВС | 1097,45 | 1097,45 | 609,69 | 792,60 | 528,40 |
| Котельная "Угловая" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,271 | 0,267 | 0,06 | 0,059 | 0,059 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,241 | 0,238 | 0,03 | 0,029 | 0,029 |
| сверхнормативный расход воды | 0,03 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,234 | 0,231 | 0,012 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,209 | 0,206 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативный расход воды | 0,026 | 0,025 | 0,007 | 0,005 | 0,005 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" *- ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,153 | 0,151 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,136 | 0,134 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативный расход воды | 0,017 | 0,017 | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,759 | 1,734 | 1,717 | 1,717 | 2,035 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,551 | 1,529 | 1,514 | 1,514 | 1,929 |
| сверхнормативный расход воды | 0,208 | 0,205 | 0,203 | 0,203 | 0,106 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "13 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,048 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,048 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,026 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,030 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,028 |
| сверхнормативный расход воды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Центролит" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 115,131 | 83,902 | 83,651 | 83,651 | 99,165 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 67,36 | 48,045 | 47,565 | 47,565 | 60,611 |
| сверхнормативный расход воды | 26,06 | 20,04 | 20,31 | 20,31 | 19,858 |
| Расход воды на открытый ГВС | 21,71 | 15,82 | 15,77 | 15,77 | 18,70 |
| Котельная "Электроаппарат" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 10,772 | 10,624 | 10,517 | 10,517 | 12,467 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 9,498 | 9,367 | 9,273 | 9,273 | 11,816 |
| сверхнормативный расход воды | 1,274 | 1,257 | 1,244 | 1,244 | 0,651 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "108 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,328 | 2,296 | 2,273 | 2,273 | 2,695 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,053 | 2,025 | 2,004 | 2,004 | 2,554 |
| сверхнормативный расход воды | 0,275 | 0,272 | 0,269 | 0,269 | 0,141 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 9,975 | 15,922 | 15,763 | 15,763 | 18,686 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 8,066 | 14,039 | 13,899 | 13,899 | 17,711 |
| сверхнормативный расход воды | 1,91 | 1,883 | 1,864 | 1,864 | 0,975 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Село Подгорное" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,407 | 1,388 | 1,374 | 1,374 | 1,629 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,241 | 1,224 | 1,212 | 1,212 | 1,544 |
| сверхнормативный расход воды | 0,167 | 0,164 | 0,163 | 0,163 | 0,084 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 16" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,548 | 0,54 | 0,535 | 0,535 | 0,634 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,483 | 0,476 | 0,472 | 0,472 | 0,601 |
| сверхнормативный расход воды | 0,065 | 0,064 | 0,063 | 0,063 | 0,033 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 22" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,074 | 0,073 | 0,072 | 0,072 | 0,085 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,065 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,082 |
| сверхнормативный расход воды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,004 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 26" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
| сверхнормативный расход воды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 34" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 35" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,602 | 0,594 | 0,588 | 0,588 | 0,697 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,531 | 0,524 | 0,518 | 0,518 | 0,660 |
| сверхнормативный расход воды | 0,071 | 0,07 | 0,069 | 0,069 | 0,037 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,1 | 0,099 | 0,098 | 0,098 | 0,116 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,089 | 0,087 | 0,086 | 0,086 | 0,110 |
| сверхнормативный расход воды | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,007 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Поселок Дачный" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,719 | 1,695 | 1,678 | 1,678 | 1,989 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,515 | 1,495 | 1,48 | 1,48 | 1,886 |
| сверхнормативный расход воды | 0,203 | 0,201 | 0,198 | 0,198 | 0,103 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,038 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,029 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,036 |
| сверхнормативный расход воды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" **- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,319 | 1,301 | 1,288 | 1,288 | 1,527 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1,163 | 1,147 | 1,136 | 1,136 | 1,448 |
| сверхнормативный расход воды | 0,156 | 0,154 | 0,152 | 0,152 | 0,079 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа-интернат № 2" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,852 | 0,84 | 0,832 | 0,832 | 0,986 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,751 | 0,741 | 0,734 | 0,734 | 0,935 |
| сверхнормативный расход воды | 0,101 | 0,099 | 0,098 | 0,098 | 0,051 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Акушерский корпус" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,188 | 0,185 | 0,183 | 0,183 | 0,217 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,188 | 0,185 | 0,183 | 0,183 | 0,233 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Липецкие узоры" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,526 | 0,518 | 0,513 | 0,513 | 0,608 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,463 | 0,457 | 0,452 | 0,452 | 0,576 |
| сверхнормативный расход воды | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,032 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Упрснабсбыт" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,41 | 0,404 | 0,4 | 0,4 | 0,474 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,361 | 0,356 | 0,353 | 0,353 | 0,450 |
| сверхнормативный расход воды | 0,049 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,024 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК "Известковая, 2в" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,085 | 1,071 | 1,06 | 1,06 | 1,257 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,957 | 0,944 | 0,934 | 0,934 | 1,190 |
| сверхнормативный расход воды | 0,128 | 0,127 | 0,125 | 0,125 | 0,066 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК "Ковалева, 107д" ****- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,859 | 3,806 | 3,768 | 3,768 | 4,467 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3,403 | 3,356 | 3,322 | 3,322 | 4,233 |
| сверхнормативный расход воды | 0,457 | 0,45 | 0,446 | 0,446 | 0,234 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК "Стратегия" ***- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на открытый ГВС | - | - | - | - | - |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,357 | 2,325 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,357 | 2,325 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,715 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,715 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" - ЕТО №4 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,426 | 0,42 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,426 | 0,42 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" - ЕТО №5 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" - ЕТО №6 - ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Комус" - ЕТО №8 - ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Воронежской таможни - ЕТО №9 - Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на открытый ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Описание балансов производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 
потребления теплоносителя в аварийных режимах 
систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения г.о. Липецка отражен в таблице Таблица 96.

Таблица 96. Расчет балансов производительности ВПУ в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ТЭЦ-2 - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2916,700 | 2541,780 | 2706,480 | 2706,480 | 2711,160 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | -1516,700 | -1141,780 | -1306,480 | -1306,480 | -1311,160 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | -108,34 | -81,56 | -93,32 | -93,32 | -93,65 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| На котельной «Привокзальная» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 660,500 | 656,080 | 651,530 | 651,530 | 651,912 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 639,500 | 643,920 | 648,470 | 648,470 | 648,088 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 49,19 | 49,53 | 49,88 | 49,88 | 49,85 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 975,290 | 984,460 | 976,650 | 976,650 | 987,767 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 424,710 | 415,540 | 423,350 | 423,350 | 412,233 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 30,34 | 29,68 | 30,24 | 30,24 | 29,45 |
| 5 | Котельная "Угловая" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| На котельной «Угловая» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| На котельной «Улица Семашко, д. 10» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" *- ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| На котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 68,560 | 95,230 | 90,400 | 90,400 | 91,240 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 181,440 | 154,770 | 159,600 | 159,600 | 158,760 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 72,58 | 61,91 | 63,84 | 63,84 | 63,50 |
| 9 | Котельная "13 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,740 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,761 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,260 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,239 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 92,60 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,39 |
| 11 | Котельная "Центролит" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 49,590 | 49,590 | 49,010 | 49,010 | 59,160 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 82,410 | 82,410 | 82,990 | 82,990 | 72,840 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 62,43 | 62,43 | 62,87 | 62,87 | 55,18 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,800 | 2,800 | 2,750 | 2,750 | 2,780 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,700 | 9,700 | 9,750 | 9,750 | 9,720 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 77,60 | 77,60 | 78,00 | 78,00 | 77,76 |
| 13 | Котельная "108 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,360 | 2,680 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 10,140 | 9,820 | 9,860 | 9,860 | 9,860 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 81,12 | 78,56 | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 8,260 | 8,550 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 35,740 | 35,450 | 35,520 | 35,520 | 35,520 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 81,23 | 80,57 | 80,73 | 80,73 | 80,73 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,106 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,000 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,006 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 0,00 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,55 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,160 | 0,310 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,340 | 2,190 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 93,60 | 87,60 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,420 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,880 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 81,74 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,259 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,22 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,053 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,147 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,58 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,400 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,442 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,800 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,758 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 66,67 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,17 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,622 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,778 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,86 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,090 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,088 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,012 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,710 | 7,360 | 6,940 | 6,940 | 6,940 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 39,290 | 36,640 | 37,060 | 37,060 | 37,060 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 89,30 | 83,27 | 84,23 | 84,23 | 84,23 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,216 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,070 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,084 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 93,03 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,45 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" **- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,280 | 0,390 | 0,360 | 0,360 | 0,362 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,520 | 0,410 | 0,440 | 0,440 | 0,438 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 65,00 | 51,25 | 55,00 | 55,00 | 54,75 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,450 | 0,770 | 0,730 | 0,730 | 0,726 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,350 | 5,030 | 5,070 | 5,070 | 5,074 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 92,24 | 86,72 | 87,41 | 87,41 | 87,48 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,383 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 18,620 | 18,620 | 18,620 | 18,620 | 18,617 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,09 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 0,667 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 1,433 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 68,24 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" ****- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 44,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | 10,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,462 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 29,077 | 29,077 | 29,077 | 29,077 | 43,539 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 98,95 |
| 32 | БМК "Стратегия" ***- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,550 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,448 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" - ЕТО №4 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,719 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | -0,720 | -0,720 | -0,720 | -0,720 | -0,719 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -23,97 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" - ЕТО №5 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" - ЕТО №6 - ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельная ООО "Комус" - ЕТО №8 - ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,998 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,93 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни - ЕТО №9 - Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Описание изменений в балансах водоподготовительных 
установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы изменений, в балансах производительности водоподготовительных установок не произошло. Были скорректированы величины нормативной подпитки.

Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации водоподготовительных установок на котельных за данный период не производились.

Топливные балансы источников тепловой энергии
и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива
для каждого источника тепловой энергии

Источники тепловой энергии ЕТО № 1 АО «Квадра»

Количественные показатели используемого топлива по ТЭЦ-2 АО «Квадра» приведены в таблице Таблица 97.

Топливные балансы котельных АО «Квадра» представлены в таблицах Таблица 98 - Таблица 103.

Таблица 97. Вид топлива и количество используемого основного топлива ТЭЦ-2 АО «Квадра»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг ккал/нм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный | - | 412247,4 | 412247,4 | 412247,4 | 488009,9 | - | 8286 |
| Газ доменный | - | 261061,0 | 261061,0 | 261061,0 | 36462,3 | - | 978 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| - Мазут | - | - | 31,1 | 31,1 | 43,1 | - | 9689 |
| Итого | - | - | - | - | 524515,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный | - | - | 441122,1 | 441122,1 | 517940,0 | - | 8219 |
| Газ доменный | - | - | 296928,0 | 296928,0 | 41801,0 | - | 985 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| - Мазут | 43825,7 | -33,0 | 909,1 | 909,1 | 1256,3 | 42883,0 | 9673 |
| Итого | - | - | - | - | 560997,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный | - | - | 364383,0 | 364383,0 | 427845,0 | - | 8219 |
| Газ доменный | - | - | 176263,0 | 176263,0 | 25180,0 | - | 1000 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| - Мазут | 43825,7 | -33,0 | 33,3 | 33,3 | 46,0 | 43792,0 | 9670 |
| Итого | - | - | - | - | 453071,0 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный | - | - | 368571,7 | 368571,7 | 431961,0 | - | 8204 |
| Газ доменный | - | - | 115930,0 | 133575,0 | 16561,0 | - | 868 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| - Мазут | 48222,0 | -4362,6 | 34,0 | 34,0 | 47,0 | 43825,4 | 9676 |
| Итого | - | - | - | - | 448569,0 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ природный | - | - | 404377,0 | 404377,0 | 472849,0 | - | 8185 |
| Газ доменный | - | - | 237218,0 | 237218,0 | 28870,0 | - | 852 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| - Мазут | 49419,9 | -1157,7 | 40,2 | 40,2 | 55,0 | 48222,0 | 9578 |
| Итого | - | - | - | - | 501774,0 | - | - |

Таблица 98. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Привокзальная» АО «Квадра»

| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 30 890,3 | 30 890,3 | 36 474,8 | 0 | 8266 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 36 474,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 35 079,8 | 35 079,8 | 41 130,0 | 0 | 8207 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 41 130,0 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 33 383,5 | 33 383,5 | 39 168,4 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 39 168,4 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 35 318,1 | 35 318,1 | 41 253,5 | 0 | 8176 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 41 253,5 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 35 318,1 | 35 318,1 | 41 253,5 | 0 | 8176 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 41 253,5 | - | - |

Таблица 99. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «СевероЗападная» АО «Квадра»

| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (т.у.т.) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 79 074,2 | 79 074,2 | 93 486,5 | 0 | 8276 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 0 | 9641 |
| Итого | - | - | - | 93 489,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 79 347,6 | 79 347,6 | 93 051,5 | 0 | 8209 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 0 | 9600 |
| Итого | - | - | - | 93 054,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 75 524,5 | 75 524,5 | 88 630,4 | 0 | 8215 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0 | 7000 |
| Итого | - | - | - | 88 632,5 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 78 333,4 | 78 333,4 | 78 333,4 | 0 | 7000 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0 | 7000 |
| Итого | - | - | - | 78 335,5 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 81 512,4 | 81 512,4 | 81 512,4 | 0 | 7000 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 7000 |
| Итого | - | - | - | 81 514,2 | - | - |

Таблица 100. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «ЮгоЗападная» АО «Квадра»

| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 131 727,3 | 131 727,3 | 155 774,1 | 0 | 8278 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 2,4 | 2,39 | 3,32 | 0 | 9713 |
| Итого | - | - | - | 155 777,4 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 147 607,0 | 147 607,0 | 173 105,2 | 0 | 8209 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 1,9 | 1,90 | 2,64 | 0 | 9730 |
| Итого | - | - | - | 173 107,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 129 126,9 | 129 126,9 | 151 524,4 | 0 | 8214 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 2,3 | 2,35 | 3,26 | 0 | 9717 |
| Итого | - | - | - | 151 527,7 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 135 013,3 | 135 013,3 | 158 239,0 | 0 | 8204 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 5,6 | 5,57 | 7,75 | 0 | 9740 |
| Итого | - | - | - | 158 246,7 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 145 252,0 | 145 252,0 | 169 750,0 | 0 | 8181 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | 0 | 2,3 | 2,35 | 3,26 | 0 | 9720 |
| Итого | - | - | - | 169 753,3 | - | - |

Таблица 101. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Угловая» АО «Квадра»

| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 16 122,2 | 16 122,2 | 19 057,1 | 0 | 8274 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 19 057,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 17 185,7 | 17 185,7 | 20 152,3 | 0 | 8208 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 20 152,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 15 871,7 | 15 871,7 | 18 622,0 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 18 622,0 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 15 963,3 | 15 963,3 | 18 710,3 | 0 | 8205 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 18 710,3 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 16 282,0 | 16 282,0 | 19 024,0 | 0 | 8179 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 19 024,0 | - | - |

Таблица 102. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Семашко, д. 10» АО «Квадра»

| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 5 283,7 | 5 283,7 | 6 241,9 | 0 | 8269 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 6 241,9 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 5 009,6 | 5 009,6 | 5 874,0 | 0 | 8208 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 5 874,0 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 4 471,6 | 4 471,6 | 5 246,5 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 5 246,5 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 5 195,0 | 5 195,0 | 6 089,2 | 0 | 8205 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 6 089,2 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 5 194,0 | 5 194,0 | 6 067,0 | 0 | 8177 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 6 067,0 | - | - |

Таблица 103. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» АО «Квадра»

| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 2 754,7 | 2 754,7 | 3 248,2 | 0 | 8254 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 3 248,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 3 846,2 | 3 846,2 | 4 510,0 | 0 | 8208 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 4 510,0 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 3 711,8 | 3 711,8 | 4 355,0 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 4 355,0 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 3 921,0 | 3 921,0 | 4 596,1 | 0 | 8205 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 4 596,1 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 3 519,0 | 3 519,0 | 4 111,0 | 0 | 8178 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 4 111,0 | - | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Источники тепловой энергии ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

Топливные балансы котельных МУП «Липецктеплосеть» представлены в таблицах Таблица 104 -

Таблица 128.

Таблица 104. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 10 406,1 | 10 406,1 | 12 287,1 | 0 | 8265 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 12 287,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 11 170,3 | 11 170,3 | 13 098,2 | 0 | 8208 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 13 098,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 10 017,3 | 10 017,3 | 11 765,3 | 0 | 8221 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 11 765,3 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 11 006,9 | 11 006,9 | 12 908,6 | 0 | 8209 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 12 908,6 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 11 335,9 | 11 335,9 | 13 264,6 | 0 | 8191 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 13 264,6 | - | - |

Таблица 105. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «13 квартал» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 227,6 | 1 227,6 | 1 441,2 | 0 | 8218 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 441,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 227,6 | 1 227,6 | 1 441,2 | 0 | 8218 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 441,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 224,7 | 1 224,7 | 1 440,2 | 0 | 8232 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 440,2 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 064,8 | 1 064,8 | 1 249,6 | 0 | 8215 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 249,6 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 289,6 | 1 289,6 | 1 508,8 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 508,8 | - | - |

Таблица 106. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «МСЧ «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 262,1 | 262,1 | 311,0 | 0 | 8305 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 311,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 195,9 | 195,9 | 229,9 | 0 | 8215 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 229,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 237,4 | 237,4 | 278,8 | 0 | 8221 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 278,8 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 263,0 | 263,0 | 308,5 | 0 | 8209 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 308,5 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 220,4 | 220,4 | 259,9 | 0 | 8255 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 259,9 | - | - |

Таблица 107. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 13 478,9 | 13 478,9 | 15 931,9 | 0 | 8274 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 15 931,9 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 15 335,0 | 15 335,0 | 17 984,9 | 0 | 8210 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 17 984,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 12 954,5 | 12 954,5 | 15 203,5 | 0 | 8215 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 15 203,5 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 14 055,9 | 14 055,9 | 16 476,5 | 0 | 8205 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 16 476,5 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 16 003,2 | 16 003,2 | 18 723,8 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 18 723,8 | - | - |

Таблица 108. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Электроаппарат» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 612,6 | 1 612,6 | 1 904,2 | 0 | 8266 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 904,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 713,5 | 1 713,5 | 2 009,1 | 0 | 8208 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 009,1 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 464,8 | 1 464,8 | 1 718,7 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 718,7 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 522,7 | 1 522,7 | 1 783,5 | 0 | 8199 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 783,5 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 775,1 | 1 775,1 | 2 076,8 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 076,8 | - | - |

Таблица 109. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «108 квартал» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 493,8 | 493,8 | 583,0 | 0 | 8265 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 583,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 521,6 | 521,6 | 611,5 | 0 | 8206 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 611,5 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 499,7 | 499,7 | 586,2 | 0 | 8212 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 586,2 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 499,7 | 499,7 | 586,2 | 0 | 8212 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 586,2 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 587,5 | 587,5 | 687,4 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 687,4 | - | - |

Таблица 110. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Баумана, д. 296» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 446,9 | 0 | 8280 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 446,9 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 2 165,5 | 2 165,5 | 2 539,6 | 0 | 8209 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 539,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 993,3 | 1 993,3 | 2 339,4 | 0 | 8216 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 339,4 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 2 087,9 | 2 087,9 | 2 447,2 | 0 | 8205 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 447,2 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 2 275,1 | 2 275,1 | 2 661,8 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 661,8 | - | - |

Таблица 111. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Село Подгорное» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 532,9 | 532,9 | 629,8 | 0 | 8272 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 629,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 620,1 | 620,1 | 727,2 | 0 | 8210 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 727,2 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 503,5 | 503,5 | 590,9 | 0 | 8215 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 590,9 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 543,1 | 543,1 | 636,3 | 0 | 8202 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 636,3 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 556,8 | 556,8 | 651,5 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 651,5 | - | - |

Таблица 112. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 16» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 68,2 | 68,2 | 80,7 | 0 | 8279 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 80,7 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 80,8 | 80,8 | 94,7 | 0 | 8206 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 94,7 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 58,8 | 58,8 | 69,0 | 0 | 8216 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 69,0 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 75,7 | 75,7 | 88,7 | 0 | 8207 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 88,7 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 74,9 | 74,9 | 87,6 | 0 | 8191 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 87,6 | - | - |

Таблица 113. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 22» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 69,7 | 69,7 | 82,2 | 0 | 8260 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 82,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 99,5 | 99,5 | 116,7 | 0 | 8210 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 116,7 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 62,7 | 62,7 | 73,5 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 73,5 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 71,8 | 71,8 | 84,0 | 0 | 8199 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 84,0 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 87,1 | 87,1 | 101,9 | 0 | 8189 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 101,9 | - | - |

Таблица 114. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 26» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 22,4 | 22,4 | 26,5 | 0 | 8268 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 26,5 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 27,3 | 27,3 | 32,0 | 0 | 8206 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 32,0 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 28,1 | 28,1 | 33,0 | 0 | 8212 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 33,0 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 28,0 | 28,0 | 32,8 | 0 | 8199 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 32,8 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 26,9 | 26,9 | 31,4 | 0 | 8167 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 31,4 | - | - |

Таблица 115. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 34» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 37,7 | 37,7 | 44,5 | 0 | 8262 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 44,5 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 33,7 | 33,7 | 39,3 | 0 | 8178 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 39,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 32,6 | 32,6 | 38,3 | 0 | 8212 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 38,3 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 31,1 | 31,1 | 36,4 | 0 | 8188 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 36,4 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 30,7 | 30,7 | 35,9 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 35,9 | - | - |

Таблица 116. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа № 35» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 125,6 | 125,6 | 148,4 | 0 | 8270 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 148,4 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 126,8 | 126,8 | 148,6 | 0 | 8203 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 148,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 104,6 | 104,6 | 122,7 | 0 | 8214 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 122,7 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 120,0 | 120,0 | 140,5 | 0 | 8198 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 140,5 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 126,4 | 126,4 | 147,9 | 0 | 8191 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 147,9 | - | - |

Таблица 117. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «У поселка Северный Рудник» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 236,8 | 236,8 | 279,6 | 0 | 8266 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 279,6 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 262,3 | 262,3 | 307,6 | 0 | 8209 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 307,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 204,6 | 204,6 | 240,0 | 0 | 8212 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 240,0 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 212,6 | 212,6 | 249,0 | 0 | 8200 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 249,0 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 236,5 | 236,5 | 276,7 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 276,7 | - | - |

Таблица 118. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «БМК по ул. Ковалева, 109» МУП «Липецктеплосеть»

| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 69,6 | 69,6 | 82,2 | 0 | 8277 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 82,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 105,3 | 105,3 | 129,3 | 0 | 8590 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 129,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 108,8 | 108,8 | 127,7 | 0 | 8215 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 127,7 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 105,1 | 105,1 | 123,2 | 0 | 8205 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 123,2 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 0,0 | - | - |

Таблица 119. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 585,8 | 1 585,8 | 1 875,1 | 0 | 8277 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 875,1 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 506,4 | 1 506,4 | 1 766,7 | 0 | 8210 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 766,7 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 323,7 | 1 323,7 | 1 553,6 | 0 | 8216 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 553,6 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 618,2 | 1 618,2 | 1 895,6 | 0 | 8200 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 895,6 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 2 022,0 | 2 022,0 | 2 365,8 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 365,8 | - | - |

Таблица 120. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 211,7 | 211,7 | 250,2 | 0 | 8272 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 250,2 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 203,2 | 203,2 | 238,3 | 0 | 8209 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 238,3 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 189,6 | 189,6 | 222,2 | 0 | 8204 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 222,2 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 197,2 | 197,2 | 231,0 | 0 | 8199 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 231,0 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 271,0 | 271,0 | 317,1 | 0 | 8191 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 317,1 | - | - |

Таблица 121. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Улица Космонавт, д. 36/4» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 119,3 | 119,3 | 140,7 | 0 | 8254 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 140,7 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 228,8 | 228,8 | 268,4 | 0 | 8212 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 268,4 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 213,5 | 213,5 | 250,5 | 0 | 8215 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 250,5 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 221,1 | 221,1 | 259,3 | 0 | 8207 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 259,3 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 241,6 | 241,6 | 282,7 | 0 | 8192 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 282,7 | - | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

Таблица 122. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Школа-интернат № 2» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 296,4 | 296,4 | 350,4 | 0 | 8275 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 350,4 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 309,2 | 309,2 | 362,5 | 0 | 8207 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 362,5 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 272,4 | 272,4 | 319,6 | 0 | 8214 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 319,6 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 257,6 | 257,6 | 301,9 | 0 | 8202 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 301,9 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 300,8 | 300,8 | 351,9 | 0 | 8189 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 351,9 | - | - |

Таблица 123. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 21,8 | 21,8 | 26,0 | 0 | 8368 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 26,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 17,4 | 17,4 | 20,4 | 0 | 8207 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 20,4 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 16,8 | 16,8 | 19,8 | 0 | 8226 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 19,8 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 16,7 | 16,7 | 19,6 | 0 | 8221 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 19,6 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 19,2 | 19,2 | 22,5 | 0 | 8203 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 22,5 | - | - |

Таблица 124. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 302,6 | 302,6 | 357,5 | 0 | 8268 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 357,5 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 337,4 | 337,4 | 395,6 | 0 | 8207 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 395,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 332,4 | 332,4 | 390,1 | 0 | 8214 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 390,1 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 388,5 | 388,5 | 455,1 | 0 | 8201 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 455,1 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 404,5 | 404,5 | 473,3 | 0 | 8191 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 473,3 | - | - |

Таблица 125. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельная «Упрснабсбыт» МУП «Липецктеплосеть»

| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 434,6 | 434,6 | 513,0 | 0 | 8264 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 513,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 457,2 | 457,2 | 536,1 | 0 | 8208 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 536,1 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 387,3 | 387,3 | 454,4 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 454,4 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 478,5 | 478,5 | 560,4 | 0 | 8198 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 560,4 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 517,9 | 517,9 | 605,9 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 605,9 | - | - |

Таблица 126. Вид топлива и количество используемого основного топлива БМК «Известковая, 2в» МУП «Липецктеплосеть»

| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 837,6 | 837,6 | 990,7 | 0 | 8279 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 990,7 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 829,5 | 829,5 | 972,9 | 0 | 8210 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 972,9 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 789,2 | 789,2 | 926,9 | 0 | 8221 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 926,9 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 803,7 | 803,7 | 942,1 | 0 | 8206 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 942,1 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 896,1 | 896,1 | 1 048,5 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 048,5 | - | - |

Таблица 127. Вид топлива и количество используемого основного топлива БМК «Ковалева, 107д» МУП «Липецктеплосеть»

| БМК "Ковалева, 107д"* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 711,0 | 711,0 | 844,3 | 0 | 8312 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 844,3 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 794,5 | 794,5 | 931,7 | 0 | 8209 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 931,7 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 708,4 | 708,4 | 830,9 | 0 | 8211 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 830,9 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 386,8 | 386,8 | 453,2 | 0 | 8202 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 453,2 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 387,4 | 387,4 | 453,2 | 0 | 8189 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 453,2 | - | - |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 128. Вид топлива и количество используемого основного топлива БМК «Стратегия» МУП «Липецктеплосеть»

| БМК "Стратегия" * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

* - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Источники тепловой энергии ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»

Топливные балансы котельных ООО «ЭнергоКонсалт» представлены в таблицах Таблица 129 - Таблица 130.

Таблица 129. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А» ООО «ЭнергоКонсалт»

| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 212,8 | 1 212,8 | 1 428,0 | 0 | 8242 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 428,0 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 212,8 | 1 212,8 | 1 428,0 | 0 | 8242 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 428,0 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 322,3 | 1 322,3 | 1 556,9 | 0 | 8242 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 556,9 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 254,9 | 1 254,9 | 1 477,5 | 0 | 8242 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 477,5 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 061,3 | 1 061,3 | 1 249,6 | 0 | 8242 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 249,6 | - | - |

Таблица 130. Вид топлива и количество используемого основного топлива БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1» ООО «ЭнергоКонсалт»

| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 741,9 | 741,9 | 873,5 | 0 | 8242 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 873,5 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 608,8 | 608,8 | 716,8 | 0 | 8242 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 716,8 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |

Источники тепловой энергии ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»

Топливные балансы котельных ООО «ЭнергоПлюс» представлены в таблицах Таблица 131 - Таблица 132.

Таблица 131. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ООО «ЭнергоПлюс» ООО «ЭнергоПлюс»

| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 2 016,3 | 2 016,3 | 2 380,4 | 0 | 8264 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 380,4 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 866,0 | 1 866,0 | 2 188,0 | 0 | 8208 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 188,0 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 883,4 | 1 883,4 | 2 209,8 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 209,8 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 820,3 | 1 820,3 | 2 131,9 | 0 | 8198 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 131,9 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 966,9 | 1 966,9 | 2 301,1 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 2 301,1 | - | - |

Таблица 132. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ООО «Зем Рем Строй Липецк» ООО «ЭнергоПлюс»

| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 66,6 | 66,6 | 78,8 | 0 | 8279 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 78,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 119,0 | 119,0 | 139,6 | 0 | 8210 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 139,6 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 119,3 | 119,3 | 140,1 | 0 | 8221 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 140,1 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 101,9 | 101,9 | 119,5 | 0 | 8206 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 119,5 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 100,9 | 100,9 | 118,1 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 118,1 | - | - |

Источники тепловой энергии ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Топливные балансы котельных ООО «Мегаполис-Недвижимость» представлены в таблице Таблица 133.

Таблица 133. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ООО «Мегаполис-Недвижимость» ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 229,8 | 229,8 | 271,7 | 0 | 8277 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 271,7 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 231,6 | 231,6 | 271,7 | 0 | 8210 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 271,7 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 229,5 | 229,5 | 269,4 | 0 | 8216 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 269,4 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 243,5 | 243,5 | 285,3 | 0 | 8200 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 285,3 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 230,3 | 230,3 | 269,5 | 0 | 8190 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 269,5 | - | - |

Источники тепловой энергии ЕТО № 8 ООО «Комус»

Топливные балансы котельных ООО «Комус» представлены в таблице Таблица 134.

Таблица 134. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной ООО «Комус» ООО «Комус»

| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 112,0 | 1 112,0 | 1 313,4 | 0 | 8268 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 313,4 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 170,3 | 1 170,3 | 1 372,1 | 0 | 8207 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 372,1 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 254,5 | 0 | 8214 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 254,5 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 924,0 | 924,0 | 1 082,6 | 0 | 8201 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 082,6 | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 1 148,4 | 1 148,4 | 1 343,7 | 0 | 8191 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 1 343,7 | - | - |

Источники тепловой энергии ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни 
по Липецкой области

Топливные балансы котельных Служба Воронежской таможни по Липецкой области представлены в таблице Таблица 135.

Таблица 135. Вид топлива и количество используемого основного топлива котельной Воронежской таможни Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива (м3) | Приход топлива за год, т. натурального топлива (м3) | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т.натурального топлива (м3) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива (м3) | Всего, в т. условного топлива (м3) |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 209,5 | 209,5 | 245,8 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 245,8 | - | - |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 210,8 | 210,8 | 247,4 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 247,4 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | 209,5 | 209,5 | 245,8 | 0 | 8213 |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | 245,8 | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| Газ | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Нефтетопливо, в т.ч. | - | - | - | - | - | - |
| - мазут | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |

Описание видов резервного и аварийного топлива и 
возможности их обеспечения в соответствии с 
нормативными требованиями

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии, по состоянию на 2022 г. приведены в таблице Таблица 136.

Таблица 136. Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Тип | Вид топлива | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | ТЭЦ | Природный газ/газ доменный | Мазут | нет |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | котельная | Природный газ | Мазут | нет |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | котельная | Природный газ | Мазут | нет |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | котельная | Природный газ | Мазут | нет |
| 5 | Котельная "Угловая" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 9 | Котельная "13 квартал" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 11 | Котельная "Центролит" | котельная | Природный газ | Мазут | нет |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 13 | Котельная "108 квартал" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 32 | БМК «Стратегия» *** | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | котельная | Природный газ | нет | нет |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Описание особенностей характеристик видов топлива в 
зависимости от мест поставки

Поставка природного газа котельным МУП «Липецктеплосеть» и котельным АО «Квадра» осуществляется по газопроводам компании «Газпром газораспределение Липецк», являющейся поставщиком природного газа в Липецкой области.

Рисунок 80. Схема системы газопроводов высокого давления «Елец-Острогожск»

Прием газа в городскую систему производится от 4 газораспределительных станций

(ГРС), установленных на отводах магистральных газопроводов «Ставрополь – Москва» в г. Липецк. Распределение газа по потребителям осуществляется по трехступенчатой схеме: газопроводам высокого давления 12,0 – 6,0 кг/см2; газопроводам среднего давления – 3,0 кг/см2; газопроводам низкого давления - до 0,03 кг/см2. В г. Липецк эксплуатируется 120 газораспределительных подстанций (ГРП) разного назначения.

К котельным природный газ поступает по газопроводам высокого давления (6 кгс/см2) от ГРС. На ГРП ТЭЦ-2 природный газ поступает по газопроводу высокого давления от ГРС-3. Доменный газ поступает по газопроводу от ПАО «НЛМК».

Поставка мазута на источники тепловой энергии АО «Квадра», осуществляется на конкурсной основе от организаций - поставщиков топочного мазута. Эти организации ежегодно определяются по результатам торгов, как и поставщики - транспортировщики мазута по железной дороге. Организацией торгов и закупками необходимого количества резервного топлива занимается материально-техническая служба АО «Квадра».

Аналогичная схема закупки и поставки жидкого топлива осуществляется в МУП «Липецктеплосеть».

Характеристики газообразного и жидкого топлива указываются в паспортах на поставленное топливо. Контроль качества поставляемого топлива, и претензионная работа по показателям качества топлива, не соответствующих паспортным данным, выполняют аттестованные топливные лаборатории поставщиков и покупателей топлива и их юридические службы. Сведений о нарушениях качества поставляемого топлива, нарушений договорных отношений на поставку топлива разработчикам схемы теплоснабжения г. Липецк не поступало.

Таблица 137. Показатели качества сжигаемого топлива на источниках тепловой энергии г. Липецк

| № п/п | Наименование источника | Топливо, единица измерения ккал/кг | Низшая теплота сгорания с разбивкой по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | природный газ, | 8 185 | 8 204 | 8 219 | 8 224 | 8 286 |
|  |  | доменный газ, ккал/кг | 852 | 868 | 1 000 | 1 000 | 978 |
|  |  | мазут, ккал/кг | 9 588 | 9 582 | 9 637 | 9 637 | 9 689 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | природный газ, ккал/кг | 8 176 | 8 176 | 8 213 | 8 207 | 8 266 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | природный газ, ккал/кг | 7 000 | 7 000 | 8 215 | 8 209 | 8 276 |
|  |  | мазут, ккал/кг | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 600 | 9 641 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | природный газ, ккал/кг | 8 181 | 8 204 | 8 214 | 8 209 | 8 278 |
|  |  | мазут, ккал/кг | 9 720 | 9 740 | 9 717 | 9 730 | 9 713 |
| 5 | Котельная "Угловая" | природный газ, ккал/кг | 8 179 | 8 205 | 8 213 | 8 208 | 8 274 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | природный газ, ккал/кг | 8 177 | 8 205 | 8 213 | 8 208 | 8 269 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | природный газ, ккал/кг | 8 178 | 8 205 | 8 213 | 8 208 | 8 254 |
| ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | природный газ, ккал/кг | 8 191 | 8 209 | 8 221 | 8 208 | 8 265 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 215 | 8 232 | 8 218 | 8 218 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | природный газ, ккал/кг | 8 255 | 8 209 | 8 221 | 8 215 | 8 305 |
| 11 | Котельная "Центролит" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 205 | 8 215 | 8 210 | 8 274 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 199 | 8 213 | 8 208 | 8 266 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 212 | 8 212 | 8 206 | 8 265 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 205 | 8 216 | 8 209 | 8 280 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 202 | 8 215 | 8 210 | 8 272 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | природный газ, ккал/кг | 8 191 | 8 207 | 8 216 | 8 206 | 8 279 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | природный газ, ккал/кг | 8 189 | 8 199 | 8 213 | 8 210 | 8 260 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | природный газ, ккал/кг | 8 167 | 8 199 | 8 212 | 8 206 | 8 268 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 188 | 8 212 | 8 178 | 8 262 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | природный газ, ккал/кг | 8 191 | 8 198 | 8 214 | 8 203 | 8 270 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 200 | 8 212 | 8 209 | 8 266 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | природный газ, ккал/кг | 0 | 8 205 | 8 215 | 8 590 | 8 277 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 200 | 8 216 | 8 210 | 8 277 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | природный газ, ккал/кг | 8 191 | 8 199 | 8 204 | 8 209 | 8 272 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | природный газ, ккал/кг | 8 192 | 8 207 | 8 215 | 8 212 | 8 254 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | природный газ, ккал/кг | 8 189 | 8 202 | 8 214 | 8 207 | 8 275 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | природный газ, ккал/кг | 8 203 | 8 221 | 8 226 | 8 207 | 8 368 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | природный газ, ккал/кг | 8 191 | 8 201 | 8 214 | 8 207 | 8 268 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 198 | 8 213 | 8 208 | 8 264 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 206 | 8 221 | 8 210 | 8 279 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"**** | природный газ, ккал/кг | 8 189 | 8 202 | 8 211 | 8 209 | 8 312 |
| 32 | БМК "Стратегия"*** | природный газ, ккал/кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | природный газ, ккал/кг | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | природный газ, ккал/кг | - | - | - | 8 242 | 8 242 |
| ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 198 | 8 213 | 8 208 | 8 264 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 206 | 8 221 | 8 210 | 8 279 |
| ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | природный газ, ккал/кг | 8 190 | 8 200 | 8 216 | 8 210 | 8 277 |
| ЕТО №8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | природный газ, ккал/кг | 8 191 | 8 201 | 8 214 | 8 207 | 8 268 |
| ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | природный газ, ккал/кг | - | - | 8 213 | 8 213 | 8 213 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Анализ поставки топлива в период 
расчетных температур наружного воздуха

Анализ поставки газообразного и жидкого топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев (декабрь, январь, февраль) ОЗП 2020 - 2021 гг. и ОЗП 2022 - 2023 гг. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Нарушений в работе газотранспортной системы г. Липецк или в работе магистральных газовых сетей не было. Поставки мазута по железной дороге на ТЭЦ -2 и для котельных осуществлялись в соответствии с графиками поставки. В целом, нарушений в поставках топлива не выявлено.

Запасы мазута сжигались мало, за исключением Липецкой ТЭЦ-2, на которой в 2022 г. было сожжено около 31,1 т. мазута.

Описание использования местных видов топлива

Рассматриваемые в схеме теплоснабжения источники тепловой энергии в качестве основного вида топлива используют природный газ.

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в г. Липецк на момент разработки схемы теплоснабжения не выявлено.

Главный минус использования источников возобновляемой энергии в России, в частности в г. Липецк – высокая стоимость оборудования. Капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности от колебаний курса валюты, основная часть комплектующих в составе оборудования импортного производства.

На сегодняшний день, например, установка даже маломощных гелиоустановок (со всем вспомогательным оборудованием) требует существенных финансовых затрат.

Отсутствие в г. Липецк мощных сельскохозяйственных предприятий и животноводческих комплексов не дает возможности для рассмотрения использования биотоплива в качестве альтернативного возобновляемого источника тепловой энергии, а отсутствие в г. Липецк вулканических районов и гейзеров не дает возможности для рассмотрения использование геотермальной энергетики.

Ветряные установки дороги, требуют большой территории для размещения и создают шум, неприемлемый для проживания в условиях города.

Ввиду вышеизложенного строительство нового источника тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Уголь на источниках тепловой энергии в г. Липецк не используется.

Описание преобладающего в городе вида топлива 
определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающий вид топлива – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 95,58 % от суммарного расхода топлива на источниках тепловой энергии в г. Липецк.

Рисунок 81. Вид используемого топлива в г. Липецк

Описание приоритетного направления развития 
топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетное развитие топливного баланса в г. Липецк не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом 
реализации планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Виды и количество используемого основного топлива по источникам систем централизованного теплоснабжения г. Липецка представлены в таблицеТаблица 138

Таблица 138. Вид топлива и количество используемого условного топлива систем централизованного теплоснабжения г. Липецка.

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Адреса источников | Вид топлива (основное, резервное) | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | г. Липецк, Грязинское шоссе | Г аз природный, газ доменный, мазут | 524 515,30 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | г. Липецк ул. Гагарина, д. 110 Б | природный газ | 36 474,81 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | г. Липецк, ул. Московская, д. 6 | природный газ, мазут | 93 489,34 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | г. Липецк, ул. Московская, д. 38а | природный газ, мазут | 155 777,44 |
| 5 | Котельная "Угловая" | г. Липецк ул. Плеханова, д. 59 | природный газ | 19 057,07 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | г. Липецк ул. Семашко, д. 10 | природный газ | 6 241,89 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | г. Липецк ул. Октябрьская, д. 51б | природный газ | 3 248,16 |
| Всего по зоне деятельности ЕТО-1 |  |  |  | 838 804,01 |
| ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | г. Липецк, пл. Заводская, 1 | природный газ | 12 287,09 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | г. Липецк, ул. Ушинского, 10а | природный газ | 1 441,20 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | г. Липецк, ул. Ушинского, 10 | природный газ | 310,99 |
| 11 | Котельная "Центролит" | г. Липецк, Улица Юношеская, д. 87 | природный газ, мазут | 15 931,94 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | г. Липецк, ул. Елецкая, 69а | природный газ | 1 904,19 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | г. Липецк, ул. Г айдара, 10 | природный газ | 583,03 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | г. Липецк, ул. Баумана, 296 | природный газ | 2 446,90 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | г. Липецк, ул. Крайняя, 11 | природный газ | 629,79 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | г. Липецк, ул. Комсомольская, 22 | природный газ | 80,67 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | г. Липецк, пос. Северный Рудник, 29 | природный газ | 82,19 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | г. Липецк, ул. З. Космодемьянской,178 А | природный газ | 26,46 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | г. Липецк, с. Ж. Пески | природный газ | 44,51 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | г. Липецк, село Сселки | природный газ | 148,37 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | г. Липецк, у пос. Северный рудник | природный газ | 279,61 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | г. Липецк, ул. Ковалева, 109а | природный газ | 82,24 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | г. Липецк, п. Дачный | природный газ | 1 875,14 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | г. Липецк, ул. Механизаторов, 21 | природный газ | 250,19 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | г. Липецк, Улица Космонавтов, 36/4 | природный газ | 140,70 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | г. Липецк, ул. Северная, 39а | природный газ | 350,40 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | г. Липецк, ул. Московская, 1а | природный газ | 26,03 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | г. Липецк, ул. Прудная, 2 | природный газ | 357,46 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | г. Липецк, ул. Задорожная, 24 | природный газ | 513,04 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | г. Липецк, ул. Известковая, д. 2в | природный газ | 990,68 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"**** | г. Липецк, ул. Арсеньева, д. 38а | природный газ | 844,33 |
| 32 | БМК "Стратегия" *** | г. Липецк, ул. Ковалева д. 107 Д | природный газ | 0,00 |
| Всего по зоне ЕТО 2 |  |  |  | 41 912,38 |
| ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | г. Липецк, ул. Сергея Казьмина, стр. 3А и 3А/1 | природный газ | 1 428,01 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | г. Липецк, ул. Сергея Казьмина, стр. 3А и 3А/2 | природный газ | 873,51 |
| Всего по зоне ЕТО 3 |  |  |  | 2 301,52 |
| ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | г. Липецк, ул. Бородинская, стр. 49 | природный газ | 2 380,39 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | г. Липецк, ул. Тамбовская, сооружение 8 | природный газ | 78,79 |
| Всего по зоне ЕТО 4 |  |  |  | 2 459,18 |
| ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | г. Липецк, Гагарина, 70а | природный газ | 271,68 |
| ЕТО №8 ООО "Комус" |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | ул. 8 Марта, стр. 15б | природный газ | 1 313,38 |
| ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | г. Липецк, Трубный проезд, д.3 | природный газ | 245,83 |
| Всего по городскому округу |  |  |  | 887 307,97 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Описание показателей надежности систем теплоснабжения осуществлено на основании данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, о повреждениях тепловых сетей.

Интегральные показатели повреждаемости источников теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг. приведены в таблицеТаблица 139.

Интегральные показатели повреждаемости источников теплоснабжения г. Липецк по ЕТО за 2018-2022 гг. приведены в таблицеТаблица 140.

Таблица 139. Интегральные показатели повреждаемости источников теплоснабжения г. Липецк 
за 2018-2022 гг.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,35 | 0,33 | 0,22 | 0,30 | 0,50 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,26 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,27 | 0,30 | 0,16 | 0,20 | 0,23 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,45 | 3,66 | 3,75 | 3,68 | 0,29 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,75 | 0,74 | 0,51 | 1,19 | 0,15 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,99 | 2,86 | 2,68 | 1,67 | 0,14 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,51 | 0,98 | 0,41 | 0,46 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,57 | 1,66 | 1,61 | 1,63 | 0,37 |
| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,28 | 0,25 | 0,50 | 0,26 | 0,67 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,19 | 0,25 | 0,29 | 0,10 | 0,51 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 4,83 | 5,24 | 4,24 | 4,06 | 0,19 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,94 | 0,88 | 0,24 | 0,32 | 0,05 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 2,83 | 4,36 | 3,56 | 3,27 | 0,15 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,79 | 1,92 | 1,75 | 1,53 | 0,38 |
| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,33 | 0,43 | 0,70 | 0,29 | 0,07 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,02 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,18 | 0,38 | 0,65 | 0,11 | 0,05 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,58 | 2,63 | 2,06 | 2,53 | 0,64 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,37 | 0,44 | 0,27 | 0,25 | 0,20 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,72 | 2,18 | 1,55 | 1,82 | 0,45 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,64 | 1,71 | 1,47 | 1,60 | 0,41 |
| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,39 | 2,13 | 1,70 | 0,39 | 0,54 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,01 | 2,13 | 1,47 | 0,39 | 0,39 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,70 | 1,37 | 1,51 | 1,67 | 0,20 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,37 | 0,06 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,22 | 0,14 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,00 | 0,68 | 0,74 | 0,95 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,60 | 1,40 | 1,47 | 1,45 | 0,36 |
| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,63 | 0,79 | 0,00 | 1,10 | 0,88 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,63 | 0,44 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,04 | 2,98 | 1,92 | 1,67 | 0,15 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,52 | 0,37 | 0,24 | 0,49 | 0,08 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,55 | 2,59 | 1,37 | 0,82 | 0,08 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,65 | 2,68 | 1,61 | 1,58 | 0,37 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 4,43 | 3,52 | 2,35 | 0,91 | 0,07 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,26 | 0,52 | 0,13 | 0,91 | 0,07 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 3,00 | 3,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 3,75 | 3,09 | 1,99 | 0,77 | 0,18 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,40 | 1,84 | 0,99 | 1,84 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,71 | 1,13 | 0,71 | 1,13 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,42 | 0,71 | 0,14 | 0,71 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,26 | 3,77 | 0,00 | 2,52 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 3,07 | 1,96 | 0,86 | 1,84 | 0,00 |
| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,09 | 2,64 | 0,26 | 2,42 | 3,17 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,77 | 0,99 | 0,07 | 1,03 | 1,38 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,70 | 1,17 | 0,18 | 1,14 | 1,04 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 4,27 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,34 | 2,44 | 0,23 | 2,15 | 1,90 |
| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,57 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,18 | 0,73 | 2,10 | 0,69 | 1,33 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,16 | 0,20 | 0,45 | 0,33 | 0,27 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,53 | 0,39 | 0,92 | 0,29 | 0,74 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,60 | 1,98 | 0,83 | 0,00 | 428,57 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,29 | 1,07 | 1,75 | 0,51 | 1,20 |
| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,80 | 3,05 | 2,87 | 2,33 | 1,38 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,90 | 1,44 | 0,90 | 1,08 | 1,38 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,90 | 1,62 | 1,97 | 0,36 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,70 | 2,90 | 2,73 | 2,22 | 1,02 |
| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,50 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,47 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,63 | 0,00 | 0,21 | 0,42 | 0,47 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,88 | 0,63 | 0,42 | 0,21 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,48 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,47 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,16 | 0,89 | 2,54 | 0,76 | 0,18 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,89 | 0,51 | 1,14 | 0,64 | 0,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,27 | 0,38 | 1,02 | 0,13 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,60 | 0,90 | 0,60 | 0,00 | 0,15 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,44 | 0,89 | 1,65 | 0,41 | 0,24 |
| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,88 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 8,33 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 8,33 |
| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 13,26 | 13,26 | 6,63 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,73 | 2,25 | 2,43 | 1,56 | 0,44 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,87 | 1,04 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,69 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 0,44 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 2,72 | 2,72 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,93 | 2,35 | 2,62 | 1,24 | 0,30 |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 5,96 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 5,96 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 151,52 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 75,76 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 9,52 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 9,52 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 5,12 | 0,00 |
| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,74 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,74 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,44 | 0,44 | 0,88 | 0,00 | 0,39 |
| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,90 | 0,71 | 0,00 | 0,47 | 1,83 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 1,18 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 1,31 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,90 | 0,71 | 0,00 | 0,47 | 1,83 |
| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 |
| БМК "Ковалева, 107д" **** |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,76 | 3,76 | 41,36 | 7,52 | 0,15 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 3,76 | 22,56 | 0,00 | 0,15 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 3,76 | 0,00 | 18,80 | 7,52 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 3,76 | 3,76 | 41,36 | 7,52 | 0,15 |
| БМК "Стратегия" *** |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 140. Интегральные показатели повреждаемости источников теплоснабжения г. Липецк по ЕТО за 2018-2022 гг.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 2,98 | 4,65 | 3,12 | 2,34 | 3,10 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,30 | 0,38 | 0,34 | 0,61 | 1,48 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 2,12 | 4,25 | 2,57 | 1,43 | 1,62 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 23,43 | 21,24 | 16,82 | 16,36 | 1,55 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 3,86 | 4,37 | 2,40 | 4,66 | 0,60 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 13,60 | 16,78 | 12,60 | 9,51 | 0,95 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 2,77 | 9,05 | 4,77 | 3,93 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 16,07 | 14,42 | 10,76 | 10,40 | 2,07 |
| МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 40,98 | 61,09 | 242,48 | 26,94 | 18,90 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 21,88 | 23,74 | 44,83 | 6,22 | 15,09 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 10,55 | 8,92 | 66,49 | 19,32 | 2,48 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 10,64 | 7,61 | 29,06 | 0,00 | 430,22 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 40,76 | 63,14 | 168,71 | 21,59 | 16,26 |
| ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Частота отключений потребителей

В таблице Таблица 141 приведена статистика по количеству повреждения на тепловых сетях в эксплуатационном режиме (без учета испытаний), в результате которых произошло отключение потребителей.

Таблица 141. Количество отказов на тепловых сетях в эксплуатационном режиме работы, в результате которых произошло отключение потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 162 | 219 | 404 | 404 | 414 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 56 | 64 | 97 | 97 | 97 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 51 | 84 | 87 | 87 | 87 |
| 5 | Котельная "Угловая" | 15 | 18 | 31 | 31 | 31 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 31 | 64 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | Котельная "Центролит" | 8 | 5 | 11 | 11 | 26 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" **** | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | БМК "Стратегия" *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения
потребителей после отключений

Результаты расчета потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений приведены в Главе 11 «Надежность теплоснабжения».

В таблицеТаблица 142 приведены показатели восстановления на источниках теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг.

В таблице Таблица 143 представлен средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в результате повреждений на тепловых сетях источников теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг.

В таблице Таблица 144 представлен средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО г. Липецк за 2018-2022 гг.

Таблица 124. Показатели восстановления на источниках теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг

Таблица 142. Показатели восстановления на источниках теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 8,40 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,33 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,91 |
| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,50 | 9,00 | 10,00 | 5,50 | 3,00 |
| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 7,50 | 8,50 |
| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 12,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,50 | 7,50 | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 11,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 1,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,00 | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,50 | 9,50 | 4,50 | 4,00 | 5,00 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,00 | 4,50 | 8,50 | 5,00 | 2,00 |
| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 7,96 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 10,56 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 10,86 |
| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 11,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 11,33 |
| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 13,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 10,75 |
| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 |
| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 |
| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 |
| БМК "Ковалева, 107д" **** |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 |
| БМК "Стратегия" *** |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 143. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в результате повреждений на тепловых сетях источников теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,03 |
| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,08 |
| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,00 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,10 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,00 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| БМК "Ковалева, 107д"**** |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| БМК "Стратегия" *** |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 144. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО г. Липецк за 2018-2022 гг.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,43 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
| МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,73 | 0,99 | 1,01 | 0,87 | 0,44 |
| ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Единичные свойства надежности могут быть классифицированы по двум признакам.

В качестве первого классификационного признака использованы функции, задаваемые объекту.

Вторым признаком является класс объекта, поскольку одни свойства характеризуют надежность только элементов системы, другие – только систему в целом (совокупности элементов), а третьи – как элементов, так и систем.

Поэтому безотказность – наиболее общее из всех единичных свойств.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, вероятность безотказной работы.

Согласно МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» в зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

− высоконадежные – более 0,9;

− надежные – 0,75 - 0,89;

− малонадежные – 0,5 – 0,74;

− ненадежные – менее 0,5.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблице Таблица 145. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

Таблица 145. Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0.830515 | 1 | 106 |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | 0.903260 | 0.999894 | 0 |
| 3 | Котельная «Северо-Западная» | 0.918371 | 0.977037 | 0 |
| 4 | Котельная «Юго-Западная» | 0.910308 | 0.999083 | 0 |
| 5 | Котельная «Угловая» | 0.980122 | 0.999083 | 0 |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0.964379 | 0.999894 | 0 |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» * | 0.984501 | 1 | 0 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 0.928446 | 0.999940 | 0 |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 0.999921 | 0.999940 | 0 |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | 0.999927 | 0.999940 | 0 |
| 11 | Котельная «Центролит» | 0.925532 | 0.990172 | 0 |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 0.998207 | 0.999897 | 0 |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 0.998771 | 0.999466 | 0 |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 0.999043 | 1 | 0 |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 1 | 1 | 0 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | 0.999975 | 0.999989 | 0 |
| 24 | Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» ** | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2» | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт» | 1 | 1 | 0 |
| 30 | БМК «Известковая, 2в» | 0.999999 | 1 | 0 |
| 31 | Котельная «Улица Ковалева, 107д» | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Котельная «Стратегия» *** | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А» ООО «ЭнергоКонсалт» | 0.999797 | 0.999858 | 0 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1» ООО «ЭнергоКонсалт» | 0.999797 | 0.999858 | 0 |
| 35 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | 0.999838 | 0.999989 | 0 |
| 36 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Котельная ООО «Комус» | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | 1 | 1 | 0 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

На рисунке Рисунок 82 показаны зоны ненормативной надежность по г.о. Липецк.

Зоны ненадежного теплоснабжения сформированы с учетом:

- анализа показателей надежности, представленных в таблице выше;

- анализа вероятности безотказной работы и коэффициента готовности, рассчитанных в электронной модели ZuluThermo (результаты расчета приведены в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения»).

Карты-схемы тепловых сетей, зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены на рисунке ниже.

Обозначения:

- Красный цвет – зоны ненормативный надежности и безопасности теплоснабжения;

- Зеленый цвет – зоны нормативный надежности и безопасности теплоснабжения.

Рисунок 82. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, 
расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного энергетического надзора, 
в соответствии с Правилами расследования причин аварийных 
ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 
"О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил 
расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за период, предшествовавший настоящей актуализации Схемы ТС г. Липецк, не происходило.

Результаты анализа времени восстановления 
теплоснабжения потребителей, отключенных в результате 
аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пункте "5" настоящей Части за период, предшествовавший настоящей актуализации Схемы ТС г.о. Липецк, не происходило.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой
системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов
строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации на 2023 г. были пересчитаны показатели надежности теплоснабжения потребителей с учетом проведенных мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций ГО «Город Липецк»

  - Общие положения

В настоящей актуализации в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 47), Раздел 10 Главы 1 содержит описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органа-ми регулирования.

В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 26 января 2023 г. N 110 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения" утверждены новые стандарты, вступающие в действие с 1 сентября 2023 г.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212) актуализированная схема теплоснабжения должна содержать описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдельно по каждой системе теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период.

  - ЕТО № 1. АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

    - Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых 
АО «Квадра» - «Липецкая генерация» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источником АО «Квадра» - «Липецкая генерация» ТЭЦ-2 содержит Таблица 146 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 146. П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии (Липецкая ТЭЦ-2) в зоне действия ЕТО № 1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 1 563,26 | 1 427,80 | 1 469,98 | 1 593,99 | 1 523,09 |
| в том числе источник комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более | тыс. Гкал | 1 563,26 | 1 427,80 | 1 469,98 | 1 593,99 | 1 523,09 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | --- |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | тыс. Гкал | 1 563,26 | 1 427,80 | 1 469,98 | 1 593,99 | 1 523,09 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 196 198,00 | 209 406,00 | 212 785,00 | 208 969,00 | 236 736,54 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 103 783,00 | 101 930,00 | 103 574,00 | 91 931,00 | 104 284,24 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 090 392,00 | 1 030 348,00 | 1 085 178,00 | 1 180 518,16 | 1 249 535,36 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1 023,00 | 1 189,00 | 1 209,00 | 3 210,00 | 2 574,97 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 391 396,00 | 1 342 873,00 | 1 402 746,00 | 1 484 628,16 | 1 593 131,11 |

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии котельными АО «Квадра» - «Липецкая генерация» содержит Таблица 147 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

В связи с тем, что исходные данные предоставлены в целом по котельным, информация приводится в аналогичном формате.

Таблица 147. П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии (котельные) в зоне действия ЕТО № 1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 2 075,84 | 2 164,16 | 2 052,79 | 1 976,61 | 2 138,04 |
| в том числе источник комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | --- |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | --- |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | тыс. Гкал | 2 075,84 | 2 164,16 | 2 052,79 | 1 976,61 | 2 138,04 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 103 753,00 | 110 565,00 | 123 436,00 | 103 489,00 | 138 429,00 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 69 751,00 | 49 708,00 | 53 421,00 | 44 043,00 | 61 141,00 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 863 286,00 | 1 963 225,00 | 1 952 764,00 | 1 749 444,00 | 2 219 840,81 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 630,00 | 1 389,00 | 3 077,00 | 2 845,00 | 1 456,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 037 420,00 | 2 124 887,00 | 2 132 698,00 | 1 899 821,00 | 2 420 866,81 |

Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и описание изменений указанных показателей источника АО «Квадра» - «Липецкая генерация» содержит Таблица 148 (в соответствии с пр. 19.2 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

В связи с тем, что исходные данные предоставлены в целом по передаче тепловой энергии от котельных и ТЭЦ-2, информация приводится в аналогичном формате.

Таблица 148. П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне действия ЕТО № 1

| Наименование показателя | Един. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 137,73 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 137,73 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 365,86 | 433,27 | 433,27 | 402,80 | 919,57 |
| то же в % | % | 27,40% | 40,08% | 41,79% | 33,81% | 0,00% |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 1 335,14 | 1 081,00 | 1 036,71 | 1 191,19 | 2 579,95 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 214 799,00 | 227 711,00 | 216 376,00 | 234 629,85 | 495 219,72 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 293 527,00 | 116 905,00 | 111 085,00 | 120 456,32 | 736 653,33 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 93 701,00 | 71 698,00 | 68 129,00 | 73 876,48 | 72 575,58 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 3 511,00 | 152 467,00 | 144 877,00 | 161 306,26 | -23 076,59 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 605 538,00 | 568 780,00 | 540 467,00 | 601 756,72 | 1 281 372,04 |

В связи с тем, что информация по передаче и потерям теплоносителя в разрезе технико-экономических показателей не предоставлена, данные в соответствии с Приложением 19.3 к МУ не приводятся.

Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 и описание изменений указанных показателей АО «Квадра» - «Липецкая генерация» содержит Таблица 149 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 149. П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование показателя | Един. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 3 727,42 | 3 480,59 | 3 446,59 | 3 732,03 | 3 499,52 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | 1 563,26 | 1 427,80 | 1 469,98 | 1 593,99 | 1 523,09 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 137,73 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 1,18 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 3 865,15 | 3 567,06 | 3 446,59 | 3 728,42 | 3 498,35 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 704,67 | 823,56 | 823,56 | 1 023,43 | 919,57 |
| то же в % | % | 0,46 | 0,64 | 0,66 | 0,75 | 0,70 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 3 160,48 | 2 743,50 | 2 623,03 | 2 704,99 | 2 578,78 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 855 101,00 | 914 142,00 | 868 638,00 | 969 068,50 | 886 493,84 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 902 806,00 | 453 785,00 | 431 195,00 | 472 231,26 | 910 915,64 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3 292 816,00 | 3 166 142,00 | 3 008 541,00 | 3 596 100,01 | 3 449 488,48 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 11 375,00 | 393 483,00 | 373 896,00 | 425 120,20 | -18 754,59 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 5 062 098,00 | 4 927 552,00 | 4 682 270,00 | 5 462 519,97 | 5 228 143,37 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154), выполнен анализ изменений технико-экономических показателей АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2022 г. снизился по сравнению с 2021 г. на 4%;

- тепловые потери снизились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 10%;

- НВВ снизилась в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 4,3%.

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен
в ретроспективный период АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Фактические данные за период 2018-2022 гг. по реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период АО «Квадра» - «Липецкая генерация» не предоставлены.

  - ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

    - Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых 
МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) реализует тепловую энергию от следующих источников через систему тепловых сетей, также находящихся в хозяйственном ведении организации:

- СЦТ Котельная школа-интернат №2

- СЦТ Котельная Акушерский корпус

- СЦТ Котельная ООО Фирма Тройка-Л

- СЦТ Котельная по ул. Энгельса

- СЦТ Котельная школы № 22 Северный Рудник

- СЦТ Котельная Пансионат

- СЦТ Котельная Дачный ЖКП-7

- СЦТ Котельная с. Косыревка

- СЦТ Котельная Центролит

- СЦТ Котельная пос. Подгорное

- СЦТ Котельная Упрснабсбыт

- СЦТ Котельная у пос. Северный Рудник

- СЦТ Котельная Электроаппарат

- СЦТ Котельная Липецкие узоры

- СЦТ Котельная Ковалева, 109

- СЦТ Котельная школы № 16

- СЦТ Котельная 13 квартал

- СЦТ Котельная 108 квартал

- СЦТ Котельная Свободный Сокол

- СЦТ Котельная Баумана

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источниками МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) содержит Таблица 150 (в соответствии с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)). В связи с тем, что исходные данные предоставлены в целом по котельным, информация приводится в аналогичном формате.

Таблица 150. П19.1. Технико-экономические показатели производства тепловой энергии  в зоне действия ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 284,48 | 261,07 | 262,38 | 279,09 | 98,22 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | тыс. Гкал | 284,48 | 261,07 | 262,38 | 279,09 | 98,22 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 179 963,00 | 136 175,00 | 160 654,00 | 166 097,00 | 31 423,35 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 25 485,00 | 19 284,00 | 22 750,00 | 25 045,00 | 25 152,03 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 294 772,00 | 242 152,00 | 276 453,00 | 364 446,00 | 130 197,11 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 3 298,00 | 2 495,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 503 518,00 | 400 106,00 | 462 801,00 | 555 588,00 | 186 772,49 |

Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и описание изменений указанных показателей источников МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) содержит Таблица 151 (в соответствии с пр. 19.2 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)). В связи с тем, что исходные данные предоставлены в целом по передаче тепловой энергии, информация приводится в аналогичном формате.

Таблица 151. П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне действия ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

| Наименование показателя | Един. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,50 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 55,19 | 55,92 | 55,92 | 55,4 | 103,84 |
| то же в % | % | 24,07% | 27,26% | 27,02% | 29,31% | 62,52% |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 229,29 | 205,15 | 206,98 | 188,99 | 166,10 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 66 889,00 | 57 333,00 | 68 852,00 | 69 604,00 | 13 168,15 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 913,00 | 8 167,00 | 9 750,00 | 9 096,00 | 9 134,87 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1 117,00 | 1 051,00 | 1 261,00 | 1 313,00 | -80 766,21 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 76 919,00 | 66 551,00 | 79 863,00 | 80 013,00 | -58 463,19 |

В связи с тем, что информация по передаче и потерям теплоносителя в разрезе технико-экономических показателей не предоставлена, данные в соответствии с Приложением 19.3 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212) не приводятся.

Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 и описание изменений указанных показателей МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) содержит Таблица 152 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 152. П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 2

| Наименование показателя | Един. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 284,48 | 261,07 | 262,38 | 279,09 | 98,22 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,50 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 284,48 | 261,07 | 262,38 | 279,09 | 197,72 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 55,19 | 55,92 | 55,92 | 55,40 | 31,62 |
| то же в % | % | 24,07% | 27,26% | 27,02% | 29,31% | 15,99% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 229,29 | 205,15 | 206,98 | 188,99 | 166,10 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 246 852,00 | 193 508,00 | 229 506,00 | 235 701,00 | 44 591,50 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 34 398,00 | 27 451,00 | 32 500,00 | 34 141,00 | 34 286,90 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 294 772,00 | 242 152,00 | 276 453,00 | 364 446,00 | 130 197,11 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 4 415,00 | 3 546,00 | 4 205,00 | 1 313,00 | -80 766,21 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 580 437,00 | 466 657,00 | 542 664,00 | 635 601,00 | 128 309,30 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154), выполнен анализ изменений технико-экономических показателей МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.).

Произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии в 2022 г. снизился по сравнению с 2021 г. на 12%;

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

Фактические данные за период 2018-2022 гг. по реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) не предоставлены.

  - ЕТО № 3. ООО «Энергоконсалт»

    - Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых 
ООО «Энергоконсалт» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

ООО «Энергоконсалт» реализует тепловую энергию от источников тепловой энергии, находящихся в ведении организации через систему квартальных тепловых сетей, так же находящихся в хозяйственном ведении организации:

- Котельная ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А»

- Котельная БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1»

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источников ООО «Энергоконсалт» содержит Таблица 153 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212)).

Таблица 153. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 7,40 | 8,75 | 9,18 | 13,04 | 14,03 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 7,39 | 8,74 | 9,21 | 13,02 | 14,02 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,82 | 0,82 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | % | 2,80% | 2,36% | 2,93% | 6,28% | 5,84% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 7,18 | 8,53 | 8,94 | 12,20 | 13,20 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 624,72 | 2 734,08 | 4 894,00 | 5 055,01 | 5 560,51 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 787,41 | 820,22 | 1 468,20 | 1 516,50 | 1 668,15 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 8 922,10 | 9 293,85 | 16 636,00 | 17 183,32 | 18 901,66 |
| Прибыль | тыс. руб. | 652,77 | 3 210,26 | -774,20 | 675,25 | -1 201,66 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 12 987,00 | 16 058,42 | 22 224,00 | 24 430,09 | 24 928,67 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154), выполнен анализ изменений технико-экономических показателей ООО «Энергоконсалт».

В результате реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии не изменился в 2022 г. по сравнению с 2021 г;

- тепловые потери не изменились в 2022 г. по сравнению с 2021 г;

- выручка от реализации тепловой энергии выросла в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 10% за счет роста тарифа.

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен 
в ретроспективный период ООО «Энергоконсалт»

Инвестиционная программа для объектов ООО «Энергоконсалт» на ретроспективный период 2018 – 2022 гг. не утверждалась.

В рамках тарифного регулирования 2018 – 2022 г. инвестиционная составляющая в тарифе не установлена.

  - ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс»

    - Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых ООО «Энерго Плюс» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ  технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

ООО «Энерго Плюс» реализует тепловую энергию от источников тепловой энергии, находящихся в ведении организации через систему квартальных тепловых сетей, так же находящихся в хозяйственном ведении организации:

- Котельная ул. Бородинская, стр. 49

- Котельная ул. Пожарского, 1б

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источников ООО «Энерго Плюс» содержит Таблица 154 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212).

Таблица 154. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-2 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 12,58 | 12,58 | 12,12 | 12,24 | 9,30 |
| в том числе источник комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 12,58 | 12,58 | 12,11 | 12,15 | 9,3 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,8 | 2,74 | 2,74 | 0,61 | 0,8 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | % | 6,79% | 27,85% | 29,24% | 5,29% | 9,41% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 11,78 | 9,84 | 9,37 | 11,54 | 8,5 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 414,00 | 3 424,05 | 2 871,86 | 2 703,02 | 1 988,34 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 097,00 | 2 451,67 | 5 395,52 | 5 948,27 | 3 185,89 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3 131,00 | 13 350,28 | 12 989,89 | 15 599,10 | 9 914,79 |
| Прибыль | тыс. руб. | 14 220,00 | 4 636,00 | 1 190,28 | 4 234,61 | 2 265,68 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 17 354,71 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154), выполнен анализ изменений технико-экономических показателей ООО «Энерго Плюс».

В результате реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии снизился;

- доля тепловых потерь выросла с 5,29% до 9,41%;

- выручка от реализации тепловой энергии также снизилась за счет уменьшения полезного отпуска тепловой энергии и роста тарифа.

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен 
в ретроспективный период ООО «Энерго Плюс»

Инвестиционная программа для объектов ООО «Энерго Плюс» на ретроспективный период 2018 – 2022 гг. не утверждалась.

В рамках тарифного регулирования 2018 – 2022 г. инвестиционная составляющая в тарифе не утверждалась.

  - ЕТО № 6. ООО «Мегаполис-Недвижимость»

    - Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых 
ООО «Мегаполис-Недвижимость» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источника ООО «Мегаполис-Недвижимость» (ул. Гагарина, 70а) содержит Таблица 155 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)).

Таблица 155. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 1,70 | 1,83 | 1,56 | 1,51 | 2,07 |
| в том числе источник комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 1,70 | 1,83 | 1,56 | 1,51 | 2,07 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | % | 4,29% | 3,98% | 4,70% | 4,86% | 3,50% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1,63 | 1,76 | 1,49 | 1,44 | 2,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 216,00 | 1 379,00 | 2 416,00 | 593,40 | 607,42 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 216,00 | 1 379,00 | 342,00 | 610,50 | 624,93 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 323,00 | 1 478,00 | 1 478,00 | 2 270,47 | 2 324,13 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 72,78 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 755,00 | 4 236,00 | 4 236,00 | 3 545,47 | 3 629,26 |

В результате реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии вырос;

- доля тепловых потерь снизилась с 4,86% до 3,5%;

- выручка от реализации тепловой энергии выросла за счет роста тарифа.

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
ретроспективный период ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Инвестиционная программа для объектов ООО «Мегаполис-Недвижимость», на ретроспективный период 2018 – 2022 гг. не утверждалась.

В рамках тарифного регулирования в период 2018 - 2022 г. инвестиционная составляющая в тарифе не устанавливалась.

  - ЕТО № 8. ООО «Комус»

    - Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых 
ООО «Комус» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

ООО «Комус» реализует тепловую энергию от собственной котельной по адресу ул. 8 Марта, стр. 15б через систему тепловых сетей, также находящихся в хозяйственном ведении организации.

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источников ООО «Комус» содержит Таблица 156 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212)).

Таблица 156. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 1,70 | 1,83 | 1,56 | 1,51 | 2,07 |
| в том числе источник комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1,70 | 1,83 | 1,56 | 1,51 | 2,07 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 216,00 | 1 379,00 | 2 416,00 | 593,40 | 607,42 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 216,00 | 1 379,00 | 342,00 | 610,50 | 624,93 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 323,00 | 1 478,00 | 1 478,00 | 2 270,47 | 2 324,13 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 72,78 |
| Корректировка с целью отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 755,00 | 4 236,00 | 4 236,00 | 3 545,47 | 3 629,26 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154), выполнен анализ изменений технико-экономических показателей ООО «Комус».

В результате реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период произошли следующие изменения:

- полезный отпуск тепловой энергии вырос;

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен 
в ретроспективный период ООО «Комус»

Инвестиционная программа для объектов ООО «Комус», на ретроспективный период 2018 – 2022 гг. не утверждалась.

В рамках тарифного регулирования в период 2018 - 2022 г. инвестиционная составляющая в тарифе не устанавливалась.

  - ЕТО № 9. Служба Воронежской таможни по Липецкой области

    - Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых

Служба Воронежской таможни по Липецкой области в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Служба Воронежской таможни по Липецкой области реализует тепловую энергию от собственной котельной через систему тепловых сетей, также находящихся в хозяйственном ведении организации.

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии от котельной по адресу Трубный проезд, д.3. содержит Таблица 157 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212)).

Таблица 157. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-2 | А-1 | А | А | А |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| в том числе источник комбинированной выработки с УЭМ 25 МВт и более | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 555,17 | 578,31 | 602,40 | 616,23 | 640,42 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 277,59 | 289,15 | 301,20 | 308,12 | 320,21 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 943,11 | 2 024,07 | 2 108,41 | 2 156,81 | 2 241,48 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 775,87 | 2 891,54 | 3 012,02 | 3 081,15 | 3 202,11 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154), выполнен анализ изменений технико-экономических показателей Служба Воронежской таможни по Липецкой области:

- объем полезного отпуска котельной не изменился в 2022 г. по сравнению с 2021 г.;

- объем выручки вырос за счет роста тарифа на тепловую энергию.

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен 
в ретроспективный период Служба Воронежской таможни по Липецкой области

Инвестиционная программа для объектов Служба Воронежской таможни по Липецкой области, на ретроспективный период 2018 – 2022 гг. не утверждалась.

В рамках тарифного регулирования 2018 – 2022 г. инвестиционная составляющая в тарифе не утверждалась.

  - Теплосетевая организация. ПАО "НЛМК"

    - Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых 
ПАО «НЛМК» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В зону эксплуатационной ответственности ПАО «НЛМК» входит передача тепловой энергии от котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация».

Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии содержит Таблица 158 (в соответствии с пр. 19.2 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212). Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 158. Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии

| Наименование показателя | Един. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 13,89 | 8,84 | 28,78 | 30,41 | 29,07 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 13,89 | 8,84 | 28,78 | 30,41 | 29,07 |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 137,73 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 1,63 | 1,08 | 5,35 | 4,52 | 2,97 |
| то же в % | % | 11,73% | 12,21% | 18,59% | 14,86% | 10,22% |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 12,26 | 7,77 | 23,43 | 25,89 | 26,10 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 242,05 | 231,61 | 1 134,47 | 1 211,12 | 1 457,26 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 024,03 | 328,93 | 1 139,52 | 1 003,35 | 1 881,47 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2 321,19 | 1 594,68 | 7 882,76 | 6 754,16 | 9 133,48 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 695,42 | 650,11 | -1 522,72 | 808,80 | -492,50 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4 282,69 | 2 805,33 | 8 634,03 | 9 777,43 | 11 979,71 |

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154), выполнен анализ изменений технико-экономических показателей ПАО «НЛМК»:

- тепловые потери снизились как в абсолютном, так и в относительном выражении в 2022 г. по сравнению с 2021 г.

- выручка от передачи тепловой энергии выросла в 2022 г. по сравнению с 2021 г.

Планы строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию объектов в ретроспективный период не утверждались.

    - Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен 
в ретроспективный период ПАО «НЛМК»

Инвестиционная программа для объектов ПАО «НЛМК», на ретроспективный период 2018 – 2022 гг. не утверждалась.

В рамках тарифного регулирования в период 2018 - 2022 г. инвестиционная составляющая в тарифе не устанавливалась.

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

  - Общие положения

В соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 49) Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит:

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения;

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей;

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Актуализированная схема теплоснабжения в части 11 главы 1 содержит описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212) описание цен (тарифов) в сфере теплоснабжения для поселений, городских округов, городов федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должно содержать информацию, указанную в пункте 49 Требований, и описание динамики утвержденных цен (тарифов) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, отдельно по каждому из регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации.

  - ЕТО № 1. Тарифы на тепловую энергию 
АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

    - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО АО «Квадра» - «Липецкая генерация» (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 159.

Таблица 159. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)

| АО «Квадра» - «Липецкая генерация». Тарифы на тепловую энергию (мощность) (руб./Гкал) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Тарифы на отпуск т/э с коллекторов | 1 426,43 | 1 454,96 | 29 | 2% | 1 383,28 | -72 | -5% | 1 438,61 | 55 | 4% | 1 677,74 | 239 | 17% |
| Тарифы на отпуск т/э из тепловых сетей | 1 830,11 | 1 866,71 | 37 | 2% | 1 866,71 | 0 | 0% | 1 944,74 | 78 | 4% | 2 212,39 | 268 | 14% |

На основании данных таблицы:

- рост тарифа на тепловую энергию с коллекторов в 2022 г. составил 17 %;

- рост тарифа на тепловую энергию из тепловых сетей в 2022 г. составил 14 %.

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО АО «Квадра» - «Липецкая генерация» (тыс. Гкал) за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 160.

Таблица 160. Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 2987,00 | 2856,40 | 2 856,4 | 2 786,5 | 2 786,5 |

Сведения о средневзвешенных тарифах на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 161.

Таблица 161. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | руб./ Гкал | 1580,78 | 1632,90 | 1675,17 | 1743,18 | 1 832,26 |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности ЕТО не установлены.

Тарифы на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 содержит Таблица 162.

Таблица 162. Тарифы на теплоноситель (на 31.12 каждого года)

| Тарифы на теплоноситель от источника, одноставочный, руб./м3 | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| холодная химочищенная вода, руб./м3 | 41,93 | 42,77 | 1 | 2% | 44,55 | 2 | 4% | 46,41 | 2 | 4% | 52,61 | 6 | 13% |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 содержит Таблица 163.

Таблица 163. Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (на 31.12 каждого года)

| Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Компонент на теплоноситель, руб./м3 | 41,93 | 42,77 | 1 | 2% | 44,55 | 2 | 4% | 46,41 | 2 | 4% | 52,61 | 6 | 13% |
| Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 1830,11 | 1866,71 | 37 | 2% | 1866,71 | 0 | 0% | 1944,74 | 78 | 4% | 2212,39 | 268 | 14% |

- 11.2.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Изменения в структуре тарифа Липецкой ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 164. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 164. Изменения в структуре тарифа

| Наименование статьи затрат | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 7,3% | 6,91% | 8,15% | 8,60% | 10,10% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 2,3% | 2,80% | 2,64% | 1,99% | 1,86% |
| 3. Топливо на технологические цели | 72,7% | 70,90% | 70,46% | 72,93% | 70,05% |
| 4. Энергия | 0,0% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 11,1% | 12,54% | 12,46% | 11,00% | 12,13% |
| 6. Амортизация основных средств | 3,2% | 3,18% | 2,59% | 2,36% | 2,56% |
| 7. Прочие затраты | 3,4% | 3,64% | 3,68% | 3,09% | 3,28% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Изменения в структуре тарифа котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за период 2018 – 2022 гг. так же содержит Таблица 165. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 165. Изменения в структуре тарифа

| Наименование статьи затрат | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,9% | 0,61% | 0,84% | 1,19% | 1,04% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 3,9% | 4,09% | 4,10% | 3,94% | 3,80% |
| 3. Топливо на технологические цели | 47,4% | 46,58% | 45,23% | 46,84% | 46,19% |
| 4. Энергия | 18,4% | 17,41% | 14,22% | 14,12% | 14,59% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 10,9% | 12,00% | 12,53% | 12,23% | 13,49% |
| 6. Амортизация основных средств | 7,2% | 7,44% | 9,49% | 9,72% | 11,59% |
| 7. Прочие затраты | 11,4% | 11,88% | 13,59% | 11,96% | 9,29% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Структуру цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов Липецкой ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» содержит Таблица 166. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Структуру цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» содержит Таблица 167. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 166. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов Липецкой ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |  | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 84 445,24 | 82 154,01 | -2 291,23 | -2,71% | 96 470,05 | 14 316,04 | 17,43% | 111 198,63 | 14 728,58 | 15,27% | 134 845,98 | 23 647,35 | 21,27% |
| 2. Расходы на химреагенты | тыс. руб. | 16 622,07 | 10 248,79 | -6 373,28 | -38,34% | 17 804,84 | 7 556,05 | 73,73% | 19 716,16 | 1 911,32 | 10,73% | 25 985,50 | 6 269,34 | 31,80% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 31 204,17 | 37 400,54 | 6 196,37 | 19,86% | 36 977,65 | -422,89 | -1,13% | 30 293,00 | -6 684,65 | -18,08% | 29 622,36 | -670,64 | -2,21% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1 005 663,31 | 947 864,41 | -57 798,90 | -5,75% | 988 366,84 | 40 502,43 | 4,27% | 1 109 885,97 | 121 519,13 | 12,29% | 1 115 966,74 | 6 080,77 | 0,55% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 283,27 | 329,97 | 46,70 | 16,49% | 341,19 | 11,22 | 3,40% | 372,57 | 31,38 | 9,20% | 439,22 | 66,65 | 17,89% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 117 709,43 | 127 901,31 | 10 191,88 | 8,66% | 133 477,35 | 5 576,04 | 4,36% | 127 687,12 | -5 790,23 | -4,34% | 147 412,88 | 19 725,76 | 15,45% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36 287,92 | 39 802,83 | 3 514,91 | 9,69% | 41 314,72 | 1 511,89 | 3,80% | 39 704,76 | -1 609,96 | -3,90% | 45 797,16 | 6 092,40 | 15,34% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 44 123,00 | 42 576,85 | -1 546,15 | -3,50% | 36 378,57 | -6 198,28 | -14,56% | 35 954,06 | -424,51 | -1,17% | 40 802,50 | 4 848,44 | 13,49% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 46 839,12 | 48 682,71 | 1 843,59 | 3,94% | 51 615,27 | 2 932,56 | 6,02% | 46 959,78 | -4 655,49 | -9,02% | 52 260,59 | 5 300,81 | 11,29% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 1 383 177,53 | 1 336 961,42 | -46 216,11 | -3,34% | 1 402 746,48 | 65 785,06 | 4,92% | 1 521 772,05 | 119 025,57 | 8,49% | 1 593 132,93 | 71 360,88 | 4,69% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 563,26 | 1 427,7983 | -135,46 | -8,67% | 1 469,9805 | 42,18 | 2,95% | 1 593,9916 | 124,01 | 8,44% | 1 524,6160 | -69,38 | -4,35% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1 407,14 | 514,20 | -892,94 | -63,46% | 1 443,26 | 929,06 | 180,68% | 1 567,49 | 124,23 | 8,61% | 1 507,28 | -60,21 | -3,84% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 156,12 | 913,60 | 757,48 | 485,19% | 26,72 | -886,88 | -97,08% | 26,50 | -0,21 | -0,80% | 17,34 | -9,16 | -34,58% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 | 826,37 | 826,37 | 0,00% |  | -826,37 | -100,00% |  | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| 15.1. то же, в % | % | 0,00% | 90,45% | 0,90 | 0,00% | 0,00% | -0,90 | -100,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 156,12 | 87,2303 | -68,89 | -44,13% | 26,7193 | -60,51 | -69,37% | 26,5046 | -0,21 | -0,80% | 17,34 | -9,16 | -34,58% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -1 170 994,39 | -1 212 242,45 | -41 248,06 | 3,52% | -1 366 367,91 | -154 125,46 | 12,71% | -1 484 817,16 | -118 449,25 | 8,67% | -1 564 806,17 | -79 989,01 | 5,39% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 212 183,14 | 124 718,97 | -87 464,17 | -41,22% | 36 378,57 | -88 340,40 | -70,83% | 36 954,89 | 576,32 | 1,58% | 28 326,76 | -8 628,13 | -23,35% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 359,10 | 1 429,77 | 70,66 | 5,20% | 1 361,51 | -68,26 | -4,77% | 1 394,28 | 32,77 | 2,41% | 1 633,61 | 239,33 | 17,16% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1 366,31 | 1426,43 | 60,12 | 4,40% | 1 454,96 | 28,53 | 2,00% | 1 383,28 | -71,68 | -4,93% | 1 438,61 | 55,33 | 4,00% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1426,43 | 1 454,96 | 28,53 | 2,00% | 1 383,28 | -71,68 | -4,93% | 1 438,61 | 55,33 | 4,00% | 1 677,74 | 239,13 | 16,62% |

Таблица 167. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |  | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 26 560,37 | 18 593,41 | -7 966,96 | -30,00% | 25 754,02 | 7 160,61 | 38,51% | 40 344,40 | 14 590,38 | 56,65% | 33 348,00 | -6 996,40 | -17,34% |
| 2. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 2 039,79 | 1 495,09 | -544,70 | -26,70% | 1 813,07 | 317,98 | 21,27% | 3 147,84 | 1 334,77 | 73,62% | 3 729,70 | 581,86 | 18,48% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 127 884,06 | 135 401,04 | 7 516,98 | 5,88% | 134 544,79 | -856,25 | -0,63% | 144 484,49 | 9 939,70 | 7,39% | 135 375,24 | -9 109,25 | -6,30% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1 568 048,38 | 1 541 248,27 | -26 800,11 | -1,71% | 1 483 361,68 | -57 886,59 | -3,76% | 1 716 335,13 | 232 973,45 | 15,71% | 1 646 355,53 | -69 979,60 | -4,08% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 607 814,48 | 575 952,13 | -31 862,35 | -5,24% | 466 475,44 | -109 476,69 | -19,01% | 517 434,11 | 50 958,67 | 10,92% | 520 249,58 | 2 815,47 | 0,54% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 278 028,98 | 305 192,67 | 27 163,69 | 9,77% | 316 029,59 | 10 836,92 | 3,55% | 344 570,37 | 28 540,78 | 9,03% | 369 734,35 | 25 163,98 | 7,30% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 83 305,71 | 91 716,97 | 8 411,26 | 10,10% | 94 746,54 | 3 029,57 | 3,30% | 103 534,34 | 8 787,80 | 9,28% | 111 290,39 | 7 756,05 | 7,49% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 9 342,85 | 3,94% | 311 226,06 | 65 055,30 | 26,43% | 356 023,65 | 44 797,59 | 14,39% | 413 248,97 | 57 225,32 | 16,07% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 375 509,85 | 392 928,15 | 17 418,30 | 4,64% | 445 573,98 | 52 645,83 | 13,40% | 438 295,95 | -7 278,03 | -1,63% | 331 260,22 | -107 035,73 | -24,42% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 3 306 019,53 | 3 308 698,49 | 2 678,96 | 0,08% | 3 279 525,17 | -29 173,32 | -0,88% | 3 664 170,28 | 384 645,11 | 11,73% | 3 564 591,98 | -99 578,30 | -2,72% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2 164,15 | 2 052,7800 | -111,37 | -5,15% | 1 976,6070 | -76,17 | -3,71% | 2 138,0410 | 161,43 | 8,17% | 1 976,4310 | -161,61 | -7,56% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -57,14% | 0,00 | 0,00 | -50,00% | 0,00 | 0,00 | -211,11% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1543,25 | 1420,38 | -122,87 | -7,96% | 1 328,10 | -92,28 | -6,50% | 1 366,27 | 38,17 | 2,87% | 1 609,96 | 243,69 | 17,84% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 3 707,40 | 3 473,16 | -234,24 | -6,32% | 3 304,71 | -168,46 | -4,85% | 3 504,31 | 199,60 | 6,04% | 3 586,39 | 82,08 | 2,34% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 015,89 | 821,10 | -194,79 | -19,17% | 823,56 | 2,46 | 0,30% | 823,56 | 0,00 | 0,00% | 1 023,43 | 199,87 | 24,27% |
| 15.1. то же, в % | % | 27,40% | 23,64% | -0,04 | -13,72% | 24,92% | 0,01 | 5,41% | 23,50% | -0,01 | -5,70% | 28,54% | 0,05 | 21,43% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,0642 | -39,45 | -1,47% | 2 481,1488 | -170,92 | -6,44% | 2 680,7519 | 199,60 | 8,04% | 2 562,96 | -117,79 | -4,39% |
| 17. Себестоимость тепловой энергии, (расчетная) | руб | 1 228,31 | 1 247,59 | 19,28 | 1,57% | 1 321,78 | 74,18 | 5,95% | 1 366,84 | 45,07 | 3,41% | 1 390,81 | 23,97 | 1,75% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | руб. | 1 580,34 | 1 631,66 | 51,32 | 3,25% | 1 675,61 | 43,95 | 2,69% | 1 742,08 | 66,47 | 3,97% | 1 854,15 | 112,07 | 6,43% |
| 18. Отпущено в денежном выражении, тыс. руб., в том числе: | тыс. руб. | 4 253 510,17 | 4 327 263,30 | 73 753,13 | 1,73% | 4 157 441,54 | -169 821,76 | -3,92% | 4 670 077,78 | 512 636,24 | 12,33% | 4 752 100,61 | 82 022,83 | 1,76% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 4 253 510,17 | 4 327 263,30 | 73 753,13 | 1,73% | 4 157 441,54 | -169 821,76 | -3,92% | 4 670 077,78 | 512 636,24 | 12,33% | 4 752 100,61 | 82 022,83 | 1,76% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 580,34 | 1 631,66 | 51,32 | 3,25% | 1 675,61 | 43,95 | 2,69% | 1 742,08 | 66,47 | 3,97% | 1 854,15 | 112,07 | 6,43% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1759,72 | 1830,11 | 70,39 | 4,00% | 1 866,71 | 36,60 | 2,00% | 1 866,71 | 0,00 | 0,00% | 1 944,74 | 78,03 | 4,18% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1830,11 | 1866,71 | 36,60 | 2,00% | 1866,71 | 0,00 | 0,00% | 1944,74 | 78,03 | 4,18% | 2 212,39 | 267,65 | 13,76% |

- 11.2.3. Плата за подключение потребителей

Сведения о плате на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности ЕТО АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал/ч и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 168.

Таблица 168. Плата за подключение потребителей

| АО «Квадра» - «Липецкая генерация». Тарифы на подключение к системам теплоснабжения (тыс. руб. без НДС /Гкал/ч) | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч | Тыс. руб./ Гкал/ч | 7579,56 | 3692,92 | -3 887 | -51% | 4084,89 | 392 | 11% | 8016 | 3 931 | 96% | 8 546,00 | 530 | 7% |

- 11.2.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения не установлена.

  - ЕТО № 2. Тарифы на тепловую энергию МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

    - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) (руб./Гкал) и ставка за содержание тепловой мощности в зонах ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения, динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 169.

Таблица 169. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)

| Тарифы на тепловую энергию (мощность) (руб./Гкал) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г. | 1653,82 | 1653,82 | 0 | 0% | 1719,97 | 66 | 4% | 1791,87 | 72 | 4% | --- | --- | --- |
| МУП «Липецктеплосеть» с 22.11.2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2093,41 | 302 | 17% |

На основании данных таблицы:

- рост тарифа в 2022 составил 17%.

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) (тыс. Гкал) за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 170.

Таблица 170. Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г. | 189,10 | 177,94 | 173,38 | 169,3 | --- |
| 2. | МУП «Липецктеплосеть» с 22.11.2022 г. | --- | --- | --- | --- | 30,1 |

Сведения о средневзвешенных тарифах на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 171.

Таблица 171. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г. | руб./ Гкал | 1653,24 | 1699,17 | 1641,50 | 1711,83 | --- |
| 2. | МУП «Липецктеплосеть» с 22.11.2022 г. | руб./ Гкал | --- | --- | --- | --- | 1544,96 |

Тариф на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности ЕТО для 
МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) содержит таблица Таблица 172.

Таблица 172. Тарифы на теплоноситель (на 31.12 каждого года)

| Тариф на теплоноситель (руб./м3) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г. | 41,93 | 42,77 | 1 | 2% | 45,21 | 2 | 6% | 46,41 | 1 | 3% | --- | --- | --- |
| МУП «Липецктеплосеть» с 22.11.2022 г. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 52,61 | 52,61 | 0% |

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности ЕТО для МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) не установлен.

Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для 
МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) содержит Таблица 173.

Таблица 173. Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (на 31.12 каждого года)

| Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (двухкомпонетный, руб/м3; руб/Гкал) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г. | 41,93 | 42,77 | 1 | 2% | 45,21 | 2 | 6% | 46,41 | 1 | 3% | -- | --- | --- |
|  | 1653,82 | 1653,82 | 0 | 0% | 1719,97 | 66 | 4% | 1791,87 | 72 | 4% | --- | --- | --- |
| МУП «Липецктеплосеть» с 22.11.2022 г. | -- | --- | --- | -- | --- | --- | -- | --- | --- | -- | 52,61 | 0,00 | 0% |
|  | -- | --- | --- | -- | --- | --- | -- | --- | --- | -- | 2025,4 | 0,00 | 0% |

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г. содержит Таблица 174. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МУП «Липецктеплосеть» (22.11.2022 – 31.12.2022 г.) содержит Таблица 175. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 174. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |  | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 11 204,73 | 3 267,34 | -7 937,39 | -70,84% | 3 910,82 | 643,48 | 19,69% | 4 828,80 | 917,98 | 23,47% | --- | --- | --- |
| 2. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 2 057,00 | 0 | -2 057,00 | -100,00% | 2 201,16 | 2 201,16 | 0,00% | 2 580,00 | 378,84 | 17,21% | --- | --- | --- |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 8 343,00 | 14 722,53 | 6 379,53 | 76,47% | 21 063,41 | 6 340,88 | 43,07% | 18 319,90 | -2 743,51 | -13,03% | --- | --- | --- |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 182 239,91 | 213 994,08 | 31 754,17 | 17,42% | 204 786,68 | -9 207,40 | -4,30% | 185 824,20 | -18 962,48 | -9,26% | --- | --- | --- |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 52 039,11 | 69 424,44 | 17 385,33 | 33,41% | 66 971,39 | -2 453,05 | -3,53% | 70 123,20 | 3 151,81 | 4,71% | --- | --- | --- |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 77 840,49 | 77 090,82 | -749,67 | -0,96% | 101 871,32 | 24 780,50 | 32,14% | 64 151,10 | -37 720,22 | -37,03% | --- | --- | --- |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 23 663,51 | 22 992,08 | -671,43 | -2,84% | 31 054,67 | 8 062,59 | 35,07% | 18 790,90 | -12 263,77 | -39,49% | --- | --- | --- |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 19 234,00 | 17 867,21 | -1 366,79 | -7,11% | 13 843,07 | -4 024,14 | -22,52% | 6 647,50 | -7 195,57 | -51,98% | --- | --- | --- |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 82 213,72 | 102 106,74 | 19 893,02 | 24,20% | 81 439,62 | -20 667,12 | -20,24% | 90 681,20 | 9 241,58 | 11,35% | --- | --- | --- |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 458 835,47 | 521 465,24 | 62 629,77 | 13,65% | 527 142,14 | 5 676,90 | 1,09% | 461 946,80 | -65 195,34 | -12,37% | --- | --- | --- |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 288,00 | 261,07 | -26,93 | -9,35% | 243,45 | -17,62 | -6,75% | 285,93 | 42,47 | 17,45% | --- | --- | --- |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -270,00% | 0,00 | 0,00 | -5,88% | 40,32 | 40,32 | -12,00% | --- | --- | --- |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1 |  | -1,00 | -100,00% |  | 0,00 | 0,00% | 8,07000 | 8,07 | 0,00% | --- | --- | --- |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 289,00 | 261,07 | -27,92 | -9,66% | 243,46 | -17,62 | -6,75% | 253,68 | 10,22 | 4,20% | --- | --- | --- |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 109,9 | 91,58 | -18,32 | -16,67% | 86,03 | -5,55 | -6,06% | 103,84 | 17,81 | 20,70% | --- | --- | --- |
| 15.1. то же, в % | % | 38,03% | 35,08% | -0,03 | -7,76% | 35,34% | 0,00 | 0,74% | 40,93% | 0,06 | 15,84% | --- | --- | --- |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 179,098 | 169,4934 | -9,60 | -5,36% | 157,4269 | -12,07 | -7,12% | 149,841 | -7,59 | -4,82% | --- | --- | --- |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -190 782,47 | -245 947,18 | -55 164,71 | 28,91% | -268 578,71 | -22 631,53 | 9,20% | -195 319,00 | 73 259,71 | -27,28% | --- | --- | --- |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 268 053,00 | 275 518,06 | 7 465,06 | 2,78% | 258 563,43 | -16 954,63 | -6,15% | 266 627,80 | 8 064,37 | 3,12% | --- | --- | --- |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 496,68 | 1 625,54 | 128,86 | 8,61% | 1 642,43 | 16,90 | 1,04% | 1 779,40 | 136,97 | 8,34% | --- | --- | --- |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1 653,82 | 1653,82 | 1 653,82 | 0,00% | 1 653,82 | 0,00 | 0,00% | 1 719,97 | 66,15 | 4,00% | 1791,87 | --- | --- |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1 653,82 | 1 653,82 | 0,00 | 0,00% | 1 719,97 | 66,15 | 4,00% | 1 791,87 | 71,90 | 4,18% | 1969,09 | --- | --- |

Таблица 175. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 5 224,20 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Расходы на химреагенты | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 772,10 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 5 653,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 95 476,21 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 28 724,60 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 38 938,50 | 0,00 | 0,00% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 11 794,20 | 0,00 | 0,00% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 8 980,10 | 0,00 | 0,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 13 512,60 | 0,00 | 0,00% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 209 075,51 | 0,00 | 0,00% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | 98,2240 | 0,00 | 0,00% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | 219,5000 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | 197,72 | 0,00 | 0,00% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | 31,62 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1. то же, в % | % | --- | --- | --- | --- | 15,99% | 0,00 | 0,00% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | --- | --- | --- | --- | 166,1 | 0,00 | 0,00% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | -80 766,21 | 0,00 | 0,00% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 128 309,30 | 0,00 | 0,00% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | --- | --- | --- | --- | 772,48 | 0,00 | 0,00% |
| Справочно |  | --- | --- | --- | --- |  | 0,00 | 0,00% |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | --- | --- | --- | --- | 1969,09 | 0,00 | 0,00% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | --- | --- | --- | --- | 2093,41 | 0,00 | 0,00% |

Изменения в структуре тарифа за период 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 176.

Таблица 176. Изменения в структуре тарифа АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.

| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 2,9% | 0,63% | 1,16% | 1,60% | --- |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 1,8% | 2,82% | 4,00% | 3,97% | --- |
| 3. Топливо на технологические цели | 39,7% | 41,04% | 38,85% | 40,23% | --- |
| 4. Энергия | 11,3% | 13,31% | 12,70% | 15,18% | --- |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 22,1% | 19,19% | 25,22% | 17,95% | --- |
| 6. Амортизация основных средств | 4,2% | 3,43% | 2,63% | 1,44% | --- |
| 7. Прочие затраты | 17,9% | 19,58% | 15,45% | 19,63% | --- |
| ИТОГО | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | --- |

Изменения в структуре тарифа за период 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 177.

Таблица 177. Изменения в структуре тарифа МУП «Липецктеплосеть» после 22.11.2022 г.

| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | --- | --- | --- | --- | 2,87% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | --- | --- | --- | --- | 2,70% |
| 3. Топливо на технологические цели | --- | --- | --- | --- | 45,67% |
| 4. Энергия | --- | --- | --- | --- | 13,74% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | --- | --- | --- | --- | 24,27% |
| 6. Амортизация основных средств | --- | --- | --- | --- | 4,30% |
| 7. Прочие затраты | --- | --- | --- | --- | 6,46% |
| ИТОГО | --- | --- | --- | --- | 100,00% |

В соответствии с приведенными данными:

- основная статья расходов – затраты на топливо – 45,67%;

- сырье и материалы составляет 2,87%;

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 24,27%;

- расходы на ремонт капитальный и текущий составляют 2,7%;

- амортизация ОПФ составляет 4,3%.

    - Плата за подключение потребителей

Плата за подключение потребителей в зонах деятельности ЕТО МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал/ч и динамике не установлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для социально-значимых потребителей в зонах деятельности ЕТО МУП «Липецктеплосеть» (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) не установлена.

  - ЕТО № 3. Тарифы на тепловую энергию ООО «Энергоконсалт»

    - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
ООО «Энергоконсалт»

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Энергоконсалт» (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 178.

Таблица 178. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)

| ООО «Энергоконсалт» (руб./Гкал) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Тепловая энергия в горячей воде, отпуск через тепловую сеть | 1 843,74 | 1 914,36 | 71 | 4% | 2 000,51 | 86 | 5% | 2 000,51 | 0 | 0% | 2 206,76 | 206 | 10% |

На основании данных таблицы в период 2018 – 2022 гг. рост тарифа составил от 4% до 10%;

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Энергоконсалт» (руб./Гкал) за период 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 179.

Таблица 179. Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | ООО «Энергоконсалт» | тыс. Гкал | 7,18 | 8,53 | 8,94 | 12,2 | 13,2 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО ООО «Энергоконсалт» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 180.

Таблица 180. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | ООО «Энергоконсалт» | руб./Гкал | 1798,71 | 1873,44 | 1936,55 | 2023,30 | 2 080,53 |

Тариф на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности ЕТО для 
ООО «Энергоконсалт» не установлен.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности ЕТО для ООО «Энергоконсалт» не установлен.

Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ООО «Энергоконсалт» не установлен.

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию ООО «Энергоконсалт»

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ООО «Энергоконсалт» содержит  Таблица 181. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 181. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели |  | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |  | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Расходы на химреагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 8 922,10 | 9 293,85 | 371,75 | 4,17% | 16 636,00 | 7 342,15 | 79,00% | 17 183,32 | 547,32 | 3,29% | 18 901,66 | 1 718,33 | 10,00% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2 624,72 | 2 734,08 | 109,36 | 4,17% | 4 894,00 | 2 159,92 | 79,00% | 5 055,01 | 161,01 | 3,29% | 5 560,51 | 505,50 | 10,00% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 787,41 | 820,22 | 32,81 | 4,17% | 1 468,20 | 647,98 | 79,00% | 1 516,50 | 48,30 | 3,29% | 1 668,15 | 151,65 | 10,00% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,16 | 513,93 | 4,17% | 22 998,20 | 10 150,04 | 79,00% | 23 754,84 | 756,64 | 3,29% | 26 130,32 | 2 375,48 | 10,00% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 7,40 | 8,75 | 1,35 | 18,24% | 9,22 | 0,47 | 5,37% | 13,03 | 3,81 | 41,31% | 14,03 | 1,00 | 7,67% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00% | 0,01 | 0,00 | -21,66% | 0,01 | 0,00 | 15,45% | 0,01 | 0,00 | 0,00% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 7,39 | 8,74 | 1,35 | 18,28% | 9,21 | 0,47 | 5,42% | 13,02 | 3,81 | 41,35% | 14,02 | 1,00 | 7,68% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,2066 | 0,2066 | 0,00 | 0,00% | 0,27 | 0,06 | 30,69% | 0,8181 | 0,55 | 203,00% | 0,8181 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1. то же, в % | % | 2,80% | 2,36% | 0,00 | -15,45% | 2,93% | 0,01 | 23,97% | 6,28% | 0,03 | 114,37% | 5,84% | 0,00 | -7,13% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 7,18 | 8,53 | 1,35 | 18,80% | 8,94 | 0,41 | 4,81% | 12,2 | 3,26 | 36,47% | 13,2 | 1,00 | 8,20% |
| 17. Себестоимость тепловой энергии, (расчетная) | руб | 1 717,86 | 1 506,23 | -211,63 | -12,32% | 2 572,51 | 1 066,27 | 70,79% | 1 947,12 | -625,39 | -24,31% | 1 979,57 | 32,45 | 1,67% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | руб. | 1 808,78 | 1 882,58 | 73,81 | 4,08% | 2 485,91 | 603,33 | 32,05% | 2 002,47 | -483,44 | -19,45% | 1 888,54 | -113,93 | -5,69% |
| 18. Отпущено в денежном выражении, тыс. руб., в том числе: | тыс. руб. | 12 987,00 | 16 058,42 | 3 071 | 23,65% | 22224 | 6 165,58 | 38,39% | 24430,09 | 2 206 | 9,93% | 24 928,67 | 498,57 | 2,04% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 652,77 | 3 210,26 | 2 557,49 | 391,79% | -774,20 | -3 984,46 | -124,12% | 675,25 | 1 449,45 | -187,22% | -1 201,66 | -1 876,91 | -277,96% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 12 987,00 | 16 058,42 | 3 071,41 | 23,65% | 22 224,00 | 6 165,58 | 38,39% | 24 430,09 | 2 206,09 | 9,93% | 24 928,67 | 498,57 | 2,04% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 808,78 | 1 882,58 | 73,81 | 4,08% | 2 485,91 | 603,33 | 32,05% | 2 002,47 | -483,44 | -19,45% | 1 888,54 | -113,93 | -5,69% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1 766,04 | 1 843,74 | 77,70 | 4,40% | 1 914,36 | 70,62 | 3,83% | 2 000,51 | 86,15 | 4,50% | 2 000,51 | 0,00 | 0,00% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1 843,74 | 1 914,36 | 70,62 | 3,83% | 2 000,51 | 86,15 | 4,50% | 2 000,51 | 0,00 | 0,00% | 2 206,76 | 206,25 | 10,31% |

Изменения в структуре тарифа за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 182.

Таблица 182. Изменения в структуре тарифа

| Наименование статьи затрат | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,1% | 0,12% | 1,34% | 0,89% | 0,83% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 74,8% | 74,75% | 72,33% | 60,90% | 60,94% |
| 4. Энергия | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 2,6% | 2,62% | 4,50% | 4,63% | 4,63% |
| 6. Амортизация основных средств | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7. Прочие затраты | 22,5% | 22,51% | 21,84% | 33,58% | 33,60% |
| ИТОГО | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на оплату труда и страховые взносы – 4,63%;

- затраты на топливо составляют 60,94%;

- расходы на ремонт капитальный и текущий составляют 0,00%;

- прочие затраты (общехозяйственные, управленческие расходы) составляют 33,60%;

- амортизация ОПФ составляет 0,00%.

    - Плата за подключение потребителей

Плата за подключение потребителей в зонах деятельности ООО «Энергоконсалт» не установлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в зонах деятельности ООО «Энергоконсалт» не установлена.

  - ЕТО № 4. Тарифы на тепловую энергию ООО «Энерго Плюс»

    - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
ООО «Энерго Плюс»

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Энерго Плюс» (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 183.

Таблица 183.  Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)

| ООО «Энерго Плюс». Тарифы на тепловую энергию (мощность) (руб./Гкал) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Тепловая энергия через тепловую сеть | 1 843,74 | 1 914,36 | 71 | 4% | 2 000,51 | 86 | 5% | 2 080,53 | 80 | 4% | 2 293,80 | 213 | 10% |

На основании данных таблицы:

- рост тарифа составляет от 4% до 10%;

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Энерго Плюс» (руб./Гкал) за период 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 184.

Таблица 184. Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | ООО «Энерго Плюс» | руб./Гкал | 11,78 | 9,84 | 9,37 | 11,54 | 8,5 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО ООО «Энерго Плюс» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 185.

Таблица 185. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | ООО «Энерго Плюс» | руб./Гкал | 1801,00 | 1875,52 | 1 953,13 | 2 000,51 | 2 041,73 |

Тариф на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности ЕТО для 
ООО «Энерго Плюс» не установлен.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности ЕТО для ООО «Энерго Плюс» не установлен

Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ООО «Энерго Плюс» не установлен

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию ООО «Энерго Плюс»

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ООО «Энерго Плюс» содержит Таблица 186. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 186. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |  | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 1 148,00 | 1 189,85 | 41,85 | 3,65% | 1 336,72 | 146,87 | 12,34% | 1 339,57 | 2,85 | 0,21% | 2 961,13 | 1 621,56 | 121,05% |
| 2. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 84,00 | 78,67 | -5,33 | -6,35% | 93,81 | 15,14 | 19,24% | 29,78 | -64,03 | -68,25% | 90,38 | 60,60 | 203,49% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 10 115,44 | 10 115,44 | 0,00% | 9 835,23 | -280,21 | -2,77% | 11 807,39 | 1 972,16 | 20,05% | 28 883,67 | 17 076,28 | 144,62% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 1 899,00 | 1 966,32 | 67,32 | 3,55% | 1 724,13 | -242,19 | -12,32% | 2 422,36 | 698,23 | 40,50% | 8 210,98 | 5 788,62 | 238,97% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 414,00 | 3 424,05 | 10,05 | 0,29% | 2 871,86 | -552,19 | -16,13% | 2 703,02 | -168,84 | -5,88% | 10 556,02 | 7 853,00 | 290,53% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 809,00 | 978,63 | 169,63 | 20,97% | 619,76 | -358,87 | -36,67% | 815,43 | 195,67 | 31,57% | 3 348,19 | 2 532,76 | 310,60% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 49,00 | 68,17 | 19,17 | 39,12% | 68,17 | 0,00 | 0,00% | 68,17 | 0,00 | 0,00% | 720,93 | 652,76 | 957,55% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 239,00 | 1 404,87 | -834,13 | -37,25% | 4 707,59 | 3 302,72 | 235,09% | 5 064,67 | 357,08 | 7,59% | 5 968,04 | 903,37 | 17,84% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 9 642,00 | 19 226,00 | 9 584,00 | 99,40% | 21 257,27 | 2 031,27 | 10,57% | 24 250,39 | 2 993,12 | 14,08% | 60 739,34 | 36 488,95 | 150,47% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 13,5900 | 12,7000 | -0,89 | -6,55% | 12,2408 | -0,46 | -3,62% | 12,8800 | 0,64 | 5,22% | 31,2945 | 18,41 | 142,97% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,13 | 0,12 | -0,01 | -9,77% | 0,12 | 0,00 | -1,33% | 0,12 | 0,00 | -0,34% | 0,00 | -0,11 | -96,36% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | -0,88 | -6,52% | 12,12 | -0,46 | -3,64% | 12,76 | 0,64 | 5,28% | 31,29 | 18,53 | 145,18% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,81 | 0,63 | -0,18 | -21,93% | 0,61 | -0,02 | -3,17% | 0,61 | 0,00 | 0,00% | 9,11 | 8,50 | 1393% |
| 15.1. то же, в % | % | 6,00% | 5,01% | -0,01 | -16,49% | 5,03% | 0,00 | 0,48% | 4,78% | 0,00 | -5,01% | 29,11% | 0,24 | 509,11% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 12,6500 | 11,9500 | -0,70 | -5,53% | 11,5124 | -0,44 | -3,66% | 12,1520 | 0,64 | 5,56% | 22,1802 | 10,03 | 82,52% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 14 220,00 | 4 636,00 | -9 584,00 | -67,40% | 1 190,28 | -3 445,72 | -74,33% | 4 234,61 | 3 044,33 | 255,77% | 1 953,66 | -2 280,95 | -53,86% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 0,00 | 0,00% | 22 447,55 | -1 414,45 | -5,93% | 28 485,00 | 6 037,45 | 26,90% | 62 693,00 | 34 208,00 | 120,09% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 886,32 | 1 996,82 | 110,50 | 5,86% | 1 949,86 | -46,96 | -2,35% | 2 344,06 | 394,20 | 20,22% | 2 826,53 | 482,47 | 20,58% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1 766,04 | 1843,74 | 77,70 | 4,40% | 1 914,36 | 70,62 | 3,83% | 2 000,51 | 86,15 | 4,50% | 2 100,55 | 100,04 | 5,00% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1 843,74 | 1 914,36 | 70,62 | 3,83% | 2 000,51 | 86,15 | 4,50% | 2080,53 | 80,02 | 4,00% | 2293,8 | 213,27 | 10,25% |

Изменения в структуре тарифа за период 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 187.

Таблица 187. Изменения в структуре тарифа

| Наименование статьи затрат | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 12,8% | 6,60% | 6,73% | 5,65% | 5,02% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 0,0% | 52,61% | 46,27% | 48,69% | 47,55% |
| 4. Энергия | 19,7% | 10,23% | 8,11% | 9,99% | 13,52% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 43,8% | 22,90% | 16,43% | 14,51% | 22,89% |
| 6. Амортизация основных средств | 0,5% | 0,35% | 0,32% | 0,28% | 1,19% |
| 7. Прочие затраты | 23,2% | 7,31% | 22,15% | 20,88% | 9,83% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- основная статья расходов – затраты на топливо – 47,55%;

- сырье и материалы составляет 5,02%;

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 22,89%;

- расходы на ремонт капитальный и текущий составляют 0,00%;

- амортизация ОПФ составляет 1,19%.

    - Плата за подключение потребителей

Плата за подключение потребителей в зонах деятельности ООО «Энерго Плюс» не установлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности,
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в зонах деятельности ООО «Энерго Плюс» не установлена.

  - ЕТО № 6. Тарифы на тепловую энергию 
ООО «Мегаполис-Недвижимость»

    - Динамика изменения тарифов на тепловую 
энергию ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Мегаполис-Недвижимость» (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 188.

Таблица 188. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)

| Тарифы на тепловую энергию (мощность) (руб./Гкал) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Тепловая энергия через тепловую сеть | 1 740,75 | 1 775,57 | 35 | 2% | 1 814,63 | 39 | 2% | 1 814,63 | 0 | 0% | 1 902,07 | 87 | 5% |

На основании данных таблицы:

- рост тарифа составляет от 2% до 15%;

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Мегаполис-Недвижимость» (руб./Гкал) за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 189.

Таблица 189. Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | Тыс. Гкал | 2,85 | 3,07 | 2,54 | 2,1 | 2,0 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО ООО «Мегаполис-Недвижимость» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 190.

Таблица 190. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | руб./Гкал | 1734,86 | 1755,81 | 1792,46 | 1814,63 | 1 814,63 |

Тариф на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности ООО «Мегаполис-Недвижимость» не установлен.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности ООО «Мегаполис-Недвижимость» не установлен.

Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ООО «Мегаполис-Недвижимость» не установлен

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию 
ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ООО «Мегаполис-Недвижимость» содержат Таблица 191. Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 191. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |  | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1 332,78 | 1 332,78 | 0,00 | 0,00% | 1 359,44 | 26,66 | 2,00% | 1 386,62 | 27,19 | 2,00% | 1 455,96 | 69,33 | 5,00% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 145,03 | 145,03 | 0,00 | 0,00% | 147,93 | 2,90 | 2,00% | 150,89 | 2,96 | 2,00% | 158,43 | 7,54 | 5,00% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 276,59 | 276,59 | 0,00 | 0,00% | 282,12 | 5,53 | 2,00% | 287,76 | 5,64 | 2,00% | 302,15 | 14,39 | 5,00% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 83,53 | 83,53 | 0,00 | 0,00% | 85,20 | 1,67 | 2,00% | 86,90 | 1,70 | 2,00% | 91,25 | 4,35 | 5,00% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 0,00 | 0,00% | 1 534,20 | 30,08 | 2,00% | 1 564,89 | 30,68 | 2,00% | 1 643,13 | 78,24 | 5,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 894,05 | 894,05 | 0,00 | 0,00% | 911,93 | 17,88 | 2,00% | 930,17 | 18,24 | 2,00% | 976,68 | 46,51 | 5,00% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 4 236,10 | 4 236,10 | 0,00 | 0,00% | 4 320,82 | 84,72 | 2,00% | 4 407,24 | 86,42 | 2,00% | 4 627,60 | 220,36 | 5,00% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1. то же, в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 0,00% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -646,79 | -646,79 | 0,00 | 0,00% | -1 040,62 | -393,83 | 60,89% | -1 086,47 | -45,85 | 4,41% | -1 306,83 | -220,36 | 20,28% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 3 589,31 | 3 589,31 | 0,00 | 0,00% | 3 280,20 | -309,11 | -8,61% | 3 320,77 | 40,57 | 1,24% | 3 320,77 | 0,00 | 0,00% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 961,37 | 1 961,37 | 0,00 | 0,00% | 1 792,46 | -168,91 | -8,61% | 1 814,63 | 22,17 | 1,24% | 1 814,63 | 0,00 | 0,00% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1730,38 | 1740,75 | 10,37 | 0,60% | 1775,57 | 34,82 | 2,00% | 1814,63 | 39,06 | 2,20% | 1 814,63 | 0,00 | 0,00% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1740,75 | 1775,57 | 34,82 | 2,00% | 1814,63 | 39,06 | 2,20% | 1814,63 | 0,00 | 0,00% | 1902,07 | 87,44 | 4,82% |

Изменения в структуре тарифа за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 192.

Таблица 192. Изменения в структуре тарифа

| Наименование статьи затрат | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 31,5% | 31,46% | 31,46% | 31,46% | 31,46% |
| 4. Энергия | 3,4% | 3,42% | 3,42% | 3,42% | 3,42% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 8,5% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| 6. Амортизация основных средств | 35,5% | 35,51% | 35,51% | 35,51% | 35,51% |
| 7. Прочие затраты | 21,1% | 21,11% | 21,11% | 21,11% | 21,11% |

В соответствии с приведенными данными:

- основная статья расходов – топливо на технологические цели – 31,46%;

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 8,5%;

- амортизация ОПФ составляет 35,51%.

    - Плата за подключение потребителей

Плата за подключение потребителей в зонах деятельности ООО «Мегаполис-Недвижимость» не установлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей  не установлена.

  - ЕТО № 8. Тарифы на тепловую энергию ООО «Комус»

    - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
ООО «Комус»

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Комус» (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 193.

Таблица 193. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)

| ООО «Комус». Тарифы на тепловую энергию (мощность) (руб./Гкал) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Рост | Рост | Прирост |  | Рост | Прирост |  | Рост | Прирост |  | Рост | Прирост |  |
|  |  |  | Абс | Отн. |  | Абс | Отн. |  | Абс | Отн. |  | Абс | Отн. |
| Тепловая энергия | 1 494,72 | 1 512,6 | 18 | 1% | 1 533,42 | 21 | 1% | 1 586,79 | 53 | 3% | 1 812,48 | 226 | 14% |

На основании данных таблицы:

- рост тарифа для населения составляет от 1% до 14%;

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО «Комус» (руб./Гкал) за период 2018 – 2022 гг. содержит  Таблица 194.

Таблица 194. Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | ООО «Комус» | 14,30 | 7,30 | 7,3 | 6,8 | 7,1 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО ООО «Комус» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 195.

Таблица 195. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ЕТО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | ООО «Комус» | 1441,00 | 1502,38 | 1 530,09 | 1 565,58 | 1 619,17 |

Тариф на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности ООО «Комус» не установлен.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности ООО «Комус» не установлен

Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ООО «Комус» не установлен.

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения на тепловую энергию ООО «Комус»

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ООО «Комус» содержит Таблица 196.

Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 196. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |  | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2,13 | 2,13 | 0,00% | 3,18 | 1,05 | 49,30% |
| 2. Расходы на химреагенты | тыс. руб. | 11,26 | 5,66 | -5,60 | -49,73% | 5,73 | 0,07 | 1,20% | 5,76 | 0,03 | 0,56% | 5,76 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 7 096,55 | 7 572,02 | 475,47 | 6,70% | 7 662,88 | 90,86 | 1,20% | 8 140,59 | 477,71 | 6,23% | 8 164,76 | 24,17 | 0,30% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 3 498,95 | 3 350,47 | -148,48 | -4,24% | 3 390,68 | 40,21 | 1,20% | 1 108,21 | -2 282,47 | -67,32% | 1 178,99 | 70,78 | 6,39% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 963,44 | 1 024,20 | 60,76 | 6,31% | 1 036,49 | 12,29 | 1,20% | 1 371,38 | 334,89 | 32,31% | 1 361,15 | -10,23 | -0,75% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 290,96 | 313,00 | 22,04 | 7,57% | 316,76 | 3,76 | 1,20% | 291,93 | -24,83 | -7,84% | 290,44 | -1,49 | -0,51% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 290,21 | 252,59 | -37,62 | -12,96% | 255,62 | 3,03 | 1,20% | 600,00 | 344,38 | 134,72% | 0,00 | -600,00 | -100,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 4 498,87 | 4 633,00 | 134,13 | 2,98% | 4 688,60 | 55,60 | 1,20% | 1 523,80 | -3 164,80 | -67,50% | 2 039,50 | 515,70 | 33,84% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 16 650,24 | 17 150,94 | 500,70 | 3,01% | 17 356,75 | 205,81 | 1,20% | 13 043,80 | -4 312,95 | -24,85% | 13 043,78 | -0,02 | 0,00% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 8,1300 | 6,5500 | -1,58 | -19,43% | 7,59 | 1,04 | 15,88% | 8,3005 | 0,71 | 9,36% | 7,9460 | -0,35 | -4,27% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -71,43% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 8,13 | 6,55 | -1,58 | -19,43% | 7,59 | 1,04 | 15,88% | 8,30 | 0,71 | 9,38% | 7,95 | -0,36 | -4,28% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00% | 0,29 | -0,11 | -27,50% | 0,29 | 0,00 | 0,00% | 0,37 | 0,08 | 27,59% |
| 15.1. то же, в % | % | 4,92% | 6,11% | 0,01 | 24,12% | 3,82% | -0,02 | -37,43% | 3,49% | 0,00 | -8,58% | 4,66% | 0,01 | 33,29% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 7,7300 | 6,1500 | -1,58 | -20,44% | 7,3 | 1,15 | 18,70% | 8,0119 | 0,71 | 9,75% | 7,5764 | -0,44 | -5,44% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -5 564,84 | -6 938,16 | -1 373,32 | 24,68% | -6 187,09 | 751,07 | -10,83% | -493,79 | 5 693,30 | -92,02% | -568,30 | -74,51 | 15,09% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 11 085,40 | 10 212,78 | -872,62 | -7,87% | 11 169,66 | 956,88 | 9,37% | 12 550,01 | 1 380,35 | 12,36% | 12 475,48 | -74,53 | -0,59% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 1 434,08 | 1 660,61 | 226,54 | 15,80% | 1 530,09 | -130,52 | -7,86% | 1 566,42 | 36,33 | 2,37% | 1 646,62 | 80,20 | 5,12% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 1 400,70 | 1494,72 | 94,02 | 6,71% | 1 512,60 | 17,88 | 1,20% | 1 533,42 | 20,82 | 1,38% | 1 586,79 | 53,37 | 3,48% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 1 494,72 | 1 512,60 | 17,88 | 1,20% | 1 533,42 | 20,82 | 1,38% | 1 586,79 | 53,37 | 3,48% | 1 812,48 | 225,69 | 14,22% |

Изменения в структуре тарифа за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 197.

Таблица 197. Изменения в структуре тарифа

| Наименование статьи затрат | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,1% | 0,03% | 0,03% | 0,06% | 0,07% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 42,6% | 44,15% | 44,15% | 62,41% | 62,60% |
| 4. Энергия | 21,0% | 19,54% | 19,54% | 8,50% | 9,04% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 7,5% | 7,80% | 7,80% | 12,75% | 12,66% |
| 6. Амортизация основных средств | 1,7% | 1,47% | 1,47% | 4,60% | 0,00% |
| 7. Прочие затраты | 27,0% | 27,01% | 27,01% | 11,68% | 15,64% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- основная статья расходов – затраты на топливо – 62,6%;

- энергия – 9,04%

- сырье и материалы составляет 0,07%;

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 12,66%;

- амортизация ОПФ составляет 0,0%.

    - Плата за подключение потребителей

Плата за подключение потребителей в зонах деятельности ООО «Комус» не установлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности,
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в зонах деятельности ООО «Комус» не установлена.

  - ЕТО № 9. Тарифы на тепловую энергию Служба Воронежской таможни по Липецкой области

    - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
Служба Воронежской таможни по Липецкой области

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО Служба Воронежской таможни по Липецкой области (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 198.

Таблица 198. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)

| Служба Воронежской таможни по Липецкой области. | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Тарифы на тепловую энергию (мощность) (руб./Гкал) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | 1 905,70 | 1 906 | 0% | 1 954,99 | 49 | 3% | 2 304,93 | 350 | 18% |

На основании данных таблицы:

- рост тарифа составляет от 0% до 18%.

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО Служба Воронежской таможни по Липецкой области (руб./Гкал) за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 199.

Таблица 199. Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | --- | --- | 1,6 | 1,61 | 1,61 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО Служба Воронежской таможни по Липецкой области за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 200.

Таблица 200. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ЕТО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | --- | --- | 1 882,51 | 1 925,72 | 2 001,32 |

Тариф на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности Служба Воронежской таможни по Липецкой области не установлен.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности Служба Воронежской таможни по Липецкой области не установлен.

Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для Служба Воронежской таможни по Липецкой области не установлен.

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию Служба Воронежской таможни по Липецкой области

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов Служба Воронежской таможни по Липецкой области содержит Таблица 201.

Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 201. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) |  |  | 2020 (факт) |  |  | 2021 (факт) |  |  | 2022 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 433,81 | 1 433,81 | 0,00% | 1 540,08 | 106,27 | 7,41% | 1 724,89 | 184,81 | 12,00% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 159,31 | 159,31 | 0,00% | 171,12 | 11,81 | 7,41% | 191,65 | 20,53 | 12,00% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 901,21 | 901,21 | 0,00% | 968,00 | 66,79 | 7,41% | 1 084,16 | 116,16 | 12,00% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 270,36 | 270,36 | 0,00% | 290,40 | 20,04 | 7,41% | 325,25 | 34,85 | 12,00% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 232,84 | 232,84 | 0,00% | 250,10 | 17,26 | 7,41% | 280,11 | 30,01 | 12,00% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 997,54 | 2 997,54 | 0,00% | 3 219,70 | 222,16 | 7,41% | 3 606,06 | 386,36 | 12,00% |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1,6 | 1,60 | 0,00% | 1,61 | 0,01 | 0,63% | 1,6 | -0,01 | -0,62% |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1,60 | 1,60 | 0,00% | 1,61 | 0,01 | 0,63% | 1,60 | -0,01 | -0,62% |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1. то же, в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1,6 | 1,60 | 0,00% | 1,61 | 0,01 | 0,63% | 1,6 | -0,01 | -0,62% |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 14,48 | 14,48 | 0,00% | 0,00 | -14,48 | -100% | -403,95 | -403,95 | 400% |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 012,02 | 3 012,02 | 0,00% | 3 219,70 | 207,68 | 6,90% | 3 202,11 | -17,59 | -0,55% |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 882,51 | 0,00 | 0,00% | 1 999,81 | 117,30 | 6,23% | 2 001,32 | 1,51 | 0,08% |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал |  | 0 | 0,00 | 0,00% | 1866,65 | 1 866,65 | 0,00% | 1905,7 | 39,05 | 2,09% | 1 954,99 | 49,29 | 2,59% |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал |  |  | 0,00 | 0,00% | 1905,7 | 1 905,70 | 0,00% | 1954,99 | 49,29 | 2,59% | 2304,93 | 349,94 | 17,90% |

Изменения в структуре тарифа за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 202.

Таблица 202. Изменения в структуре тарифа

| Наименование статьи затрат | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3. Топливо на технологические цели | 0,00% | 0,00% | 47,83% | 47,83% | 47,83% |
| 4. Энергия | 0,00% | 0,00% | 5,31% | 5,31% | 5,31% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 0,00% | 0,00% | 39,08% | 39,08% | 39,08% |
| 6. Амортизация основных средств | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7. Прочие затраты | 0,00% | 0,00% | 7,77% | 7,77% | 7,77% |
| ИТОГО | 0,00% | 0,00% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- затраты на топливо – 47,83%;

- сырье и материалы (включает в себя сырье, основные и вспомогательные материалы без расходов на ремонт) составляет 0,00%;

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 39,08%.

    - Плата за подключение потребителей

Плата за подключение потребителей в зонах деятельности Служба Воронежской таможни по Липецкой области не установлена

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в зонах деятельности 
Служба Воронежской таможни по Липецкой области не установлена.

  - Тарифы теплосетевой организации ПАО «НЛМК»

    - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию ПАО «НЛМК»

Сведения о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ПАО «НЛМК» (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 203.

Таблица 203. Тарифы на отпущенную тепловую энергию (на 31.12 каждого года)

| ПАО «НЛМК». Тарифы на тепловую энергию (мощность) (руб./Гкал) | 2018 г. | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 |  |  | А-2 |  |  | А-1 |  |  | А |  |  |
|  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| Услуги на передачу тепловой энергии | 359,76 | 365,44 | 6 | 2% | 372,57 | 7 | 2% | 386,56 | 14 | 4% | 568,52 | 182 | 47% |

На основании данных таблицы:

- рост тарифа составляет  от 2% до 47%.

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения через тепловые сети ПАО «НЛМК» (руб./Гкал) за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 204.

Таблица 204. Количество отпущенной тепловой энергии

| № ЕТО | Наименование ТСО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | ПАО «НЛМК» | 12,26 | 7,77 | 23,43 | 25,89 | 26,10 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на передачу тепловой энергии через тепловые сети ПАО «НЛМК» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (руб./Гкал) и динамике роста тарифов на 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 205.

Таблица 205. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование ТСО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. | ПАО «НЛМК» | 349,27 | 361,28 | 368,44 | 377,70 | 459,03 |

Тариф на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности ПАО «НЛМК» не установлен.

Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ПАО «НЛМК» не установлен

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию ПАО «НЛМК»

Структура цен (тарифов) на передачу тепловой энергии и анализ изменений в структуре тарифов ПАО «НЛМК» содержит Таблица 206.

Источник данных - данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 206. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов

| Показатели | Ед. изм. | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель | Показатель |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 92,63 | 115,11 | 676,10 | 754,57 | 859,74 |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 2 321,19 | 1 594,68 | 7 882,76 | 6 754,16 | 9 133,48 |
| 5.1. Энергия на технологические цели | тыс. руб. | 2 251,89 | 1 550,36 | 7 574,32 | 6 404,35 | 8 779,21 |
| 5.2. Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 69,30 | 44,32 | 308,44 | 349,81 | 354,27 |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 149,42 | 116,50 | 458,37 | 456,55 | 597,52 |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 45,11 | 35,88 | 141,55 | 141,47 | 185,46 |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 708,62 | 36,81 | 131,51 | 139,13 | 404,56 |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 270,30 | 256,24 | 866,46 | 722,75 | 1 291,45 |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 3 587,27 | 2 155,22 | 10 156,75 | 8 968,63 | 12 472,21 |
| 11. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 13,89 | 8,84 | 28,78 | 30,41 | 29,07 |
| 14. Отпуск тепловой энергии с коллекторов (без учета ХН) | тыс. Гкал | 13,89 | 8,85 | 28,78 | 30,41 | 29,07 |
| 15. Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,63 | 1,08 | 5,35 | 4,52 | 2,97 |
| 15.1. то же, в % | % | 11,73% | 12,21% | 18,59% | 14,86% | 10,22% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, Всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 12,26 | 7,77 | 23,43 | 25,89 | 26,10 |
| 18. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 695,42 | 650,11 | -1 522,72 | 808,80 | -492,50 |
| 19. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 4 282,69 | 2 805,33 | 8 634,03 | 9 777,43 | 11 979,71 |
| 17. Тариф на тепловую энергию, горячее водоснабжение, руб./Гкал | тыс. руб. | 349,27 | 361,28 | 368,44 | 377,70 | 459,03 |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | руб/Гкал | 359,76 | 359,76 | 365,44 | 372,57 | 386,56 |
| тариф 2-е п/г | руб/Гкал | 359,76 | 365,44 | 372,57 | 386,56 | 568,52 |

Изменения в структуре тарифа за период 2018 – 2022 гг. содержит Таблица 207.

Таблица 207. Изменения в структуре тарифа

| Наименование статьи затрат | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1. Сырье, основные материалы, вспомогательные материалы | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2. Работы и услуги производственного характера (в том числе ремонт) | 2,6% | 5,34% | 6,66% | 8,41% | 6,89% |
| 3. Топливо на технологические цели | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. Энергия | 64,7% | 73,99% | 77,61% | 75,31% | 73,23% |
| 5. Затраты на оплату труда и страховые взносы | 5,4% | 7,07% | 5,91% | 6,67% | 6,28% |
| 6. Амортизация основных средств | 19,8% | 1,71% | 1,29% | 1,55% | 3,24% |
| 7. Прочие затраты | 7,5% | 11,89% | 8,53% | 8,06% | 10,35% |
| ИТОГО | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В соответствии с приведенными данными:

- основная статья расходов – покупка энергоресурсов – 73,23%;

- сырье и материалы составляет 0,00%;

- затраты на оплату труда и отчисления составляют 6,28%;

- расходы на ремонт капитальный и текущий составляют 6,89%;

- амортизация ОПФ составляет 3,24%.

    - Плата за подключение потребителей

Плата за подключение потребителей в зонах деятельности ПАО «НЛМК» не установлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности,
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в зонах деятельности ПАО «НЛМК» не установлена.

  - Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующих таблицах приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о средних тарифах на отпущенную тепловую энергию и количестве отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности каждой из ЕТО ГО «Город Липецк», а также средневзвешенный тариф от ЕТО ГО «Город Липецк» за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2022 г.).

Средневзвешенный тариф от ЕТО в ГО «Город Липецк» рассчитан в соответствии с формулой, приведенной в Методических указаниях.

Сведения о средних тарифах на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2022 год содержит Таблица 208.

Таблица 208. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций за 2022 год (без НДС), руб./Гкал

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 1580,78 | 1632,9 | 1675,17 | 1743,18 | 1 832,26 |
| 2 | АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г. | 1653,24 | 1699,17 | 1641,5 | 1711,83 | - |
| 3 | МУП «Липецктеплосеть» с 22.11.2022 г. | - | - | - | - | 1544,96 |
| 4 | ООО «Энергоконсалт» | 1798,71 | 1873,44 | 1936,55 | 2023,3 | 2 080,53 |
| 5 | ООО «ЭнергоПлюс» | 1801 | 1875,52 | 1 953,13 | 2 000,51 | 2 041,73 |
| 6 | ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 1524,86 | 1576,55 | 1624,68 | 1696,6 | --- |
| 7 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 1734,86 | 1755,81 | 1792,46 | 1814,63 | 1 814,63 |
| 8 | ООО «Комус» | 1441 | 1502,38 | 1 530,09 | 1 565,58 | 1 619,17 |
| 9 | «Воронежская таможня» | --- | --- | 1 882,51 | 1 925,72 | 2 001,32 |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации за 2022 год содержит Таблица 209.

Таблица 209. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. Гкал

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 2 987,00 | 2 856,40 | 2 856,40 | 2 786,50 | 2 786,50 |
| 2 | АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г. | 189,10 | 177,94 | 173,38 | 169,30 | - |
| 3 | МУП «Липецктеплосеть» с 22.11.2022 г. | - | - | - | - | 30,10 |
| 4 | ООО «Энергоконсалт» | 7,18 | 8,53 | 8,94 | 12,20 | 13,20 |
| 5 | ООО «ЭнергоПлюс» | 11,78 | 9,84 | 8,4 | 9,7 | 8,5 |
| 6 | ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 2,09 | 1,86 | 1,8 | 0,8 | --- |
| 7 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 2,85 | 3,07 | 2,54 | 2,10 | 2,00 |
| 8 | ООО «Комус» | 14,30 | 7,30 | 7,30 | 6,80 | 7,10 |
| 9 | «Воронежская таможня» | --- | --- | 1,60 | 1,61 | 1,61 |
|  | ИТОГО | 2 987,00 | 2 856,40 | 2 856,40 | 2 786,50 | 2 786,50 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций №01-03 ГО «Город Липецк» за 2022 содержит Таблица 210.

Таблица 210. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций №01-03 за 2022 (без НДС), руб./Гкал

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| ГО «Город Липецк» | 1 585,82 | 1 637,97 | 1 674,62 | 1 743,11 | 1 830,55 |

Сравнение тарифов на тепловую энергию по ГО «город Липецк» отражено на рисунке

Рисунок 83. Сравнение тарифов

  - Тарифы в сфере теплоснабжения в 
ценовых зонах теплоснабжения

В ГО «Город Липецк» нет ценовых зон теплоснабжения.

Описание существующих технических 
и технологических проблем в системах 
теплоснабжения городского округа

Описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 
качества теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей)

Утвержденный температурный график от крупных источников тепловой энергии филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» - 130/70 ºС, со верхней срезкой на 110 ºС. Наличие температурной срезки обусловлено состоянием абонентских вводов. В случае долгосрочного стояния температуры наружного воздуха ниже соответствующей данной срезке, потребитель не получит необходимого количества тепловой энергии. Для предупреждения данной проблемы необходимо приведение абонентских узлов в проектное состояние и оборудование узлами смешения.

Данный вопрос должен решаться филиалом АО «Квадра» - «Липецкая генерация» совместно с управляющими компаниями и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. Решение указанной проблемы требует значительных финансовых затрат.

В связи с тем, что в г. Липецке значительная часть потребителей подключена по «открытой» схеме теплоснабжения по ГВС, то так же необходимы существенные финансовые затраты для перевода потребителей на закрытую схему теплоснабжения.

На Липецкой ТЭЦ-2 отпуск тепловой энергии в горячей воде на нужды теплоснабжения города осуществляется с отборов турбин (с использованием подогревателей сетевой воды). Установка водогрейных котлов на Липецкой ТЭЦ -2 проектом не предусматривалась.

Описание существующих проблем организации надежного 
теплоснабжения города (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей)

1.Старение тепловых сетей. Значительная часть трубопроводов тепловых сетей находится в эксплуатации более 25 лет и часть из них, отработавшая более 50 лет, нуждается в замене. Старение тепловых сетей является причиной большого количества технологических отказов и сбоев в работе систем теплоснабжения, связанных с неплотностью трубопроводов тепловых сетей, ведущих к потерям тепла и теплоносителя. Данная проблема подробно описана в части 9 Главы 1. В Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» представлена программа замены изношенных и отработавших нормативный срок службы участков тепловых сетей с учетом расчета надежности и существующих финансовых ограничений ТСО.

2. Физический износ оборудования источников тепловой энергии, что определяет низкую эффективность работы теплогенерирующего оборудования и высокую себестоимость тепловой энергии.

3. Ограничение пропускной способности основной тепломагистрали ТЭЦ-2, которое делает навозможным подключение новых потребителей. Необходимо увеличение пропускной способности обратной тепломагистрали.

4. Отсутствует линия циркуляции ГВС у потребителей в пос. Дачный.

Описание существующих проблем развития 
систем теплоснабжения

Принципиальные проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют, но присутствуют косвенные проблемы, описанные в п. 12.1 и 12.2.

Дополнительно необходимо выделить следующие направления решения косвенных проблем развития систем теплоснабжения:

1) Повышение качества локально-вставочного ремонта

-  Применение ППМ изоляции при локально вставочном ремонте;

-  Обучение персонала методам контроля качества и работы с трубопроводами, предизолированными ППМ изоляцией;

-  Соблюдение по каждому локальному участку сетей следующей последовательности

работ:

- акустическая диагностика с определением длины заменяемого участка;

- измерение величины утечки;

- определение причин коррозии и измерение разницы потенциалов трубопровод/грунт и наличия блуждающих токов;

- определение оптимального диаметра трубопроводов заменяемого участка;

- установка катушки с влагостойкой качественной изоляцией (чаще всего ППМ);

- чистка канала;

- применение на непокрытых изоляцией участках антикоррозийного покрытия «Магистраль» или аналогичного по свойствам с измерением толщины слоя покрытия малогабаритными ультразвуковыми толщиномерами;

- в летний период опрессовка участка;

- измерение после завершения ремонтных работ разницы потенциалов трубопровод/грунт и наличия блуждающих токов;

- применение, при необходимости, мер защиты от электрохимической коррозии (осушение; устранение препятствий, мешающих протоку воды; чистка прилегающих камер; заземление вводов в подключенные здания; экранирование кабелей; устранение вредного воздействия станций катодной защиты смежных коммуникаций; установка протекторов);

- обеспечение герметичности перекрытия канала на восстанавливаемом участке;

- заполнение формализованных актов выполненных работ и поэтапная их фотофиксация;

- измерение тепловых потерь после ремонта и расчет экономического эффекта.

2) Повышение ресурса действующих магистральных сетей

- обследование сетей;

-  разработка проектов восстановления ресурса, включая определение комплекса необходимых работ, расчет стоимости работ и ожидаемых эффектов;

- реализация проекта в части восстановления ресурса трубопроводов и обеспечения их гидравлической плотности;

- реализация проекта в части предотвращения дальнейших коррозионных процессов;

- реализация проекта в части повышения эффективности работы сетей, включая восстановление теплоизоляции в доступных местах;

- организация работы на предприятии, обеспечивающей поддержание ресурса сетей.

- выполнение в летний период первоочередных обязательных работ в камерах тепловых сетей:

- проверка запорной арматуры;

- качественная замена сальников;

- чистка камер;

- восстановление антикоррозионных покрытий;

- накрытие трубопроводов на выходе из камер (место примыкания стены камеры и канала) и под люками, влагостойким покрытием;

- восстановление лестниц, приямков;

- фотофиксация и инженерная приемка выполненных работ.

- выполнение работ по осушению подтопленных участков тепловых сетей до конца 2019 года (чистка дренажей, водовыпуски, приямки камер, водопоглощающие колодцы, дренажные станции).

- организация контроля состояния сетей по величине потерь через изоляцию.

3) Система качества для вновь строящихся сетей

- Корректировка технического задания на закупку предизолированных трубопроводов, запорной арматуры и компенсаторов исходя из необходимости 50-ти летнего срока службы сетей.

- Создание при группе/службе диагностики лаборатории входного контроля качества предизолированных трубопроводов.

4) Гидравлические режимы

- Наладка системы (установка дросселирующих, смесительных устройств);

- Организация расчетов ущерба за превышение температуры обратной сетевой воды и его взыскание.

- Организация эксплуатации тепловых узлов подключенных зданий силами по отдельному подрядному договору.

- Оптимизация диаметров тепловых сетей при их замене.

5) Выявление коммерческих потерь и их ликвидация

- На первом этапе ручное, а в дальнейшем автоматическое сведение технологических и коммерческих балансов в целом по системе и по отдельным магистралям.

- Упрощенная проверка приборов учета потребителей по удельному потреблению, помесячному графику потребления и температуре в подающем трубопроводе.

- Тщательная аналитическая проверка подозрительных приборов учета.

- Расчет ущербов от завышения температуры обратной сетевой воды и предъявление их к взысканию.

- Изменение принципов стимулирования персонала сбытового филиала.

- Реорганизация системы управления с выделением ответственных за комплекс работ по группе потребителей.

- Система диспетчеризации и мониторинга

6) Службы по работе с потребителями:

- определение реальных балансов по всем видам товаров и коммерческих потерь:

- определение возможных забалансовых доходов;

- контроль фактического потребления мощности и соответствия ее ТУ на подключение;

Эксплуатация:

- определение технологических потерь и балансов в тепловых сетях;

- диспетчерское и аварийное управление по фактическим режимам;

- поддержание оптимальных температурных графиков;

- контроль состояния сетей;

- наладка режимов теплоснабжения;

- контроль отключений и нарушений режимов.

Развитие и инвестиции:

- достоверная оценка результатов внедрения проектов улучшений;

- оценка эффектов инвестиционных затрат;

- разработка схем теплоснабжения в реальных электронных моделях;

- оптимизация диаметров и конфигурации сети;

- снижение затрат на подключение при учете реальных резервов пропускной способности и энергосбережения у потребителей;

- планирование ремонтов

Управление:

- отчетность и аналитика по итогам ежедневной деятельности включая разбивку по бизнес-процессам и по подразделениям;

- планирование деятельности по ключевым показателям и отчетность по ним;

- контроль и сравнение затрат по бизнес-процессам и на эксплуатацию условных единиц;

- организация формализованного управления и взаимодействия подразделений «по отклонениям» и по бизнес-процессам.

Описание существующих проблем надежного и эффективного 
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

Анализ предписаний надзорных органов об 
устранении нарушений, влияющих на безопасность 
и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов по устранению отклонений от требований нормативноправовых актов (НПА), касающихся нарушений, влияющих на безопасность и надежность работы системы теплоснабжения г. Липецк, теплоснабжающим организациям не выдавалось.

Описание изменений технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

Экологическая безопасность теплоснабжения

Фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ 
на территории г. Липецк

Город Липецк — крупный промышленный центр, на территории которого располагается большое количество предприятий разных отраслей, в том числе один из ведущих металлургических комбинатов страны. К юго-востоку от города работает особая экономическая зона федерального значения «Липецк», предприятия которой оказывают непосредственное воздействие на состояние атмосферного воздуха областного центра. Липецк вышел из списка городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, однако он все еще входит в пятерку городов России с наибольшими валовыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и качество атмосферного воздуха является одной из важнейших проблем в городе.

Большая часть выбросов загрязняющих веществ приходится на стационарные источники. Их доля в общем количестве выбросов составляет 65 %.

Основным стационарным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города является ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Комбинат относится к предприятиям с полным циклом производства, в его состав входят агломерационное, коксохимическое, доменное, конвертерное и прокатное производства.

Помимо НЛМК, существенное воздействие на атмосферу оказывают такие предприятия, как ООО ЛТК «Свободный Сокол», предприятие по производству автомобильных шин ООО «Йокохама Р. П. З.», Липецкая ТЭЦ-2, АО «Липецкцемент», ООО «Чагодощенский стеклозавод — Липецк».

Кроме стационарных источников, на качество атмосферного воздуха оказывает воздействие автотранспорт. Количество автомобилей увеличивается с каждым годом, трафик на дорогах становится более интенсивным, автомобили значительную часть времени проводят в заторах и на светофорах, что, в свою очередь, увеличивает общие выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта.

Интенсивность воздействия автотранспорта на состояние атмосферного воздуха обусловливается временем суток, а также зависит от загруженности отдельных транспортных путей. Ежегодное увеличение автотранспорта города снижает пропускную способность автомобильных дорог, что ведет к заторам, особенно в часы пик, и еще большему воздействию на состояние воздушной среды.

Выбросы отработанных автомобильных газов скапливаются в приземном слое воздуха, на уровне человеческого роста. В условиях плотной городской застройки, не обеспечивающей свободного продувания ветром, возникает опасность для здоровья людей, постоянно дышащих отработанными газами.

Учитывая весь аспект влияния автотранспорта на состояние атмосферного воздуха, необходимо отметить, что в Липецке обновляется автопарк общественного транспорта, в том числе по дорогам города начали курсировать электробусы — маршрутные транспортные средства с электродвигателем. Такие автобусы являются абсолютно экологичными с точки зрения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

В структуре выбросов загрязняющих веществ преобладают газообразные и жидкие вещества, составляющие около 95 % всех выбросов. Наибольшая доля приходится на оксид углерода (75% от общего числа), углеводороды (8,5%), оксиды азота (7,5%) и диоксид серы (7,2%). Из специфических веществ в воздухе города преобладают сероводород, фенол и формальдегид. Показатели примесей в среднем за год не превышают предельно допустимую концентрацию, но в отдельные временные периоды их концентрация в разы превышает ПДК.

В городе Липецке наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на 6 стационарных станциях ГСН (5 станций опорной сети Росгидромета и 1 станция ведомственной сети). Методическое руководство сетью осуществляет ГУ «КЦГМС-Р» УГМС ЦЧО. Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89. Станции подразделяются на «промышленные», вблизи предприятий (станции 3,4,6,10), и «авто», вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станции 2,8). Это деление условно, так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать четкое разделение районов.

Таблица 211. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 2022 году

| Примесь | В долях ПДКсс. |
| --- | --- |
| Пыль | 0,5 |
| Диоксид серы | 0,1 |
| Оксид углерода | 0,2 |
| Диоксид азота | 0,5 |
| Оксид азота | 0,1 |
| Сероводород | 0,008 |
| Фенол | 0,4 |
| Формальдегид | 0,9 |

Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимально-разовая концентрации ниже ПДК.

Концентрации диоксида азота. Средняя за год равна 0,5 ПДК, максимальная концентрация составляет 0,9 ПДК м.р. (станция 6 - район «Св. сокола»).

Концентрации взвешенных веществ. Средняя годовая концентрация равна 0,08 мг/м3 (0,5 ПДКс.с), максимально-разовая 4,2ПДКм.р. наблюдалась в районе станции 4 (район ЛТЗ).

Концентрации оксида углерода. Средняя за год составляет 0,2ПДК. Максимально-разовая отмечена на станции 3 (район НЛМК) и составляет 1,6ПДКм.р.

Концентрация бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация составляет - 0,45*10-3 мкг/м3. Максимальная концентрация - 1,1ПДКм.р.

Концентрации специфических примесей:

Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3, максимально-разовая концентрация 7,1ПДКм.р. наблюдалась на станции 4 (район ЛТЗ).

Средняя за год концентрация фенола не превышала ПДК (0,4ПДКс.с), максимальная концентрация 2,7ПДКм.р. (станция 3 - район НЛМК).

Средняя за год концентрация формальдегида не превышала ПДК (0,9 ПДКс.с), максимальноразовая - 0,8ПДКм.р. на станции 4 (район ЛТЗ).

Таблица 212. Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2022 году.

| Город | Примесь | СИ | НП |
| --- | --- | --- | --- |
| Липецк | Пыль | 4,2 | 0,6 |
|  | Диоксид серы | 0,0 | 0 |
|  | Оксид углерода | 1,6 | 0,1 |
|  | Диоксид азота | 0,9 | 0 |
|  | Оксид азота | 0,1 | 0 |
|  | Сероводород | 7,1 | 8,3 |
|  | Фенол | 2,7 | 2,4 |
|  | Формальдегид | 0,8 | 0 |
|  | Бенз(а)пирен | 1,1 | -* |

* - не рассчитывается.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке в 2022 году «низкий».

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах наблюдения, представленные Липецким центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», а также взятые из письма № 20-44/282 от 16.08.2018г., используемые далее при выполнении расчетов рассеивания вредных примесей в атмосфере, приведены в таблицеТаблица 213.

Таблица 213. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах наблюдения.

| Номер поста | Определяемая примись | Значение фоновых концентраций, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-2 | 3-9 |  |  |  |
|  |  |  | С | В | Ю | З |
| ПНЗ№ 2 – улица Титова | Диоксид азота | 0,051 | 0,04 | 0,052 | 0,044 | 0,042 |
| № 3 - р-он НЛМК | Пыль | 0,491 | 0,391 | 0,376 | 0,42 | 0,362 |
|  | Оксид углерода | 1,69 | 1,37 | 1,64 | 1,87 | 1,75 |
|  | Диоксид азота | 0,029 | 0,027 | 0,033 | 0,026 | 0,031 |
|  | Диоксид серы | 0,0137 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0144 | 0,0153 |
|  | Сероводород | 0,0065 | 0,0051 | 0,0052 | 0,0066 | 0,0064 |
|  | Фенол | 0,0076 | 0,0088 | 0,0078 | 0,0084 | 0,007 |
| № 4 - р-он ЛТЗ | Диоксид азота | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Оксид азота | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Диоксид серы | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Оксид углерода | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| № 6 - р-он ОАО «Свободный Сокол» | Диоксид азота | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Оксид азота | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Диоксид серы | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Оксид углерода | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| № 8 - 23 мкр-он | Диоксид азота | 0,053 | 0,059 | 0,045 | 0,054 | 0,042 |
|  | Оксид углерода | 1,75 | 1,48 | 1,66 | 1,72 | 1,68 |
| №10 - пос. Силикатный | Диоксид азота | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Оксид азота | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Диоксид серы | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Оксид углерода | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Выводы: ведущую роль в загрязняющем воздействии на атмосферный воздух в городе Липецк играют стационарные источники. Вторым по значимости источником загрязнения является автомобильный транспорт, доля которого с каждым годом увеличивается.

В городе наблюдается тенденция к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ, однако этот показатель еще довольно высок и Липецк находится в лидерах городов России по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

Для предотвращения повышения уровня загрязнения и в целях улучшения качества атмосферного воздуха, а также во избежание его отрицательного влияния на здоровье населения необходимо:

- модернизировать и совершенствовать системы очистки отходящих газов на промышленных предприятиях;

- проводить своевременную замену фильтров; осуществить полный переход всего автопарка общественного транспорта города на маршрутные транспортные средства с электродвигателями;

- создать условия для перехода граждан на гибридные автомобили и электромобили.

Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив 
на объектах теплоснабжения

Характеристики и объемы сжигаемых видов топлива в МО г. Липецк представлены в таблицеТаблица 214.

Таблица 214. Объемы сжигаемых видов топлива на существующее положение

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Вид топлива (основное, резервное) | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | Газ природный, газ доменный, мазут | 8 286 | 524 515,30 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | природный газ | 8 266 | 36 474,81 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | природный газ, мазут | 8 276 | 93 489,34 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | природный газ, мазут | 8 278 | 155 777,44 |
| 5 | Котельная "Угловая" | природный газ | 8 274 | 19 057,07 |
| 7 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | природный газ | 8 269 | 6 241,89 |
| 8 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | природный газ | 8 254 | 3 248,16 |
| ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |
| 10 | Котельная «Свободный Сокол» | природный газ | 8 265 | 12 287,09 |
| 11 | Котельная "13 квартал" | природный газ | 8 346 | 1 726,44 |
| 12 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | природный газ | 8 305 | 310,99 |
| 13 | Котельная "Центролит" | природный газ, мазут | 8 274 | 15 931,94 |
| 14 | Котельная "Электроаппарат" | природный газ | 9 077 | 1 904,19 |
| 15 | Котельная "108 квартал" | природный газ | 8 265 | 583,03 |
| 16 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | природный газ | 8 280 | 2 446,90 |
| 17 | Котельная "Село Подгорное" | природный газ | 8 272 | 629,79 |
| 18 | Котельная "Школа № 16" | природный газ | 8 170 | 80,67 |
| 19 | Котельная "Школа № 22" | природный газ | 8 740 | 82,19 |
| 20 | Котельная "Школа № 26" | природный газ | 8 268 | 26,46 |
| 21 | Котельная "Школа № 34" | природный газ | 7 723 | 44,51 |
| 22 | Котельная "Школа № 35" | природный газ | 7 776 | 148,37 |
| 23 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | природный газ | 9 118 | 279,61 |
| 24 | БМК по ул. Ковалева, 109а | природный газ | 7 945 | 82,24 |
| 25 | Котельная "Поселок Дачный" | природный газ | 8 277 | 1 875,14 |
| 26 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | природный газ | 8 272 | 250,19 |
| 27 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | природный газ | 8 254 | 140,70 |
| 28 | Котельная "Школа-интернат № 2" | природный газ | 8 275 | 350,40 |
| 29 | Котельная "Акушерский корпус" | природный газ | 8 368 | 26,03 |
| 30 | Котельная "Липецкие узоры" | природный газ | 8 268 | 357,46 |
| 31 | Котельная "Упрснабсбыт" | природный газ | 8 264 | 513,04 |
| 32 | БМК "Известковая, 2в" | природный газ | 8 279 | 990,68 |
| 33 | БМК "Ковалева, 107д" | природный газ | 8 312 | 844,33 |
| 34 | БМК "Стратегия *** | природный газ | - | - |
| ЕТО №3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | природный газ | 8 242 | 925,89 |
| 36 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | природный газ | 8 242 | 3 301,06 |
| ЕТО №4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | природный газ | 8 104 | 2 326,93 |
| 37 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | природный газ | 8 104 | 86,86 |
| ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | природный газ | 8 200 | 290,91 |
| ЕТО №8 ООО "Комус" |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ООО "Комус" | природный газ | 7 980 | 1 116,30 |
| ЕТО №9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | природный газ | 8 213 | 212,80 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Технические характеристике котлоагрегатов, дымовых труб 
и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов приведены в таблицеТаблица 215 - Таблица 216

Таблица 215. Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов по Липецкой ТЭЦ-2

| № п/п | Наименование источника | Марка котла | Ст. № | Производительность, т/ч | Вид сжигаемого топлива |  | Характеристика дымовой трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное | Резервное | Источник выброса | Диаметр, мм | Высота, м |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | ТГМ-96 Б | 1 | 480 | природный газ, доменный газ | мазут | №1 | 15600 | 245 |
|  |  | ТГМ-96 Б | 2 | 480 | природный газ, доменный газ | мазут |  |  |  |
|  |  | ТГМ-96 Б | 3 | 480 | природный газ, доменный газ | мазут |  |  |  |
|  |  | ТГМЕ-464 | 4 | 500 | природный газ | мазут |  |  |  |
|  |  | ТГМЕ-464 | 5 | 500 | природный газ | мазут |  |  |  |
|  |  | ТГМЕ-464 | 6 | 500 | природный газ | мазут |  |  |  |

Таблица 216. Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов по котельным г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Кол-во котлов | Производительность котла | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | Основное/резервное топливо | Характеристика дымовой трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник выброса | Диаметр, мм | Высота, м |
| Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 157,8 | 90,5 | Природный газ | №1 | 2500 | 40 |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 158,4 | 90,2 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 157,1 | 90,9 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 158,9 | 89,9 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 157,7 | 90,6 | Природный газ |  |  |  |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | ПТВМ-30 | 1 | 30,000 | 155,7 | 91,8 | Природный газ/ мазут | №1 №2 №3 | 3400 3000 1600 | 52 43 43 |
|  |  | ПТВМ-30 | 1 | 30,000 | 157,5 | 90,7 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30 | 1 | 30,000 | 155,4 | 91,9 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 100,000 | 155,5 | 91,9 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 100,000 | 152,3 | 93,8 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 100,000 | 152,5 | 93,7 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 6,000 | 156,3 | 91,4 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 6,000 | 155,6 | 91,8 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | КВГМ-100-150 №1 | 1 | 100,000 | 153,5 | 93,1 | Природный газ/ мазут | №1 | 4800 | 130 |
|  |  | КВГМ-100-150 №2 | 1 | 100,000 | 153,8 | 92,9 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150 №3 | 1 | 100,000 | 154,1 | 92,7 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150М №4 | 1 | 100,000 | 153,4 | 93,1 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150М №5 | 1 | 100,000 | 156,9 | 91,1 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-139-150 №6 | 1 | 120,000 | 152,7 | 93,6 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25/14 №1 | 1 | 14,000 | 156,0 | 91,6 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25/14 №2 | 1 | 14,000 | 155,6 | 91,8 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
| 4 | Котельная "Угловая" | КВГМ-10-150 №1 | 1 | 10,000 | 153,5 | 93,0 | Природный газ | - | - | - |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 | 1 | 10,000 | 151,6 | 94,2 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 | 1 | 10,000 | 152,1 | 93,9 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГ-8М № 4 | 1 | 8,300 | 168,4 | 84,8 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГ-8М № 5 | 1 | 8,300 | 160,5 | 89,0 | Природный газ |  |  |  |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | ТТ-100-01 №1 | 1 | 7,000 | 157,6 | 90,6 | Природный газ | №1 | 1200 | 30 |
|  |  | КВЖ-8,12-115Г №2 | 1 | 7,000 | 156,6 | 91,3 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТТ-100-01 №3 | 1 | 7,000 | 157,9 | 90,5 | Природный газ |  |  |  |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | КВ-6,5/95 | 1 | 6,500 | 155,8 | 91,7 | Природный газ | - | - | - |
|  |  | КВ-6,5/95 | 1 | 6,500 | 155,1 | 92,1 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | КВ-6,5/95 | 1 | 6,500 | 155,7 | 91,7 | Природный газ |  |  |  |
| МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная "Свободный Сокол" | КВГМ-50-150 | 2 | 50,000 | 154,6 | 92,4 | Природный газ | №1 | 3400 | 120 |
| 8 | Котельная "13 квартал" | КСВа-1,0 | 5 | 0,860 | 155,8 | 91,7 | Природный газ | - | - | - |
| 9 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | Е-1,0-0,9Г-3 | 2 | 0,630 | 171,1 | 83,5 | Природный газ | №1 №2 | 650 650 | 21 21 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,465 | 181,6 | 78,7 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ЭЭ-1,0 | 2 | 0,860 | 154,7 | 92,3 | Природный газ |  |  |  |
| 10 | Котельная "Центролит" | ДКВР 6,5/13 | 2 | 3,900 | 160,1 | 89,2 | Природный газ | №1 | 9450 | 120 |
|  |  | ПТВМ-50-I | 2 | 50,000 | 153,3 | 93,2 | Природный газ |  |  |  |
| 11 | Котельная "Электроаппарат" | КВЖ2-115Г | 1 | 1,720 | 155,8 | 91,7 | Природный газ | №1 | 600 | 31 |
|  |  | КВЖ2-115Г | 1 | 1,720 | 153,3 | 93,2 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | FR 10-2.00-611.5 M | 1 | 1,720 | 155,3 | 92,0 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | FR 10-2.00-611.5 M | 1 | 1,720 | 155,3 | 92,0 | Природный газ |  |  |  |
| 12 | Котельная "108 квартал" | Vitopex 200 SX 2A | 2 | 1,376 | 155,7 | 91,8 | Природный газ | №1 | 1000 | 25 |
|  |  | Vitopex 200 SX 2A | 1 | 0,480 | 156,1 | 91,5 | Природный газ |  |  |  |
| 13 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | ДКВР 6,5/13 | 3 | 3,900 | 160,4 | 89,1 | Природный газ | №1 №2 | 700 700 | 22 22 |
| 14 | Котельная "Село Подгорное" | СА-1000 | 3 | 1,000 | 157,0 | 91,0 | Природный газ | №1 №2 №3 | 426 426 426 | 21 21 21 |
| 15 | Котельная "Школа № 16" | КВа-0,25-ЭЭ | 1 | 0,215 | 153,1 | 93,3 | Природный газ | №1 | 300 | 20 |
|  |  | КВа-0,25-ЭЭ | 1 | 0,215 | 153,4 | 93,1 | Природный газ |  |  |  |
| 16 | Котельная "Школа № 22" | Vitoplex-100PV1 | 2 | 0,344 | 159,4 | 89,6 | Природный газ | №1 №2 | 273 273 | 25 25 |
| 17 | Котельная "Школа № 26" | Vitodens-200 | 2 | 0,085 | 146,9 | 97,3 | Природный газ | №1 | 380 | 18 |
| 18 | Котельная "Школа № 34" | Хопер-100А | 2 | 0,086 | 156,5 | 91,3 | Природный газ | №1 | 160 | 15 |
| 19 | Котельная "Школа № 35" | ЗИОСАБ-500 | 1 | 0,430 | 155,6 | 91,8 | Природный газ | №1 | 160 | 15 |
|  |  | Buderus Logano SK755 ст. №2 | 1 | 0,430 | 155,6 | 91,8 | Природный газ | №1 | 400 | 32 |
| 20 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | Vitoplex 200 SX 2A | 2 | 0,482 | 155,9 | 91,7 | Природный газ | №1 №2 | 270 270 | 21,3 21,3 |
| 21 | БМК по ул. Ковалева, 109а | Vitoplex 100 PV1 | 2 | 0,430 | 157,0 | 91,0 | Природный газ | №1 | 860 | 22 |
| 22 | Котельная "Поселок Дачный" | ДКВР6,5/13 | 2 | 3,900 | 158,4 | 90,2 | Природный газ | №1 | 1100 | 30 |
|  |  | ДКВР2,5/13 | 1 | 1,750 | 160,4 | 89,1 | Природный газ |  |  |  |
| 23 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | НИИСТУ-5 | 1 | 0,500 | 184,8 | 77,3 | Природный газ | №1 | 1290 | 15 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,520 | 187,9 | 76,0 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,480 | 198,2 | 72,1 | Природный газ |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | КСВа-1МВт | 2 | 0,860 | 157,2 | 90,9 | Природный газ | - | - | - |
| 25 | Котельная "Школа-интернат № 2" | НИИСТУ-5 | 1 | 0,432 | 180,2 | 79,3 | Природный газ | №1 | 1230 | 21 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,282 | 191,7 | 74,5 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,540 | 187,6 | 76,2 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,300 | 193,8 | 73,7 | Природный газ |  |  |  |
| 26 | Котельная "Акушерский корпус" | Е-1,0/0,9Г-З | 3 | 0,610 | 167,4 | 85,4 | Природный газ | - | - | - |
| 27 | Котельная "Липецкие узоры" | Vitoplex-100 | 2 | 1,160 | 156,8 | 91,1 | Природный газ | №1 №2 | 400 400 | 21,1 21,1 |
| 28 | Котельная "Упрснабсбыт" | ДКВР4/13 | 2 | 2,400 | 157,8 | 90,5 | Природный газ | №1 | 1000 | 30 |
| 29 | БМК "Известковая, 2в" | Lavart R-1500 | 2 | 1,290 | 156,1 | 91,5 | Природный газ | №1 №2 | 550 550 | 24 24 |
|  |  | Lavart R-500 | 1 | 0,430 | 156,8 | 91,1 | Природный газ |  |  |  |
| 30 | БМК "Ковалева, 107д" | Vitoplex 200 SX 2A | 3 | 1,780 | 155,3 | 92,0 | Природный газ | №1 | 1200 | 30 |
| 31 | БМК "Стратегия" *** | Vitomax LW | 2 | 0,730 | 156,8 | 91,1 | Природный газ | №1 №2 | 455 | 15 |
|  |  | Vitomax LW | 1 | 0,560 | 156,5 | 91,3 | Природный газ | №3 | 455 | 15 |
| ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | BOSCH UT-L28 | 2 | 3,181 | 168,9 | 84,6 | Природный газ | №1 | 600 | 23 |
| 33 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | UT-L40 | 1 | 5,590 | 158,7 | 90,0 | Природный газ | №2 | 600 | 23 |
|  |  | UT-L34 | 2 | 4,470 | 156,0 | 91,6 | Природный газ |  |  |  |
| ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 1,505 | 157,9 | 90,5 | Природный газ | №1 | 600 | 15 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 1,505 | 157,9 | 90,5 | Природный газ | №2 | 600 | 15 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 1,505 | 157,9 | 90,5 | Природный газ | №3 | 600 | 15 |
|  |  | Vitoplex 100 SX2 | 1 | 1,677 | 157,9 | 90,5 | Природный газ | №4 | 600 | 15 |
| 35 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | Buderns Logano 645 | 1 | 0,516 | 156,1 | 91,5 | Природный газ | №1 | 300 | 15 |
|  |  | Buderns Logano 645 | 1 | 0,516 | 156,1 | 91,5 | Природный газ | №2 | 300 | 15 |
| ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Vitoplex 100 | 1 | 1,161 | 151,8 | 94,1 | Природный газ | №1 | 400 | 21 |
|  |  | Vitoplex 100 | 1 | 1,161 | 151,8 | 94,1 | Природный газ | №2 | 400 | 21 |
|  |  | Vitoplex 100 | 1 | 1,161 | 151,8 | 94,1 | Природный газ | №3 | 400 | 21 |
| ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная ООО "Комус" | Термотехник ТТ100 | 1 | 2,580 | 155,3 | 92,0 | Природный газ | №1 | 650 | 21 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | 3,010 | 155,3 | 92,0 | Природный газ | №2 | 650 | 21 |
| Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная Воронежской таможни | Vitoplex 100» модель SX | 1 | 0,645 | 154,3 | 92,6 | Природный газ | №1 | 150 | 15 |
|  |  | Vitoplex 100» модель SX | 1 | 0,645 | 154,3 | 92,6 |  | №2 | 150 | 15 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии (мощности)

Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г. Липецк приведены в таблицахТаблица 217 - Таблица 221.

Таблица 217. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация NO2, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,020 |
| Котельные |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,042 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,422 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,013 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,017 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | н/д |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 0,002 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,015 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,007 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,048 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,060 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,004 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,008 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,002 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,005 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,001 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,018 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,004 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,010 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,006 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | н/д |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,001 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,023 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,002 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,023 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | 0,003 |
| 32 | БМК "Стратегия" *** | - |
| 34 | БМК «Свободный Сокол» | - |
| 35 | БМК п. Дачный | - |
| 36 | БМК "Центролит" | - |
| 37 | БМК "Стратегия" | - |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |
| 38 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,070 |
| 39 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,070 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |
| 40 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,406 |
| 41 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,032 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |
| 42 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,073 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |
| 43 | Котельная ООО "Комус" | 0,227 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |
| 44 | Котельная Воронежской таможни | 0,026 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Таблица 218. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация NO, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,003 |
| Котельные |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,007 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,069 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,002 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,003 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | н/д |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 0,000 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,002 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,001 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,008 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,010 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,001 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,001 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,000 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,001 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,000 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,003 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,001 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,002 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,001 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | н/д |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,000 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,004 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,000 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,004 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | 0,001 |
| 32 | БМК «Стратегия» *** | - |
| 34 | БМК «Свободный Сокол» | - |
| 35 | БМК п. Дачный | - |
| 36 | БМК "Центролит" | - |
| 37 | БМК "Стратегия" | - |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |
| 38 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,011 |
| 39 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,011 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |
| 40 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,066 |
| 41 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,005 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |
| 42 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,012 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |
| 43 | Котельная ООО "Комус" | 0,037 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |
| 44 | Котельная Воронежской таможни | 0,004 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Таблица 219. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида серы в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация SO2, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,0002 |

Таблица 220. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация СO, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,002 |
| Котельные |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,015 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,406 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,003 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,034 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | н/д |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 0,005 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,040 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,019 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,110 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,184 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,015 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,026 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,008 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,020 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,004 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,061 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,012 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,023 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,019 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | н/д |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,005 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,067 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,005 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,067 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | 0,010 |
| 32 | БМК "Стратегия» *** | - |
| 34 | БМК «Свободный Сокол» | - |
| 35 | БМК п. Дачный | - |
| 36 | БМК "Центролит" | - |
| 37 | БМК "Стратегия" | - |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |
| 38 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,132 |
| 39 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,132 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |
| 40 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,004 |
| 41 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,117 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |
| 42 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,171 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |
| 43 | Котельная ООО "Комус" | 0,588 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |
| 44 | Котельная Воронежской таможни | 0,073 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Таблица 221. Результаты расчета максимальных разовых концентраций бензапирена в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация бенз/а/пирена, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1,85E-07 |
| Котельные |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 6,97E-09 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 2,09E-07 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1,91E-08 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 2,35E-09 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | н/д |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 2,39E-12 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 5,06E-10 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 1,74E-10 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 6,2E-10 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 2,11E-09 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 1,22E-10 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 1,43E-10 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 6,43E-11 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 5,36E-11 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 6,81E-11 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 9,5E-10 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 4,77E-12 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 7,5E-10 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 6E-11 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | н/д |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 3,24E-11 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 5,84E-10 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3,69E-12 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 3,14E-10 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | 3,92E-12 |
| 32 | БМК «Стратегия» *** | - |
| 34 | БМК «Свободный Сокол» | - |
| 35 | БМК п. Дачный | - |
| 36 | БМК "Центролит" | - |
| 37 | БМК "Стратегия" | - |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |
| 38 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,7E-09 |
| 39 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,7E-09 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |
| 40 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 9,53E-08 |
| 41 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 5,25E-09 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |
| 42 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,1E-08 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |
| 43 | Котельная ООО "Комус" | 7,32E-09 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |
| 44 | Котельная Воронежской таможни | 7,13E-09 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Описание результатов расчетов средних за год концентраций 
вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Общие положения

Расчеты по определению средних годовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполнен в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734).

Расчеты были выполнены на климатические параметры атмосферы, обеспечивающие наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ: минимальная разница температур рассеиваемых газов и атмосферного воздуха (наиболее теплый месяц года) и предельно опасная скорость ветра.

Результаты расчетов средних за год концентраций, загрязняющих
 веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения

В атмосферном воздухе г. Липецка контролируется содержание следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид и диоксид азота, сероводород, фенол, формальдегид, бенз/а/пирен.

Результаты расчета средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ от объектов теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 222

Таблица 222. Средние за год концентрации вредных веществ (расчет на существующее состояние)

| Код вещества | Наименование вещества | Средние за год концентрация без учета фонового загрязнения, доли ПДК | Средние за год концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота диоксид | 0,12 | 0,19 |
| 304 | Азота оксид | 0,025 | 0,073 |
| 328 | Углерод | 1,25e-6 | 1,25e-6* |
| 330 | Сера диоксид | -** | -** |
| 337 | Углерод оксид | 0,012 | 0,085 |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,035 | 0,035* |
| 2904 | Мазутная зола | -** | -** |

*для данного вещества фоновое загрязнение не наблюдалось

**для данного вещества отсутствует гигиенический норматив ПДКс.г.

Как видно из таблицы, по существующему состоянию при наихудших метеоусловиях для рассеивания вредных примесей нет превышений ПДК ни для одного из веществ.

Описание результатов расчетов максимальных за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха от объектов теплоснабжения

Общие положения

Расчеты по определению максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполнен в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734).

Расчеты были выполнены на климатические параметры атмосферы, обеспечивающие наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ: минимальная разница температур рассеиваемых газов и атмосферного воздуха (наиболее теплый месяц года) и предельно опасная скорость ветра.

Результаты расчетов максимальных за год концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения

Результаты расчета максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ от объектов теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 223.

Таблица 223. Максимально разовые концентрации вредных веществ (расчет на существующее состояние)

| Код вещества | Наименование вещества | Максимально разовые концентрация без учета фонового загрязнения, доли ПДК | Максимально разовыеконцентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | Азота диоксид | 0,47 | 0,58 |
| 304 | Азота оксид | 0,06 | 0,145 |
| 328 | Углерод | 0,075 | 0,075* |
| 330 | Сера диоксид | 0,29 | 0,29 |
| 337 | Углерод оксид | 0,036 | 0,51 |
| 703 | Бенз/а/пирен | -** | -** |
| 2904 | Мазутная зола | -** | -** |

*для данного вещества фоновое загрязнение не наблюдалось

** для данного вещества отсутствует гигиенический норматив ПДКм.р.

Как видно из таблицы, по существующему состоянию при наихудших метеоусловиях для рассеивания вредных примесей нет превышений ПДК ни для одного из веществ.

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ 
от существующих объектов теплоснабжения

Результаты расчета средних годовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк за 2022 г. приведены в таблицеТаблица 224.

Таблица 224. Результаты расчетов рассеивания вредных веществ от существующих объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расстояние до точки максимальной концентрации от дымовой трубы, м |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | 4261,7 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 760,1 |
| 3 | Котельная "Северо-Западная" | 550 |
|  | Труба №1 | 478,2 |
|  | Труба №2 | 684,8 |
|  | Труба №3 | 967,7 |
| 3 | Котельная "Юго-Западная" | 2021,3 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 0,0 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 400,1 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | н/д |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | 1078,1 |
| 2 | Котельная "13 квартал" | н/д |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д |
| 4 | Котельная "Центролит" | н/д |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 238,1 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 255,8 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 243,3 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 116,6 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 95,1 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 127,5 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 84,9 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 39,2 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 159,8 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 87,7 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 161,9 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 355,9 |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 174,6 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | н/д |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 236,8 |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 161,9 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 277,7 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 159,7 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 187,9 |
| 25 | БМК «Стратегия» *** | - |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  | 0,0 |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 245,9 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 245,9 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  | 0,0 |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 134,2 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 92,8 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  | 0,0 |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 151,9 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  | 0,0 |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 58,0 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  | 0,0 |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 70,7 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Предложения по снижению воздействия на окружающую среду 
от объектов теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду от объектов теплоснабжения г.о. Липецк отсутствуют, поскольку все источники тепловой энергии используют природный газ в качестве основного топлива.

На основании документов, утв.  Управлением энергетики и тарифов Липецкой области №№ 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5 от 17.12.2021,