СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 10

Перспективные топливные балансы

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСКОК ТАБЛИЦ	6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9

СОКРАЩЕНИЯ	11

ВВЕДЕНИЕ	12

Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии  перспективных максимальных часовых и годовых расходов  основного вида топлива для зимнего и летнего периодов,  необходимого для обеспечения нормативного  функционирования источников тепловой энергии  на территории г.о. Липецка	13

1.1. Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников,  находящихся зоне деятельности ЕТО №1	13

1.1.1. Топливно-энергетические балансы источников комбинированной  выработки тепловой и электрической энергии	13

1.1.2. Топливно-энергетические балансы котельных	15

1.2. Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 2 перспективных  максимальных часовых и годовых расходов основного вида  топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого  для обеспечения нормативного функционирования	18

1.3. Расчеты по котельной в зоне ЕТО №3 перспективных  максимальных часовых и годовых расходов основного вида  топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для  обеспечения нормативного функционирования	24

1.4. Расчеты по котельной в зоне ЕТО № 4 перспективных  максимальных часовых и годовых расходов основного вида  топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для  обеспечения нормативного функционирования	27

1.5. Расчеты по котельной в зоне ЕТО № 6 перспективных  максимальных часовых и годовых расходов основного вида  топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для  обеспечения нормативного функционирования	30

1.6. Расчеты по котельной в зоне ЕТО № 8 перспективных  максимальных часовых и годовых расходов основного вида  топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для  обеспечения нормативного функционирования	33

1.7. Расчеты по котельной в зоне ЕТО № 9 перспективных  максимальных часовых и годовых расходов основного вида  топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для  обеспечения нормативного функционирования	36

1.8. Прогнозные годовые расходы условного и натурального  топлива по всем источникам теплоснабжения г.о. Липецка	39

Раздел 2. Результаты расчетов по каждому источнику  тепловой энергии нормативных запасов топлива	40

2.1. Нормативные запасы топлива на источниках  теплоснабжения, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1	40

2.2. Нормативные запасы топлива на котельных, которые находятся  в зоне деятельности ЕТО № 2	40

2.3. Нормативные запасы топлива на котельных, которые  находятся в зоне деятельности ЕТО № 3	41

2.4. Нормативные запасы топлива на котельных, которые  находятся в зоне деятельности ЕТО № 4	41

2.5. Нормативные запасы топлива на котельных, которые  находятся в зоне деятельности ЕТО № 6	41

2.6. Нормативные запасы топлива на котельных, которые  находятся в зоне деятельности ЕТО № 8	41

2.7. Нормативные запасы топлива на котельных, которые  находятся в зоне деятельности ЕТО № 9	41

Раздел 3. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых  источников энергии и местных видов топлива	42

Раздел 4. Описание видов топлива, используемых для  производства тепловой энергии по каждой системе  теплоснабжения, их доля и значение  низшей теплоты сгорания топлива	42

Раздел 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид  топлива, определяемый по совокупности всех систем  теплоснабжения, находящихся в г.о. Липецке	44

Раздел 6. Приоритетное направление развития  топливного баланса г.о. Липецка	44

Раздел 7. Описание изменений в перспективных топливных  балансах за период, предшествующий актуализации схемы  теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в  эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	44

# СПИСКОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Липецкой ТЭЦ-2	14

Таблица 2. Топливно-энергетический баланс Липецкой ТЭЦ-2	14

Таблица 3. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО №1	16

Таблица 4. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №1	16

Таблица 5. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №1	16

Таблица 6. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №1	16

Таблица 7. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №1	17

Таблица 8. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 1	17

Таблица 9. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №1 в отопительный период	17

Таблица 10. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №1 в неотопительный период	17

Таблица 11. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №2	19

Таблица 12. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №2	19

Таблица 13. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №2	20

Таблица 14. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №2	20

Таблица 15Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2	21

Таблица 16. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 3	21

Таблица 17. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 в отопительный период	22

Таблица 18. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 в неотопительный период	23

Таблица 19. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №3	25

Таблица 20. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №3	25

Таблица 21. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №3	25

Таблица 22. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №3	25

Таблица 23Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3	25

Таблица 24. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3	26

Таблица 25. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 в отопительный период	26

Таблица 26. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 в неотопительный период	26

Таблица 27. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №4	28

Таблица 28. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №4	28

Таблица 29. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №4	28

Таблица 30. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №4	28

Таблица 31Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4	28

Таблица 32. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4	29

Таблица 33. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 в отопительный период	29

Таблица 34. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 в неотопительный период	29

Таблица 35. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №6	31

Таблица 36. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №6	31

Таблица 37. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №6	31

Таблица 38. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №6	31

Таблица 39Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6	31

Таблица 40. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 6	31

Таблица 41. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 в отопительный период	32

Таблица 42. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 в неотопительный период	32

Таблица 43. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО № 8	34

Таблица 44. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных ЕТО № 8	34

Таблица 45. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных ЕТО №8	34

Таблица 46. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8	34

Таблица 47. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8	34

Таблица 48. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО № 8	34

Таблица 49. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 в отопительный период	35

Таблица 50. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 в неотопительный период	35

Таблица 51. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО № 9	37

Таблица 52. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных ЕТО № 9	37

Таблица 53. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных ЕТО №9	37

Таблица 54. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №9	37

Таблица 55. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №9	37

Таблица 56. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО № 9	37

Таблица 57. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №9 в отопительный период	38

Таблица 58. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №9 в неотопительный период	38

Таблица 59. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г.о. Липецке	39

Таблица 60. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г.о. Липецке	39

Таблица 61. Перспективные объемы нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии ЕТО № 1	40

Таблица 62. Перспективные объемы нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии ЕТО № 2	40

Таблица 63. Состав и теплота сгорания природного газа	42

Таблица 64. Физико-химические свойства мазута	42

Таблица 65. Доля сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии	43

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

- ВВЕДЕНИЕ

Глава 10 «Перспективные топливные балансы» разработана в соответствии с п. 70 Требований к схемам теплоснабжения.

По результатам разработки должны быть решены следующие задачи:

1) Проведены по каждому источнику тепловой энергии расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии города Саранск.

2) Проведены расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

3) Определен вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.

Потребление топлива было рассчитано на основе существующего спроса на тепловую энергию (мощность), приведенного в Главе 1 Схемы теплоснабжения г.о. Липецка 
до 2042 г.

Предложения по загрузке источников тепловой энергии г.о. Липецка формируются на основе принятых вариантов развития Схемы теплоснабжения г.о. Липецка в соответствии с Главой 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения г.о. Липецка».

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
перспективных максимальных часовых и годовых расходов 
основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, 
необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии 
на территории г.о. Липецка

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников, 
находящихся зоне деятельности ЕТО №1

Топливно-энергетические балансы источников комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 находится один источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" Липецкая 
ТЭЦ-2.

Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Липецкой ТЭЦ-2 приведены в таблице 1.

Топливно-энергетические балансы Липецкой ТЭЦ-2 приведены в таблице 2.

Таблица 1. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Липецкой ТЭЦ-2

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения - Липецкая ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период, тыс. м3/ч газа (т/ч мазута): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | 84,0 | 85,4 | 85,3 | 85,3 | 85,4 | 85,5 | 85,6 | 85,6 | 85,8 | 85,9 | 85,9 | 86,0 | 86,1 | 86,2 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | 86,8 |
| - доменный газ | 37,7 | 38,4 | 38,3 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,5 | 38,5 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| - мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч газа (т/ч мазута): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | 38,4 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,1 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,3 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| - доменный газ | 41,4 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,5 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,7 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| - мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2. Топливно-энергетический баланс Липецкой ТЭЦ-2

| Показатель, един. изм. | Источник теплоснабжения - Липецкая ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| Выработка ЭЭ, тыс. кВт ч | 1 184 156 | 1 205 702 | 1 203 931 | 1 204 465 | 1 204 825 | 1 206 474 | 1 207 751 | 1 209 028 | 1 210 923 | 1 212 526 | 1 213 319 | 1 214 636 | 1 215 690 | 1 217 199 | 1 220 045 | 1 221 763 | 1 222 872 | 1 223 764 | 1 224 756 | 1 225 647 | 1 225 647 |
| - по теплофикационному циклу | 961 633 | 983 178 | 981 408 | 981 942 | 982 302 | 983 950 | 985 227 | 986 504 | 988 399 | 990 003 | 990 795 | 992 113 | 993 167 | 994 855 | 997 521 | 999 240 | 1 000 349 | 1 001 240 | 1 002 232 | 1 003 124 | 1 003 124 |
| - по конденсационному циклу | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 |
| Отпуск ЭЭ, тыс. кВт ч | 1 016 821 | 1 038 366 | 1 036 596 | 1 037 129 | 1 037 490 | 1 039 138 | 1 040 415 | 1 041 692 | 1 043 587 | 1 045 191 | 1 045 983 | 1 047 300 | 1 048 354 | 1 049 863 | 1 052 709 | 1 054 427 | 1 055 536 | 1 056 428 | 1 057 420 | 1 058 312 | 1 058 312 |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 1 524 616 | 1 560 064 | 1 569 844 | 1 563 378 | 1 560 223 | 1 560 223 | 1 560 223 | 1 560 223 | 1 560 817 | 1 561 315 | 1 562 520 | 1 564 523 | 1 566 127 | 1 568 409 | 1 571 859 | 1 573 622 | 1 574 482 | 1 575 011 | 1 575 693 | 1 576 222 | 1 576 222 |
| - с паром | 1 525 | 1 064 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
| - с коллекторов с горячей водой | 1 523 091 | 1 559 000 | 1 568 322 | 1 561 856 | 1 558 701 | 1 558 701 | 1 558 701 | 1 558 701 | 1 559 295 | 1 559 793 | 1 560 998 | 1 563 001 | 1 564 605 | 1 566 887 | 1 570 337 | 1 572 100 | 1 572 960 | 1 573 489 | 1 574 171 | 1 574 700 | 1 574 700 |
| Выработка тепловой энергии регулируемыми и нерегулируемыми (сверх нужд регенерации) отборами турбоагрегатов, тыс. Гкал | 1 820 559 | 1 863 481 | 1 859 955 | 1 861 018 | 1 861 735 | 1 865 020 | 1 867 563 | 1 870 107 | 1 873 882 | 1 877 496 | 1 878 656 | 1 881 280 | 1 883 380 | 1 886 385 | 1 892 055 | 1 895 478 | 1 897 688 | 1 899 464 | 1 901 440 | 1 903 217 | 1 903 217 |
| Затрачено условного топлива всего, тыс. т у.т, в том числе | 524 535 | 534 190 | 535 455 | 534 396 | 534 013 | 534 235 | 534 528 | 534 820 | 535 186 | 535 625 | 535 984 | 536 581 | 536 902 | 537 582 | 538 739 | 539 233 | 539 612 | 539 892 | 540 218 | 540 340 | 540 340 |
| на выработку электроэнергии, тыс. т у.т. | 298 587 | 303 613 | 303 207 | 303 329 | 303 412 | 303 790 | 304 083 | 304 375 | 304 809 | 305 175 | 305 356 | 305 657 | 305 898 | 306 242 | 306 890 | 307 281 | 307 533 | 307 735 | 307 961 | 308 163 | 308 163 |
| на выработку тепловой энергии, тыс. т у.т. | 225 948 | 230 577 | 232 248 | 231 067 | 230 601 | 230 445 | 230 445 | 230 445 | 230 377 | 230 450 | 230 628 | 230 924 | 231 004 | 231 340 | 231 849 | 231 952 | 232 079 | 232 157 | 232 257 | 232 177 | 232 177 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч | 293,6 | 292,4 | 292,5 | 292,5 | 292,4 | 292,3 | 292,3 | 292,2 | 292,1 | 292,0 | 291,9 | 291,9 | 291,8 | 291,7 | 291,5 | 291,4 | 291,4 | 291,3 | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
| - по теплофикационному циклу | 264,7 | 264,1 | 264,2 | 264,2 | 264,2 | 264,1 | 264,1 | 264,1 | 264,0 | 264,0 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,8 | 263,8 | 263,7 | 263,7 | 263,7 | 263,6 | 263,6 | 263,6 |
| - по конденсационному циклу | 418,7 | 417,6 | 417,7 | 417,7 | 417,7 | 417,6 | 417,5 | 417,4 | 417,3 | 417,2 | 417,2 | 417,1 | 417,1 | 417,0 | 416,8 | 416,7 | 416,7 | 416,6 | 416,6 | 416,5 | 416,5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г/кВт*ч | 252,2 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,4 | 251,4 | 251,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 148,2 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,3 | 147,3 |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 487 469 | 496 458 | 497 778 | 496 702 | 496 308 | 496 478 | 496 732 | 496 984 | 497 291 | 497 680 | 498 014 | 498 570 | 498 858 | 499 491 | 500 559 | 501 000 | 501 345 | 501 597 | 501 892 | 501 987 | 501 987 |
| - в натуральном исчислении, тыс. м3 | 412 247 | 419 849 | 420 965 | 420 055 | 419 722 | 419 866 | 420 081 | 420 294 | 420 553 | 420 882 | 421 165 | 421 635 | 421 878 | 422 414 | 423 317 | 423 690 | 423 981 | 424 194 | 424 444 | 424 525 | 424 525 |
| Затрачено доменного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 37 025 | 37 691 | 37 636 | 37 653 | 37 664 | 37 716 | 37 755 | 37 795 | 37 854 | 37 904 | 37 929 | 37 970 | 38 003 | 38 050 | 38 139 | 38 192 | 38 226 | 38 254 | 38 285 | 38 312 | 38 312 |
| - в натуральном исчислении, тыс. м3 | 255 236 | 259 833 | 259 452 | 259 567 | 259 645 | 260 000 | 260 275 | 260 550 | 260 958 | 261 302 | 261 473 | 261 756 | 261 982 | 262 306 | 262 916 | 263 284 | 263 521 | 263 712 | 263 924 | 264 114 | 264 114 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| - в натуральном исчислении, тнт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

Топливно-энергетические балансы котельных

В зоне деятельности ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" помимо Липецкой ТЭЦ-2 находится 8 действующих отопительных котельных. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных приведены в таблице 3.

Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №1 с учетом собственных нужд приведена в таблице 4.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №1 приведены в таблицах 5–6 соответственно.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №1 приведены в таблице 7.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1, приведены в таблице 8.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №1 приведены в таблицах 9–10.

Таблица 3. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО №1

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 227 745 | 238 799 | 241 054 | 250 661 | 256 524 | 256 524 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 585 193 | 613 595 | 619 390 | 619 390 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 984 388 | 1 032 165 | 1 041 913 | 1 064 627 | 1 092 990 | 1 104 593 | 1 111 877 | 1 114 617 | 1 116 267 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 119 618 | 125 424 | 126 608 | 126 608 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 39 203 | 41 106 | 41 494 | 41 494 | 41 494 | 41 494 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51б" | 20 284 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 1 976 431 | 2 051 089 | 2 070 459 | 2 102 781 | 2 136 768 | 2 148 371 | 2 161 383 | 2 164 123 | 2 165 773 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 976 431 | 2 051 089 | 2 070 459 | 2 102 781 | 2 136 768 | 2 148 371 | 2 161 383 | 2 164 123 | 2 165 773 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 |

Таблица 4. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №1

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 231 191 | 242 245 | 244 500 | 254 107 | 259 970 | 259 970 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 609 361 | 637 763 | 643 558 | 643 558 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1 016 480 | 1 064 257 | 1 074 005 | 1 096 719 | 1 125 082 | 1 136 685 | 1 143 969 | 1 146 709 | 1 148 359 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 120 218 | 126 024 | 127 208 | 127 208 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 39 399 | 41 302 | 41 690 | 41 690 | 41 690 | 41 690 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 20 385 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 2 037 034 | 2 111 591 | 2 130 961 | 2 163 283 | 2 197 270 | 2 208 873 | 2 221 885 | 2 224 625 | 2 226 275 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2 037 034 | 2 111 591 | 2 130 961 | 2 163 283 | 2 197 270 | 2 208 873 | 2 221 885 | 2 224 625 | 2 226 275 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 |

Таблица 5. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №1

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 160,1 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №1

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 157,8 | 157,9 | 157,9 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 153,4 | 153,7 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 153,3 | 153,5 | 153,5 | 153,6 | 153,7 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 158,5 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 158,4 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 159,3 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 154,3 | 154,5 | 154,5 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №1

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 36 475 | 38 245 | 38 606 | 40 145 | 41 084 | 41 084 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 93 489 | 98 027 | 98 953 | 98 953 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 155 777 | 163 338 | 164 881 | 168 475 | 172 964 | 174 800 | 175 952 | 176 386 | 176 647 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 19 057 | 19 982 | 20 171 | 20 171 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 6 242 | 6 545 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 3 248 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 314 289 | 326 137 | 329 217 | 334 350 | 339 740 | 341 576 | 343 644 | 344 078 | 344 339 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 314 289 | 326 137 | 329 217 | 334 350 | 339 740 | 341 576 | 343 644 | 344 078 | 344 339 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 |

Таблица 8. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 1

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 30 890 | 32 390 | 32 695 | 33 999 | 34 794 | 34 794 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 79 077 | 82 915 | 83 698 | 83 698 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 131 786 | 138 124 | 139 428 | 142 468 | 146 263 | 147 816 | 148 791 | 149 157 | 149 378 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 16 122 | 16 905 | 17 064 | 17 064 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 5 284 | 5 540 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 2 755 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 265 913 | 275 873 | 278 478 | 282 821 | 287 379 | 288 932 | 290 682 | 291 049 | 291 270 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 265 913 | 275 873 | 278 478 | 282 821 | 287 379 | 288 932 | 290 682 | 291 049 | 291 270 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 |

Таблица 9. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №1 в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 13,6 | 14,1 | 13,9 | 15,9 | 16,2 | 17,1 | 18,1 | 19,5 | 21,1 | 22,6 | 23,8 | 25,1 | 26,3 | 27,6 | 28,8 | 29,4 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 32,0 | 32,5 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 34,9 | 36,2 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 58,1 | 60,3 | 59,4 | 60,8 | 62,6 | 63,3 | 63,8 | 63,9 | 64,0 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 1,2 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №1 в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 0,2 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты по котельным в зоне ЕТО № 2 перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида 
топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого 
для обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения отпуска в сеть и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2, приведены в таблицах 11 – 12 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2, приведены в таблицах 13 – 14.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №2, приведены в таблице 15.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №2, приведены в таблице 16.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2, приведены в таблице 17 и таблице 18.

Таблица 11. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №2

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 78 527,0 | 78 527,0 | 78 527,0 | 77 602,3 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 98 074,0 | 98 074,0 | 98 165,8 | 98 165,8 | 97 131,9 | 97 131,9 | 97 131,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 12 444,0 | 12 444,0 | 12 444,0 | 12 550,9 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 3 752,1 | 3 752,1 | 3 752,1 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 6 962,0 | 6 962,0 | 6 962,0 | 6 962,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 757,0 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 2 152,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 |
| 26 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 |
| 27 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 |
| 28 | БМК "Стратегия" | - | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 |
| Всего природный газ |  | 254 526 | 253 769 | 253 861 | 252 966 | 249 145 | 249 145 | 249 145 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 254 526 | 253 769 | 253 861 | 252 966 | 249 145 | 249 145 | 249 145 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 |

Таблица 12. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №2

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 80 461,3 | 80 461,3 | 80 461,3 | 79 536,6 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 100 475,0 | 100 475,0 | 100 566,8 | 100 566,8 | 99 532,9 | 99 532,9 | 99 532,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 12 749,0 | 12 749,0 | 12 749,0 | 12 855,9 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 3 844,0 | 3 844,0 | 3 844,0 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 7 132,0 | 7 132,0 | 7 132,0 | 7 132,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 775,0 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 2 204,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 |
| 26 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 |
| 27 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 |
| 28 | БМК "Стратегия" | - | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 |
| Всего природный газ |  | 260 755 | 259 950 | 260 041 | 259 146 | 254 045 | 254 045 | 254 045 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 260 755 | 259 950 | 260 041 | 259 146 | 254 045 | 254 045 | 254 045 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 |

Таблица 13. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №2

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 185,9 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 162,8 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Всего природный газ |  | 164,7 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №2

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 181,6 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 159,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Всего природный газ |  | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 15. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 12 287,1 | 12 287,1 | 12 287,1 | 12 142,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 15 931,9 | 15 931,9 | 15 946,9 | 15 946,9 | 15 778,9 | 15 778,9 | 15 778,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 1 904,2 | 1 904,2 | 1 904,2 | 1 920,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 1 875,1 | 1 875,1 | 1 875,1 | 1 875,1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 140,7 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 350,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 |
| Всего природный газ |  | 41 912 | 41 766 | 41 781 | 41 640 | 40 537 | 40 537 | 40 537 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 41 912 | 41 766 | 41 781 | 41 640 | 40 537 | 40 537 | 40 537 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 |

Таблица 16. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 3

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 10 406,1 | 10 406,1 | 10 406,1 | 10 283,6 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 13 478,9 | 13 478,9 | 13 491,5 | 13 491,5 | 13 349,4 | 13 349,4 | 13 349,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 1 612,6 | 1 612,6 | 1 612,6 | 1 626,4 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 493,8 | 493,8 | 493,8 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 1 585,8 | 1 585,8 | 1 585,8 | 1 585,8 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 119,3 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 296,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 |
| Всего природный газ |  | 35 454 | 35 328 | 35 340 | 35 222 | 34 215 | 34 215 | 34 215 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 35 454 | 35 328 | 35 340 | 35 222 | 34 215 | 34 215 | 34 215 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 |

Таблица 17. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 0,1 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 18. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №2 в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,689 | 0,689 | 0,687 | 0,679 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 0,892 | 0,892 | 0,893 | 0,893 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,098 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 0,008 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,020 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |

Расчеты по котельной в зоне ЕТО №3 перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида 
топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для 
обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения отпуска в сеть и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №3, приведены в таблицах 19 – 20 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №3, приведены в таблицах 21 – 22.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №3, приведены в таблице 23.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №3, приведены в таблице 24.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №3, приведены в таблице 25 и таблице 26.

Таблица 19. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №3

|  | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 |
| Всего природный газ |  | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 |

Таблица 20. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №3

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 |
| Всего природный газ |  | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 |

Таблица 21. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №3

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| Всего природный газ |  | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 22. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №3

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| Всего природный газ |  | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 23Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 |
| Всего природный газ |  | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 |

Таблица 24. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| Всего природный газ |  | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 25. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 26. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №3 в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |

Расчеты по котельной в зоне ЕТО № 4 перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида 
топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для 
обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения отпуска в сеть и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4, приведены в таблицах 27 – 28 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4, приведены в таблицах 29 – 30.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №4, приведены в таблице 31.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №4, приведены в таблице 32.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4, приведены в таблице 33 и таблице 34.

Таблица 27. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №4

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Всего природный газ |  | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 |

Таблица 28. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №4

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Всего природный газ |  | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 |

Таблица 29. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №4

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Всего природный газ |  | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 30. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №4

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Всего природный газ |  | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 31Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Всего природный газ |  | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 |

Таблица 32. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Всего природный газ |  | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 33. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Таблица 34. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №4 в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Расчеты по котельной в зоне ЕТО № 6 перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида 
топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для 
обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения отпуска в сеть и выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6, приведены в таблицах 35 – 36 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6, приведены в таблицах 37 – 38.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №6, приведены в таблице 39.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО №6, приведены в таблице 40.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6, приведены в таблице 41 и таблице 42.

Таблица 35. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных в зоне действия ЕТО №6

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1 733 | 1 733 | 1 733 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 |
| Всего природный газ |  | 1 733 | 1 733 | 1 733 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 733 | 1 733 | 1 733 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 |

Таблица 36. Выработка тепловой энергии котельными ЕТО №6

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |
| Всего природный газ |  | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |

Таблица 37. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по котельным ЕТО №6

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| Всего природный газ |  | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 38. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным ЕТО №6

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| Всего природный газ |  | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 39. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 272 | 272 | 272 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Всего природный газ |  | 272 | 272 | 272 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 272 | 272 | 272 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |

Таблица 40. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО № 6

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 230 | 230 | 230 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Всего природный газ |  | 230 | 230 | 230 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 41. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица 42. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными ЕТО №6 в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |

Расчеты по котельной в зоне ЕТО № 8 перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида 
топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для 
обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения отпуска в сеть и выработки тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО № 8, приведены в таблицах 43 – 44 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО №8, приведены 
в таблицах 45 – 46.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО №8, приведены в таблице 47.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО № 8, приведены в таблице 48.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО №8, приведены в таблице 49 и таблице 50.

Таблица 43. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО № 8

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 7 946 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 |
| Всего природный газ |  | 7 946 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 7 946 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 |

Таблица 44. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных ЕТО № 8

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 8 306 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 |
| Всего природный газ |  | 8 306 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 8 306 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 |

Таблица 45. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных ЕТО №8

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 147,3 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| Всего природный газ |  | 147,3 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 46. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 140,6 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| Всего природный газ |  | 140,6 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 47. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 1 313 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Всего природный газ |  | 1 313 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 313 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |

Таблица 48. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО № 8

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 1 112 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| Всего природный газ |  | 1 112 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 49. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица 50. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №8 в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 0,065 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |

Расчеты по котельной в зоне ЕТО № 9 перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида 
топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для 
обеспечения нормативного функционирования

Прогнозные значения отпуска в сеть и выработки тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО № 9, приведены в таблицах 51 – 52 соответственно.

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск и выработку тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО №9, приведены 
в таблицах 53 – 54.

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО №9, приведены в таблице 55.

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО № 9, приведены в таблице 56.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных, находящихся в зоне деятельности ЕТО №9, приведены в таблице 57 и таблице 58.

Таблица 51. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть от котельных ЕТО № 9

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 |
| Всего природный газ |  | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 |

Таблица 52. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельных ЕТО № 9

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| Всего природный газ |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |

Таблица 53. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельных ЕТО №9

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего природный газ |  | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 54. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №9

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего природный газ |  | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 55. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №9

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 |
| Всего природный газ |  | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 |

Таблица 56. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО № 9

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| Всего природный газ |  | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 57. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №9 в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 58. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных ЕТО №9 в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

Прогнозные годовые расходы условного и натурального 
топлива по всем источникам теплоснабжения г.о. Липецка

Прогнозные значения расходов условного и натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г.о. Липецке приведены в таблицах 59 и 60 соответственно.

Таблица 59. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г.о. Липецке

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| 1 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Природ. газ | 801,758 | 822,595 | 826,995 | 831,052 | 836,048 | 838,054 | 840,376 | 841,062 | 841,630 | 842,425 | 842,759 | 843,314 | 843,602 | 844,236 | 845,304 | 845,745 | 846,089 | 846,341 | 846,637 | 846,732 | 846,732 |
|  |  | % | 95,581 | 95,614 | 95,643 | 95,661 | 95,685 | 95,689 | 95,696 | 95,695 | 95,691 | 95,690 | 95,689 | 95,687 | 95,685 | 95,683 | 95,678 | 95,675 | 95,673 | 95,671 | 95,669 | 95,667 | 95,667 |
|  |  | Доменный газ | 37,025 | 37,691 | 37,636 | 37,653 | 37,664 | 37,716 | 37,755 | 37,795 | 37,854 | 37,904 | 37,929 | 37,970 | 38,003 | 38,050 | 38,139 | 38,192 | 38,226 | 38,254 | 38,285 | 38,312 | 38,312 |
|  |  | % | 4,414 | 4,381 | 4,353 | 4,334 | 4,311 | 4,306 | 4,299 | 4,300 | 4,304 | 4,305 | 4,307 | 4,308 | 4,310 | 4,312 | 4,317 | 4,320 | 4,322 | 4,324 | 4,326 | 4,329 | 4,329 |
|  |  | мазут | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 2 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" | Природ. газ | 41,912 | 41,766 | 41,781 | 41,640 | 40,537 | 40,537 | 40,537 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 | 40,268 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Природ. газ | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 | 2,302 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" | Природ. газ | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 | 2,459 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Природ. газ | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | ЕТО № 8 ООО "Комус" | Природ. газ | 1,313 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Природ. газ | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по г.о. Липецк |  | Природ. газ | 850,26 | 871,11 | 875,52 | 879,56 | 883,46 | 885,46 | 887,78 | 888,20 | 888,77 | 889,56 | 889,90 | 890,45 | 890,74 | 891,37 | 892,44 | 892,88 | 893,23 | 893,48 | 893,78 | 893,87 | 893,87 |
|  |  | % | 95,823 | 95,848 | 95,874 | 95,891 | 95,907 | 95,910 | 95,917 | 95,914 | 95,911 | 95,909 | 95,908 | 95,906 | 95,904 | 95,902 | 95,897 | 95,894 | 95,892 | 95,890 | 95,888 | 95,886 | 95,886 |
|  |  | Доменный газ | 37,025 | 37,691 | 37,636 | 37,653 | 37,664 | 37,716 | 37,755 | 37,795 | 37,854 | 37,904 | 37,929 | 37,970 | 38,003 | 38,050 | 38,139 | 38,192 | 38,226 | 38,254 | 38,285 | 38,312 | 38,312 |
|  |  | % | 4,173 | 4,147 | 4,121 | 4,105 | 4,089 | 4,085 | 4,079 | 4,081 | 4,085 | 4,087 | 4,088 | 4,090 | 4,092 | 4,094 | 4,098 | 4,102 | 4,104 | 4,105 | 4,107 | 4,110 | 4,110 |
|  |  | мазут | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  | % | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 60. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в г.о. Липецке

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, тыс. т.н.т (млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| 1 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Природ. газ | 678,160 |  | 695,722 | 699,443 | 702,876 | 707,101 | 708,798 | 710,763 | 711,343 | 711,823 | 712,495 | 712,778 | 713,248 | 713,491 | 714,027 | 714,930 | 715,303 | 715,594 | 715,807 | 716,057 | 716,138 | 716,138 |
|  |  | Доменный газ | 255,236 |  | 259,833 | 259,452 | 259,567 | 259,645 | 260,000 | 260,275 | 260,550 | 260,958 | 261,302 | 261,473 | 261,756 | 261,982 | 262,306 | 262,916 | 263,284 | 263,521 | 263,712 | 263,924 | 264,114 | 264,114 |
|  |  | мазут | 0,031 |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 2 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" | Природ. газ | 35,454 |  | 35,328 | 35,340 | 35,222 | 34,215 | 34,215 | 34,215 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 | 33,913 |
| 3 | ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Природ. газ | 1,955 |  | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 |
| 4 | ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" | Природ. газ | 2,083 |  | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 |
| 5 | ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Природ. газ | 0,230 |  | 0,230 | 0,230 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 6 | ЕТО № 8 ООО "Комус" | Природ. газ | 1,112 |  | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 | 1,241 |
| 7 | ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Природ. газ | 0,210 |  | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| Итого по г.о. Липецк |  | Природ. газ | 719,20 | 736,77 |  | 740,50 | 743,92 | 747,14 | 748,84 | 750,80 | 751,08 | 751,56 | 752,23 | 752,52 | 752,99 | 753,23 | 753,77 | 754,67 | 755,04 | 755,33 | 755,55 | 755,80 | 755,88 | 755,88 |
|  |  | Доменный газ | 255,236 | 259,833 |  | 259,452 | 259,567 | 259,645 | 260,000 | 260,275 | 260,550 | 260,958 | 261,302 | 261,473 | 261,756 | 261,982 | 262,306 | 262,916 | 263,284 | 263,521 | 263,712 | 263,924 | 264,114 | 264,114 |
|  |  | мазут | 0,031 | 0,031 |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

Результаты расчетов по каждому источнику 
тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на источниках 
теплоснабжения, которые находятся
в зоне деятельности ЕТО № 1

Перспективные объемы нормативных запасов топлива по состоянию на 1 октября на источниках тепловой энергии г.о. Липецка, находящиеся в зоне деятельности ЕТО № 1, приведены в таблице 61.

Таблица 61. Перспективные объемы нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии ЕТО № 1

| Показатель | Вид топлива | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Липецкая ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, т н.т. | мазут | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
| НЭЗТ, т н.т. | мазут | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |
| ОНЗТ, т н.т. | мазут | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 |
| Котельная «Северо-Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, т н.т. | мазут | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 |
| НЭЗТ, т н.т. | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОНЗТ, т н.т. | мазут | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 |
| Котельная «Юго-Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, т н.т. | мазут | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
| НЭЗТ, т н.т. | мазут | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| ОНЗТ, т н.т. | мазут | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 |

Нормативные запасы топлива на котельных, которые находятся
 в зоне деятельности ЕТО № 2

Перспективные объемы нормативных запасов топлива по состоянию на 1 октября на источниках тепловой энергии г.о. Липецка, находящиеся в зоне деятельности ЕТО № 2, приведены в таблице 62.

Таблица 62. Перспективные объемы нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии ЕТО № 2

| Показатель | Вид топлива | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Центролит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, т н.т. | мазут | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЭЗТ, т н.т. | мазут | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 | 5236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНЗТ, т н.т. | мазут | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 | 7970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нормативные запасы топлива на котельных, которые 
находятся в зоне деятельности ЕТО № 3

Нормативные запасы на источниках теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО №3, не формируются поскольку они не имеют резервного/аварийного топлива.

Нормативные запасы топлива на котельных, которые 
находятся в зоне деятельности ЕТО № 4

Нормативные запасы на источниках теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО №4, не формируются поскольку они не имеют резервного/аварийного топлива.

Нормативные запасы топлива на котельных, которые 
находятся в зоне деятельности ЕТО № 6

Нормативные запасы на источниках теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО №6, не формируются поскольку они не имеют резервного/аварийного топлива.

Нормативные запасы топлива на котельных, которые 
находятся в зоне деятельности ЕТО № 8

Нормативные запасы на источниках теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО №8, не формируются поскольку они не имеют резервного/аварийного топлива.

Нормативные запасы топлива на котельных, которые 
находятся в зоне деятельности ЕТО № 9

Нормативные запасы на источниках теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО №9, не формируются поскольку они не имеют резервного/аварийного топлива.

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой
энергии, в том числе с использованием возобновляемых 
источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии г.о. Липецка является природный газ. Доля потребления природного газа составляет до 96,06 % от суммарного расхода топлива на источниках тепловой энергии в г.о. Липецк.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива не планируется.

Описание видов топлива, используемых для 
производства тепловой энергии по каждой системе 
теплоснабжения, их доля и значение 
низшей теплоты сгорания топлива

В качестве основного топлива на большинстве источников теплоснабжения г.о. Липецка используется природный газ. Состав и теплота сгорания природного газа представлены в таблице 63.

Таблица 63. Состав и теплота сгорания природного газа

| Наименование показателя | Значение | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан CH4 | 98,64 | Пентан C5H12 | - |
| Этан C2H6 | 0,2 | Азот N2 | 0,22 |
| Пропан C3H8 | 0,04 | Углекислота CO2 | 0,8 |
| Бутан C4H10 | 0,1 | Теплота сгорания | 8 140 ккал/м3 |

Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100 представлены в таблице 55.

Таблица 64. Физико-химические свойства мазута

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Вязкость условная, град, ВУ, при температуре не более 80 °С | 16,0 |
| Вязкость кинематическая, сСт, при температуре не более 80 °С | 118,0 |
| Зольность, %, не более | 0,14 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 1,5 |
| Содержание воды, %, не более | 1,5 |
| Содержание серы, %, не более | 0,5 |
| Температура вспышки, °С, не ниже в открытом тигле | 110 |
| Температура застывания, °С, не ниже | 25 |
| Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо (ккал/кг), не менее | 9650 |
| Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 1,015 |
| Теплота сгорания рабочей массы топлива, ккал/кг | 9 200 |

В таблице 65 приведены данные по доле сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии по каждой ЕТО.

Таблица 65. Доля сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Доля сжигаемого топлива, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  | 2036 |  |  | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |  | 2041 |  |  |  |  | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | Прир. газ | 95,581 | 95,614 | 95,643 | 95,661 | 95,685 | 95,689 | 95,696 | 95,695 | 95,691 | 95,690 | 95,689 | 95,687 | 95,685 | 95,683 |  |  | 95,678 |  |  | 95,675 |  |  | 95,673 |  |  | 95,671 |  |  | 95,669 |  |  | 95,667 |  |  |  |  | 95,667 |
|  |  | Доменный газ | 4,414 | 4,381 | 4,353 | 4,334 | 4,311 | 4,306 | 4,299 | 4,300 | 4,304 | 4,305 | 4,307 | 4,308 | 4,310 | 4,312 |  |  | 4,317 |  |  | 4,320 |  |  | 4,322 |  |  | 4,324 |  |  | 4,326 |  |  | 4,329 |  |  |  |  | 4,329 |
|  |  | мазут | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,005 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Котельная "Угловая" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | газ | 1 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 11 | Котельная "Центролит" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мазут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | газ | 1 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | газ | 1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 31 | БМК «Свободный Сокол» | газ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 32 | БМК п. Дачный | газ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 33 | БМК "Центролит" | газ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 34 | БМК "Стратегия" | газ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | газ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |

Преобладающий в поселении, городском округе вид 
топлива, определяемый по совокупности всех систем 
теплоснабжения, находящихся в г.о. Липецке

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в г.о. Липецке на перспективный период 2023 – 2042 гг. будет оставаться природный газ.

На природный газ будет приходится 96,06 % суммарного топливопотребления на энергетические нужды к 2042 г.

Приоритетное направление развития 
топливного баланса г.о. Липецка

Исходя из структуры топливного баланса г.о. Липецка, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2023 – 2042 гг.

Описание изменений в перспективных топливных 
балансах за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в 
эксплуатацию построенных и реконструированных
источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения в Главу 10 «Перспективные топливные балансы» были внесены следующие изменения:

1. Изменен базовый год (с 2021 г. на 2022 г.) и базовые технико-экономические показатели работы источников тепловой энергии г.о. Липецка;

2. Актуализированы значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии г.о. Липецка и их технико-экономические показатели в период 
2023 – 2042 гг.;

3. Актуализированы значения годового потребления условного топлива, а также значения максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на период 2023 – 2042 гг.