СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 11

Оценка надежности теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	15

Раздел 2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	18

Раздел 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	24

3.1. Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов	24

3.1.1. Существующее состояние на 2023 г.	24

3.1.2. Перспективное состояние на 2042 г.	52

3.2. Результаты расчета вероятности безотказного теплоснабжения потребителей	78

3.2.1. Существующее состояние на 2023 г.	78

3.2.2. Перспективное состояние на 2042 г.	83

Раздел 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	85

Раздел 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	87

Раздел 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	89

6.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	89

6.2. Установка резервного оборудования	89

6.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	89

6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов города	90

6.5. Устройство резервных насосных станций	95

6.6. Установка баков-аккумуляторов	95

Раздел 7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	97

Раздел 8. Моделирование запроектных режимом работы систем теплоснабжения, связанные аварийными ситуациями на основных тепломагистралях базовых источников тепловой энергии и с аварийным остановом базовых источников тепловой энергии на длительное время при погодных условиях, близких к расчетным	98

8.1. Липецкая ТЭЦ-2	99

8.1.1. Моделирование аварийной ситуации на магистральных тепловых выводах ТЭЦ-2	99

8.1.2. Моделирование аварийной ситуации на источнике теплоснабжения ТЭЦ-2	101

8.2. Котельная «Привокзальная»	101

8.2.1. Моделирование аварийной ситуации на магистральных тепловых выводах котельной «Привокзальная»	101

8.2.2. Моделирование аварийной ситуации на источнике теплоснабжения котельная «Привокзальная»	102

8.3. Котельная «Северо-Западная»	103

8.3.1. Моделирование аварийной ситуации на магистральных тепловых выводах котельной «Северо-Западная»	103

8.3.2. Моделирование аварийной ситуации на источнике теплоснабжения котельная «Северо-Западная»	104

8.4. Котельная «Юго-Западная»	105

8.4.1. Моделирование аварийной ситуации на магистральных тепловых выводах котельной «Юго-Западная»	105

8.4.2. Моделирование аварийной ситуации на источнике теплоснабжения котельная «Юго-Западная»	106

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Количество отказов на тепловых сетях в эксплуатационном режиме работы, в результате которых произошло отключение потребителей	16

Таблица 2. Показатели восстановления на источниках теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг.	18

Таблица 3. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома	25

Таблица 4. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 город до жилого дома	29

Таблица 5. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома	33

Таблица 6. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 ЛТК до ООО "Новолипецкая металлобаза"	37

Таблица 7. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Привокзальная» до ул.Сергея Казьмина д.6	39

Таблица 8. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Привокзальная» до здания профилактория, инв № 23ой	42

Таблица 9. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Центролит» до жилого дома	45

Таблица 10. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Свободный Сокол» до 7 вв	49

Таблица 11. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома	53

Таблица 12. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 город до жилого дома	57

Таблица 13. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома	61

Таблица 14. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 ЛТК до ООО "Новолипецкая металлобаза"	65

Таблица 15. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Котельная «Привокзальная» до ул.Сергея Казьмина д.6	67

Таблица 16. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Привокзальная» до здания профилактория, инв № 23ой	70

Таблица 17. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Центролит» до жилого дома	73

Таблица 18. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Свободный Сокол до 7 вв	76

Таблица 19. Расчет вероятности безотказной работы потребителей	78

Таблица 20. Расчет вероятности безотказной работы потребителей	83

Таблица 21. Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	86

Таблица 22. Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	87

Таблица 23. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения	94

Таблица 24. Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения	99

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома	24

Рисунок 2. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома	27

Рисунок 3. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 город до жилого дома	28

Рисунок 4. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 город до жилого дома	31

Рисунок 5. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома	32

Рисунок 6. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома	35

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 ЛТК  до ООО "Новолипецкая металлобаза"	36

Рисунок 8. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 ЛТК  до ООО "Новолипецкая металлобаза"	37

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя от котельной «Привокзальная»  до ул.Сергея Казьмина д.6	38

Рисунок 10. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Привокзальная»	40

до ул.Сергея Казьмина д.6	40

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя от котельной «Привокзальная» до здания профилактория, инв № 23ой	41

Рисунок 12. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Привокзальная»  до здания профилактория, инв № 23ой	43

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя от котельной «Центролит» до жилого дома	44

Рисунок 14. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Центролит» до жилого дома	47

Рисунок 15. Путь движения теплоносителя от котельной «Свободный Сокол» до 7 вв	48

Рисунок 16. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя  от котельной «Свободный Сокол до 7 вв	51

Рисунок 17. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома	52

Рисунок 18. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома	55

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 город до жилого дома	56

Рисунок 20. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 город до жилого дома	59

Рисунок 21. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома	60

Рисунок 22. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома	63

Рисунок 23. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 ЛТК до ООО "Новолипецкая металлобаза"	64

Рисунок 24. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 ЛТК  до ООО "Новолипецкая металлобаза"	65

Рисунок 25. Путь движения теплоносителя от Котельная «Привокзальная»  до ул.Сергея Казьмина д.6	66

Рисунок 26. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Котельная «Привокзальная»  до ул.Сергея Казьмина д.6	68

Рисунок 27. Путь движения теплоносителя от котельной «Привокзальная»  до здания профилактория, инв № 23ой	69

Рисунок 28. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Привокзальная»  до здания профилактория, инв № 23ой	71

Рисунок 29. Путь движения теплоносителя от котельной «Центролит» до жилого дома	72

Рисунок 30. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Центролит» до жилого дома	74

Рисунок 31. Путь движения теплоносителя от котельной «Свободный Сокол до 7 вв	75

Рисунок 32. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя  от котельной «Свободный Сокол» до 7 вв	77

Рисунок 33. Зоны ненормативной надежности ТЭЦ-2	80

Рисунок 34. Зоны ненормативной надежности Котельной Привокзальная	81

Рисунок 35. Зоны ненормативной надежности Котельной Северо-Западная	82

Рисунок 36. Магистральный тепловой вывод ТЭЦ-2 «Город»	100

Рисунок 37. Магистральный тепловой вывод ТЭЦ-2 «ТМ НЛМК»	100

Рисунок 38. Магистральный тепловой вывод ТЭЦ-2 «Матырский»	100

Рисунок 39. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе	101

Рисунок 40. Перемычка между магистральными тепловыми сетями котельных «Привокзальная» и «Северо-Западная»	102

Рисунок 41. Результаты расчета по котельной «Привокзальная»	102

Рисунок 42. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе	103

Рисунок 43. Перемычки между магистральными тепловыми сетями котельных «Северо-Западная», «Юго-Западная» и ТЭЦ-2	104

Рисунок 44. Результаты расчета по котельной «Северо-Западная»	104

Рисунок 45. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе	105

Рисунок 46. Перемычки между магистральными тепловыми сетями котельных «Северо-Западная», «Юго-Западная» и ТЭЦ-2	106

Рисунок 47. Результаты расчета по котельной «Юго-Западная»	106

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Обоснование метода и результатов обработки данных
по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В теплоснабжающих организациях ведется отчетность по техническому состоянию трубопроводов водяных тепловых сетей г. Липецк.

В таблице Таблица 1 приведена статистика по количеству повреждения на тепловых сетях в эксплуатационном режиме (без учета испытаний), в результате которых произошло отключение потребителей.

Интенсивности отказов i-того участка тепловых сетей должны определяться в соответствии с формулой 1.

,1/км/год (1/км/ч)		(1)

где, i - номер участка тепловой сети;

- интенсивность отказов i-того участка тепловой сети, 1/км/год;

- интенсивность отказов теплопровода, соответствующая начальному периоду эксплуатации, 1/км/год;

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода.

Значение начальной интенсивности отказов теплопровода λнач должно приниматься равным 5,7 х 10-6 1/км/ч (0,05 1/км/год). Начальная интенсивность отказов должна соответствовать периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации i-того участка теплопровода αi, должен определяться по формуле (2):

(2)

Основная причина повреждений квартальных тепловых сетей от источников централизованного теплоснабжения - наружная коррозия, которую вызывают:

- подтопления каналов ливневыми и канализационными стоками, грунтовыми водами и водопроводной водой;

- непосредственным контактом трубопроводов с грунтом;

- пересечением с электрическими кабелями (отсутствует электрохимическая защита трубопроводов);

- нарушением гидроизоляции трубопроводов при бесканальной прокладке;

- разрушением каналов, в том числе нарушением и отсутствием гидроизоляции канала, отсутствием плит перекрытия и т. п.

Таблица 1. Количество отказов на тепловых сетях в эксплуатационном режиме работы, в результате которых произошло отключение потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 162 | 219 | 404 | 404 | 414 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 56 | 64 | 97 | 97 | 97 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 51 | 84 | 87 | 87 | 87 |
| 5 | Котельная "Угловая" | 15 | 18 | 31 | 31 | 31 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 31 | 64 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | Котельная "Центролит" | 8 | 5 | 11 | 11 | 26 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"**** | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | БМК "Стратегия" *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Обоснование метода и результатов обработки данных
по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Показатели восстановления на источниках теплоснабжения г. Липецк за 2018 - 2022 гг. представлены в таблицеТаблица 2.

Среднее время до восстановления i-того участка теплопровода, содержащего ЗРА должно вычисляться по формуле (3):

, ч		 (3)

где, Lсз – расстояние между секционирующими задвижками, км;

di – диаметр i-того участка тепловой сети, м.

Значение коэффициентов:

a = 2,91;

b = 20,89;

c = -1,88

Значения коэффициентов формулы (3) получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330-2012.

Таблица 2. Показатели восстановления на источниках теплоснабжения г. Липецк за 2018-2022 гг.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 8,40 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,33 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,91 |
| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 5,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,50 | 9,00 | 10,00 | 5,50 | 3,00 |
| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,50 | 6,00 | 4,00 | 7,50 | 8,50 |
| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 12,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,50 | 7,50 | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 11,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 | 1,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,00 | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,50 | 9,50 | 4,50 | 4,00 | 5,00 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,00 | 4,50 | 8,50 | 5,00 | 2,00 |
| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 7,96 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 10,56 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 10,86 |
| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 11,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 7,00 | 11,33 |
| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 13,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 10,75 |
| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 10,00 |
| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 4,00 | 0,00 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 |
| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 1,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 |
| БМК "Ковалева, 107д"**** |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 |
| БМК "Стратегия" *** |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов

Существующее состояние на 2023 г.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома

ТЭЦ-2 имеет несколько магистральных тепловых выводов. Ниже представлен расчет по каждому из них.

На рисункеРисунок 1 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 3 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 2 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 1. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома

Таблица 3. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 Матырский | - | 0,702 | 4 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000002 | 0,00000022 | 0,9999933 |
| 2 | - | - | 0,702 | 1 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000000 | 0,00000026 | 0,9999921 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | 0,702 | 962 | 2003 | 1 | 20 | 0,000007 | 31,96 | 0,0000070 | 0,00000729 | 0,9999921 |
| 4 | - | ВУ 4-1 | 0,702 | 35 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000021 | 0,00000936 | 0,9999921 |
| 5 | ВУ 4-1 | ВУ 4-2 | 0,702 | 40 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000024 | 0,00001174 | 0,9999921 |
| 6 | ВУ 4-2 | ВУ 4-3 | 0,702 | 226 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000136 | 0,00002529 | 0,9999921 |
| 7 | ВУ 4-3 | ВУ 4-4 | 0,702 | 110 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000066 | 0,00003187 | 0,9999921 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВУ 4-4 | ТК 4-5 | 0,702 | 323 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000193 | 0,00005121 | 0,9993957 |
| 9 | ТК 4-5 | ТК 4-6 | 0,702 | 51 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000031 | 0,00005428 | 0,9993009 |
| 10 | ТК 4-6 | ВУ 4-7 | 0,702 | 11 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000006 | 0,00005493 | 0,9992810 |
| 11 | ВУ 4-7 | ТК 4-8 | 0,702 | 230 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000137 | 0,00006867 | 0,9988572 |
| 12 | ТК 4-8 | ТК 4-9 | 0,702 | 41 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000024 | 0,00007110 | 0,9987823 |
| 13 | ТК 4-9 | ВУ 4-10 | 0,702 | 67 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000040 | 0,00007510 | 0,9986591 |
| 14 | ВУ 4-10 | ВУ 4-10а | 0,702 | 319 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000191 | 0,00009417 | 0,9980714 |
| 15 | ВУ 4-10а | ВУ 4-11 | 0,702 | 242 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000145 | 0,00010868 | 0,9976247 |
| 16 | ВУ 4-11 | ТК 4-12 | 0,702 | 165 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000099 | 0,00011857 | 0,9973202 |
| 17 | ТК 4-12 | ТК 4-13 | 0,702 | 44 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000026 | 0,00012120 | 0,9972393 |
| 18 | ТК 4-13 | ВУ 4-14 | 0,702 | 50 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000030 | 0,00012419 | 0,9971472 |
| 19 | ВУ 4-14 | ВУ 4-15 | 0,702 | 251 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000150 | 0,00013924 | 0,9966844 |
| 20 | ВУ 4-15 | ВУ 4-16 | 0,702 | 89 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000053 | 0,00014456 | 0,9965206 |
| 21 | ВУ 4-16 | ТК 4-17 | 0,702 | 236 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000142 | 0,00015871 | 0,9960855 |
| 22 | ТК 4-17 | ТК 4-18 | 0,702 | 89 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000053 | 0,00016402 | 0,9959224 |
| 23 | ТК 4-18 | ВУ 4-19 | 0,702 | 3 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000002 | 0,00016421 | 0,9959166 |
| 24 | ВУ 4-19 | ВУ 4-20 | 0,702 | 135 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000081 | 0,00017230 | 0,9956681 |
| 25 | ВУ 4-20 | ВУ 4-21 | 0,702 | 36 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000022 | 0,00017447 | 0,9956014 |
| 26 | ВУ 4-21 | ВУ 4-22 | 0,702 | 334 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000200 | 0,00019445 | 0,9949877 |
| 27 | ВУ 4-22 | ТК 4-23 | 0,702 | 40 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000024 | 0,00019685 | 0,9949141 |
| 28 | ТК 4-23 | ТК 4-24 | 0,702 | 60 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000036 | 0,00020045 | 0,9948036 |
| 29 | ТК 4-24 | ВУ 4-25 | 0,702 | 51 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000030 | 0,00020348 | 0,9947106 |
| 30 | ВУ 4-25 | ВУ 4-26 | 0,702 | 140 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000084 | 0,00021188 | 0,9944526 |
| 31 | ВУ 4-26 | ВУ 4-27 | 0,702 | 297 | 1988 | 2 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000178 | 0,00022966 | 0,9939073 |
| 32 | ВУ 4-27 | ВУ 4-28 | 0,702 | 429 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000257 | 0,00025537 | 0,9931189 |
| 33 | ВУ 4-28 | ВУ 4-29 | 0,702 | 368 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000221 | 0,00027742 | 0,9924431 |
| 34 | ВУ 4-29 | ВУ 4-29а | 0,702 | 65 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000039 | 0,00028131 | 0,9923239 |
| 35 | ВУ 4-29а | ВУ 4-30 | 0,702 | 178 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000106 | 0,00029195 | 0,9919984 |
| 36 | ВУ 4-30 | ВУ 4-31 | 0,702 | 668 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000400 | 0,00033196 | 0,9907738 |
| 37 | ВУ 4-31 | ВУ 4-32 | 0,702 | 279 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000167 | 0,00034865 | 0,9902634 |
| 38 | ВУ 4-32 | ТК 4-33 | 0,702 | 10 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000006 | 0,00034927 | 0,9902447 |
| 39 | ТК 4-33 | ТК 4-34 | 0,702 | 14 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000008 | 0,00035008 | 0,9902197 |
| 40 | ТК 4-34 | ВУ 4-35 | 0,702 | 58 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000035 | 0,00035355 | 0,9901138 |
| 41 | ВУ 4-35 | ВУ 4-35а | 0,702 | 26 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000016 | 0,00035514 | 0,9900654 |
| 42 | ВУ 4-35а | ВУ 4-36 | 0,702 | 266 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000159 | 0,00037105 | 0,9895793 |
| 43 | ВУ 4-36 | ВУ 4-37 | 0,702 | 157 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000094 | 0,00038044 | 0,9892925 |
| 44 | ВУ 4-37 | ВУ 4-40 | 0,702 | 378 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000227 | 0,00040310 | 0,9886010 |
| 45 | ВУ 4-40 | ВУ 4-41 | 0,702 | 176 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000105 | 0,00041364 | 0,9882795 |
| 46 | ВУ 4-41 | ВУ 4-42 | 0,702 | 301 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000180 | 0,00043168 | 0,9877295 |
| 47 | ВУ 4-42 | ВУ 4-43 | 0,702 | 134 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000080 | 0,00043968 | 0,9874857 |
| 48 | ВУ 4-43 | ВУ 4-44 | 0,702 | 160 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000096 | 0,00044928 | 0,9871932 |
| 49 | ВУ 4-44 | ВУ 4-45 | 0,702 | 75 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000045 | 0,00045377 | 0,9870563 |
| 50 | ВУ 4-45 | ВУ 4-46 | 0,702 | 595 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000356 | 0,00048940 | 0,9859712 |
| 51 | ВУ 4-46 | ВУ 4-47 | 0,702 | 426 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000255 | 0,00051491 | 0,9851953 |
| 52 | ВУ 4-47 | ВУ 4-48 | 0,702 | 390 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000234 | 0,00053827 | 0,9844851 |
| 53 | ВУ 4-48 | ВУ 4-48а | 0,702 | 171 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000102 | 0,00054851 | 0,9841742 |
| 54 | ВУ 4-48а | ВУ 4-49 | 0,702 | 14 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000008 | 0,00054934 | 0,9841490 |
| 55 | ВУ 4-49 | ВУ 4-50 | 0,702 | 651 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000008 | 0,00058830 | 0,9829660 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ВУ 4-50 | ВУ 4-51 | 0,702 | 446 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000390 | 0,00061502 | 0,9829660 |
| 57 | ВУ 4-51 | З/А | 0,406 | 1 | 1988 | 1 | 35 | 0,000060 | 31,96 | 0,0000267 | 0,00061509 | 0,9829660 |
| 58 | З/А | ТК-83 | 0,406 | 265 | 1988 | 1 | 35 | 0,000008 | 20,75 | 0,0000001 | 0,00061716 | 0,9829660 |
| 59 | ТК-83 | ТК-84 | 0,406 | 50 | 2002 | 1 | 21 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000021 | 0,00065197 | 0,9829660 |
| 60 | ТК-84 | ТК-85 | 0,406 | 127 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000348 | 0,00074003 | 0,9829660 |
| 61 | ТК-85 | З/А | 0,406 | 46 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000881 | 0,00077195 | 0,9829660 |
| 62 | З/А | ТК-86 | 0,406 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000319 | 0,00077370 | 0,9829660 |
| 63 | ТК-86 | З/А | 0,257 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000018 | 0,00077665 | 0,9829660 |
| 64 | З/А | ТК-87 | 0,309 | 24 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000029 | 0,00079352 | 0,9829660 |
| 65 | ТК-87 | ТК-88 | 0,309 | 35 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000169 | 0,00081749 | 0,9829660 |
| 66 | ТК-88 | ТК-98 | 0,309 | 81 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000240 | 0,00087387 | 0,9829660 |
| 67 | ТК-98 | ТК-104 | 0,309 | 66 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000564 | 0,00091975 | 0,9829660 |
| 68 | ТК-104 | ТК-105 | 0,309 | 100 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000459 | 0,00098909 | 0,9829660 |
| 69 | ТК-105 | ТК-106 | 0,309 | 95 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000693 | 0,00105481 | 0,9829660 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТК-106 | З/А | 0,309 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000657 | 0,00105773 | 0,9829205 |
| 71 | З/А | ТК-106 | 0,309 | 6 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000029 | 0,00106221 | 0,9828506 |
| 72 | ТК-106 | ТК-114а | 0,309 | 49 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000045 | 0,00109645 | 0,9823165 |
| 73 | ТК-114а | ТК-112 | 0,309 | 76 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000342 | 0,00114937 | 0,9814917 |
| 74 | ТК-112 | ТК-113 | 0,309 | 141 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000529 | 0,00124756 | 0,9799624 |
| 75 | ТК-113 | - | 0,309 | 29 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000982 | 0,00126743 | 0,9796535 |
| 76 | - | ТК-130 | 0,250 | 104 | 1980 | 2 | 43 | 0,000007 | 16,44 | 0,0000199 | 0,00126819 | 0,9796438 |
| 77 | ТК-130 | б/к врезка | 0,309 | 91 | 2003 | 2 | 20 | 0,000694 | 13,40 | 0,0000008 | 0,00133109 | 0,9786660 |
| 78 | б/к врезка | ТК-142а | 0,257 | 79 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000629 | 0,00138578 | 0,9779554 |
| 79 | ТК-142а | ТК-142 | 0,257 | 137 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000547 | 0,00148069 | 0,9767230 |
| 80 | ТК-142 | ТК-143 | 0,150 | 35 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000949 | 0,00150474 | 0,9765281 |
| 81 | ТК-143 | З/А | 0,100 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000240 | 0,00150629 | 0,9765187 |
| 82 | З/А | т. А4 | 0,100 | 136 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000016 | 0,00160082 | 0,9759479 |
| 83 | т. А4 | т. Б2 | 0,100 | 10 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000945 | 0,00160745 | 0,9759079 |
| 84 | т. Б2 | т. Б3 | 0,100 | 74 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000066 | 0,00165898 | 0,9755970 |
| 85 | т. Б3 | ТК-144 | 0,100 | 91 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000515 | 0,00172196 | 0,9752171 |
| 86 | ТК-144 | ТК-145 | 0,069 | 45 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000630 | 0,00175309 | 0,9750661 |
| 87 | ТК-145 | жил. дом | 0,050 | 13 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,15 | 0,0000311 | 0,00176206 | 0,9750287 |

Рисунок 2. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от ТЭЦ-2 город до жилого дома

На рисункеРисунок 3 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 4 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 4 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 3. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 город до жилого дома

Таблица 4. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 город до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 город | ТЭЦ-2 | 0,998 | 3 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000003 | 0,00000034 | 0,9999881 |
| 2 | ТЭЦ-2 | - | 0,998 | 282 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000367 | 0,00003709 | 0,9987183 |
| 3 | - | ВУ 5-5 | 0,998 | 41 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000053 | 0,00004238 | 0,9985356 |
| 4 | ВУ 5-5 | - | 0,998 | 419 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000545 | 0,00009684 | 0,9966560 |
| 5 | - | - | 0,998 | 439 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000571 | 0,00015391 | 0,9946902 |
| 6 | - | - | 0,998 | 337 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000438 | 0,00019775 | 0,9931833 |
| 7 | - | - | 0,998 | 656 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000853 | 0,00028306 | 0,9902549 |
| 8 | - | ВУ 5-10 | 0,998 | 163 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000213 | 0,00030432 | 0,9895273 |
| 9 | ВУ 5-10 | - | 0,998 | 440 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000573 | 0,00036160 | 0,9875685 |
| 10 | - | ВУ 5-11 | 0,998 | 63 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000082 | 0,00036975 | 0,9872900 |
| 11 | ВУ 5-11 | ВУ 5-12 | 0,998 | 401 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000522 | 0,00042191 | 0,9855105 |
| 12 | ВУ 5-12 | - | 0,998 | 59 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000076 | 0,00042954 | 0,9852507 |
| 13 | - | - | 0,998 | 607 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000789 | 0,00050845 | 0,9825636 |
| 14 | - | - | 0,998 | 103 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000134 | 0,00052184 | 0,9821088 |
| 15 | - | - | 0,998 | 292 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000381 | 0,00055989 | 0,9808173 |
| 16 | - | НПС-3 | 0,998 | 5 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000007 | 0,00056055 | 0,9807948 |
| 17 | НПС-3 | - | 0,998 | 999 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0001299 | 0,00069047 | 0,9763910 |
| 18 | - | - | 0,998 | 108 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000141 | 0,00070455 | 0,9759158 |
| 19 | - | - | 0,998 | 170 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000221 | 0,00072663 | 0,9751713 |
| 20 | - | ВУ 5-19а | 0,998 | 408 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000531 | 0,00077977 | 0,9733802 |
| 21 | ВУ 5-19а | - | 0,998 | 88 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000115 | 0,00079125 | 0,9729940 |
| 22 | - | ВУ 5-21 | 0,998 | 477 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000621 | 0,00085335 | 0,9709057 |
| 23 | ВУ 5-21 | - | 0,998 | 11 | 1985 | 2 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000014 | 0,00085478 | 0,9708576 |
| 24 | - | ТК 5-22 | 0,998 | 41 | 1985 | 2 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000053 | 0,00086007 | 0,9706801 |
| 25 | ТК 5-22 | ТК 5-22а | 0,998 | 236 | 1985 | 2 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000307 | 0,00089077 | 0,9696504 |
| 26 | ТК 5-22а | ТК 5-23 | 0,998 | 49 | 1985 | 2 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000063 | 0,00089711 | 0,9694379 |
| 27 | ТК 5-23 | ТК 5-24 | 0,998 | 245 | 1985 | 2 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000318 | 0,00092895 | 0,9683709 |
| 28 | ТК 5-24 | ТК 3-1 | 0,998 | 502 | 1987 | 1 | 36 | 0,000076 | 36,30 | 0,0000383 | 0,00096725 | 0,9670894 |
| 29 | ТК 3-1 | - | 0,998 | 9 | 2013 | 1 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000001 | 0,00096730 | 0,9670877 |
| 30 | - | - | 0,998 | 25 | 2013 | 1 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000001 | 0,00096744 | 0,9670829 |
| 31 | - | ТК 5-25 | 0,998 | 35 | 2013 | 1 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000002 | 0,00096764 | 0,9670762 |
| 32 | ТК 5-25 | ТК 5-27 | 0,998 | 52 | 2013 | 1 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000003 | 0,00096793 | 0,9670664 |
| 33 | ТК 5-27 | ТК 5-28 | 0,998 | 311 | 2013 | 1 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000018 | 0,00096971 | 0,9670071 |
| 34 | ТК 5-28 | ТК 5-29 | 0,998 | 271 | 2013 | 1 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000015 | 0,00097125 | 0,9669554 |
| 35 | ТК 5-29 | ТК 5-30 | 0,998 | 139 | 2013 | 1 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000008 | 0,00097205 | 0,9669289 |
| 36 | ТК 5-30 | ТК 5-31 | 0,998 | 207 | 2012 | 2 | 11 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000012 | 0,00097322 | 0,9668895 |
| 37 | ТК 5-31 | ТК 5-32 | 0,998 | 242 | 2012 | 2 | 11 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000014 | 0,00097461 | 0,9668434 |
| 38 | ТК 5-32 | - | 0,998 | 118 | 2013 | 2 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000007 | 0,00097528 | 0,9668210 |
| 39 | - | ТК 5-33 | 0,998 | 78 | 2013 | 2 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000004 | 0,00097572 | 0,9668061 |
| 40 | ТК 5-33 | ТК 5-34 | 0,998 | 193 | 2013 | 2 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000011 | 0,00097682 | 0,9667693 |
| 41 | ТК 5-34 | - | 0,998 | 53 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 36,30 | 0,0000026 | 0,00097938 | 0,9666840 |
| 42 | - | З/А | 0,998 | 13 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 36,30 | 0,0000006 | 0,00097999 | 0,9666636 |
| 43 | З/А | - | 0,998 | 2 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 36,30 | 0,0000001 | 0,00098008 | 0,9666604 |
| 44 | - | - | 0,998 | 8 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 36,30 | 0,0000054 | 0,00098550 | 0,9664795 |
| 45 | - | З/А | 0,802 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000017 | 0,00098722 | 0,9664209 |
| 46 | З/А | НС ул. Неделина, 5 | 0,802 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000026 | 0,00098981 | 0,9663327 |
| 47 | НС ул. Неделина, 5 | З/А | 0,802 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000020 | 0,00099180 | 0,9662649 |
| 48 | З/А | - | 0,802 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000020 | 0,00099378 | 0,9661976 |
| 49 | - | - | 0,802 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000022 | 0,00099602 | 0,9661212 |
| 50 | - | - | 0,802 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000015 | 0,00099752 | 0,9660702 |
| 51 | - | - | 0,802 | 4 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000027 | 0,00100026 | 0,9659771 |
| 52 | - | - | 0,802 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000017 | 0,00100199 | 0,9659181 |
| 53 | - | - | 0,802 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000018 | 0,00100383 | 0,9658557 |
| 54 | - | З/А | 0,802 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000013 | 0,00100512 | 0,9658115 |
| 55 | З/А | - | 0,802 | 20 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0000013 | 0,00101930 | 0,9653293 |
| 56 | - | - | 0,802 | 47 | 1980 | 2 | 43 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000142 | 0,00101957 | 0,9653202 |
| 57 | - | ТК 5-35 | 0,802 | 236 | 2007 | 2 | 16 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000003 | 0,00102091 | 0,9652745 |
| 58 | ТК 5-35 | ТК 5-36 | 0,802 | 261 | 2007 | 2 | 16 | 0,000099 | 37,00 | 0,0000013 | 0,00104671 | 0,9643974 |
| 59 | ТК 5-36 | ТК 5-37 | 0,802 | 112 | 1986 | 2 | 37 | 0,000076 | 37,00 | 0,0000258 | 0,00105527 | 0,9641065 |
| 60 | ТК 5-37 | ТК 5-38 | 0,802 | 120 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 37,00 | 0,0000086 | 0,00106446 | 0,9637946 |
| 61 | ТК 5-38 | ТК 5-39 | 0,802 | 116 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 37,00 | 0,0000092 | 0,00107327 | 0,9634955 |
| 62 | ТК 5-39 | ТК 5-40 | 0,802 | 182 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 37,00 | 0,0000088 | 0,00108718 | 0,9630232 |
| 63 | ТК 5-40 | ТК 5-40а | 0,802 | 138 | 1987 | 2 | 36 | 0,000076 | 37,00 | 0,0000139 | 0,00109768 | 0,9626673 |
| 64 | ТК 5-40а | ТК 5-44 | 0,515 | 42 | 1987 | 2 | 36 | 0,000048 | 37,00 | 0,0000105 | 0,00109968 | 0,9626184 |
| 65 | ТК 5-44 | ТК 5-44 | 0,515 | 37 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,65 | 0,0000020 | 0,00110145 | 0,9625752 |
| 66 | ТК 5-44 | ТК 5-45 | 0,515 | 120 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,65 | 0,0000018 | 0,00110717 | 0,9624355 |
| 67 | ТК 5-45 | ТК 5-46 | 0,515 | 100 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,65 | 0,0000057 | 0,00111195 | 0,9623188 |
| 68 | ТК 5-46 | ТК 5-47 | 0,515 | 16 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,65 | 0,0000048 | 0,00111270 | 0,9623006 |
| 69 | ТК 5-47 | ТК 5-48 | 0,515 | 25 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,65 | 0,0000007 | 0,00111389 | 0,9622713 |
| 70 | ТК 5-48 | - | 0,515 | 1072 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,65 | 0,0000012 | 0,00116510 | 0,9610212 |
| 71 | - | ТК 5-49 | 0,515 | 27 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,65 | 0,0000512 | 0,00116639 | 0,9609899 |
| 72 | ТК 5-49 | З/А | 0,515 | 106 | 1989 | 2 | 34 | 0,000048 | 26,65 | 0,0000013 | 0,00117144 | 0,9608668 |
| 73 | З/А | ТК 1-63 | 0,515 | 2 | 1989 | 2 | 34 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000050 | 0,00117283 | 0,9608328 |
| 74 | ТК 1-63 | З/А | 0,515 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000014 | 0,00117477 | 0,9607856 |
| 75 | З/А | ТК 1-62 | 0,515 | 73 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000019 | 0,00122519 | 0,9595567 |
| 76 | ТК 1-62 | ТК 1-61 | 0,515 | 192 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000504 | 0,00135863 | 0,9563082 |
| 77 | ТК 1-61 | ТК 1-59 | 0,515 | 48 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0001334 | 0,00139186 | 0,9555019 |
| 78 | ТК 1-59 | - | 0,150 | 66 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000332 | 0,00143800 | 0,9551412 |
| 79 | - | - | 0,150 | 87 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000461 | 0,00149822 | 0,9546705 |
| 80 | - | - | 0,150 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000602 | 0,00152979 | 0,9544239 |
| 81 | - | - | 0,100 | 42 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000316 | 0,00155916 | 0,9542529 |
| 82 | - | - | 0,100 | 56 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000294 | 0,00159771 | 0,9540286 |
| 83 | - | - | 0,100 | 36 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000386 | 0,00162267 | 0,9538834 |
| 84 | - | Институт повышения квалификации+гараж | 0,082 | 53 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000250 | 0,00165946 | 0,9536941 |
| 85 | т. Б3 | ТК-144 | 0,100 | 91 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,67 | 0,0000368 | 0,00172243 | 0,9533278 |
| 86 | ТК-144 | ТК-145 | 0,069 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000630 | 0,00175356 | 0,9531823 |
| 87 | ТК-145 | жил. дом | 0,050 | 13 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,15 | 0,0000311 | 0,00176253 | 0,9531462 |

Рисунок 4. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 город до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома

На рисункеРисунок 5 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 5 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 6 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 5. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома

Таблица 5. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) | - | 1,196 | 166 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 44,40 | 0,0000216 | 0,00002164 | 0,9991265 |
| 2 | - | ВУ 6-1 | 1,196 | 453 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 44,40 | 0,0000589 | 0,00008059 | 0,9967497 |
| 3 | ВУ 6-1 | - | 1,196 | 466 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 44,40 | 0,0000606 | 0,00014122 | 0,9943108 |
| 4 | - | - | 0,998 | 68 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000088 | 0,00015002 | 0,9940222 |
| 5 | - | ВУ 6-1а | 0,998 | 178 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000232 | 0,00017322 | 0,9932613 |
| 6 | ВУ 6-1а | ВУ 6-2 | 0,998 | 206 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000268 | 0,00020005 | 0,9923818 |
| 7 | ВУ 6-2 | ВУ 6-3 | 0,998 | 974 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0001268 | 0,00032681 | 0,9882313 |
| 8 | ВУ 6-3 | З/А | 0,998 | 3 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000004 | 0,00032721 | 0,9882181 |
| 9 | З/А | ВУ 6-4 | 0,998 | 1146 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0001491 | 0,00047634 | 0,9833558 |
| 10 | ВУ 6-4 | ВУ 6-5 | 0,998 | 94 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000122 | 0,00048852 | 0,9829604 |
| 11 | ВУ 6-5 | ВУ 6-6 | 0,998 | 306 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000398 | 0,00052831 | 0,9816699 |
| 12 | ВУ 6-6 | ВУ 6-7 | 0,998 | 349 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000454 | 0,00057376 | 0,9801979 |
| 13 | ВУ 6-7 | ВУ 6-8 | 0,998 | 411 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000535 | 0,00062721 | 0,9784692 |
| 14 | ВУ 6-8 | ВУ 6-9 | 0,998 | 165 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000215 | 0,00064869 | 0,9777756 |
| 15 | ВУ 6-9 | ВУ 6-10 | 0,998 | 486 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000633 | 0,00071194 | 0,9757350 |
| 16 | ВУ 6-10 | З/А | 0,802 | 3 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 37,00 | 0,0000004 | 0,00071233 | 0,9757222 |
| 17 | З/А | З/А | 0,802 | 805 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 37,00 | 0,0001047 | 0,00081702 | 0,9722872 |
| 18 | З/А | ВУ 6-11 | 0,802 | 15 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 37,00 | 0,0000020 | 0,00081900 | 0,9722228 |
| 19 | ВУ 6-11 | ВУ 6-12 | 0,802 | 1064 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 37,00 | 0,0001385 | 0,00095747 | 0,9676956 |
| 20 | ВУ 6-12 | ВУ 6-13а | 0,802 | 1081 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 37,00 | 0,0001406 | 0,00109808 | 0,9631201 |
| 21 | ВУ 6-13а | ВУ 6-13б | 0,998 | 164 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000213 | 0,00111940 | 0,9624426 |
| 22 | ВУ 6-13б | ВУ 6-14 | 0,998 | 363 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000472 | 0,00116661 | 0,9609432 |
| 23 | ВУ 6-14 | З/А | 0,998 | 14 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000019 | 0,00116847 | 0,9608843 |
| 24 | З/А | ВУ 6-14а | 0,998 | 73 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000096 | 0,00117803 | 0,9605813 |
| 25 | ВУ 6-14а | ВУ 6-14б | 0,998 | 37 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000048 | 0,00118281 | 0,9604297 |
| 26 | ВУ 6-14б | ВУ 6-14в | 0,998 | 25 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000033 | 0,00118607 | 0,9603263 |
| 27 | ВУ 6-14в | ВУ 6-14г | 0,998 | 135 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000175 | 0,00120362 | 0,9597703 |
| 28 | ВУ 6-14г | ВУ 6-14д | 0,998 | 18 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0000023 | 0,00120592 | 0,9596975 |
| 29 | ВУ 6-14д | - | 0,998 | 1037 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 36,30 | 0,0001349 | 0,00134081 | 0,9554262 |
| 30 | - | - | 0,614 | 328 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 27,65 | 0,0002279 | 0,00156874 | 0,9499533 |
| 31 | - | - | 0,614 | 55 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 27,65 | 0,0000385 | 0,00160723 | 0,9490346 |
| 32 | - | Насосная ЛТЗ | 0,614 | 9 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 27,65 | 0,0000064 | 0,00161361 | 0,9488822 |
| 33 | Насосная ЛТЗ | - | 0,614 | 13 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 27,65 | 0,0000091 | 0,00162274 | 0,9486645 |
| 34 | - | - | 0,614 | 53 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 27,65 | 0,0000369 | 0,00165963 | 0,9477851 |
| 35 | - | ВУ 2-6 | 0,614 | 299 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 27,65 | 0,0002078 | 0,00186738 | 0,9428367 |
| 36 | ВУ 2-6 | ВУ 2-9 | 0,515 | 335 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0002325 | 0,00209992 | 0,9375265 |
| 37 | ВУ 2-9 | ТК 2-10 | 0,515 | 335 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0002323 | 0,00233224 | 0,9322514 |
| 38 | ТК 2-10 | ТК 2-11 | 0,515 | 34 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000234 | 0,00235559 | 0,9317240 |
| 39 | ТК 2-11 | ТК 2-12 | 0,515 | 55 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000381 | 0,00239371 | 0,9308639 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТК 2-12 | ТК 2-13 | 0,515 | 29 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000203 | 0,00241404 | 0,9308639 |
| 41 | ТК 2-13 | ТК 2-14 | 0,515 | 35 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000243 | 0,00243839 | 0,9308639 |
| 42 | ТК 2-14 | ТК 2-15 | 0,515 | 35 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000241 | 0,00246249 | 0,9308639 |
| 43 | ТК 2-15 | ТК 2-16 | 0,406 | 69 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000477 | 0,00251018 | 0,9308639 |
| 44 | ТК 2-16 | ТК 2-17 | 0,406 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000312 | 0,00254143 | 0,9308639 |
| 45 | ТК 2-17 | ТК 2-18 | 0,406 | 23 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000162 | 0,00255760 | 0,9308639 |
| 46 | ТК 2-18 | ТК 2-19 | 0,406 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000313 | 0,00258894 | 0,9308639 |
| 47 | ТК 2-19 | ТК 2-20 | 0,406 | 33 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000231 | 0,00261199 | 0,9308639 |
| 48 | ТК 2-20 | ТК 2-21 | 0,406 | 28 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000192 | 0,00263116 | 0,9308639 |
| 49 | ТК 2-21 | ТК 2-23 | 0,406 | 214 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0001487 | 0,00277983 | 0,9308639 |
| 50 | ТК 2-23 | ТК 2-25 | 0,406 | 67 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000465 | 0,00282635 | 0,9308639 |
| 51 | ТК 2-25 | ТК 2-26 | 0,406 | 38 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000263 | 0,00285262 | 0,9308639 |
| 52 | ТК 2-26 | ТК 2-28 | 0,406 | 107 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000746 | 0,00292721 | 0,9308639 |
| 53 | ТК 2-28 | ТК 2-29 | 0,406 | 78 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000544 | 0,00298159 | 0,9308639 |
| 54 | ТК 2-29 | ТК 2-30 | 0,406 | 94 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000652 | 0,00304682 | 0,9308639 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТК 2-30 | ТК 2-31 | 0,406 | 39 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000652 | 0,00307362 | 0,9303933 |
| 56 | ТК 2-31 | ТК 2-32 | 0,309 | 97 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000268 | 0,00314068 | 0,9294610 |
| 57 | ТК 2-32 | ТК 2-33 | 0,309 | 83 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000671 | 0,00319809 | 0,9286638 |
| 58 | ТК 2-33 | ТК 2-34 | 0,309 | 85 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000574 | 0,00325708 | 0,9278452 |
| 59 | ТК 2-34 | ТК 2-35 | 0,309 | 125 | 1980 | 2 | 43 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000590 | 0,00325779 | 0,9278354 |
| 60 | ТК 2-35 | ТК 2-36 | 0,309 | 100 | 2009 | 2 | 14 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000007 | 0,00332700 | 0,9268760 |
| 61 | ТК 2-36 | ТК 2-37 | 0,309 | 87 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000692 | 0,00338773 | 0,9260349 |
| 62 | ТК 2-37 | ТК 2-37-1 | 0,205 | 65 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000607 | 0,00343285 | 0,9256103 |
| 63 | ТК 2-37-1 | ТК 2-37-3 | 0,150 | 65 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000451 | 0,00347790 | 0,9252846 |
| 64 | ТК 2-37-3 | ТК 2-37-5 | 0,150 | 32 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000450 | 0,00350019 | 0,9251235 |
| 65 | ТК 2-37-5 | ТК 2-37-7 | 0,150 | 36 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000223 | 0,00352531 | 0,9249419 |
| 66 | ТК 2-37-7 | ТК 2-37-11 | 0,125 | 27 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000251 | 0,00354386 | 0,9248253 |
| 67 | ТК 2-37-11 | ТК 2-37-13 | 0,125 | 23 | 1980 | 2 | 43 | 0,000006 | 7,48 | 0,0000186 | 0,00354399 | 0,9248245 |
| 68 | ТК 2-37-13 | ТК 2-37-19 | 0,069 | 94 | 2011 | 2 | 12 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000001 | 0,00360927 | 0,9245418 |
| 69 | ТК 2-37-19 | Жил. дом | 0,082 | 20 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,15 | 0,0000653 | 0,00362297 | 0,9244766 |

Рисунок 6. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТЭЦ-2 ЛТК до ООО "Новолипецкая металлобаза"

На рисункеРисунок 7 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 6 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 8 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 ЛТК 
до ООО "Новолипецкая металлобаза"

Таблица 6. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 ЛТК до ООО "Новолипецкая металлобаза"

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 ЛТК | - | 1,196 | 5 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 44,40 | 0,0000006 | 0,00000062 | 0,9999725 |
| 2 | - | - | 1,196 | 289 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 44,40 | 0,0000376 | 0,00003826 | 0,9983042 |
| 3 | - | ООО "Новолипецкая металлобаза" | 0,205 | 40 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 11,18 | 0,0000052 | 0,00004345 | 0,9982464 |

Рисунок 8. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 ЛТК 
до ООО "Новолипецкая металлобаза"

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от Котельная «Привокзальная» до ул. Сергея Казьмина д.6

На рисункеРисунок 9 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 7 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 10 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя от котельной «Привокзальная» 
до ул.Сергея Казьмина д.6

Таблица 7. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Привокзальная» до ул.Сергея Казьмина д.6

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Привокзальная» | тк | 0,614 | 1 | 1973 | 2 | 50 | 0,020630 | 27,65 | 0,0000206 | 0,00002063 | 0,9994346 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | тк | - | 0,614 | 8 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 27,65 | 0,0000026 | 0,00002327 | 0,999434628 |
| 3 | - | - | 0,614 | 1 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 27,65 | 0,0000005 | 0,00002374 | 0,999434628 |
| 4 | - | ТК 2-1 | 0,614 | 51 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 27,65 | 0,0000171 | 0,00004079 | 0,999434628 |
| 5 | ТК 2-1 | ТК 2-2 | 0,614 | 44 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 27,65 | 0,0000147 | 0,00005548 | 0,999434628 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТК 2-2 | З/А | 0,515 | 5 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000015 | 0,00005701 | 0,9993943 |
| 7 | З/А | ТК 2-3 | 0,515 | 78 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000261 | 0,00008310 | 0,9987055 |
| 8 | ТК 2-3 | ТК 2-4 | 0,515 | 63 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000210 | 0,00010410 | 0,9981517 |
| 9 | ТК 2-4 | ТК 2-4а | 0,515 | 144 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000481 | 0,00015218 | 0,9968842 |
| 10 | ТК 2-4а | ТК 2-5 | 0,515 | 31 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000104 | 0,00016261 | 0,9966095 |
| 11 | ТК 2-5 | ТК 2-5а | 0,515 | 79 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000263 | 0,00018895 | 0,9959161 |
| 12 | ТК 2-5а | ТК 2-6 | 0,515 | 9 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000031 | 0,00019209 | 0,9958336 |
| 13 | ТК 2-6 | ТК 2-7 | 0,515 | 102 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000341 | 0,00022614 | 0,9949379 |
| 14 | ТК 2-7 | ТК 2-8 | 0,515 | 110 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000368 | 0,00026291 | 0,9939717 |
| 15 | ТК 2-8 | ТК 2-9 | 0,515 | 110 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000366 | 0,00029952 | 0,9930108 |
| 16 | ТК 2-9 | ТК 2-10 | 0,515 | 76 | 1982 | 2 | 41 | 0,000334 | 26,65 | 0,0000253 | 0,00032483 | 0,9923468 |
| 17 | ТК 2-10 | ТК 2-11 | 0,515 | 82 | 2010 | 2 | 13 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000005 | 0,00032530 | 0,9923346 |
| 18 | ТК 2-11 | ТК 2-12 | 0,515 | 89 | 2010 | 2 | 13 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000005 | 0,00032581 | 0,9923213 |
| 19 | ТК 2-12 | ТК 2-13 | 0,515 | 197 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000011 | 0,00032693 | 0,9922920 |
| 20 | ТК 2-13 | ТК 2-14 | 0,515 | 156 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000009 | 0,00032782 | 0,9922686 |
| 21 | ТК 2-14 | ТК 2-14а | 0,515 | 121 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000007 | 0,00032851 | 0,9922506 |
| 22 | ТК 2-14а | ТК 2-15 | 0,515 | 53 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000003 | 0,00032881 | 0,9922427 |
| 23 | ТК 2-15 | ТК 2-16 | 0,515 | 36 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000002 | 0,00032901 | 0,9922373 |
| 24 | ТК 2-16 | ТК 2-17 | 0,515 | 99 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000006 | 0,00032958 | 0,9922226 |
| 25 | ТК 2-17 | ТК 2-17а | 0,515 | 168 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000010 | 0,00033054 | 0,9921974 |
| 26 | ТК 2-17а | ТК 2-18 | 0,515 | 31 | 2009 | 2 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000002 | 0,00033071 | 0,9921929 |
| 27 | ТК 2-18 | - | 0,205 | 126 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000007 | 0,00033143 | 0,9921850 |
| 28 | - | - | 0,205 | 39 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000002 | 0,00033165 | 0,9921825 |
| 29 | - | - | 0,205 | 47 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000003 | 0,00033192 | 0,9921796 |
| 30 | - | - | 0,205 | 45 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000003 | 0,00033217 | 0,9921768 |
| 31 | - | - | 0,205 | 46 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000003 | 0,00033243 | 0,9921739 |
| 32 | - | - | 0,150 | 83 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000005 | 0,00033291 | 0,9921699 |
| 33 | - | - | 0,150 | 421 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000024 | 0,00033531 | 0,9921496 |
| 34 | - | ул.Сергея Казьмина д.6 | 0,125 | 84 | 2011 | 2 | 12 | 0,000006 | 7,48 | 0,0000005 | 0,00033579 | 0,9921461 |

Рисунок 10. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Привокзальная»

до ул.Сергея Казьмина д.6

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от котельной «Привокзальная» до здания профилактория, инв № 23ой

На рисункеРисунок 11 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 8 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 12 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 11. Путь движения теплоносителя от котельной «Привокзальная» до здания профилактория, инв № 23ой

Таблица 8. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Привокзальная» до здания профилактория, инв № 23ой

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Привокзальная» | тк | 0,614 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 27,65 | 0,0000007 | 0,00000069 | 0,9999816 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | тк | - | 0,515 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000023 | 0,00000298 | 0,9999816 |
| 3 | - | - | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000011 | 0,00000403 | 0,9999816 |
| 4 | - | ТК 1-1 | 0,515 | 15 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000105 | 0,00001451 | 0,9999816 |
| 5 | ТК 1-1 | ТК 1-2 | 0,515 | 55 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000381 | 0,00005264 | 0,9999816 |
| 6 | ТК 1-2 | ТК 1-3 | 0,515 | 45 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000315 | 0,00008411 | 0,9999816 |
| 7 | ТК 1-3 | З/А | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000013 | 0,00008537 | 0,9999816 |
| 8 | З/А | ТК 1-3а | 0,515 | 212 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0001469 | 0,00023227 | 0,9999816 |
| 9 | ТК 1-3а | ТК 1-4 | 0,515 | 232 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0001611 | 0,00039340 | 0,9999816 |
| 10 | ТК 1-4 | ТК 1-5 | 0,515 | 220 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0001525 | 0,00054594 | 0,9999816 |
| 11 | ТК 1-5 | З/А | 0,515 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000021 | 0,00054800 | 0,9999816 |
| 12 | З/А | ТК 1-5" | 0,515 | 392 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0002723 | 0,00082026 | 0,9999816 |
| 13 | ТК 1-5" | ТК 1-33 | 0,515 | 120 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000834 | 0,00090363 | 0,9999816 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТК 1-33 | З/А | 0,515 | 154 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0001071 | 0,00101077 | 0,9972469 |
| 15 | З/А | ТК 1-34 | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000015 | 0,00101224 | 0,9972096 |
| 16 | ТК 1-34 | ТК 1-35 | 0,515 | 61 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000423 | 0,00105454 | 0,9961329 |
| 17 | ТК 1-35 | ТК 1-35а | 0,515 | 37 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000257 | 0,00108028 | 0,9954783 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТК 1-35а | З/А | 0,406 | 3 | 2004 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000000 | 0,00108030 | 0,9954783 |
| 19 | З/А | ТК 1-68 | 0,406 | 219 | 2004 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000015 | 0,00108181 | 0,9954783 |
| 20 | ТК 1-68 | ТК 1-69 | 0,406 | 145 | 2004 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000010 | 0,00108281 | 0,9954783 |
| 21 | ТК 1-69 | ТК 1-70 | 0,309 | 128 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000887 | 0,00117155 | 0,9954783 |
| 22 | ТК 1-70 | ТК 1-71 | 0,309 | 92 | 2005 | 2 | 18 | 0,000007 | 16,44 | 0,0000006 | 0,00117215 | 0,9954783 |
| 23 | ТК 1-71 | ТК 1-72 | 0,309 | 94 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000651 | 0,00123728 | 0,9954783 |
| 24 | ТК 1-72 | ТК 1-73 | 0,309 | 84 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000583 | 0,00129554 | 0,9954783 |
| 25 | ТК 1-73 | ТК 1-74 | 0,309 | 44 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000306 | 0,00132614 | 0,9954783 |
| 26 | ТК 1-74 | ТК 1-75 | 0,309 | 43 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000301 | 0,00135624 | 0,9954783 |
| 27 | ТК 1-75 | ТК 1-75-1 | 0,309 | 69 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000476 | 0,00140382 | 0,9954783 |
| 28 | ТК 1-75-1 | ТК 1-75-3 | 0,309 | 230 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0001594 | 0,00156322 | 0,9954783 |
| 29 | ТК 1-75-3 | ТК 1-75-7 | 0,309 | 126 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000878 | 0,00165104 | 0,9954783 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТК 1-75-7 | З/А | 0,309 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000021 | 0,00165317 | 0,9954449 |
| 31 | З/А | ТК 1-75-9 | 0,309 | 100 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000696 | 0,00172278 | 0,9943537 |
| 32 | ТК 1-75-9 | ТК 1-75-13 | 0,309 | 35 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000245 | 0,00174732 | 0,9939695 |
| 33 | ТК 1-75-13 | ТК 1-75-17 | 0,309 | 73 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000504 | 0,00179767 | 0,9931814 |
| 34 | ТК 1-75-17 | ТК 1-75-19 | 0,309 | 86 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000600 | 0,00185768 | 0,9922429 |
| 35 | ТК 1-75-19 | ТК 1-75-25 | 0,257 | 79 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000547 | 0,00191236 | 0,9915280 |
| 36 | ТК 1-75-25 | ТК 1-75-27 | 0,257 | 104 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000723 | 0,00198465 | 0,9905835 |
| 37 | ТК 1-75-27 | ТК 1-75-29 | 0,257 | 30 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000205 | 0,00200514 | 0,9903161 |
| 38 | ТК 1-75-29 | ТК 1-75-35 | 0,100 | 16 | 2008 | 2 | 15 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000001 | 0,00200523 | 0,9903156 |
| 39 | ТК 1-75-35 | ТК 1-75-37 | 0,100 | 20 | 2008 | 2 | 15 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000001 | 0,00200534 | 0,9903149 |
| 40 | ТК 1-75-37 | ТК 1-75-39 | 0,100 | 33 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000228 | 0,00202816 | 0,9901762 |
| 41 | ТК 1-75-39 | Здание профилактория, инв № 23 | 0,069 | 51 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,15 | 0,0000352 | 0,00206340 | 0,9900041 |

Рисунок 12. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Привокзальная» 
до здания профилактория, инв № 23ой

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от котельной «Центролит» до жилого дома

На рисункеРисунок 13 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 9 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 14 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя от котельной «Центролит» до жилого дома

Таблица 9. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Центролит» до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Центролит» | - | 0,515 | 25 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000170 | 0,00001703 | 0,9995897 |
| 2 | - | тк-97 | 0,515 | 16 | 1985 | 2 | 38 | 0,000130 | 26,65 | 0,0000021 | 0,00001908 | 0,9995403 |
| 3 | тк-97 | З/А | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000015 | 0,00002056 | 0,9995047 |
| 4 | З/А | - | 0,515 | 80 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 26,65 | 0,0000104 | 0,00003095 | 0,9992546 |
| 5 | - | ТК 96 | 0,515 | 246 | 1985 | 1 | 38 | 0,000130 | 26,65 | 0,0000320 | 0,00006293 | 0,9984846 |
| 6 | ТК 96 | З/А | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000012 | 0,00006411 | 0,9984562 |
| 7 | З/А | - | 0,515 | 697 | 1979 | 1 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0007231 | 0,00078718 | 0,9810630 |
| 8 | - | - | 0,515 | 56 | 1979 | 2 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0000586 | 0,00084579 | 0,9796776 |
| 9 | - | - | 0,515 | 715 | 1979 | 1 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0007415 | 0,00158731 | 0,9621759 |
| 10 | - | - | 0,515 | 32 | 1979 | 2 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0000335 | 0,00162085 | 0,9613986 |
| 11 | - | - | 0,515 | 1077 | 1979 | 1 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0011177 | 0,00273858 | 0,9355095 |
| 12 | - | - | 0,515 | 28 | 1979 | 2 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0000295 | 0,00276811 | 0,9348440 |
| 13 | - | ВУ 1 | 0,515 | 16 | 1979 | 1 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0000167 | 0,00278486 | 0,9344668 |
| 14 | ВУ 1 | ТК 1а | 0,515 | 259 | 1979 | 1 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0002692 | 0,00305409 | 0,9284056 |
| 15 | ТК 1а | ТК 3а | 0,515 | 39 | 1979 | 2 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0000407 | 0,00309475 | 0,9274961 |
| 16 | ТК 3а | - | 0,515 | 41 | 1979 | 1 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0000427 | 0,00313740 | 0,9265430 |
| 17 | - | З/А | 0,515 | 0 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000003 | 0,00313774 | 0,9265355 |
| 18 | З/А | ТК 3 | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000016 | 0,00313930 | 0,9265007 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТК 3 | З/А | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 26,65 | 0,0000014 | 0,00314067 | 0,9265007 |
| 20 | З/А | ТК 4 | 0,515 | 26 | 1979 | 2 | 44 | 0,001038 | 26,65 | 0,0000265 | 0,00316721 | 0,9265007 |
| 21 | ТК 4 | З/А | 0,257 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000005 | 0,00316774 | 0,9265007 |
| 22 | З/А | ТК 76 | 0,205 | 57 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000395 | 0,00320721 | 0,9265007 |
| 23 | ТК 76 | ТК 77 | 0,205 | 103 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000712 | 0,00327841 | 0,9265007 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТК 77 | ТК 78 | 0,309 | 81 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000564 | 0,00333482 | 0,9257239 |
| 25 | ТК 78 | ТК 79 | 0,309 | 31 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000217 | 0,00335652 | 0,9254254 |
| 26 | ТК 79 | ТК 80 | 0,309 | 86 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000595 | 0,00341603 | 0,9246069 |
| 27 | ТК 80 | З/А | 0,309 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000013 | 0,00341732 | 0,9245892 |
| 28 | З/А | ТК 81 | 0,309 | 23 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000160 | 0,00343336 | 0,9243687 |
| 29 | ТК 81 | ТК 75 | 0,309 | 155 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0001079 | 0,00354123 | 0,9228867 |
| 30 | ТК 75 | З/А | 0,205 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000012 | 0,00354248 | 0,9228750 |
| 31 | З/А | ТК 75а | 0,205 | 140 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000975 | 0,00363994 | 0,9219659 |
| 32 | ТК 75а | - | 0,205 | 82 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000570 | 0,00369697 | 0,9214345 |
| 33 | - | - | 0,205 | 48 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000337 | 0,00373064 | 0,9211210 |
| 34 | - | - | 0,205 | 67 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000463 | 0,00377694 | 0,9206899 |
| 35 | - | ТК 73 | 0,205 | 133 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000922 | 0,00386915 | 0,9198318 |
| 36 | ТК 73 | - | 0,205 | 250 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0001736 | 0,00404272 | 0,9182181 |
| 37 | - | З/А | 0,205 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000013 | 0,00404401 | 0,9182061 |
| 38 | З/А | ЦТП ул. Металлистов | 0,205 | 13 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000090 | 0,00405298 | 0,9181229 |
| 39 | ЦТП ул. Металлистов | ЦТП Металлистов, 15 | 0,205 | 5 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000034 | 0,00405641 | 0,9180911 |
| 40 | ЦТП Металлистов, 15 | З/А | 0,205 | 3 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000021 | 0,00405850 | 0,9180716 |
| 41 | З/А | - | 0,205 | 6 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000040 | 0,00406246 | 0,9180349 |
| 42 | - | - | 0,205 | 194 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0001350 | 0,00419746 | 0,9167823 |
| 43 | - | - | 0,205 | 445 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0003090 | 0,00450649 | 0,9139187 |
| 44 | - | - | 0,205 | 41 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000283 | 0,00453477 | 0,9136575 |
| 45 | - | - | 0,205 | 108 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000752 | 0,00460993 | 0,9129634 |
| 46 | - | З/А | 0,150 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000012 | 0,00461112 | 0,9129550 |
| 47 | З/А | ТК 2-1 | 0,205 | 38 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000265 | 0,00463764 | 0,9127103 |
| 48 | ТК 2-1 | ТК 2 | 0,205 | 36 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000247 | 0,00466233 | 0,9124824 |
| 49 | ТК 2 | ТК 1 | 0,150 | 85 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000592 | 0,00472150 | 0,9120629 |
| 50 | ТК 1 | - | 0,257 | 30 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000208 | 0,00474235 | 0,9118264 |
| 51 | - | - | 0,150 | 200 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0001389 | 0,00488125 | 0,9108422 |
| 52 | - | ТК 1 | 0,150 | 152 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0001052 | 0,00498647 | 0,9100975 |
| 53 | ТК 1 | З/А | 0,150 | 74 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000516 | 0,00503805 | 0,9097326 |
| 54 | З/А | ТК 1 | 0,205 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000012 | 0,00503928 | 0,9097214 |
| 55 | ТК 1 | ТК 1а | 0,082 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 11,18 | 0,0000012 | 0,00503994 | 0,9097183 |
| 56 | ТК 1а | З/А | 0,082 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,67 | 0,0000007 | 0,00504092 | 0,9097137 |
| 57 | З/А | ТК 3а | 0,082 | 29 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,67 | 0,0000010 | 0,00506117 | 0,9096194 |
| 58 | ТК 3а | уз. ввода ГВС | 0,050 | 24 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,67 | 0,0000202 | 0,00507775 | 0,9095589 |

Рисунок 14. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Центролит» до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от котельной «Свободный Сокол до 7 вв

На рисункеРисунок 15 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 10 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 16 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 15. Путь движения теплоносителя от котельной «Свободный Сокол» до 7 вв

Таблица 10. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Свободный Сокол» до 7 вв

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол | ВУ 1 | 0,614 | 13 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 27,65 | 0,0000091 | 0,00000914 | 0,9997601 |
| 2 | ВУ 1 | ВУ 2 | 0,802 | 378 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0002623 | 0,00027145 | 0,9905515 |
| 3 | ВУ 2 | ВУ 3 | 0,802 | 248 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0001720 | 0,00044341 | 0,9845702 |
| 4 | ВУ 3 | З/А | 0,359 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 19,11 | 0,0000004 | 0,00044378 | 0,9845636 |
| 5 | З/А | - | 0,802 | 198 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 37,00 | 0,0001376 | 0,00058138 | 0,9798063 |
| 6 | - | б/н | 0,359 | 24 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 19,11 | 0,0000168 | 0,00059814 | 0,9795087 |
| 7 | б/н | З/А | 0,309 | 0 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000003 | 0,00059847 | 0,9795036 |
| 8 | З/А | ВУ 4 | 0,309 | 8 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000052 | 0,00060370 | 0,9794236 |
| 9 | ВУ 4 | ВУ 5 | 0,406 | 203 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0001406 | 0,00074432 | 0,9767107 |
| 10 | ВУ 5 | ВУ | 0,406 | 151 | 2015 | 1 | 8 | 0,000006 | 20,75 | 0,0000009 | 0,00074518 | 0,9766941 |
| 11 | ВУ | ВУ | 0,406 | 39 | 2016 | 1 | 7 | 0,000006 | 20,75 | 0,0000002 | 0,00074540 | 0,9766898 |
| 12 | ВУ | б/н | 0,309 | 104 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 16,44 | 0,0000721 | 0,00081755 | 0,9755904 |
| 13 | б/н | ВУ 9 (Чугун) | 0,406 | 43 | 1980 | 1 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000296 | 0,00084713 | 0,9750220 |
| 14 | ВУ 9 (Чугун) | З/А | 0,406 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000016 | 0,00084877 | 0,9749904 |
| 15 | З/А | ТК 45-1 | 0,406 | 35 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000243 | 0,00087309 | 0,9745233 |
| 16 | ТК 45-1 | ТК 45-3 | 0,406 | 71 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000492 | 0,00092225 | 0,9735797 |
| 17 | ТК 45-3 | ТК 45-5 | 0,406 | 258 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0001790 | 0,00110125 | 0,9701468 |
| 18 | ТК 45-5 | ТК 45-7 | 0,406 | 35 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000244 | 0,00112562 | 0,9696811 |
| 19 | ТК 45-7 | ТК 45-9 | 0,406 | 327 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0002273 | 0,00135287 | 0,9653403 |
| 20 | ТК 45-9 | ТК 45-13 | 0,406 | 110 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000761 | 0,00142898 | 0,9638931 |
| 21 | ТК 45-13 | ТК 45-15 | 0,406 | 15 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000105 | 0,00143944 | 0,9636945 |
| 22 | ТК 45-15 | ТК 45-17 | 0,406 | 92 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 20,75 | 0,0000636 | 0,00150302 | 0,9624875 |
| 23 | ТК 45-17 | З/А | 0,359 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 19,11 | 0,0000012 | 0,00150419 | 0,9624672 |
| 24 | З/А | ТК 45-19 | 0,257 | 163 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0001134 | 0,00161764 | 0,9610416 |
| 25 | ТК 45-19 | ТК 45-21 | 0,257 | 111 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000768 | 0,00169446 | 0,9600777 |
| 26 | ТК 45-21 | З/А | 0,257 | 1 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000007 | 0,00169516 | 0,9600689 |
| 27 | З/А | ТК 45-23 | 0,257 | 67 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000463 | 0,00174148 | 0,9594883 |
| 28 | ТК 45-23 | ТК 45-25 | 0,257 | 203 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0001412 | 0,00188264 | 0,9577200 |
| 29 | ТК 45-25 | ТК 45-27 | 0,257 | 63 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000440 | 0,00192662 | 0,9571702 |
| 30 | ТК 45-27 | ТК 45-29 | 0,257 | 106 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000735 | 0,00200013 | 0,9562516 |
| 31 | ТК 45-29 | ТК 45-31 | 0,257 | 77 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000533 | 0,00205347 | 0,9555856 |
| 32 | ТК 45-31 | ТК 45-33 | 0,257 | 54 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000376 | 0,00209110 | 0,9551162 |
| 33 | ТК 45-33 | ТК 45-35 | 0,257 | 93 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000648 | 0,00215593 | 0,9543077 |
| 34 | ТК 45-35 | - | 0,257 | 156 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0001082 | 0,00226413 | 0,9529597 |
| 35 | - | - | 0,257 | 54 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000377 | 0,00230179 | 0,9524911 |
| 36 | - | - | 0,257 | 21 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000147 | 0,00231651 | 0,9523081 |
| 37 | - | ЦТП Ė1 по ул. Ушинского | 0,257 | 42 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000295 | 0,00234601 | 0,9519413 |
| 38 | ЦТП Ė1 по ул. Ушинского | ЦТП ул. Ушинского, 9 | 0,257 | 6 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000045 | 0,00235052 | 0,9518853 |
| 39 | ЦТП ул. Ушинского, 9 | ТК 45-41 | 0,257 | 9 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 13,76 | 0,0000063 | 0,00235686 | 0,9518065 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТК 45-41 | ТК 43-1 | 0,150 | 46 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000321 | 0,00238896 | 0,9518065 |
| 41 | ТК 43-1 | ТК 43-2 | 0,150 | 58 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 8,59 | 0,0000400 | 0,00242898 | 0,9518065 |
| 42 | ТК 43-2 | ТК 43-3 | 0,125 | 49 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 7,48 | 0,0000342 | 0,00246317 | 0,9518065 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТК 43-3 | ТК 43-4 | 0,100 | 14 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000100 | 0,00247316 | 0,9517486 |
| 44 | ТК 43-4 | ТК 43-5 | 0,100 | 18 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000124 | 0,00248559 | 0,9516767 |
| 45 | ТК 43-5 | З/А | 0,100 | 2 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000012 | 0,00248679 | 0,9516698 |
| 46 | З/А | ТК 43-5-1 | 0,100 | 13 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000093 | 0,00249609 | 0,9516160 |
| 47 | ТК 43-5-1 | ТК 43-5-2 | 0,100 | 31 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000213 | 0,00251737 | 0,9514929 |
| 48 | ТК 43-5-2 | ТК 43-5-3 | 0,100 | 20 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000141 | 0,00253146 | 0,9514113 |
| 49 | ТК 43-5-3 | ТК 43-5-4 | 0,100 | 22 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 6,41 | 0,0000151 | 0,00254658 | 0,9513239 |
| 50 | ТК 43-5-4 | ТК 43-5-5 | 0,082 | 21 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,67 | 0,0000144 | 0,00256093 | 0,9512505 |
| 51 | ТК 43-5-5 | ТК 43-5-6 | 0,069 | 23 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 5,15 | 0,0000161 | 0,00257703 | 0,9511756 |
| 52 | ТК 43-5-6 | 7 вв | 0,050 | 30 | 1980 | 2 | 43 | 0,000694 | 4,43 | 0,0000209 | 0,00259795 | 0,9510919 |

Рисунок 16. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя 
от котельной «Свободный Сокол до 7 вв

Перспективное состояние на 2042 г.

Расчеты вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнены с учетом запланированного объема перекладок тепловых сетей, приведенного в Главе 8 для выбранного Варианта развития № 2.

          - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома

На рисункеРисунок 17 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 11 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 18 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 17. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома

Таблица 11. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 Матырский | - | 0,702 | 4 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0010742 | 0,00107424 | 0,9999952 |
| 2 | - | - | 0,702 | 1 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0001959 | 0,00127009 | 0,9999944 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | 0,702 | 962 | 2003 | 1 | 39 | 0,000175 | 31,96 | 0,0001680 | 0,00143810 | 0,9999944 |
| 4 | - | ВУ 4-1 | 0,702 | 35 | 1988 | 2 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0102439 | 0,01168195 | 0,9999944 |
| 5 | ВУ 4-1 | ВУ 4-2 | 0,702 | 40 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0117840 | 0,02346594 | 0,9999944 |
| 6 | ВУ 4-2 | ВУ 4-3 | 0,702 | 226 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0671667 | 0,09063260 | 0,9999944 |
| 7 | ВУ 4-3 | ВУ 4-4 | 0,702 | 110 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0326397 | 0,12327226 | 0,9999944 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВУ 4-4 | ТК 4-5 | 0,702 | 323 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0958031 | 0,21907540 | 0,9995693 |
| 9 | ТК 4-5 | ТК 4-6 | 0,702 | 51 | 1988 | 2 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0152322 | 0,23430764 | 0,9995017 |
| 10 | ТК 4-6 | ВУ 4-7 | 0,702 | 11 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0032108 | 0,23751849 | 0,9994875 |
| 11 | ВУ 4-7 | ТК 4-8 | 0,702 | 230 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0681222 | 0,30564068 | 0,9991854 |
| 12 | ТК 4-8 | ТК 4-9 | 0,702 | 41 | 1988 | 2 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0120481 | 0,31768878 | 0,9991320 |
| 13 | ТК 4-9 | ВУ 4-10 | 0,702 | 67 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0198141 | 0,33750286 | 0,9990442 |
| 14 | ВУ 4-10 | ВУ 4-10а | 0,702 | 319 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0945271 | 0,43202997 | 0,9986251 |
| 15 | ВУ 4-10а | ВУ 4-11 | 0,702 | 242 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0718998 | 0,50392981 | 0,9983066 |
| 16 | ВУ 4-11 | ТК 4-12 | 0,702 | 165 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0490174 | 0,55294717 | 0,9980895 |
| 17 | ТК 4-12 | ТК 4-13 | 0,702 | 44 | 1988 | 2 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0130333 | 0,56598048 | 0,9980317 |
| 18 | ТК 4-13 | ВУ 4-14 | 0,702 | 50 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0148316 | 0,58081210 | 0,9979661 |
| 19 | ВУ 4-14 | ВУ 4-15 | 0,702 | 251 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0745558 | 0,65536786 | 0,9976359 |
| 20 | ВУ 4-15 | ВУ 4-16 | 0,702 | 89 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0264020 | 0,68176981 | 0,9975191 |
| 21 | ВУ 4-16 | ТК 4-17 | 0,702 | 236 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0701312 | 0,75190102 | 0,9972087 |
| 22 | ТК 4-17 | ТК 4-18 | 0,702 | 89 | 1988 | 2 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0263129 | 0,77821394 | 0,9970923 |
| 23 | ТК 4-18 | ВУ 4-19 | 0,702 | 3 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0009288 | 0,77914277 | 0,9970881 |
| 24 | ВУ 4-19 | ВУ 4-20 | 0,702 | 135 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0400881 | 0,81923089 | 0,9969108 |
| 25 | ВУ 4-20 | ВУ 4-21 | 0,702 | 36 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0107543 | 0,82998515 | 0,9968632 |
| 26 | ВУ 4-21 | ВУ 4-22 | 0,702 | 334 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0990140 | 0,92899914 | 0,9964253 |
| 27 | ВУ 4-22 | ТК 4-23 | 0,702 | 40 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0118879 | 0,94088699 | 0,9963727 |
| 28 | ТК 4-23 | ТК 4-24 | 0,702 | 60 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0178347 | 0,95872174 | 0,9962939 |
| 29 | ТК 4-24 | ВУ 4-25 | 0,702 | 51 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0150245 | 0,97374625 | 0,9962275 |
| 30 | ВУ 4-25 | ВУ 4-26 | 0,702 | 140 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0416579 | 1,01540418 | 0,9960433 |
| 31 | ВУ 4-26 | ВУ 4-27 | 0,702 | 297 | 1988 | 2 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0880906 | 1,10349476 | 0,9956540 |
| 32 | ВУ 4-27 | ВУ 4-28 | 0,702 | 429 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1274249 | 1,23091971 | 0,9950911 |
| 33 | ВУ 4-28 | ВУ 4-29 | 0,702 | 368 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1092964 | 1,34021613 | 0,9946086 |
| 34 | ВУ 4-29 | ВУ 4-29а | 0,702 | 65 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0192977 | 1,35951386 | 0,9945234 |
| 35 | ВУ 4-29а | ВУ 4-30 | 0,702 | 178 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0526882 | 1,41220203 | 0,9942909 |
| 36 | ВУ 4-30 | ВУ 4-31 | 0,702 | 668 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1983010 | 1,61050302 | 0,9934161 |
| 37 | ВУ 4-31 | ВУ 4-32 | 0,702 | 279 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0827491 | 1,69325208 | 0,9930514 |
| 38 | ВУ 4-32 | ТК 4-33 | 0,702 | 10 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0030328 | 1,69628488 | 0,9930380 |
| 39 | ТК 4-33 | ТК 4-34 | 0,702 | 14 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0040566 | 1,70034147 | 0,9930201 |
| 40 | ТК 4-34 | ВУ 4-35 | 0,702 | 58 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0171819 | 1,71752336 | 0,9929444 |
| 41 | ВУ 4-35 | ВУ 4-35а | 0,702 | 26 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0078580 | 1,72538133 | 0,9929098 |
| 42 | ВУ 4-35а | ВУ 4-36 | 0,702 | 266 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0788676 | 1,80424889 | 0,9925624 |
| 43 | ВУ 4-36 | ВУ 4-37 | 0,702 | 157 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0465543 | 1,85080321 | 0,9923573 |
| 44 | ВУ 4-37 | ВУ 4-40 | 0,702 | 378 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1122728 | 1,96307604 | 0,9918630 |
| 45 | ВУ 4-40 | ВУ 4-41 | 0,702 | 176 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0522430 | 2,01531909 | 0,9916331 |
| 46 | ВУ 4-41 | ВУ 4-42 | 0,702 | 301 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0894022 | 2,10472131 | 0,9912397 |
| 47 | ВУ 4-42 | ВУ 4-43 | 0,702 | 134 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0396489 | 2,14437023 | 0,9910654 |
| 48 | ВУ 4-43 | ВУ 4-44 | 0,702 | 160 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0475751 | 2,19194538 | 0,9908562 |
| 49 | ВУ 4-44 | ВУ 4-45 | 0,702 | 75 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0222741 | 2,21421952 | 0,9907582 |
| 50 | ВУ 4-45 | ВУ 4-46 | 0,702 | 595 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1765907 | 2,39081020 | 0,9899820 |
| 51 | ВУ 4-46 | ВУ 4-47 | 0,702 | 426 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1264071 | 2,51721729 | 0,9894267 |
| 52 | ВУ 4-47 | ВУ 4-48 | 0,702 | 390 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1157982 | 2,63301553 | 0,9889184 |
| 53 | ВУ 4-48 | ВУ 4-48а | 0,702 | 171 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0507296 | 2,68374514 | 0,9886958 |
| 54 | ВУ 4-48а | ВУ 4-49 | 0,702 | 14 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0041189 | 2,68786405 | 0,9886777 |
| 55 | ВУ 4-49 | ВУ 4-50 | 0,702 | 651 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,0041189 | 2,88095706 | 0,9878307 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ВУ 4-50 | ВУ 4-51 | 0,702 | 446 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1930930 | 3,01338227 | 0,9878307 |
| 57 | ВУ 4-51 | З/А | 0,406 | 1 | 1988 | 1 | 54 | 0,296751 | 31,96 | 0,1324252 | 3,01372353 | 0,9878307 |
| 58 | З/А | ТК-83 | 0,406 | 265 | 1988 | 1 | 54 | 0,000239 | 20,75 | 0,0003413 | 3,01378673 | 0,9878307 |
| 59 | ТК-83 | ТК-84 | 0,406 | 50 | 2002 | 1 | 40 | 573,085243 | 20,75 | 0,0000632 | 31,74828084 | 0,9878307 |
| 60 | ТК-84 | ТК-85 | 0,406 | 127 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 28,7344941 | 104,43268227 | 0,9878307 |
| 61 | ТК-85 | З/А | 0,406 | 46 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 72,6844014 | 130,78314176 | 0,9878307 |
| 62 | З/А | ТК-86 | 0,406 | 3 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 26,3504595 | 132,23304743 | 0,9878307 |
| 63 | ТК-86 | З/А | 0,257 | 4 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 1,4499057 | 134,66292886 | 0,9878307 |
| 64 | З/А | ТК-87 | 0,309 | 24 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 13,76 | 2,4298814 | 148,58890028 | 0,9878307 |
| 65 | ТК-87 | ТК-88 | 0,309 | 35 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 13,9259714 | 168,37753373 | 0,9878307 |
| 66 | ТК-88 | ТК-98 | 0,309 | 81 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 19,7886335 | 214,91205550 | 0,9878307 |
| 67 | ТК-98 | ТК-104 | 0,309 | 66 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 46,5345218 | 252,78725924 | 0,9878307 |
| 68 | ТК-104 | ТК-105 | 0,309 | 100 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 37,8752037 | 310,02128251 | 0,9878307 |
| 69 | ТК-105 | ТК-106 | 0,309 | 95 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 57,2340233 | 364,27526250 | 0,9878307 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТК-106 | З/А | 0,309 | 4 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 54,2539800 | 366,68222053 | 0,9824050 |
| 71 | З/А | ТК-106 | 0,309 | 6 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 2,4069580 | 370,37862035 | 0,9741184 |
| 72 | ТК-106 | ТК-114а | 0,309 | 49 | 1980 | 2 | 62 | 0,000007 | 16,44 | 3,6963998 | 370,37862069 | 0,9741184 |
| 73 | ТК-114а | ТК-112 | 0,309 | 76 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 16,44 | 0,0000003 | 370,37862121 | 0,9741184 |
| 74 | ТК-112 | ТК-113 | 0,309 | 141 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 16,44 | 0,0000005 | 370,37862213 | 0,9741184 |
| 75 | ТК-113 | - | 0,309 | 29 | 2024 | 2 | 18 | 573,085243 | 16,44 | 0,0000009 | 386,78032180 | 0,9376594 |
| 76 | - | ТК-130 | 0,250 | 104 | 1980 | 2 | 62 | 0,000006 | 16,44 | 16,4016997 | 386,78032240 | 0,9376594 |
| 77 | ТК-130 | б/к врезка | 0,309 | 91 | 2025 | 2 | 17 | 0,000006 | 13,40 | 0,0000006 | 386,78032291 | 0,9376594 |
| 78 | б/к врезка | ТК-142а | 0,257 | 79 | 2027 | 2 | 15 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000005 | 386,78032336 | 0,9376594 |
| 79 | ТК-142а | ТК-142 | 0,257 | 137 | 2027 | 2 | 15 | 0,000006 | 13,76 | 0,0000004 | 386,78032414 | 0,9376594 |
| 80 | ТК-142 | ТК-143 | 0,150 | 35 | 2028 | 2 | 14 | 573,085243 | 13,76 | 0,0000008 | 406,63199697 | 0,9154506 |
| 81 | ТК-143 | З/А | 0,100 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 8,59 | 19,8516728 | 407,91570792 | 0,9144056 |
| 82 | З/А | т. А4 | 0,100 | 136 | 1980 | 2 | 62 | 0,000006 | 6,41 | 1,2837109 | 407,91570870 | 0,9144056 |
| 83 | т. А4 | т. Б2 | 0,100 | 10 | 2029 | 1 | 13 | 573,085243 | 6,41 | 0,0000008 | 413,38867277 | 0,9099555 |
| 84 | т. Б2 | т. Б3 | 0,100 | 74 | 1980 | 1 | 62 | 0,000006 | 6,41 | 5,4729641 | 413,38867319 | 0,9099555 |
| 85 | т. Б3 | ТК-144 | 0,100 | 91 | 2033 | 1 | 9 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000004 | 413,38867371 | 0,9099555 |
| 86 | ТК-144 | ТК-145 | 0,069 | 45 | 2033 | 1 | 9 | 0,000006 | 6,41 | 0,0000005 | 413,38867397 | 0,9099555 |
| 87 | ТК-145 | жил. дом | 0,050 | 13 | 2035 | 2 | 7 | 573,085243 | 5,15 | 0,0000003 | 420,79293531 | 0,9058094 |

Рисунок 18. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 Матырский до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТЭЦ-2 город до жилого дома

На рисункеРисунок 19 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблице Таблица 12 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 20 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 город до жилого дома

Таблица 12. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 город до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 город | ТЭЦ-2 | 0,998 | 3 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000000 | 0,00000002 | 0,9999994 |
| 2 | ТЭЦ-2 | - | 0,998 | 282 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000019 | 0,00000196 | 0,9999337 |
| 3 | - | ВУ 5-5 | 0,998 | 41 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000003 | 0,00000224 | 0,9999243 |
| 4 | ВУ 5-5 | - | 0,998 | 419 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000029 | 0,00000512 | 0,9998270 |
| 5 | - | - | 0,998 | 439 | 2024 | 1 | 18 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000029 | 0,00000798 | 0,9997303 |
| 6 | - | - | 0,998 | 337 | 2024 | 1 | 18 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000022 | 0,00001018 | 0,9996560 |
| 7 | - | - | 0,998 | 656 | 2024 | 1 | 18 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000043 | 0,00001446 | 0,9995115 |
| 8 | - | ВУ 5-10 | 0,998 | 163 | 2025 | 1 | 17 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000009 | 0,00001539 | 0,9994801 |
| 9 | ВУ 5-10 | - | 0,998 | 440 | 2025 | 1 | 17 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000025 | 0,00001790 | 0,9993953 |
| 10 | - | ВУ 5-11 | 0,998 | 63 | 2026 | 1 | 16 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000004 | 0,00001826 | 0,9993833 |
| 11 | ВУ 5-11 | ВУ 5-12 | 0,998 | 401 | 2026 | 1 | 16 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000023 | 0,00002054 | 0,9993061 |
| 12 | ВУ 5-12 | - | 0,998 | 59 | 2026 | 1 | 16 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000003 | 0,00002088 | 0,9992948 |
| 13 | - | - | 0,998 | 607 | 2027 | 1 | 15 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000035 | 0,00002433 | 0,9991781 |
| 14 | - | - | 0,998 | 103 | 2027 | 1 | 15 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000006 | 0,00002492 | 0,9991583 |
| 15 | - | - | 0,998 | 292 | 2027 | 1 | 15 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000017 | 0,00002659 | 0,9991020 |
| 16 | - | НПС-3 | 0,998 | 5 | 2028 | 1 | 14 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000000 | 0,00002662 | 0,9991010 |
| 17 | НПС-3 | - | 0,998 | 999 | 2029 | 1 | 13 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000057 | 0,00003231 | 0,9989088 |
| 18 | - | - | 0,998 | 108 | 2029 | 1 | 13 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000006 | 0,00003293 | 0,9988880 |
| 19 | - | - | 0,998 | 170 | 2030 | 1 | 12 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000010 | 0,00003389 | 0,9988554 |
| 20 | - | ВУ 5-19а | 0,998 | 408 | 2030 | 1 | 12 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000023 | 0,00003622 | 0,9987768 |
| 21 | ВУ 5-19а | - | 0,998 | 88 | 2031 | 1 | 11 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000005 | 0,00003672 | 0,9987598 |
| 22 | - | ВУ 5-21 | 0,998 | 477 | 2031 | 1 | 11 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000027 | 0,00003944 | 0,9986680 |
| 23 | ВУ 5-21 | - | 0,998 | 11 | 2031 | 2 | 11 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000001 | 0,00003951 | 0,9986659 |
| 24 | - | ТК 5-22 | 0,998 | 41 | 2032 | 2 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000002 | 0,00003974 | 0,9986581 |
| 25 | ТК 5-22 | ТК 5-22а | 0,998 | 236 | 2032 | 2 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000013 | 0,00004108 | 0,9986127 |
| 26 | ТК 5-22а | ТК 5-23 | 0,998 | 49 | 2032 | 2 | 10 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000003 | 0,00004136 | 0,9986033 |
| 27 | ТК 5-23 | ТК 5-24 | 0,998 | 245 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000017 | 0,00004305 | 0,9985465 |
| 28 | ТК 5-24 | ТК 3-1 | 0,998 | 502 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000035 | 0,00004650 | 0,9984300 |
| 29 | ТК 3-1 | - | 0,998 | 9 | 2013 | 1 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000002 | 0,00004667 | 0,9984242 |
| 30 | - | - | 0,998 | 25 | 2013 | 1 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000005 | 0,00004714 | 0,9984082 |
| 31 | - | ТК 5-25 | 0,998 | 35 | 2013 | 1 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000007 | 0,00004781 | 0,9983857 |
| 32 | ТК 5-25 | ТК 5-27 | 0,998 | 52 | 2013 | 1 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000010 | 0,00004879 | 0,9983526 |
| 33 | ТК 5-27 | ТК 5-28 | 0,998 | 311 | 2013 | 1 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000059 | 0,00005471 | 0,9981530 |
| 34 | ТК 5-28 | ТК 5-29 | 0,998 | 271 | 2013 | 1 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000052 | 0,00005987 | 0,9979790 |
| 35 | ТК 5-29 | ТК 5-30 | 0,998 | 139 | 2013 | 1 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000026 | 0,00006252 | 0,9978897 |
| 36 | ТК 5-30 | ТК 5-31 | 0,998 | 207 | 2012 | 2 | 30 | 0,000022 | 36,30 | 0,0000046 | 0,00006712 | 0,9977345 |
| 37 | ТК 5-31 | ТК 5-32 | 0,998 | 242 | 2012 | 2 | 30 | 0,000022 | 36,30 | 0,0000054 | 0,00007252 | 0,9975525 |
| 38 | ТК 5-32 | - | 0,998 | 118 | 2013 | 2 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000022 | 0,00007475 | 0,9974771 |
| 39 | - | ТК 5-33 | 0,998 | 78 | 2013 | 2 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000015 | 0,00007624 | 0,9974270 |
| 40 | ТК 5-33 | ТК 5-34 | 0,998 | 193 | 2013 | 2 | 29 | 0,000019 | 36,30 | 0,0000037 | 0,00007992 | 0,9973031 |
| 41 | ТК 5-34 | - | 0,998 | 53 | 2033 | 2 | 9 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000003 | 0,00008022 | 0,9972928 |
| 42 | - | З/А | 0,998 | 13 | 2033 | 2 | 9 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000001 | 0,00008030 | 0,9972904 |
| 43 | З/А | - | 0,998 | 2 | 1989 | 2 | 53 | 0,143653 | 36,30 | 0,0002844 | 0,00036473 | 0,9877056 |
| 44 | - | - | 0,998 | 8 | 2033 | 2 | 9 | 0,000006 | 36,30 | 0,0000000 | 0,00036477 | 0,9877041 |
| 45 | - | З/А | 0,802 | 2 | 2034 | 2 | 8 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036479 | 0,9877036 |
| 46 | З/А | НС ул. Неделина, 5 | 0,802 | 4 | 2034 | 2 | 8 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036481 | 0,9877029 |
| 47 | НС ул. Неделина, 5 | З/А | 0,802 | 3 | 2034 | 2 | 8 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036482 | 0,9877023 |
| 48 | З/А | - | 0,802 | 3 | 2034 | 2 | 8 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036484 | 0,9877018 |
| 49 | - | - | 0,802 | 3 | 2034 | 2 | 8 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036486 | 0,9877012 |
| 50 | - | - | 0,802 | 2 | 2034 | 2 | 8 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036487 | 0,9877008 |
| 51 | - | - | 0,802 | 4 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036489 | 0,9877000 |
| 52 | - | - | 0,802 | 3 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036491 | 0,9876995 |
| 53 | - | - | 0,802 | 3 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036492 | 0,9876990 |
| 54 | - | З/А | 0,802 | 2 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036493 | 0,9876986 |
| 55 | З/А | - | 0,802 | 20 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000000 | 0,00036505 | 0,9876947 |
| 56 | - | - | 0,802 | 47 | 2035 | 2 | 7 | 0,000060 | 37,00 | 0,0000001 | 0,00036786 | 0,9875992 |
| 57 | - | ТК 5-35 | 0,802 | 236 | 2007 | 2 | 35 | 0,000060 | 37,00 | 0,0000028 | 0,00038196 | 0,9871195 |
| 58 | ТК 5-35 | ТК 5-36 | 0,802 | 261 | 2007 | 2 | 35 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000141 | 0,00038345 | 0,9870689 |
| 59 | ТК 5-36 | ТК 5-37 | 0,802 | 112 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000015 | 0,00038409 | 0,9870471 |
| 60 | ТК 5-37 | ТК 5-38 | 0,802 | 120 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000006 | 0,00038478 | 0,9870238 |
| 61 | ТК 5-38 | ТК 5-39 | 0,802 | 116 | 2036 | 2 | 6 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000007 | 0,00038544 | 0,9870014 |
| 62 | ТК 5-39 | ТК 5-40 | 0,802 | 182 | 2036 | 2 | 6 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000007 | 0,00038648 | 0,9869660 |
| 63 | ТК 5-40 | ТК 5-40а | 0,802 | 138 | 2036 | 2 | 6 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000010 | 0,00038726 | 0,9869394 |
| 64 | ТК 5-40а | ТК 5-44 | 0,515 | 42 | 2036 | 2 | 6 | 0,000006 | 37,00 | 0,0000008 | 0,00038750 | 0,9869335 |
| 65 | ТК 5-44 | ТК 5-44 | 0,515 | 37 | 2036 | 2 | 6 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000002 | 0,00038771 | 0,9869284 |
| 66 | ТК 5-44 | ТК 5-45 | 0,515 | 120 | 2036 | 2 | 6 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000002 | 0,00038839 | 0,9869116 |
| 67 | ТК 5-45 | ТК 5-46 | 0,515 | 100 | 2037 | 2 | 5 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000007 | 0,00038896 | 0,9868977 |
| 68 | ТК 5-46 | ТК 5-47 | 0,515 | 16 | 2037 | 2 | 5 | 0,143653 | 26,65 | 0,0000006 | 0,00263856 | 0,9318322 |
| 69 | ТК 5-47 | ТК 5-48 | 0,515 | 25 | 1989 | 2 | 53 | 0,000006 | 26,65 | 0,0022496 | 0,00263871 | 0,9318289 |
| 70 | ТК 5-48 | - | 0,515 | 1072 | 2037 | 2 | 5 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000001 | 0,00264482 | 0,9316876 |
| 71 | - | ТК 5-49 | 0,515 | 27 | 2037 | 2 | 5 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000061 | 0,00264497 | 0,9316841 |
| 72 | ТК 5-49 | З/А | 0,515 | 106 | 2037 | 2 | 5 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000002 | 0,00264557 | 0,9316701 |
| 73 | З/А | ТК 1-63 | 0,515 | 2 | 2038 | 2 | 4 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000006 | 0,00264558 | 0,9316699 |
| 74 | ТК 1-63 | З/А | 0,515 | 3 | 2038 | 2 | 4 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000000 | 0,00264560 | 0,9316695 |
| 75 | З/А | ТК 1-62 | 0,515 | 73 | 2038 | 2 | 4 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000000 | 0,00264601 | 0,9316600 |
| 76 | ТК 1-62 | ТК 1-61 | 0,515 | 192 | 2038 | 2 | 4 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000004 | 0,00264741 | 0,9316277 |
| 77 | ТК 1-61 | ТК 1-59 | 0,515 | 48 | 2039 | 2 | 3 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000014 | 0,00264776 | 0,9316197 |
| 78 | ТК 1-59 | - | 0,150 | 66 | 2039 | 2 | 3 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000003 | 0,00264824 | 0,9316161 |
| 79 | - | - | 0,150 | 87 | 2039 | 2 | 3 | 0,000007 | 8,59 | 0,0000005 | 0,00264887 | 0,9316114 |
| 80 | - | - | 0,150 | 45 | 2039 | 2 | 3 | 0,000008 | 8,59 | 0,0000006 | 0,00264922 | 0,9316088 |
| 81 | - | - | 0,100 | 42 | 2040 | 2 | 2 | 0,000008 | 8,59 | 0,0000004 | 0,00264956 | 0,9316069 |
| 82 | - | - | 0,100 | 56 | 2040 | 2 | 2 | 0,000008 | 6,41 | 0,0000003 | 0,00264999 | 0,9316045 |
| 83 | - | - | 0,100 | 36 | 2040 | 2 | 2 | 0,000009 | 6,41 | 0,0000004 | 0,00265032 | 0,9316027 |
| 84 | - | Институт повышения квалификации+гараж | 0,082 | 53 | 2041 | 2 | 1 | 0,000009 | 6,41 | 0,0000003 | 0,00265080 | 0,9316003 |
| 85 | т. Б3 | ТК-144 | 0,100 | 91 | 2041 | 2 | 1 | 0,000009 | 5,67 | 0,0000005 | 0,00265162 | 0,9315958 |
| 86 | ТК-144 | ТК-145 | 0,069 | 45 | 2041 | 2 | 1 | 0,000009 | 6,41 | 0,0000008 | 0,00265202 | 0,9315940 |
| 87 | ТК-145 | жил. дом | 0,050 | 13 | 2041 | 2 | 1 | 0,000009 | 5,15 | 0,0000004 | 0,00265214 | 0,9315935 |

Рисунок 20. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 город до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома

На рисункеРисунок 21 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 13 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 22 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 21. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома

Таблица 13. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) | - | 1,196 | 166 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 44,40 | 0,5685239 | 0,56852388 | 0,9980382 |
| 2 | - | ВУ 6-1 | 1,196 | 453 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 44,40 | 1,5484040 | 2,11692786 | 0,9927058 |
| 3 | ВУ 6-1 | - | 1,196 | 466 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 44,40 | 1,5926255 | 3,70955340 | 0,9872503 |
| 4 | - | - | 0,998 | 68 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,2310525 | 3,94060594 | 0,9866068 |
| 5 | - | ВУ 6-1а | 0,998 | 178 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,6094647 | 4,55007065 | 0,9849104 |
| 6 | ВУ 6-1а | ВУ 6-2 | 0,998 | 206 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,7048794 | 5,25495005 | 0,9829518 |
| 7 | ВУ 6-2 | ВУ 6-3 | 0,998 | 974 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 3,3296034 | 8,58455343 | 0,9737185 |
| 8 | ВУ 6-3 | З/А | 0,998 | 3 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,0106282 | 8,59518164 | 0,9736893 |
| 9 | З/А | ВУ 6-4 | 0,998 | 1146 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 3,9170940 | 12,51227565 | 0,9629292 |
| 10 | ВУ 6-4 | ВУ 6-5 | 0,998 | 94 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,3201108 | 12,83238645 | 0,9620596 |
| 11 | ВУ 6-5 | ВУ 6-6 | 0,998 | 306 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 1,0451872 | 13,87757366 | 0,9592228 |
| 12 | ВУ 6-6 | ВУ 6-7 | 0,998 | 349 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 1,1937088 | 15,07128244 | 0,9559924 |
| 13 | ВУ 6-7 | ВУ 6-8 | 0,998 | 411 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 1,4040859 | 16,47536829 | 0,9522056 |
| 14 | ВУ 6-8 | ВУ 6-9 | 0,998 | 165 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,5642863 | 17,03965456 | 0,9506897 |
| 15 | ВУ 6-9 | ВУ 6-10 | 0,998 | 486 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 1,6614868 | 18,70114134 | 0,9462335 |
| 16 | ВУ 6-10 | З/А | 0,802 | 3 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 37,00 | 0,0102181 | 18,71135946 | 0,9462057 |
| 17 | З/А | З/А | 0,802 | 805 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 37,00 | 2,7500070 | 21,46136649 | 0,9387241 |
| 18 | З/А | ВУ 6-11 | 0,802 | 15 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 37,00 | 0,0518083 | 21,51317475 | 0,9385843 |
| 19 | ВУ 6-11 | ВУ 6-12 | 0,802 | 1064 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 37,00 | 3,6374456 | 25,15062035 | 0,9287682 |
| 20 | ВУ 6-12 | ВУ 6-13а | 0,802 | 1081 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 37,00 | 3,6934573 | 28,84407765 | 0,9189051 |
| 21 | ВУ 6-13а | ВУ 6-13б | 0,998 | 164 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,5599461 | 29,40402378 | 0,9174535 |
| 22 | ВУ 6-13б | ВУ 6-14 | 0,998 | 363 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 1,2402884 | 30,64431215 | 0,9142433 |
| 23 | ВУ 6-14 | З/А | 0,998 | 14 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,0488009 | 30,69311307 | 0,9141174 |
| 24 | З/А | ВУ 6-14а | 0,998 | 73 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,2510445 | 30,94415758 | 0,9134700 |
| 25 | ВУ 6-14а | ВУ 6-14б | 0,998 | 37 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,1256248 | 31,06978236 | 0,9131462 |
| 26 | ВУ 6-14б | ВУ 6-14в | 0,998 | 25 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,0857092 | 31,15549153 | 0,9129254 |
| 27 | ВУ 6-14в | ВУ 6-14г | 0,998 | 135 | 1985 | 1 | 57 | 3,417431 | 36,30 | 0,4609090 | 31,61640050 | 0,9117383 |
| 28 | ВУ 6-14г | ВУ 6-14д | 0,998 | 18 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000001 | 31,61640063 | 0,9117383 |
| 29 | ВУ 6-14д | - | 0,998 | 1037 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 36,30 | 0,0000071 | 31,61640776 | 0,9117383 |
| 30 | - | - | 0,614 | 328 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 27,65 | 0,0000023 | 31,61641002 | 0,9117383 |
| 31 | - | - | 0,614 | 55 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 27,65 | 0,0000004 | 31,61641040 | 0,9117383 |
| 32 | - | Насосная ЛТЗ | 0,614 | 9 | 2024 | 1 | 18 | 0,000007 | 27,65 | 0,0000001 | 31,61641046 | 0,9117383 |
| 33 | Насосная ЛТЗ | - | 0,614 | 13 | 2024 | 1 | 18 | 0,000007 | 27,65 | 0,0000001 | 31,61641054 | 0,9117383 |
| 34 | - | - | 0,614 | 53 | 2024 | 1 | 18 | 0,000007 | 27,65 | 0,0000003 | 31,61641089 | 0,9117383 |
| 35 | - | ВУ 2-6 | 0,614 | 299 | 2025 | 1 | 17 | 0,000006 | 27,65 | 0,0000017 | 31,61641260 | 0,9117383 |
| 36 | ВУ 2-6 | ВУ 2-9 | 0,515 | 335 | 2025 | 1 | 17 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000019 | 31,61641450 | 0,9117383 |
| 37 | ВУ 2-9 | ТК 2-10 | 0,515 | 335 | 2028 | 1 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000019 | 31,61641641 | 0,9117383 |
| 38 | ТК 2-10 | ТК 2-11 | 0,515 | 34 | 2028 | 1 | 14 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000002 | 31,61641660 | 0,9117383 |
| 39 | ТК 2-11 | ТК 2-12 | 0,515 | 55 | 2030 | 2 | 12 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000003 | 31,61641692 | 0,9117383 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТК 2-12 | ТК 2-13 | 0,515 | 29 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 26,65 | 16,7856668 | 48,40208370 | 0,9117383 |
| 41 | ТК 2-13 | ТК 2-14 | 0,515 | 35 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 26,65 | 20,0980995 | 68,50018319 | 0,9117383 |
| 42 | ТК 2-14 | ТК 2-15 | 0,515 | 35 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 26,65 | 19,8917888 | 88,39197199 | 0,9117383 |
| 43 | ТК 2-15 | ТК 2-16 | 0,406 | 69 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 39,3652254 | 127,75719736 | 0,9117383 |
| 44 | ТК 2-16 | ТК 2-17 | 0,406 | 45 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 25,7945668 | 153,55176417 | 0,9117383 |
| 45 | ТК 2-17 | ТК 2-18 | 0,406 | 23 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 13,3528862 | 166,90465034 | 0,9117383 |
| 46 | ТК 2-18 | ТК 2-19 | 0,406 | 45 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 25,8633370 | 192,76798738 | 0,9117383 |
| 47 | ТК 2-19 | ТК 2-20 | 0,406 | 33 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 19,0321609 | 211,80014831 | 0,9117383 |
| 48 | ТК 2-20 | ТК 2-21 | 0,406 | 28 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 15,8228836 | 227,62303188 | 0,9117383 |
| 49 | ТК 2-21 | ТК 2-23 | 0,406 | 214 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 122,7204740 | 350,34350592 | 0,9117383 |
| 50 | ТК 2-23 | ТК 2-25 | 0,406 | 67 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 38,3967113 | 388,74021723 | 0,9117383 |
| 51 | ТК 2-25 | ТК 2-26 | 0,406 | 38 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 21,6855456 | 410,42576284 | 0,9117383 |
| 52 | ТК 2-26 | ТК 2-28 | 0,406 | 107 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 61,5722786 | 471,99804140 | 0,9117383 |
| 53 | ТК 2-28 | ТК 2-29 | 0,406 | 78 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 44,8897671 | 516,88780852 | 0,9117383 |
| 54 | ТК 2-29 | ТК 2-30 | 0,406 | 94 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 53,8413586 | 570,72916714 | 0,9117383 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТК 2-30 | ТК 2-31 | 0,406 | 39 | 1980 | 2 | 62 | 0,000007 | 20,75 | 53,8413586 | 570,72916741 | 0,9117383 |
| 56 | ТК 2-31 | ТК 2-32 | 0,309 | 97 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000003 | 570,72916807 | 0,9117383 |
| 57 | ТК 2-32 | ТК 2-33 | 0,309 | 83 | 2023 | 2 | 19 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000007 | 570,72916854 | 0,9117383 |
| 58 | ТК 2-33 | ТК 2-34 | 0,309 | 85 | 2033 | 2 | 9 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000005 | 570,72916903 | 0,9117383 |
| 59 | ТК 2-34 | ТК 2-35 | 0,309 | 125 | 2033 | 2 | 9 | 0,000039 | 16,44 | 0,0000005 | 570,72917384 | 0,9117383 |
| 60 | ТК 2-35 | ТК 2-36 | 0,309 | 100 | 2009 | 2 | 33 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000048 | 570,72917441 | 0,9117383 |
| 61 | ТК 2-36 | ТК 2-37 | 0,309 | 87 | 2034 | 2 | 8 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000006 | 570,72917491 | 0,9117383 |
| 62 | ТК 2-37 | ТК 2-37-1 | 0,205 | 65 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000005 | 570,72917528 | 0,9117383 |
| 63 | ТК 2-37-1 | ТК 2-37-3 | 0,150 | 65 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000004 | 570,72917565 | 0,9117383 |
| 64 | ТК 2-37-3 | ТК 2-37-5 | 0,150 | 32 | 2035 | 2 | 7 | 573,085243 | 8,59 | 0,0000004 | 589,13094282 | 0,9005315 |
| 65 | ТК 2-37-5 | ТК 2-37-7 | 0,150 | 36 | 1980 | 2 | 62 | 0,000006 | 8,59 | 18,4017672 | 589,13094302 | 0,9005315 |
| 66 | ТК 2-37-7 | ТК 2-37-11 | 0,125 | 27 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000002 | 589,13094318 | 0,9005315 |
| 67 | ТК 2-37-11 | ТК 2-37-13 | 0,125 | 23 | 2035 | 2 | 7 | 0,000026 | 7,48 | 0,0000002 | 589,13094378 | 0,9005315 |
| 68 | ТК 2-37-13 | ТК 2-37-19 | 0,069 | 94 | 2011 | 2 | 31 | 0,000008 | 7,48 | 0,0000006 | 589,13094452 | 0,9005315 |
| 69 | ТК 2-37-19 | Жил. дом | 0,082 | 20 | 2040 | 2 | 2 | 0,000008 | 5,15 | 0,0000007 | 589,13094468 | 0,9005315 |

Рисунок 22. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 (ТМ НЛМК) до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от ТЭЦ-2 ЛТК до ООО "Новолипецкая металлобаза"

На рисункеРисунок 23 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 14 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 24 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 23. Путь движения теплоносителя от ТЭЦ-2 ЛТК до ООО "Новолипецкая металлобаза"

Таблица 14. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от ТЭЦ-2 ЛТК до ООО "Новолипецкая металлобаза"

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 ЛТК | - | 1,196 | 5 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 44,40 | 0,0000000 | 0,00000003 | 0,9999985 |
| 2 | - | - | 1,196 | 289 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 44,40 | 0,0000020 | 0,00000202 | 0,9999102 |
| 3 | - | ООО "Новолипецкая металлобаза" | 0,205 | 40 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 11,18 | 0,0000003 | 0,00000230 | 0,9999071 |

Рисунок 24. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от ТЭЦ-2 ЛТК 
до ООО "Новолипецкая металлобаза"

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от Котельная «Привокзальная» до ул.Сергея Казьмина д.6

На рисункеРисунок 25 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 15 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 26 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 25. Путь движения теплоносителя от Котельная «Привокзальная» 
до ул.Сергея Казьмина д.6

Таблица 15. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от Котельная «Привокзальная» до ул.Сергея Казьмина д.6

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Привокзальная» | тк | 0,614 | 1 | 1982 | 2 | 60 | 62,017812 | 27,65 | 0,0620178 | 0,06201781 | 0,9909492 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | тк | - | 0,614 | 8 | 1982 | 2 | 60 | 62,017812 | 27,65 | 0,4905609 | 0,55257871 | 0,990949234 |
| 3 | - | - | 0,614 | 1 | 1982 | 2 | 60 | 62,017812 | 27,65 | 0,0868249 | 0,63940364 | 0,990949234 |
| 4 | - | ТК 2-1 | 0,614 | 51 | 1982 | 2 | 60 | 62,017812 | 27,65 | 3,1715909 | 3,81099455 | 0,990949234 |
| 5 | ТК 2-1 | ТК 2-2 | 0,614 | 44 | 1982 | 2 | 60 | 62,017812 | 27,65 | 2,7312644 | 6,54225900 | 0,990949234 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТК 2-2 | З/А | 0,515 | 5 | 1982 | 2 | 60 | 62,017812 | 26,65 | 0,2840416 | 6,82630058 | 0,9513615 |
| 7 | З/А | ТК 2-3 | 0,515 | 78 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000005 | 6,82630112 | 0,9513615 |
| 8 | ТК 2-3 | ТК 2-4 | 0,515 | 63 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000004 | 6,82630155 | 0,9513614 |
| 9 | ТК 2-4 | ТК 2-4а | 0,515 | 144 | 2025 | 2 | 17 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000008 | 6,82630237 | 0,9513613 |
| 10 | ТК 2-4а | ТК 2-5 | 0,515 | 31 | 2025 | 2 | 17 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000002 | 6,82630255 | 0,9513613 |
| 11 | ТК 2-5 | ТК 2-5а | 0,515 | 79 | 2025 | 2 | 17 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000005 | 6,82630300 | 0,9513612 |
| 12 | ТК 2-5а | ТК 2-6 | 0,515 | 9 | 2026 | 2 | 16 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000001 | 6,82630305 | 0,9513612 |
| 13 | ТК 2-6 | ТК 2-7 | 0,515 | 102 | 2026 | 2 | 16 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000006 | 6,82630364 | 0,9513611 |
| 14 | ТК 2-7 | ТК 2-8 | 0,515 | 110 | 2027 | 2 | 15 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000006 | 6,82630427 | 0,9513610 |
| 15 | ТК 2-8 | ТК 2-9 | 0,515 | 110 | 2027 | 2 | 15 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000006 | 6,82630489 | 0,9513609 |
| 16 | ТК 2-9 | ТК 2-10 | 0,515 | 76 | 2027 | 2 | 15 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000004 | 6,82630532 | 0,9513609 |
| 17 | ТК 2-10 | ТК 2-11 | 0,515 | 82 | 2010 | 2 | 32 | 0,000032 | 26,65 | 0,0000026 | 6,82630792 | 0,9513605 |
| 18 | ТК 2-11 | ТК 2-12 | 0,515 | 89 | 2010 | 2 | 32 | 0,000032 | 26,65 | 0,0000028 | 6,82631074 | 0,9513602 |
| 19 | ТК 2-12 | ТК 2-13 | 0,515 | 197 | 2009 | 2 | 33 | 0,000039 | 26,65 | 0,0000076 | 6,82631835 | 0,9513591 |
| 20 | ТК 2-13 | ТК 2-14 | 0,515 | 156 | 2009 | 2 | 33 | 0,000039 | 26,65 | 0,0000060 | 6,82632439 | 0,9513583 |
| 21 | ТК 2-14 | ТК 2-14а | 0,515 | 121 | 2009 | 2 | 33 | 0,000039 | 26,65 | 0,0000047 | 6,82632905 | 0,9513577 |
| 22 | ТК 2-14а | ТК 2-15 | 0,515 | 53 | 2009 | 2 | 33 | 0,000039 | 26,65 | 0,0000020 | 6,82633110 | 0,9513574 |
| 23 | ТК 2-15 | ТК 2-16 | 0,515 | 36 | 2009 | 2 | 33 | 0,000039 | 26,65 | 0,0000014 | 6,82633250 | 0,9513573 |
| 24 | ТК 2-16 | ТК 2-17 | 0,515 | 99 | 2009 | 2 | 33 | 0,000039 | 26,65 | 0,0000038 | 6,82633631 | 0,9513567 |
| 25 | ТК 2-17 | ТК 2-17а | 0,515 | 168 | 2009 | 2 | 33 | 0,000039 | 26,65 | 0,0000065 | 6,82634281 | 0,9513559 |
| 26 | ТК 2-17а | ТК 2-18 | 0,515 | 31 | 2009 | 2 | 33 | 0,000039 | 26,65 | 0,0000012 | 6,82634400 | 0,9513557 |
| 27 | ТК 2-18 | - | 0,205 | 126 | 2011 | 2 | 31 | 0,000026 | 11,18 | 0,0000033 | 6,82634732 | 0,9513555 |
| 28 | - | - | 0,205 | 39 | 2011 | 2 | 31 | 0,000026 | 11,18 | 0,0000010 | 6,82634836 | 0,9513555 |
| 29 | - | - | 0,205 | 47 | 2011 | 2 | 31 | 0,000026 | 11,18 | 0,0000012 | 6,82634960 | 0,9513554 |
| 30 | - | - | 0,205 | 45 | 2011 | 2 | 31 | 0,000026 | 11,18 | 0,0000012 | 6,82635077 | 0,9513553 |
| 31 | - | - | 0,205 | 46 | 2011 | 2 | 31 | 0,000026 | 11,18 | 0,0000012 | 6,82635198 | 0,9513553 |
| 32 | - | - | 0,150 | 83 | 2011 | 2 | 31 | 0,000026 | 8,59 | 0,0000022 | 6,82635418 | 0,9513552 |
| 33 | - | - | 0,150 | 421 | 2011 | 2 | 31 | 0,000026 | 8,59 | 0,0000111 | 6,82636531 | 0,9513547 |
| 34 | - | - ул.Сергея Казьмина д.6 | 0,125 | 84 | 2011 | 2 | 31 | 0,000026 | 7,48 | 0,0000022 | 6,82636753 | 0,9513546 |

Рисунок 26. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от Котельная «Привокзальная» 
до ул.Сергея Казьмина д.6

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от котельной «Привокзальная» до здания профилактория, инв № 23ой

На рисункеРисунок 27 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 16 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 28 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 27. Путь движения теплоносителя от котельной «Привокзальная» 
до здания профилактория, инв № 23ой

Таблица 16. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Привокзальная» до здания профилактория, инв № 23ой

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Привокзальная» | тк | 0,614 | 1 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 27,65 | 13460,571 | 13460,5711 | 0,9994843 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | тк | - | 0,515 | 3 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 44285,279 | 57745,8502 | 0,9994843 |
| 3 | - | - | 0,515 | 2 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 20460,068 | 78205,9183 | 0,9994843 |
| 4 | - | ТК 1-1 | 0,515 | 15 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 203120,018 | 281325,93 | 0,9994843 |
| 5 | ТК 1-1 | ТК 1-2 | 0,515 | 55 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 739254,567 | 1020580,5045 | 0,9994843 |
| 6 | ТК 1-2 | ТК 1-3 | 0,515 | 45 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 610167,690 | 1630748,1 | 0,9994843 |
| 7 | ТК 1-3 | З/А | 0,515 | 2 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 24363,633 | 1655111,82 | 0,9994843 |
| 8 | З/А | ТК 1-3а | 0,515 | 212 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 2848122,24 | 4503234,07 | 0,9994843 |
| 9 | ТК 1-3а | ТК 1-4 | 0,515 | 232 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 3124063,95 | 7627298,03 | 0,9994843 |
| 10 | ТК 1-4 | ТК 1-5 | 0,515 | 220 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 2957556,69 | 10584854,7 | 0,9994843 |
| 11 | ТК 1-5 | З/А | 0,515 | 3 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 39977,896 | 10624832,6 | 0,9994843 |
| 12 | З/А | ТК 1-5" | 0,515 | 392 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 5278562,97 | 15903395,6 | 0,9994843 |
| 13 | ТК 1-5" | ТК 1-33 | 0,515 | 120 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 1616479,98 | 17519875,5 | 0,9994843 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТК 1-33 | З/А | 0,515 | 154 | 2024 | 2 | 18 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000010 | 17519875,5 | 0,9994843 |
| 15 | З/А | ТК 1-34 | 0,515 | 2 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 26,65 | 28401,805 | 17548277,3 | 0,9984361 |
| 16 | ТК 1-34 | ТК 1-35 | 0,515 | 61 | 2024 | 2 | 18 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000004 | 1754,39650 | 0,9984361 |
| 17 | ТК 1-35 | ТК 1-35а | 0,515 | 37 | 2027 | 2 | 15 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000002 | 17548277,3 | 0,9984361 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТК 1-35а | З/А | 0,406 | 3 | 2004 | 2 | 38 | 0,000130 | 20,75 | 0,0000004 | 17548277,3 | 0,9984361 |
| 19 | З/А | ТК 1-68 | 0,406 | 219 | 2004 | 2 | 38 | 0,000130 | 20,75 | 0,0000285 | 17548277,3 | 0,9984361 |
| 20 | ТК 1-68 | ТК 1-69 | 0,406 | 145 | 2004 | 2 | 38 | 0,000130 | 20,75 | 0,0000189 | 17548277,3 | 0,9984361 |
| 21 | ТК 1-69 | ТК 1-70 | 0,309 | 128 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 1720530,20 | 19268807,6 | 0,9984361 |
| 22 | ТК 1-70 | ТК 1-71 | 0,309 | 92 | 2005 | 2 | 37 | 0,000099 | 16,44 | 0,0000091 | 19268807,6 | 0,9984361 |
| 23 | ТК 1-71 | ТК 1-72 | 0,309 | 94 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 1262870,78 | 20531678,3 | 0,9984361 |
| 24 | ТК 1-72 | ТК 1-73 | 0,309 | 84 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 1129476,52 | 21661154,9 | 0,9984361 |
| 25 | ТК 1-73 | ТК 1-74 | 0,309 | 44 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 593341,976 | 22254496,8 | 0,9984361 |
| 26 | ТК 1-74 | ТК 1-75 | 0,309 | 43 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 583515,759 | 22838012,6 | 0,9984361 |
| 27 | ТК 1-75 | ТК 1-75-1 | 0,309 | 69 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 922452,940 | 23760465,5 | 0,9984361 |
| 28 | ТК 1-75-1 | ТК 1-75-3 | 0,309 | 230 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 3090547,13 | 26851012,7 | 0,9984361 |
| 29 | ТК 1-75-3 | ТК 1-75-7 | 0,309 | 126 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 1702627,64 | 28553640,3 | 0,9984361 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТК 1-75-7 | З/А | 0,309 | 3 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 41323,953429 | 28594964,3 | 0,9974963 |
| 31 | З/А | ТК 1-75-9 | 0,309 | 100 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 1349691,4691 | 29944655,7 | 0,9668289 |
| 32 | ТК 1-75-9 | ТК 1-75-13 | 0,309 | 35 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 475696,58 | 30420352,3 | 0,9563526 |
| 33 | ТК 1-75-13 | ТК 1-75-17 | 0,309 | 73 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 16,44 | 976295,22 | 31396647,6 | 0,9350844 |
| 34 | ТК 1-75-17 | ТК 1-75-19 | 0,309 | 86 | 2028 | 2 | 14 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000005 | 31396647,6 | 0,9350844 |
| 35 | ТК 1-75-19 | ТК 1-75-25 | 0,257 | 79 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 13,76 | 1060154,583 | 32456802,1 | 0,9161890 |
| 36 | ТК 1-75-25 | ТК 1-75-27 | 0,257 | 104 | 2030 | 2 | 12 | 0,000006 | 13,76 | 0,0000006 | 32456802,1 | 0,9161890 |
| 37 | ТК 1-75-27 | ТК 1-75-29 | 0,257 | 30 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 13,76 | 397221,454 | 32854023,6 | 0,9092523 |
| 38 | ТК 1-75-29 | ТК 1-75-35 | 0,100 | 16 | 2008 | 2 | 34 | 0,000048 | 6,41 | 0,0000007 | 32854023,6 | 0,9092523 |
| 39 | ТК 1-75-35 | ТК 1-75-37 | 0,100 | 20 | 2008 | 2 | 34 | 0,000048 | 6,41 | 0,0000010 | 32854023,6 | 0,9092523 |
| 40 | ТК 1-75-37 | ТК 1-75-39 | 0,100 | 33 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 6,41 | 442448,973 | 33296472,6 | 0,9056814 |
| 41 | ТК 1-75-39 | Здание профилактория, инв № 23 | 0,069 | 51 | 1973 | 2 | 69 | 13460571,14 | 5,15 | 683123,985 | 33979596,5 | 0,9012658 |

Рисунок 28. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Привокзальная» 
до здания профилактория, инв № 23ой

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от котельной «Центролит» до жилого дома

На рисункеРисунок 29 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 17 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 30 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 29. Путь движения теплоносителя от котельной «Центролит» до жилого дома

Таблица 17. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Центролит» до жилого дома

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК «Центролит» | 1 | 0,515 | 510 | 2003 | 1 | 39 | 0,000175 | 26,65 | 0,0000890 | 0,00008904 | 0,9999993 |
| 2 | 1 | - | 0,515 | 28 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000002 | 0,00008924 | 0,9999993 |
| 3 | - | ВУ 1 | 0,515 | 16 | 2023 | 1 | 19 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000001 | 0,00008935 | 0,9999993 |
| 4 | ВУ 1 | ТК 1а | 0,515 | 259 | 2024 | 1 | 18 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000017 | 0,00009104 | 0,9999993 |
| 5 | ТК 1а | ТК 3а | 0,515 | 39 | 2024 | 2 | 18 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000003 | 0,00009130 | 0,9999993 |
| 6 | ТК 3а | - | 0,515 | 41 | 2024 | 1 | 18 | 0,000007 | 26,65 | 0,0000003 | 0,00009156 | 0,9999993 |
| 7 | - | З/А | 0,515 | 0 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 26,65 | 0,2750809 | 0,27517248 | 0,9979143 |
| 8 | З/А | ТК 3 | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 26,65 | 1,2894418 | 1,56461428 | 0,9881610 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТК 3 | З/А | 0,515 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 26,65 | 1,1347088 | 2,69932306 | 0,9881610 |
| 10 | З/А | ТК 4 | 0,515 | 26 | 2025 | 2 | 17 | 0,000006 | 26,65 | 0,0000001 | 2,69932321 | 0,9881610 |
| 11 | ТК 4 | З/А | 0,257 | 1 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 13,76 | 0,4355448 | 3,13486799 | 0,9881610 |
| 12 | З/А | ТК 76 | 0,205 | 57 | 2025 | 2 | 17 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000003 | 3,13486832 | 0,9881610 |
| 13 | ТК 76 | ТК 77 | 0,205 | 103 | 2025 | 2 | 17 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000006 | 3,13486890 | 0,9881610 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТК 77 | ТК 78 | 0,309 | 81 | 2027 | 2 | 15 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000005 | 3,13486936 | 0,9881610 |
| 15 | ТК 78 | ТК 79 | 0,309 | 31 | 2027 | 2 | 15 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000002 | 3,13486954 | 0,9881610 |
| 16 | ТК 79 | ТК 80 | 0,309 | 86 | 2029 | 2 | 13 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000005 | 3,13487003 | 0,9881610 |
| 17 | ТК 80 | З/А | 0,309 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 1,0602077 | 4,19507773 | 0,9832622 |
| 18 | З/А | ТК 81 | 0,309 | 23 | 2029 | 2 | 13 | 0,000006 | 16,44 | 0,0000001 | 4,19507786 | 0,9832622 |
| 19 | ТК 81 | ТК 75 | 0,309 | 155 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 16,44 | 89,0459851 | 93,24106299 | 0,9832622 |
| 20 | ТК 75 | З/А | 0,205 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 1,0315534 | 94,27261643 | 0,9832622 |
| 21 | З/А | ТК 75а | 0,205 | 140 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 80,4497065 | 174,72232291 | 0,9832622 |
| 22 | ТК 75а | - | 0,205 | 82 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 47,0732219 | 221,79554480 | 0,9832622 |
| 23 | - | - | 0,205 | 48 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 27,7889035 | 249,58444826 | 0,9832622 |
| 24 | - | - | 0,205 | 67 | 2030 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000004 | 249,58444864 | 0,9832622 |
| 25 | - | ТК 73 | 0,205 | 133 | 2030 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000008 | 249,58444940 | 0,9832622 |
| 26 | ТК 73 | - | 0,205 | 250 | 2030 | 2 | 12 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000014 | 249,58445082 | 0,9832622 |
| 27 | - | З/А | 0,205 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 1,0716694 | 250,65612023 | 0,9799114 |
| 28 | З/А | ЦТП ул. Металлистов | 0,205 | 13 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 7,3985305 | 258,05465072 | 0,9568571 |
| 29 | ЦТП ул. Металлистов | ЦТП Металлистов, 15 | 0,205 | 5 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 2,8310411 | 260,88569182 | 0,9482430 |
| 30 | ЦТП Металлистов, 15 | З/А | 0,205 | 3 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 1,7307174 | 262,61640926 | 0,9430242 |
| 31 | З/А | - | 0,205 | 6 | 2031 | 2 | 11 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000000 | 262,61640929 | 0,9430242 |
| 32 | - | - | 0,205 | 194 | 2031 | 2 | 11 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000011 | 262,61641040 | 0,9430242 |
| 33 | - | - | 0,205 | 445 | 2031 | 2 | 11 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000025 | 262,61641293 | 0,9430242 |
| 34 | - | - | 0,205 | 41 | 2032 | 2 | 10 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000002 | 262,61641317 | 0,9430242 |
| 35 | - | - | 0,205 | 108 | 2032 | 2 | 10 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000006 | 262,61641378 | 0,9430242 |
| 36 | - | З/А | 0,150 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 8,59 | 0,9799758 | 263,59638955 | 0,9407648 |
| 37 | З/А | ТК 2-1 | 0,205 | 38 | 2033 | 2 | 9 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000002 | 263,59638977 | 0,9407648 |
| 38 | ТК 2-1 | ТК 2 | 0,205 | 36 | 2033 | 2 | 9 | 0,000006 | 11,18 | 0,0000002 | 263,59638997 | 0,9407648 |
| 39 | ТК 2 | ТК 1 | 0,150 | 85 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000005 | 263,59639046 | 0,9407648 |
| 40 | ТК 1 | - | 0,257 | 30 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 13,76 | 0,0000002 | 263,59639063 | 0,9407648 |
| 41 | - | - | 0,150 | 200 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000011 | 263,59639177 | 0,9407648 |
| 42 | - | ТК 1 | 0,150 | 152 | 2035 | 2 | 7 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000009 | 263,59639263 | 0,9407648 |
| 43 | ТК 1 | - | 0,150 | 26 | 2036 | 1 | 6 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000001 | 263,59639278 | 0,9407648 |
| 44 | - | З/А | 0,150 | 49 | 2036 | 1 | 6 | 0,000006 | 8,59 | 0,0000003 | 263,59639306 | 0,9407648 |
| 45 | З/А | ТК 1 | 0,205 | 2 | 1980 | 1 | 62 | 573,085243 | 11,18 | 1,0086300 | 264,60502308 | 0,9377474 |
| 46 | ТК 1 | З/А | 0,082 | 2 | 1980 | 1 | 62 | 573,085243 | 5,67 | 1,0831311 | 265,68815419 | 0,9361105 |
| 47 | З/А | ТК 3а | 0,082 | 30 | 2036 | 1 | 6 | 0,000006 | 5,67 | 0,0000002 | 265,68815437 | 0,9361105 |
| 48 | ТК 3а | Жил. дом | 0,082 | 11 | 1980 | 1 | 62 | 573,085243 | 5,67 | 6,3669771 | 272,05513142 | 0,9265053 |

Рисунок 30. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя от котельной «Центролит» до жилого дома

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей 
от котельной «Свободный Сокол до 7 вв

На рисункеРисунок 30 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 18 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 32 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рисунок 31. Путь движения теплоносителя от котельной «Свободный Сокол до 7 вв

Таблица 18. Расчет вероятности безотказной работы теплопровода от котельной «Свободный Сокол до 7 вв

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БМК «Свободный Сокол» | ВУ 9 (Чугун) | 0,406 | 30 | 2003 | 1 | 39 | 0,000175 | 20,75 | 0,0000052 | 0,00000524 | 0,9999999 |
| 2 | ВУ 9 (Чугун) | З/А | 0,406 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 20,75 | 1,3582120 | 1,35821726 | 0,9713104 |
| 3 | З/А | ТК 45-1 | 0,406 | 35 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000002 | 1,35821751 | 0,9713104 |
| 4 | ТК 45-1 | ТК 45-3 | 0,406 | 71 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000005 | 1,35821799 | 0,9713104 |
| 5 | ТК 45-3 | ТК 45-5 | 0,406 | 258 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000018 | 1,35821977 | 0,9713104 |
| 6 | ТК 45-5 | ТК 45-7 | 0,406 | 35 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000002 | 1,35822001 | 0,9713104 |
| 7 | ТК 45-7 | - | 0,406 | 284 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000020 | 1,35822196 | 0,9713103 |
| 8 | - | ТК 45-9 | 0,406 | 43 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000003 | 1,35822226 | 0,9713103 |
| 9 | ТК 45-9 | ТК 45-13 | 0,406 | 110 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000008 | 1,35822301 | 0,9713103 |
| 10 | ТК 45-13 | ТК 45-15 | 0,406 | 15 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000001 | 1,35822312 | 0,9713103 |
| 11 | ТК 45-15 | ТК 45-17 | 0,406 | 92 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 20,75 | 0,0000006 | 1,35822375 | 0,9713103 |
| 12 | ТК 45-17 | З/А | 0,359 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 19,11 | 0,9627832 | 2,32100696 | 0,9531258 |
| 13 | З/А | ТК 45-19 | 0,257 | 163 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000011 | 2,32100808 | 0,9531258 |
| 14 | ТК 45-19 | ТК 45-21 | 0,257 | 111 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000008 | 2,32100884 | 0,9531258 |
| 15 | ТК 45-21 | З/А | 0,257 | 1 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 13,76 | 0,5845469 | 2,90555579 | 0,9453258 |
| 16 | З/А | ТК 45-23 | 0,257 | 67 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000005 | 2,90555625 | 0,9453258 |
| 17 | ТК 45-23 | ТК 45-25 | 0,257 | 203 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000014 | 2,90555765 | 0,9453258 |
| 18 | ТК 45-25 | ТК 45-27 | 0,257 | 63 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000004 | 2,90555808 | 0,9453258 |
| 19 | ТК 45-27 | ТК 45-29 | 0,257 | 106 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000007 | 2,90555881 | 0,9453258 |
| 20 | ТК 45-29 | ТК 45-31 | 0,257 | 77 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000005 | 2,90555934 | 0,9453258 |
| 21 | ТК 45-31 | ТК 45-33 | 0,257 | 54 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000004 | 2,90555971 | 0,9453258 |
| 22 | ТК 45-33 | ТК 45-35 | 0,257 | 93 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000006 | 2,90556035 | 0,9453258 |
| 23 | ТК 45-35 | - | 0,257 | 156 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000011 | 2,90556143 | 0,9453258 |
| 24 | - | - | 0,257 | 54 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000004 | 2,90556180 | 0,9453258 |
| 25 | - | - | 0,257 | 21 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000001 | 2,90556195 | 0,9453258 |
| 26 | - | ЦТП №1 по ул. Ушинского | 0,257 | 42 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000003 | 2,90556224 | 0,9453258 |
| 27 | ЦТП №1 по ул. Ушинского | ЦТП ул. Ушинского, 9 | 0,257 | 6 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000000 | 2,90556228 | 0,9453258 |
| 28 | ЦТП ул. Ушинского, 9 | ТК 45-41 | 0,257 | 9 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 13,76 | 0,0000001 | 2,90556235 | 0,9453258 |
| Резервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТК 45-41 | ТК 43-1 | 0,150 | 46 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 8,59 | 26,4937308 | 29,39929315 | 0,9453258 |
| 30 | ТК 43-1 | ТК 43-2 | 0,150 | 58 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 8,59 | 33,0383643 | 62,43765744 | 0,9453258 |
| 31 | ТК 43-2 | ТК 43-3 | 0,125 | 49 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 7,48 | 28,2244482 | 90,66210568 | 0,9453258 |
| 32 | ТК 43-3 | ТК 43-4 | 0,100 | 14 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 6,41 | 8,2466967 | 98,90880233 | 0,9453258 |
| Нерезервированный участок тепломагистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТК 43-4 | ТК 43-5 | 0,100 | 18 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 6,41 | 0,0000001 | 98,90880245 | 0,9453258 |
| 34 | ТК 43-5 | З/А | 0,100 | 2 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 6,41 | 0,9914375 | 99,90023992 | 0,9392154 |
| 35 | З/А | ТК 43-5-1 | 0,100 | 13 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 6,41 | 0,0000001 | 99,90024002 | 0,9392154 |
| 36 | ТК 43-5-1 | ТК 43-5-2 | 0,100 | 31 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 6,41 | 0,0000002 | 99,90024023 | 0,9392154 |
| 37 | ТК 43-5-2 | ТК 43-5-3 | 0,100 | 20 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 6,41 | 0,0000001 | 99,90024037 | 0,9392154 |
| 38 | ТК 43-5-3 | ТК 43-5-4 | 0,100 | 22 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 6,41 | 0,0000001 | 99,90024052 | 0,9392154 |
| 39 | ТК 43-5-4 | ТК 43-5-5 | 0,082 | 21 | 2023 | 2 | 19 | 0,000007 | 5,67 | 0,0000001 | 99,90024066 | 0,9392154 |
| 40 | ТК 43-5-5 | ТК 43-5-6 | 0,069 | 23 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 5,15 | 13,2898468 | 113,19008745 | 0,9392154 |
| 41 | ТК 43-5-6 | 7 вв | 0,050 | 30 | 1980 | 2 | 62 | 573,085243 | 4,43 | 17,2670584 | 130,45714584 | 0,9392154 |

Рисунок 32. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя 
от котельной «Свободный Сокол» до 7 вв

Результаты расчета вероятности безотказного теплоснабжения потребителей

Существующее состояние на 2023 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 19. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

На рисунках Рисунок 33 - Рисунок 35 показаны зоны ненормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Таблица 19. Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,830515 | 1 | 106 |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | 0,993260 | 0,999894 | 29 |
| 3 | Котельная «Северо-Западная» | 0,998371 | 0,999937 | 41 |
| 4 | Котельная «Юго-Западная» | 0,990308 | 0,999983 | 0 |
| 5 | Котельная «Угловая» | 0,993922 | 0,999083 | 0 |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,994379 | 0,999894 | 0 |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | 0,994501 | 1 | 0 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 0,998446 | 0,999940 | 0 |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 0,999921 | 0,999940 | 0 |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | 0,999927 | 0,999940 | 0 |
| 11 | Котельная «Центролит» | 0,990532 | 0,990172 | 0 |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 0,998207 | 0,999897 | 0 |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 0,998771 | 0,999466 | 0 |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 0,999043 | 1 | 0 |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 1 | 1 | 0 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,999975 | 0,999989 | 0 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 1 | 1 | 0 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,999999 | 1 | 0 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"**** | 1 | 1 | 0 |
| 32 | БМК "Стратегия" *** | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,999797 | 0,999858 | 0 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,999797 | 0,999858 | 0 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,999838 | 0,999989 | 0 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | 1 | 1 | 0 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Рисунок 33. Зоны ненормативной надежности ТЭЦ-2

Рисунок 34. Зоны ненормативной надежности Котельной Привокзальная

Рисунок 35. Зоны ненормативной надежности Котельной Северо-Западная

Перспективное состояние на 2042 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0. В расчете учитываются запланированные объемы перекладок тепловых сетей, планы по децентрализации и объединению существующих систем теплоснабжения в г. Липецк.

Результаты расчета показателей надёжности потребителей тепловой энергии представлены в таблицеТаблица 20. В таблице представлены минимальные и максимальные показатели вероятности безотказной работы потребителя для каждого источника тепловой энергии, а также количество потребителей, для которых данный показатель ниже нормированного.

Таблица 20. Расчет вероятности безотказной работы потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей |  | Количество потребителей, значение вероятности безотказного теплоснабжения которых ниже нормированного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,990545 | 1 | 0 |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | 0,990451 | 1 | 0 |
| 3 | Котельная «Северо-Западная» | 0,999177 | 0,999269 | 0 |
| 4 | Котельная «Юго-Западная» | 0,991308 | 1 | 0 |
| 5 | Котельная «Угловая» | 0,997122 | 0,999083 | 0 |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,998379 | 0,999894 | 0 |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | 0,998501 | 1 | 0 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 0,990446 | 0,999940 | 0 |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 0,997721 | 0,999940 | 0 |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | 0,999927 | 0,999940 | 0 |
| 11 | Котельная «Центролит» | 0,991532 | 0,990172 | 0 |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 0,998207 | 0,999897 | 0 |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 0,998771 | 0,999466 | 0 |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 0,997153 | 1 | 0 |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 1 | 1 | 0 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,999975 | 0,999989 | 0 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 1 | 1 | 0 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,999999 | 1 | 0 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"**** | 1 | 1 | 0 |
| 32 | БМК "Стратегия" *** | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,999797 | 0,999858 | 0 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,999797 | 0,999858 | 0 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,999838 | 0,999989 | 0 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | 1 | 1 | 0 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Обоснование результатов оценки коэффициентов 
готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo 8.0 с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, коэффициенты готовности. Результаты расчета приведены в таблице Таблица 21.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные - более 0,9;

• надежные - 0,75 - 0,89;

• малонадежные - 0,5 - 0,74;

• ненадежные - менее 0,5.

Таблица 21. Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2042 г. |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,978061 | 0,979774 |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | 0,989577 | 0,984116 |
| 3 | Котельная «Северо-Западная» | 0,984735 | 0,987016 |
| 4 | Котельная «Юго-Западная» | 0,975087 | 0,980971 |
| 5 | Котельная «Угловая» | 0,981055 | 0,981428 |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,996237 | 0,996292 |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | 0,991840 | 0,991784 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 0,990476 | 0,991338 |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 0,996157 | 0,996157 |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | 0,990305 | 0,990305 |
| 11 | Котельная «Центролит» | 0,964313 | 0,962428 |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 0,982593 | 0,983067 |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 0,999986 | 0,999361 |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 0,998093 | 0,998092 |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 0,999807 | 0,999807 |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 0,999996 | 0,999996 |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 0,999865 | 0,999865 |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 0,999998 | 0,999998 |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 0,999984 | 0,999984 |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 0,999977 | 0,999977 |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 0,978454 | 0,978080 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,999993 | 0,999993 |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | 0,978670 | 0,973612 |
| 24 | Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | 0,999937 | 0,999937 |
| 25 | Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» | 0,999997 | 0,999997 |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2» | 0,999700 | 0,999700 |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | 0,999988 | 0,999988 |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | 0,999231 | 0,999231 |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт» | 0,999178 | 0,999178 |
| 30 | БМК «Известковая, 2в» | 0,999634 | 0,999634 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"**** | 0,999499 | 0,999499 |
| 32 | БМК "Стратегия" *** | 0,999700 | 0,999700 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А» ООО «ЭнергоКонсалт» | 0,999563 | 0,999563 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1» ООО «ЭнергоКонсалт» | 0,999451 | 0,999451 |
| 35 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | 0,999846 | 0,999846 |
| 36 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 0,999995 | 0,999995 |
| 37 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0,999978 | 0,999978 |
| 38 | Котельная ООО «Комус» | 0,999875 | 0,999875 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | 0,999987 | 0,999987 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей по источникам теплоснабжения г. Липецк за последние 5 лет работы приведены в таблице Таблица 22.

Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии j-тому потребителю в течение отопительного периода должен определяться по формуле (5).

, Гкал 		(5)

где,

- расчетный при  часовой расход теплоносителя у j-того потребителя, т/ч;

- часовой расход теплоносителя у j-того потребителя при отказе f-того участка тепловой сети, т/ч;

- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в подающем теплопроводе тепловой сети, °С;

- расчетная температура теплоносителя при температуре наружного воздуха равной  в обратном теплопроводе тепловой сети, °С.

Таблица 22. Недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,03 |
| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" * |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,08 |
| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,00 |
| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,00 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,10 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,00 |
| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,00 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| БМК "Ковалева, 107д"**** |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| БМК "Стратегия" *** |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы теплоснабжения. В разработанной схеме теплоснабжения г. Липецк предусмотрен комплекс мероприятий по замене физически и морально устаревшего оборудования источников теплоснабжения. Подробное описание данных мероприятий приведено в Главе 7. Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Резервирование тепловых сетей смежных районов города

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной, применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой температуры воздуха, можно определить из выражений:

или

, Гкал/ч,

где Gp - расчетный расход теплоносителя в системе отопления, м3; с - теплоемкость воды. ккал/(ч.°С); р- плотность воды, кг/м3; qx - относительный расход тепла, необходимый для поддержания минимально допустимой температуры воздуха в помещениях; t1p, t2p - расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (t1p=95°С; t2p =70°С); Qр - расчетный (максимальный) расход тепла в системе отопления, Гкал/ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники. Используются следующие способы их подключения:

подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления;

установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (теплоаккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;

установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.

Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей.

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в таблицеТаблица 23. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 23. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления*, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: *таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Представлен метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Представлен метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Приведены результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам, результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки и результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Изменений в результатах расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей не выявлено. В базовой версии и проекте актуализируемой Схемы теплоснабжения вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя на период до 2042 года выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя должна быть больше или равной 0,9).

Моделирование запроектных режимом работы
систем теплоснабжения, связанные аварийными ситуациями
на основных тепломагистралях базовых источников тепловой
энергии и с аварийным остановом базовых источников
тепловой энергии на длительное время при погодных
условиях, близких к расчетным

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;- время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в -температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде  времени z, °С;Q0 - подача те плоты в помещение, Дж/ч; qoV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С); β- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Qo / (qoV) = 0 имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для г. Липецк при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=50 часов приведён в таблицеТаблица 24.

Для анализа аварийных режимов работы тепловых сетей от источников теплоснабжения г. Липецк в электронной модели были смоделированы случаи прекращения подачи тепловой энергии по основным тепловым магистралям от крупных источников теплоснабжения.

Таблица 24. Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С |
| --- | --- |
| 8 | 54,05 |
| 3 | 31,61 |
| -2 | 21,31 |
| -7 | 16,81 |
| -12 | 13,40 |
| -17 | 11,43 |
| -22 | 9,65 |
| -27 | 8,60 |

  - Липецкая ТЭЦ-2

    - Моделирование аварийной ситуации
на магистральных тепловых выводах ТЭЦ-2

Липецкая ТЭЦ-2 имеет 4 магистральных тепловых вывода:

- ТЭЦ-2 «Город» диаметром 1000 мм;

- ТЭЦ-2 «ТМ НЛМК» диаметром 1200 мм;

- ТЭЦ-2 «ЛТК» диаметром 1200 мм;

- ТЭЦ-2 «Матырский» диаметром 700 мм;

Приведенные выше магистральные тепловые выводы от ТЭЦ-2 не имеют резервных магистральных трубопроводов, поэтому при возникновении аварийной ситуации на любом из участков этих магистралей теплоснабжение потребителей, подключенных к ним, будет нарушено. Возможность переключения потребителей ТЭЦ-2 при аварийной ситуации на другие источники теплоснабжения г. Липецк также отсутствует.

Строительство резервирующих магистралей является экономически нецелесообразным, т.к. магистральные тепловые выводы от ТЭЦ-2 имеют большую продолжительность:

- магистраль ТЭЦ-2 (Город) диаметром 1000 мм имеет длину 9400 м до насосной станции на ул. Неделина (Рисунок 36).

- магистраль ТЭЦ-2 (Город) диаметром 1200 мм имеет длину 11700 м до потребителей по ул. Краснозаводская (Рисунок 37).

- магистраль ТЭЦ-2 (Город) диаметром 700 мм имеет длину 11400 м до потребителей по ул. Энергоносителей (Рисунок 38).

В актуализированной Схеме теплоснабжения г. Липецк до 2042 г. предложены мероприятия по строительству и реконструкции участков тепловых сетей для повышения показателей надежности теплоснабжения потребителей.

Рисунок 36. Магистральный тепловой вывод ТЭЦ-2 «Город»

Рисунок 37. Магистральный тепловой вывод ТЭЦ-2 «ТМ НЛМК»

Рисунок 38. Магистральный тепловой вывод ТЭЦ-2 «Матырский»

    - Моделирование аварийной ситуации
на источнике теплоснабжения ТЭЦ-2

При аварийной ситуации на ТЭЦ-2 отсутствует возможность переключения нагрузок теплоснабжения на другие источники г. Липецк.

  - Котельная «Привокзальная»

    - Моделирование аварийной ситуации на магистральных
тепловых выводах котельной «Привокзальная»

Котельная «Привокзальная» имеет 2 магистральных тепловых вывода: № 1 диаметром 600 мм и № 2 диаметром 500 мм.

Для моделирования аварийных ситуаций на магистральном тепловом выводе № 1 котельной «Привокзальная» было выполнено отключение головного участка тепловой магистрали, приведенный на рисунке Рисунок 39.

После отключения головного участка магистрального теплового вывода №1 был выполнен расчет в ПК ZuluThermo. Результаты расчета показывают, что пропускной способности магистрального теплового вывода № 2 будет недостаточно для покрытия нагрузок потребителей во время аварийной ситуации, поэтому теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловой магистрали № 1, будет нарушено.

Рисунок 39. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе

Аналогичная ситуация наблюдается при моделировании аварийной ситуации на магистральном тепловом выводе № 2.

Магистральные тепловые сети котельных «Привокзальная» и «Северо-Западная» имеют перемычку диаметром 500 мм, приведенную на рисунке Рисунок 40. Результаты расчета показывают, что резерва тепловой мощности котельной «Северо-Западная» и пропускной способности тепловых сетей будет достаточно для покрытия нагрузок теплоснабжения потребителей от котельной «Привокзальная» в случае аварийной ситуации на магистральном тепловом выводе.

На рисунке Рисунок 41 приведены результаты расчета (величина располагаемого напора) по источнику тепловой энергии котельная «Привокзальная» при аварийном отключении магистрального теплового вывода № 1 после подключения к тепловым сетям котельной «Северо-Западная».

Рисунок 40. Перемычка между магистральными тепловыми сетями
котельных «Привокзальная» и «Северо-Западная»

Рисунок 41. Результаты расчета по котельной «Привокзальная»

    - Моделирование аварийной ситуации
на источнике теплоснабжения котельная «Привокзальная»

При аварийной ситуации на котельной «Привокзальная» отсутствует возможность переключения нагрузок теплоснабжения на другие источники г. Липецк.

  - Котельная «Северо-Западная»

    - Моделирование аварийной ситуации на магистральных
тепловых выводах котельной «Северо-Западная»

Котельная «Северо-Западная» имеет 2 магистральных тепловых вывода: № 1 диаметром 800 мм и № 2 диаметром 600 мм.

Для моделирования аварийных ситуаций на магистральном тепловом выводе № 1 котельной «Северо-Западная» было выполнено отключение головного участка тепловой магистрали, приведенный на рисунке Рисунок 42.

После отключения головного участка магистрального теплового вывода №1 был выполнен расчет в ПК ZuluThermo. Результаты расчета показывают, что пропускной способности магистрального теплового вывода № 2 будет недостаточно для покрытия нагрузок потребителей во время аварийной ситуации, поэтому теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловой магистрали № 1, будет нарушено.

Рисунок 42. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе

Аналогичная ситуация наблюдается при моделировании аварийной ситуации на магистральном тепловом выводе № 2.

При этом магистральный тепловой вывод № 1 от котельной «Северо-Западная» имеет перемычку диаметром 500 мм с тепловыми сетями ТЭЦ-2, а магистральный тепловой вывод № 2 имеет перемычку диаметром 500 мм с тепловыми сетями котельной «Юго-Западная», показанные на рисунке Рисунок 43. Результаты расчета показывают, что резерва тепловой мощности котельной «Юго-Западная» и пропускной способности тепловых сетей будет достаточно для покрытия нагрузок теплоснабжения потребителей от котельной «Северо-Западная» в случае аварийной ситуации на магистральном тепловом выводе.

Рисунок 43. Перемычки между магистральными тепловыми сетями
котельных «Северо-Западная», «Юго-Западная» и ТЭЦ-2

Рисунок 44. Результаты расчета по котельной «Северо-Западная»

    - Моделирование аварийной ситуации
на источнике теплоснабжения котельная «Северо-Западная»

При аварийной ситуации на котельной «Северо-Западная» отсутствует возможность переключения нагрузок теплоснабжения на другие источники г. Липецк.

  - Котельная «Юго-Западная»

    - Моделирование аварийной ситуации на магистральных
тепловых выводах котельной «Юго-Западная»

Котельная «Юго-Западная» имеет 2 магистральных тепловых вывода: № 1 диаметром 1000 мм и № 2 диаметром 1000 мм.

Для моделирования аварийных ситуаций на магистральном тепловом выводе № 1 котельной «Юго-Западная» было выполнено отключение головного участка тепловой магистрали, приведенный на рисунке Рисунок 45.

После отключения головного участка магистрального теплового вывода №1 был выполнен расчет в ПК ZuluThermo. Результаты расчета показывают, что пропускной способности магистрального теплового вывода № 2 будет недостаточно для покрытия нагрузок потребителей во время аварийной ситуации, поэтому теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловой магистрали № 1, будет нарушено.

Рисунок 45. Отключаемый участок на магистральном тепловом выводе

Аналогичная ситуация наблюдается при моделировании аварийной ситуации на магистральном тепловом выводе № 2.

При этом магистральный тепловой вывод № 1 от котельной «Юго-Западная» имеет перемычку диаметром 500 мм с тепловыми сетями ТЭЦ-2, а магистральный тепловой вывод № 2 имеет перемычку диаметром 500 мм с тепловыми сетями котельной «Северо-Западная», показанные на рисунке Рисунок 46. Результаты расчета показывают, что резерва тепловой мощности котельной «Юго-Западная» и пропускной способности тепловых сетей будет достаточно для покрытия нагрузок теплоснабжения потребителей от котельной «Северо-Западная» в случае аварийной ситуации на магистральном тепловом выводе.

Рисунок 46. Перемычки между магистральными тепловыми сетями
котельных «Северо-Западная», «Юго-Западная» и ТЭЦ-2

Рисунок 47. Результаты расчета по котельной «Юго-Западная»

    - Моделирование аварийной ситуации
на источнике теплоснабжения котельная «Юго-Западная»

При аварийной ситуации на котельной «Юго-Западная» отсутствует возможность переключения нагрузок теплоснабжения на другие источники г. Липецк.