СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 17

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

СОКРАЩЕНИЯ	7

Раздел 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших  при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	8

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших 
при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Информация по учету замечаний и предложений от Управления энергетики и тарифов Липецкой области в актуализированной схеме теплоснабжения приведены в таблице

Таблица 1.

Информация по учету замечаний и предложений от АО «Квадра» в актуализированной схеме теплоснабжения приведены в таблице Таблица 2.

Информация по учету замечаний и предложений от МУП «Липецктеплосеть» в актуализированной схеме теплоснабжения приведены в таблице Таблица 3.

Таблица 1. Учет замечаний и предложений от Управления энергетики и тарифов Липецкой области

| № п/п | № Главы | Раздел, страница | Замечания | Отметка о выполнении | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 |  | 1) По состоянию на 01.01.2023 котельная «Космонавтов, 36/4» как котельная не функционирует | Исправлено | Добавлено примечание к таблицам в следующей редакции: "* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022." |
| 2 | Глава 1 |  | 2) котельная по ул. Арсеньева «Школа № 41» не на балансе МУП «Липецктеплосеть» (не передавалась) | Исправлено | Котельная исключена из материалов схемы |
| 3 | Глава 1 | стр. 30, табл. 2 | 1) По состоянию на 01.01.2023 котельная «Космонавтов, 36/4» как котельная не функционирует. Данная котельная в сентябре 2022 года выведена из эксплуатации с переключением потребителя на сети АО «Квадра». В здании котельной оборудовано ЦТП. Поэтому необходимо скорректировать информацию в таблице | Исправлено | Добавлено примечание к таблицам в следующей редакции: "* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022." |
| 4 | Глава 1 | стр. 30, табл. 2 | 2) По котельной по ул. Арсеньева «Школа № 41» - уточнить в чьей собственности находится и кто является теплоснабжающей организацией (МУП «Липецктеплосеть» котельную на баланс не принимал) | Исправлено | Добавлено примечание к таблицам в следующей редакции: "** - Котельная по улице Арсеньева «Школа № 41» передана в хоз. ведение УОиН Липецкой области с 01.10.2022 г. (Исключена из ЕТО № 2)" |
| 5 | Глава 1 | стр. 34, табл. 3 | В перечне производственных источников отсутствует ТЭЦ «ЛТК «Свободный Сокол», работающих на производственные нужды завода | Исправлено | В таблицу 3 Главы 1 добавлена информация по ТЭЦ "ЛТК "Свободный Сокол" |
| 6 | Глава 1 | стр. 37, раздел 1.5 | Дополнить информацией о выводе из эксплуатации котельной «Космонавтов, 36/4» с переключением потребителя на сети АО «Квадра», а также информацией по вводу котельной БМК «Стратегия» | Исправлено | В раздел добавлена недостающая информация. |
| 7 | Глава 1 | стр. 84, раздел 2.2.15 |  | Исправлено | В раздел добавлена недостающая информация. |
| 8 | Глава 1 | стр. 60, табл 29 стр. 64, табл 33 | 1) По котельной «Электроаппарат» год установки котлов указан неправильно. Котлы были заменены в рамках ИП. Необходимо актуализировать информацию по данной котельной | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 9 | Глава 1 |  | 2) Оборудование котельной «Космонавтов, 36/4» полностью демонтировано в 2022 году. Объект переоборудован в ЦТП и переключен на сети АО «Квадра» | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 10 | Глава 1 |  | 3) Отсутствует информация по БМК «Стратегия» | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 11 | Глава 1 | стр. 61, табл 29, стр. 62, табл 30 | 1) котельная по ул. Арсеньева «Школа № 41» не на балансе МУП «Липецктеплосеть» (не передавалась) | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 12 | Глава 1 |  | 2) Отсутствует БМК «Стратегия» | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 13 | Глава 1 | стр. 62-63, табл 31, стр. 64, табл 33 | Замечания по перечню котельных – см в предыдущих пунктах замечаний | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 14 | Глава 1 | стр. 64, раздел. 2.2.7 | 1) Сам раздел 2.2 – это раздел по ЕТО МУП «Липецктеплосеть», однако в разделе 2.2.7 (до таблицы 34) указана информация по температурным графикам источников АО «Квадра» | Исправлено | Абзац скорректирован в следующей редакции: "По состоянию на начало 2023 г., на момент актуализации схемы теплоснабжения, в г. Липецк применяются температурные графики 130/70°С, 115/70°С, 98/70°С, 95/70°С, 90/70°С, 95/65°С и 80/60°С. На температурных графиках многих источников тепловой энергии имеет-ся верхняя эксплуатационная «срезка» температурного графика качественного регулиро-вания отпуска тепла." |
| 15 | Глава 1 |  | 2) Замечания по перечню котельных – см в предыдущих пунктах замечаний | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 16 | Глава 1 | стр. 66 табл 35 | Замечания по перечню котельных – см в предыдущих пунктах замечаний | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 17 | Глава 1 | стр. 73, табл 36 | не указана информация по узлам учетом котельной БМК «Ковалева, 107д» | Исправлено | В таблицу была добавлена недостающая информация. |
| 18 | Глава 1 | стр. 86, табл 39, стр. 93, табл 47 | 1) Значения КПД котлов и значения УРУТ по котлам не соответствуют друг другу | Исправлено | Значения УРУТ в таблицах скорректированы. |
| 19 | Глава 1 |  | 2) по котельной ООО «Энергоплюс» по ул. Бородинская УРУТ котлов 132,3, что соответствует КПД 108 % (!!!). При этом в столбце КПД котлов указано значение 90,5% | Исправлено | Значения УРУТ в таблицах скорректированы. |
| 20 | Глава 1 |  | ПО ВСЕЙ ТАБЛИЦЕ во всех столбцах пересчитать УРУТ и КПД. Сопоставить полученные значения с технически (физически) возможными значениями (КПД более 100%) | Исправлено | Значения УРУТ в таблицах скорректированы. |
| 21 | Глава 1 |  | По котельной котельной ООО "ЭнергоПлюс" в 2019 году указан УРУТ на отпуск в сеть 125,27 – это КПД котельной 114%!!! | Исправлено | Значения УРУТ в таблицах скорректированы. |
| 22 | Глава 1 |  | ПО ВСЕЙ ТАБЛИЦЕ Сопоставить полученные значения УРУТ с технически (физически) возможными значениями (КПД более 100%) | Исправлено | Значения УРУТ в таблицах скорректированы. |
| 23 | Глава 1 |  | 2) По котельной "БСК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" УРУТ на отпуск в сеть указан в диапазоне от 237 до 300 кг у.т./Гкал. Объективность данного показателя для Bosh 2020 г.в. Вызывает сомнения. Тем более, что в табл 46 указано на отсутствие приборов учета. В данном случае надо брать информацию об УРУт по режимным картам или по паспортным данным котла, а не по начислениям абонентам, которые не учитывают как бездоговорное или сверхнормативное потребление, а также сверхнормативные потери в тепловых сетях. При наличии объективного обоснования такого УРУТ необъодимо в материалах Схемы предусмотреть мероприятия по повышению эффективности работы | Исправлено | Значения УРУТ в таблицах скорректированы. |
| 24 | Глава 1 | стр. 98-100, табл 49, 50, 51 | Информация по диаметрам и протяженности паровых сетей МУП «Липецктеплосеть» не соответствует действительности. | Исправлено | Информация уточнена |
| 25 | Глава 1 | стр. 126-129 табл. 60 | По информации данной таблицы невозможно идентифицировать участки сетей, т.к. нет информации от какого источника теплоснабжения они (нумерация ТК может для разных котельных совпадать). Необходимость указать принадлежность участков к котельным. Это участки только по АО «Квадра» или участки МУП «Липецктеплосеть» тут тоже имеются? | Исправлено | Таблица не отражает актуальную ситуацию в городе, поэтому была удалена из Схемы теплоснабжения |
| 26 | Глава 1 | стр. 135, табл 63 | Отсутствует информация по ЦТП-2 по ул. 40 лет Октября, 33 | Исправлено | В таблицу была добавлена недостающая информация. |
| 27 | Глава 1 | стр. 135, табл 64 | В заголовке таблицы указано, что это насосы на ЦТП МУП «Липецктеплосеть», а по факту в таблице указаны и объекты АО «Квадра» и объекты МУПа | Исправлено | Наименование таблицы 64 скорректировано. |
| 28 | Глава 1 | стр. 176, табл 66 | Отсутствует информация по котельной «Электроаппарат» | Исправлено | В таблицу была добавлена недостающая информация. |
| 29 | Глава 1 | стр. 178 – 180, раздел 3.12 | Информация по периодичности гидравлических испытаний, испытаний на максимальную температуру теплоносителя, на тепловые потери, на гидравлические потери приведена только для сетей АО «Квадра». Отсутствует аналогичная информация по остальным теплоснабжающим организациям | Не исправлено | Остальные теплоснабжающие организации (кроме АО "Квадра") не предоставили требуемую в замечании информацию |
| 30 | Глава 1 | Раздел 3.13 | Указаны нормативные потери только по сетям АО «Квадра». Отсутствует аналогичная информация по остальным теплоснабжающим организациям | Исправлено | В раздел 3.13. была добавлена информация по МУП "Липецктеплосеть" |
| 31 | Глава 1 | стр. 190, табл 77 | 1) Таблица называется «Сведения о НАЛИЧИИ коммерческого учета….». При этом указаны только 20 потребителей в г. Липецке. По факту в городе более 2000 МКД имеют ОДПУ. Нужно или указывать всех потребителей или привести название таблицы в соответствие с содержащейся в ней информации | Исправлено | Наименование таблицы скорректировано и представлено в следующей редакции: "Сведения о потребителях, необорудованных приборами коммерческого учета тепловой энергии в г. Липецке" |
| 32 | Глава 1 |  | 2) Информацию отразить по всем теплоснабжающим организациям | Исправлено | Информация о факте оприборивания потребителей от котельных других ТСО в схеме отражена, подробная информация о количестве приборов учета, отсутствует и не была предоставлена. Добавлен соответствующий комментарий |
| 33 | Глава 1 | стр. 194, раздел 3.18 | Фраза «Взаимодействие диспетчерских служб МУП «Липецктеплосеть» с муниципальной ава-рийно-диспетчерской службой осуществляется на основании «Инструкции о порядке взаим-ного информирования диспетчерских служб МУП «Липецктеплосеть» и диспетчерской служ-бой МУП «АДС ГХ»» не соответствует действительности. МУП «Липецктеплосеть» не взаимодействует с диспетчерской службой МУП «АДС ГХ» | Исправлено | Абзац скорректирован. |
| 34 | Глава 1 | стр. 195 | Актуализировать состав котельных МУП «Липецктеплосеть», работающих в автономном режиме по «безлюдной» технологии. Как МИНИМУМ в перечне не хватает БМК «Стратегия» и БМК «Ковалева, 107д» | Исправлено | Абзац скорректирован в следующей редакции: "Девять котельных - «Липецкие узоры», «Школа №22», «Школа №16», «Школа № 26», БМК «Ковалева, 109а», БМК «Арсеньева» («Школа № 41»), БМК «Известковая, 2в» («Эн-гельса»), БМК «Стратегия» и БМК «Ковалева, 107д» работают в автономном режиме по «безлюдной» технологии и интегрированы в Систему Диспетчеризации Малых Газовых Ко-тельных (СД МГК)." |
| 35 | Глава 1 | стр. 199, табл 81 | По информации данной таблицы невозможно идентифицировать участки сетей, т.к. нет информации от какого источника теплоснабжения они (нумерация ТК может для разных котельных совпадать). Необходимость указать принадлежность участков к котельным. | Исправлено | Добавлены источники тепловой энергии |
| 36 | Глава 1 | стр. 259, разд. 5.2 | Тно для Липецка указана «-27°С». Информация устарела - Тно для Липецка равна «-25°С». Произвести перерасчет информации, укзанной в данном разделе на Тно= - 25°С | Исправлено | Температура скорректирована. Расчетная нагрузка скорректирована |
| 37 | Глава 1 | стр. 291 | 1) Котельная «Прометей» находится за чертой г. Липецка, | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 38 | Глава 1 |  | 2) БМК «Свободный Сокол», БМК «Дачный», БМК «Центролит в г. Липецка отсутствует | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 39 | Глава 1 |  | 3) Указать информация по БМК «Стратегия» | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 40 | Глава 1 | стр. 301, табл. 94; стр. 307, табл 95 | По котельной «Центролит» не указан объем отпуска теплоносителя на ГВС по открытой схеме (это дома по ул. Нововесовая) | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 41 | Глава 1 | стр. 307, табл 95; стр. 309-310, табл 96 | Указать величину расхода воды на ГВС по открытой схеме по источникам АО Квадра, в т.ч. за предшествующие периоды. Фраза «нет данных» не приемлема. АО «Квадра» ведет расчеты с абонентами и вполне может сформировать информацию по объемам теплоносителя. выставленного абонентам на нужды ГВС по открытой схеме. | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 42 | Глава 1 | стр. 301, табл. 94; стр. 311, табл 96 | По котельной «Св.Сокол»: 1) в балансе производительности ВПУ учесть отпуск ХОВ на нужды ТЭЦ ЛТК «Св. Сокол» (т.е. ВПУ работает на подпитку тепловой сети и на приготовление ХОВ «на сторону» для ТЭЦ) | Не исправлено | Отсутствует информация по величине расхода ХОВ на ТЭЦ ЛТК |
| 43 | Глава 1 |  | 2) указано по строке «всего подпитка тепловой сети» - 23,37 т/ч, а в разбивке по подпунктам «нормативные утечки» и «сверхнормативные утечки» указано соответственно 7,2 и 14,6 т/ч, т.е =21,8 | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 44 | Глава 1 | стр. 368, табл 139 | на всех котельных разная теплота сгорания газа в рамках одного года. При этом данная теплота колеблется от 7700 до 9100 ккал/куб.м. По данным «Газпром Межригионгаз Липецк» средняя теплота сгорания колеблется в районе 8200 ккал/куб.м | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 45 | Глава 1 | Раздел 9.3, таблица 144 | 1) За 2022 год в отношении источников АО «Квадра» «Среднее время восстановление теплоснабжения после повреждения…» указано только по источнику ТЭЦ-2. По остальным источникам АО «Квадра» этот показатель имеет нулевые значения тогда как в таблице 143 (раздел. 9.2, стр 380) по ним имеются повреждения в отопительный период | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 46 | Глава 1 |  | 2) Аналогично необходимо сопоставить информацию из таблиц 143 и 144 по остальным теплоснабжающим организациям | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 47 | Глава 1 | стр. 442, таблицы 210 и 211 | Отсутствуют данные по МУП «Липецктеплосеть» | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 48 | Глава 1 | стр. 444, раздел 12.2 | Дополнить перечень проблем информацией об износе основных фондов источников тепловой энергии | Исправлено | Добавлено в п. 12.2 |
| 49 | Глава 2 | Общее замечание к Главе | Учесть замечания к Главе 1 по составу котельных МУП «Липецктеплосеть» | Исправлено | Добавлены соответствующие примечания к таблицам 1 и 2 Главы 2 |
| 50 | Глава 2 | стр. 15, табл 3 | Отсутствует информация по выбытию отапливаемой площади. Эти данные однозначно имеются в администрации. Есть конкретный список расселенных домов, отключенных от отопления. Поэтому информация ДОЛЖНА быть! При этом в таблице 9 (стр. 24) данная информация имеется! | Исправлено | Информация по сносу за 2022 г. добавлена. Таблица 3 обновлена |
| 51 | Глава 2 | стр. 94, табл 29 | По котельной «Свободный Сокол» в 2022 году стоит «нет данных». Вместе с тем информация по подключенной нагрузке отражена в Главе 1 | Исправлено | Информация по котельной "Свободный Сокол" добавлена. Таблица 29 Главы 2 скорректирована |
| 52 | Глава 3 | Раздел 4. Общее по разделу | Указанное при расчетах количество тепла, вырабатываемое на источниках за час, не соответствует ни договорным, ни расчетным нагрузкам, приведенным в Главе 1 (даже с учетом потерь). При этом по некоторым источникам часовая выработка, указанная в разделе 4 существенно (иногда в 1,5-2 раза) превышает установленную мощность источников | Приведено пояснение | При анализе фактических режимов работы тепловых сетей было установлено, что фактические расходы теплоносителя на большинстве источников теплоснабжения преышают нормативные значения в 1,2-1,8 раза. Всвязи с этим, для калибровки электронной модели на фактические расходы теплоносителя были введены поправочные коэфициенты к тепловым нагрузкам потребителей. В результате в сводных данных расчета на иточниках телпоснабжения указаны завышенные значения тепловых нагрузок потребителей. Для избежания неправильного рактования результатов расчета величины телповых нагрузок удалены из Раздела 4. |
| 53 | Глава 3 | Раздел 5, стр. 54 | 1) Котельная «Космонавтов, 36/4» выведена из эксплуатации и переключена на котельную «Привокзальная» в 2022 году | Исправлено | Добавлено примечание |
| 54 | Глава 3 |  | 2) БМК «Стратегия» уже введена в эксплуатацию и потребители на нее переключены | Исправлено | Добавлено примечание |
| 55 | Глава 3 | Раздел 10 | Отсутствуют пьезометрические графики для котельных МУП «Липецктеплосеть» | Исправлено | Добавлены пьезометрические графики для котельных МУП «Липецктеплосеть» |
| 56 | Глава 3 | Электронная модель | В эл/модели некорректно отрисован объект от котельной «Электроаппарат» Адрес в карточке объекта (Студеновская, 91. 93) не совпадает с адресом на карте (Студеновская, 75а) | Исправлено | Внесены изменения в электронную модель |
| 57 | Глава 3 | Электронная модель | На Схеме есть участки т/сетей с некорректной информацией об их статусе работы (помечены как отключенные). НАПРИМЕР: | Исправлено | Внесены изменения в электронную модель |
| 58 | Глава 3 | Электронная модель |  | Исправлено | Внесены изменения в электронную модель |
| 59 | Глава 3 | Электронная модель |  | Исправлено | Исправлено |
| 60 | Глава 3 | Электронная модель | Систем теплоснабжения от котельной «Ковалева, 107д» внесена (отображена и просчитана) от недействующей старой котельной. В 2022 году введена в эксплуатацию БМК «Ковалева, 107 д» | Исправлено | Внесены изменения в электронную модель |
| 61 | Глава 4 | табл. 2, стр. 24-25 | 1) котельная БМК «Ковалева, 107 д» включена в работу в 2022 году. До этого в работе была старая котельная «Ковалева, 107д». В таблице же период с 2018 по 2042 годы информация представлена единым блоком - для БМК «Ковалева, 107 д» | Исправлено | Добавлено примечание |
| 62 | Глава 4 | табл. 2, стр. 24-25 | 2) Котельная «Прометей» находится за чертой г. Липецка | Исправлено | Котельная исключена из всех материалов схемы теплоснабжения |
| 63 | Глава 4 | стр. 40, рис. 20 | Отраженный пьезометрический график по котельной «Свободный Сокол» не соответствует действительности. Даже с учетом перспективного изменения нагрузок. Приведенный на рис. 20 пьезометр не отражает реального гидравлического режима и работы ЦТП «Ушинского» Ниже привожу ориентировочный вид пьезометра с учетом гидравлической схемы ЦТП «Ушинского, 9» | Приведено пояснение | Калибровка электронной модели выполнена по предоставленным фактическим режимам работы (расходы и давления теплоносителя) источников тепловой энергии. Данные по фактическим режимам работы ЦТП по котельной "Свободный сокол" не были предоставлены |
| 64 | Глава 4 | Раздел. 5, стр. 46 | 1. Гидравлические расчеты по котельным МУП «Липецктеплосеть» не корректны | Приведено пояснение | Калибровка электронной модели выполнена по предоставленным фактическим режимам работы (расходы и давления теплоносителя) источников тепловой энергии. |
| 65 | Глава 4 | Раздел. 5, стр. 46 | 2. Отсутствует информация по актуализации гидравлического режима по котельным «108 квартал», «Электроаппарат», «Липецкие узоры» после подключения перспективной нагрузки | Исправлено | Добавлены расчеты гидравлических режимов для требуемых котельных |
| 66 | Глава 5 | стр. 11, раздел 1.1. В конце раздела после слов «Основные различия между вариантами». стр. 30, раздел 1.3 | Переключить котельную «Свободный Сокол» на котельную «Юго-Западная» не представляется возможным. Может быть имелась ввиду котельная «Центролит»? Тем более, что в электронной модели прорисовано именно переключение «Центролита» на ЮЗК | Исправлено | Опечатка в тексте устранена: взамен котельной "Свободный Сокол" указана котельная "Центролит". |
| 67 | Глава 5 | стр. 12, разд. 1.2.1 | Установка котельной «БМК воинской части» - о какой котельной идет речь? В Электронной модели (перспективные слои) этот источник не обозначен. Возможно имелось ввиду мероприятие «Перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное». Если мы говорим про индивидуальное теплоснабжение, то речь идет не о блочной котельной, а о квартирных газовых котлах. необходимо в более явном виде прописать суть мероприятия во избежание неоднозначных трактовок | Исправлено | Мероприятие перенесено в п. 1.2.3 с новой формулировкой: "Перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на отопление от новой БМК" |
| 68 | Глава 5 | стр. 22, раздел 1.2.3. | 1) Котельная «Космонавтов, 36/4» переключена на сети котельной «Привокзальная» еще в 2022 году | Исправлено | Мероприятие исключено |
| 69 | Глава 5 | стр. 25, раздел 1.2.4 | 2) БМК «Стратегия введена в эксплуатацию в 2022 году | Исправлено | Мероприятие исключено |
| 70 | Глава 5 | Общее замечание | 1) Во всех вариантах отсутствует мероприятие по реконструкции водяных тепловых сетей от котельной «Дачный» со строительством циркуляционного трубопровода ГВС. Система ГВС здесь тупиковая и есть постоянные многолетние жалобы от жителей в данном районе на низкую температуру ГВС. | Не исправлено | МУП "Липецктеплосеть" не предоставила технических характеристик по данным мероприятиям. |
| 71 | Глава 5 | Общее замечание | 2) Отсутствует информация о выводе из эксплуатации «старых» котельных «Св. Сокол», «Центролит», «Дачный» после строительства новых БМК или переключения на ЮЗК (в отношении котельной «Центролит». Котельные планируется оставить в работе? Тогда в чем смысл мероприятий? Не отражена информация о выводе участков тепловых сетей и паропроводов (для котельной «Дачный») от данных котельных. | Исправлено | В описание мероприятий в п. 1.2.3 добавлены пояснения о закрытии старых котельных после ввода новых БМК. |
| 72 | Глава 5 | Общее замечание | 3) При переключении потребителей котельной «Центролит» на ЮЗК не учтены (или не отражены) мероприятия по синхронизации температурных графиков котельной «Центролит» (115 / 70°С) и котельной «ЮЗК» (110 / 70°С). | Исправлено | Добавлено пояснение по регулированию температатуры от котельной "ЮгоЗападная" |
| 73 | Глава 6 | стр. 16, табл. 2 | Учесть, что: 1) БМК «Стратегия введена в эксплуатацию в 2022 году | Исправлено | Добавлено примечание |
| 74 | Глава 6 | стр. 16, табл. 2 | 2) котельная БМК «Ковалева, 107 д» включена в работу в 2022 году. До этого в работе была старая котельная «Ковалева, 107д». В таблице же период с 2018 по 2042 годы информация представлена единым блоком - для БМК «Ковалева, 107 д» | Исправлено | Добавлено примечание во все материалы схемы теплоснабжения: "до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»" |
| 75 | Глава 6 | стр. 16, табл. 2 | 3) Котельная «Прометей» находится за чертой г. Липецка | Исправлено | Котельная "Прометей" исключена из материалов схемы теплоснабжения |
| 76 | Глава 6 | стр. 22-23, табл. 5 | 1) Наименование столбцов не соответствует наименованию таблицы | Исправлено | В таблицу 5 добавлены дополнительные строки с пояснением |
| 77 | Глава 6 | стр. 22-23, табл. 5 | 2) По котельной «Центролит» нормативный расход подпиточной воды в аварийном режиме в 12 раз меньше нормативного расхода в эксплуатационном режиме. Проверить расчеты, скорректировать либо обосновать. | Исправлено | Таблица скорректирована. |
| 78 | Глава 6 | стр. 22-23, табл. 5 | 3) По котельным «Акушерский корпус», БМК «Известковая, 2в», БМК «Ковалева, 107 д.» размер подпитки в эксплуатационном режиме указан, а в аварийном режиме равен нулю | Исправлено | Таблица скорректирована. |
| 79 | Глава 6 | стр. 22-23, табл. 5 | 4) Не указан нормативный расход на подпитку в эксплуатационном и аварийном режимах для предлагаемых к строительству БМК «Св.Сокол», БМК «Центролит», БМК «Дачный» | Исправлено | Таблица скорректирована. |
| 80 | Глава 6 | стр. 22-23, табл. 5 | 5) Не указан нормативный расход на подпитку в эксплуатационном и аварийном режимах для существующих котельных БМК «Казьмина, 3а/1», ООО «Мегаполис-Недвижимость», котельная Воронежской таможни, БМК «Стратегия» | Исправлено | Таблица скорректирована. |
| 81 | Глава 7 | Общее замечание по главе | Учесть, что: 1) БМК «Стратегия введена в эксплуатацию в 2022 году | Исправлено | Добавлено соответствующее примечание |
| 82 | Глава 7 | Общее замечание по главе | 2) котельная БМК «Ковалева, 107 д» включена в работу в 2022 году. | Исправлено | Добавлено соответствующее примечание |
| 83 | Глава 7 | Общее замечание по главе | 3) Котельная «Прометей» находится за чертой г. Липецка | Исправлено | Котельная удалена из материалов схемы теплоснабжения |
| 84 | Глава 7 | стр. 18, раздел 7 | Указано, что «В разработанной схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии». Вместе с тем в принятом в мастер-плане к реализации Варианте № 1 предусматривает реконструкцию котельной «Привокзальная» с установкой доп.водогрейных котлов (Глава 5, раздел. 1.2.1, стр. 12) | Приведено пояснение | Установка нового котла на котельной "Привокзальная" необходима для подключения к котельной новых потребителей на площадках перспективной застройки. Переключение на котельную "Привокзальная" других котельных не планируется |
| 85 | Глава 7 | стр. 21, раздел 10 | Скорректировать в соответствии с ранее (в других главах) данными замечаниями сроки ввода и вывода из эксплуатации котельных | Исправлено | Сроки ввода / вывода уточнены |
| 86 | Глава 7 | стр. 38, табл. 7 | по котельной «У пос. Северный Рудник» в период с 2018 по 2019 гг показатель «Присоединенная договорная нагрузка…» равен нулю. Необходимо указать значение присоединенной нагрузки в этот период | Исправлено | Данные в таблице уточнены |
| 87 | Глава 8 | Общее замечание по главе | Учесть, что: 1) БМК «Стратегия введена в эксплуатацию в 2022 году | Исправлено | Добавлено соответствующее примечание |
| 88 | Глава 8 | Общее замечание по главе | 2) котельная БМК «Ковалева, 107 д» включена в работу в 2022 году. | Исправлено | Добавлено соответствующее примечание |
| 89 | Глава 8 | Общее замечание по главе | Отсутствует мероприятие по реконструкции водяных тепловых сетей от котельной «Дачный» со строительством циркуляционного трубопровода ГВС. Система ГВС здесь тупиковая и есть постоянные многолетние жалобы от жителей в данном районе на низкую температуру ГВС. | Не исправлено | Отсутствует технические характеристики предлагаемого проекта (длина, диаметр, тип прокладки, сроки реализации, источник финансирования) |
| 90 | Глава 8 | стр. 59-63 табл. 11 | Название таблицы «Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов…». По факту в таблице перспективные диаметры по всем строкам указаны меньше существующих диаметров | Исправлено | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей уточнены. |
| 91 | Глава 10 | раздел 1.3, таблицы 19-26 | Учесть замечание к Главе 1 (см выше красным шрифтом и желтой заливкой) по котельной БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт"в части необъективно существенно завышенного значения УРУТ (248 кг ут./Гкал) | Исправлено | Данные в таблице уточнены |
| 92 | Глава 10 | стр. 39, табл 46 | В 2022 году УРУТ на выработку указан 140, 6, что соответствует КПД котлов 101,6%. | Исправлено | Данные в таблице уточнены |
| 93 | Глава 11 | стр. 17-18, табл 2 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в 2022 по ряду котельных указано равным нулю – «Привокзальная», «СЗК», «ЮЗК», «Угловая», «Семашко», «Октябрьская». Вызывает сомнение отсутствие повреждений на тепловых сетях от данных котельных. Необходимо уточнить (получить письменное подтверждение) у АО «Квадра» факта отсутствия повреждений на сетях от указанных котельных | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 94 | Глава 12 | Общее замечание | Учесть в главе мероприятие по тепловым сетям (строительство циркуляционного трубопровода ГВС) от котельной «Дачный» - см. замечания к Главе 5 и к Главе 8 | Не исправлено | Отсутствует технические характеристики предлагаемого проекта (длина, диаметр, тип прокладки, сроки реализации, источник финансирования) |
| 95 | Глава 13 | стр. 12, табл. 1 | 1) По ряду индикаторов для «ТЭЦ-2» на 2041-2042 гг отражены нулевые значения. («Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме…», УРУТ на отпуск эл/энергии, КИУМ и т.д.) Необходимо проверить корректность внесенной информации либо пояснить причину нулевых значений начиная с 2041 года | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 96 | Глава 13 | стр. 12, табл. 1 | 2) Индикатор «Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике т/сетей» имеет на весь период (с 2018 по 2042 годы) нулевые значения. Вместе с тем мероприятиями Схемы предусмотрена в том числе и реконструкция тепловых сетей | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 97 | Глава 13 | стр. 53, табл. 2 | Для ЕТО № 1 (АО «Квадра») 1) По ряду индикаторов для на 2041-2042 гг отражены нулевые значения. («Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме…», УРУТ на отпуск эл/энергии и т.д.) | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 98 | Глава 13 | стр. 53, табл. 2 | 2) По индикатору «Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников» за весь период (с 2018 по 2042 годы) установлены нулевые значения. Вместе с тем мероприятиями Схемы предусмотрена в том числе и реконструкция источников теплоснабжения Необходимо проверить корректность внесенной информации либо пояснить причину нулевых значений начиная с 2041 года | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 99 | Глава 13 | стр. 118-138, табл. 8 | 1) Для котельной «Привокзальная» по показателю «Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке» за весь период (с 2018 по 2042 годы) установлены нулевые значения. Необходимо внести информацию | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 100 | Глава 13 | стр. 118-138, табл. 8 | 2) Почти для всех котельных по показателю «Доля котельных, оборудованных приборами учета» установлены нулевые значения. Информация не соответствует действительности и противоречит данным из Главы 1. | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 101 | Глава 13 | стр. 141-165, табл 11 | По ряду котельных Индикатор «Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике т/сетей» имеет на весь период (с 2018 по 2042 годы) нулевые значения. Вместе с тем мероприятиями Схемы предусмотрена в том числе и реконструкция тепловых сетей | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 102 | Глава 15 | стр. 20, табл. 3 стр. 24, табл. 4 стр. 30, табл. 5 и т.д | В соответствии с материалами Схемы по котельной «по ул. Арсеньева «Школа № 41» МУП не владеет источником и тепловыми сетями от данной котельной и, соответственно не может являться ЕТО в данной зоне на основании п. 11 ПП РФ № 808 | Исправлено | Котельная исключена из ЕТО № 2 |
| 103 | УЧ |  | Слова Филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» заменить на слова Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация». | Исправлено | Скорректировано во всех материалах схемы теплоснабжения |
| 104 | УЧ |  | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» с 2023 года переведена в насосную. | Исправлено | Комментарий с "Закрытия котельной" на "Переоборудование в насосную стацию" обновлен |
| 105 | УЧ | В Таблицах 1, 27 и последующих: | заменить название котельной «Завод «Свободный Сокол» на котельную «Свободный Сокол»; | Исправлено | Наименование котельной скорректировано |
| 106 | УЧ | В Таблицах 1, 27 и последующих: | котельная «Прометей» территориально находится в Грязинском районе. | Исправлено | Котельная "Прометей" исключена из материалов схемы теплоснабжения |
| 107 | УЧ | Раздел 1.2.2.7. таблица 23 и 24 | В «Разделе 1.2.2.7. Фактические расходы теплоносителя в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии на каждом этапе» в Таблицах 23 и 24 указаны источники теплоснабжения, расположенные не на территории г. Липецка. | Исправлено | Лишние источники телповой энергии удалены |
| 108 | УЧ | В «Таблице 29. Перспективные тепловые балансы котельных»: | установленная тепловая мощность котельной «Угловая» с 2023 года не соответствует фактической, так как выполнено мероприятие в 2023 году по замене котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч; | Исправлено | Установленная тепловая мощность котельной "Угловая" с учетом мероприятия по замене котла с 2023 г. скорректирована |
| 109 | УЧ | В «Таблице 29. Перспективные тепловые балансы котельных»: | котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» с 2023 года переведена в насосную. | Исправлено | Комментарий с "Закрытия котельной" на "Переоборудование в насосную стацию" обновлен |
| 110 | УЧ | Таблица 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55 | В Таблицах 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55 слова Амортизация заменить на слова Собственные средства. | Исправлено | Источник финансирования изменен |
| 111 | УЧ | Таблица 33 | В «Таблице 33. Стоимость строительства котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть» в столбец «Источник финансирования» добавить Бюджетные средства. | Исправлено | Указано "Собственные средства / Бюджетное финансирование" |
| 112 | УЧ |  | Во всех Таблицах внести изменения по котельной «Улица Космонавтов, д. 36/4» МУП «Липецктеплосеть» в части изменения переключения тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» «Липецкая генерация» с 23.09.2022. | Исправлено | Добавлено примечание во все материалы схемы теплоснабжения |
| 113 | УЧ |  | Во всех Таблицах внести изменения по котельной «Школа-интернат № 2» МУП «Липецктеплосеть» в части изменения переключения тепловой нагрузки на котельную «Стратегия» МУП «Липецктеплосеть» с 02.05.2023. | Исправлено | Добавлено примечание во все материалы схемы теплоснабжения |
| 114 | УЧ | Таблица 38 | В Таблице 38 и последующих таблицах температурные графики источников тепловой энергии не соответствуют температурным графикам источников тепловой энергии в утвержденной схеме теплоснабжения от 31.08.2022 № 01-06/361. | Приведено пояснение | Указаны утвержденные температурные графики, предоставленные теплоснабжающими организациями |
| 115 | УЧ | Таблица 53 | В Таблице 53 по мероприятию «Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-13 до ТК6-8 по ул. Меркулова (ЛТС)» скорректировать протяженность участка, капитальные затраты и источник финансирования. | Исправлено | Протяженность скорректирована, стоимость указана в соответствии с данными теплоснабжающей организации |
| 116 | УЧ | Таблица 54 | В Таблице 54 по мероприятию «Реконструкция теплотрассы 2d=426 мм в пос. Матырский с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d=720 мм до ТК-160)» скорректировать протяженность участка, капитальные затраты. | Приведено пояснение | Протяженность и стоимость указаны в соответствии с данными теплоснабжающей организации |
| 117 | УЧ | Таблица 57 и 59 | В Таблицах 57 и 59 скорректировать отпуск с коллекторов тепловой энергии на 2023 год и последующие годы с учетом перевода котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» с 2023 года в насосную согласно расчету Управления в сопоставимых условиях (расчет прилагается). | Исправлено | Величины отпуска тепловой энергии скорректированы |
| 118 | УЧ | Таблица 68, 76, 84, 100, 69 | В Таблицах 68, 76, 84, 100 и 69 необходимо пояснение расчета отпуска с коллекторов тепловой энергии на 2023 год и последующие годы. | Исправлено | Величины отпуска тепловой энергии скорректированы |
| 119 | УЧ |  | Дать пояснения по снижению отпуска с коллекторов ЛТЭЦ-2, ЮЗК, СЗК, Привокзальная котельная, Угловая котельная в 2023 годах и последующих при увеличении приростов площади строительных фондов и перспективных объемах потребления тепловой энергии (мощности) на данных источниках. | Исправлено | Величины отпуска тепловой энергии скорректированы |

Таблица 2. Учет замечаний и предложений от АО «Квадра»

| № п/п | № Главы | Раздел, страница | Замечания | Отметка о выполнении | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | По тексту всей схемы заменить ПАО Кадра на АО. | Исправлено | Скорректировано во всех материалах схемы теплоснабжения |
| 2 | Глава 5 | стр. 11 | Основные различия между варианта: • • переключение тепловой нагрузки действующей котельной "Завод "Свободный Сокол" МУП "Липецктеплосеть" в Варианте № 1 предполагается выполнить на новую БМК «Свободный Сокол», в Варианте № 2 – на котельную "ЮгоЗападная" Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"; Вариант № 1 предполагает сохранение существующих систем теплоснабжения котельных "Привокзальная", "Угловая", "Улица Семашко, д. 10" Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация", в Вариант № 2 предусмотрены мероприятия по переключению котельных "Угловая", "Улица Семашко, д. 10" и части потре-бителей котельной "Привокзальная" на ТЭЦ-2. Переработать текст, не соответствует проработанным вариантам. | Исправлено | Ошибка в описании Варианта № 2 устранена: вместо котельной "Свободный Сокол" указана котельная "Центроли". Закрытие котельных "Угловая" и "Семашко" исключено из Варианта № 2 |
| 3 | Глава 5 | стр. 18, таблица 3 | по мероприятию [001.02.03.378] скорректировать источник финансирования на «прочий» | Исправлено | Указано прочие собственные средства |
| 4 | Глава 5 | стр. 22 | • в 2024 году закрытие котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал ПАО «Квадра» «Липецкая генерация» с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал ПАО «Квадра» «Липецкая генерация»; Замечание: переформулировать закрытие котельной в перевод котельной в режим работы насосной станции | Не исправлено | На 2024 г. приведено значение, утвержденное Управлением энергетики и тарифов Липецкой области |
| 5 | Глава 5 | Таблица 6 | Источник финансирования амортизация | Исправлено | Источник финансирования изменен на "Амортизация" |
| 6 | Глава 5 | стр. 30 | • переключение тепловой нагрузки действующей котельной "Завод "Свободный Сокол" МУП "Липецктеплосеть" на котельную "ЮгоЗападная" Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация"; • переключение тепловой нагрузки котельных "Угловая", "Улица Семашко, д. 10" и части потребителей котельной "Привокзальная" на ТЭЦ-2. Замечание: переработать текст, не соответствует действительности. | Исправлено | Ошибка в описании Варианта № 2 устранена: вместо котельной "Свободный Сокол" указана котельная "Центроли". Закрытие котельных "Угловая" и "Семашко" исключено из Варианта № 2 |
| 7 | Глава 5 | Таблица 10 | Проверить корректность указанных диаметров сущ. И перспективных. Возможно они перепутаны местами. | Исправлено | Содержание таблицы переработано |
| 8 | Глава 5 | Таблица 10, 13 | Источник финансирования мероприятия по переключению кот. Октябрьская – амортизация. | Исправлено | Источник финансирования изменен на "Амортизация" |
| 9 | Глава 5 | Таблица 18 | в 1 варианте ЕТО№1 не верно указан простой срок окупаемости. В той же таблице по варианту 2 не корректно прописаны выводы (перепроверить и скорректировать) | Исправлено | Содержание таблицы переработано |
| 10 | Глава 7 | Таблица 8 | Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке существующих систем теплоснабжения. Уточнить по какой установленной тепловой мощности рассчитан резерв на ЛТЭЦ-2. Установленная тепловая мощность в горячей воде на ЛТЭЦ-2 составляет 600 Гкал/ч. Остальная установленная мощность в паре. | Исправлено | Расчет резерва и дефицита скорректирован |
| 11 | Глава 10, 14 | Таблица 2, 3 | В таблице 2 «Тарифно-балансовая модель ЕТО №1. Производство тепловой энергии котельными ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» главы 14. отпуск тепловой энергии от котельных г. Липецка на 2024 не соответствует аналогичному показателю, отраженному в главе 10 "Перспективные топливные балансы" в таблице 3 год в размере 1 990,081 тыс. Гкал. Необходимо привести в соответствие. | Не исправлено | На 2024 г. приведено значение, утвержденное Управлением энергетики и тарифов Липецкой области |
| 12 | Глава 14 | Таблица 5 | В главе 14. в таблице 5 «Баланс тепловой энергии ЕТО №1 (обобщенные данные)» искажены фактические данные баланса тепловой энергии за период 2018-2022 гг., утвержденного плана 2023 г. и плана 2024 года. Корректные данные представлены в Приложении 1. Необходимо привести в соответствие. | Исправлено частично | В таблице за период с 2018 по 2023 годы указаны цифры АО "Квадра". За 2024 г. указана велична, утвержденная Управлением энергетики и тарифов Липецкой области |

Таблица 3. Учет замечаний и предложений от МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | № Главы | Раздел, страница | Замечания | Отметка о выполнении | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | п.2.2.. | В Направленном Вами отчете в п. 2.2. ЕТО №2 МУП «Липецктеплосеть» начиная с таблицы 29 и далее отображена котельная «Школа № 41». Необходимо исключить данную котельную, так как она не находится в хоз. ведении МУП. Так же необходимо исключить котельную «Школа-интернат № 2», а взамен отобразить котельную БМК «Стратегия» (данные по котельной приложены). | Исправлено | Добавлено примечание к таблицам в следующей редакции: "** - Котельная по улице Арсеньева «Школа № 41» передана в хоз. ведение УОиН Липецкой области с 01.10.2022 г. (Исключена из ЕТО № 2)" |
| 2 | Глава 1 |  | В таблицах с техническими характеристиками котлов по котельной «Электроаппарат» необходимо заменить марку двух котлов на новые (данные по котельной приложены). | Исправлено | Таблица скорректирована. |
| 3 | Глава 1 | стр. 84, раздел 2.2.15 | на стр. 84 в п. 2.2.15. добавить п. 2 в следующей редакции: в 2022 г. введена в эксплуатацию новая БМК «Стратегия» взамен котельной «Школа-интернат № 2». | Исправлено | Абзац скорректирован в следующей редакции: "В 2022 г. введена в эксплуатацию новая БМК «Стратегия» взамен котельной «Школа-интернат №2»." |
| 4 | Глава 1 | стр. 97 | На стр. 97 исправить 5 паровых котельных на 4 паровых котельных; | Исправлено | Абзац скорректирован в следующей редакции: "Горячая вода и пар отпускаются четырьмя котельными МУП «Липецктеплосеть»: «Поселок Дачный», «Улица Механизаторов, д. 21», «МСЧ «Свободный Сокол», «Акушерский корпус»." |
| 5 | Глава 1 | Таблица 49, 50, 51 | В таблицах 49, 50, 51 исключить котельные «Завод Св. Сокол» и «Школа-интернат №2», так паровые сети от данных котельных отсутствуют; | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 6 | Глава 1 |  | Указать на схеме расположения источников тепловой энергии (рис. 3.1.) котельную БМК «Стратегия»; | Исправлено | Рисунок скорректирован |
| 7 | Глава 1 | Таблица 56 | В таблице 56 вместо котельной «Школа-интернат №2» отобразить данные по котельной БМК «Стратегия»; | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 8 | Глава 1 | стр. 140 таблица 64 | В таблице 64, стр. 140 исправить насосную станцию котельной «Центролит» на насосную станцию котельной «Завод Свободный Сокол»; | Исправлено | Таблица скорректирована. |
| 9 | Глава 1 | Таблица 79 | В таблице 79 вместо котельной «Школа-интернат №2» прописать данные по котельной «Стратегия»; | Исправлено | Таблицы скорректированы. |
| 10 | Глава 1 | п.3.18 | В п. 3.18. «Анализ работы диспетчерской службы...» указать следующие котельные, работающие в автономном режиме: Липецкие узоры, Школа № 22, Школа № 16, Школа № 26, БМК Ковалева, 109а, БМК Известковая, 2в, БМК Ковалева, 107д, БМК Стратегия; | Исправлено | Абзац скорректирован в следующей редакции: "Девять котельных - «Липецкие узоры», «Школа №22», «Школа №16», «Школа № 26», БМК «Ковалева, 109а», БМК «Арсеньева» («Школа № 41»), БМК «Известковая, 2в» («Эн-гельса»), БМК «Стратегия» и БМК «Ковалева, 107д» работают в автономном режиме по «безлюдной» технологии и интегрированы в Систему Диспетчеризации Малых Газовых Ко-тельных (СД МГК)." |
| 11 | Глава 1 | п.3.19 | В п. 3.19. по МУП исправить 2 насосные станции на 1; | Исправлено | Абзац скорректирован в следующей редакции: "В г. Липецк на тепловых сетях установлены 39 ЦТП и 10 насосных станций: 34 ЦТП и 8 насосных станций обслуживаются ПАО «Квадра»; 5 ЦТП и 1 насосная станция обслуживается МУП «Липецктеплосеть»." |
| 12 | Глава 1 | п.4.2.19 и п.4.2.24 | Исключить п. 4.2.19. и п. 4.2.24. (зоны действия котельных «Школа-интернат № 2» и БМК по ул. Арсеньева) и добавить зону действия котельной БМК «Стратегия»; | Исправлено | В раздел 4 п.4.2. добавлена зона действия БМК "Стратегия". |
| 13 | Глава 1 |  | Также необходимо указать в схеме теплоснабжения, что котельная «Космонавтов, 36/4» переоборудована в ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 2023 г. | Исправлено | Добавлено примечание к таблицам в следующей редакции: "* - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022." |