СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 19

Оценка экологической безопасности теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

СОКРАЩЕНИЯ	8

Раздел 1. Фоновые и сводные расчетные концентраций загрязняющих веществ на территории г.о. Липецк	10

Раздел 2. Данные расчетов рассеивания вредных  (загрязняющих) веществ от существующих  объектов теплоснабжения	14

Раздел 3. Прогнозные расчеты максимальных разовых  концентраций загрязняющих веществ в приземном слое  атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	16

3.1. Общие положения	16

3.2. Климатическая характеристика	16

3.3. Характеристика источников выбросов в атмосферу	16

3.4. Расчеты максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	21

Раздел 4. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов  теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации  загрязняющих веществ на территории г.о. Липецк	28

Раздел 5. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии	32

Раздел 6. Прогноз образования и размещения отходов сжигания  топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых  к строительству объектах теплоснабжения	40

Раздел 7. Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения  отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной  выработкой электрической и тепловой энергии	41

Раздел 8. Предложения по снижению воздействия на окружающую среду от объектов теплоснабжения	42

Раздел 9. Выводы по результатам расчетов	43

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 2022 году.	11

Таблица 2. Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2022 году.	12

Таблица 3. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах наблюдения.	12

Таблица 4. Результаты расчетов рассеивания вредных веществ от существующих объектов теплоснабжения	14

Таблица 5. Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов по ЛипецкойТЭЦ-2	17

Таблица 6. Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов по котельным г.о. Липецк	17

Таблица 7. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	22

Таблица 8. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	23

Таблица 9. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида серы в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	24

Таблица 10. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	24

Таблица 11. Результаты расчета максимальных разовых концентраций бензапирена в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	27

Таблица 12. Доля выбросов диоксида азота от источников теплоснабжения	29

Таблица 13. Доля выбросов оксида азота от источников теплоснабжения	30

Таблица 14. Доля выбросов диоксида серы от источников теплоснабжения	31

Таблица 15. Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии	33

Таблица 16. Прогнозные значения удельных выбросов диоксида азота от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии	33

Таблица 17. Прогнозные значения удельных выбросов оксида азота от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии	34

Таблица 18. Прогнозные значения удельных выбросов диоксида серы от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии	36

Таблица 19. Прогнозные значения удельных выбросов оксида углерода от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии	36

Таблица 20. Прогнозные значения удельных выбросов бензапирена от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии	37

Таблица 21. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений	43

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Фоновые и сводные расчетные концентраций
загрязняющих веществ на территории г.о. Липецк

Город Липецк — крупный промышленный центр, на территории которого располагается большое количество предприятий разных отраслей, в том числе один из ведущих металлургических комбинатов страны. К юго-востоку от города работает особая экономическая зона федерального значения «Липецк», предприятия которой оказывают непосредственное воздействие на состояние атмосферного воздуха областного центра. Липецк вышел из списка городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, однако он все еще входит в пятерку городов России с наибольшими валовыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу и качество атмосферного воздуха является одной из важнейших проблем в городе.

Большая часть выбросов загрязняющих веществ приходится на стационарные источники. Их доля в общем количестве выбросов составляет 65 %.

Основным стационарным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города является ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Комбинат относится к предприятиям с полным циклом производства, в его состав входят агломерационное, коксохимическое, доменное, конвертерное и прокатное производства.

Помимо НЛМК, существенное воздействие на атмосферу оказывают такие предприятия, как ООО ЛТК «Свободный Сокол», предприятие по производству автомобильных шин ООО «Йокохама Р. П. З.», Липецкая ТЭЦ-2, АО «Липецкцемент», ООО «Чагодощенский стеклозавод — Липецк».

Кроме стационарных источников, на качество атмосферного воздуха оказывает воздействие автотранспорт. Количество автомобилей увеличивается с каждым годом, трафик на дорогах становится более интенсивным, автомобили значительную часть времени проводят в заторах и на светофорах, что, в свою очередь, увеличивает общие выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта.

Интенсивность воздействия автотранспорта на состояние атмосферного воздуха обусловливается временем суток, а также зависит от загруженности отдельных транспортных путей. Ежегодное увеличение автотранспорта города снижает пропускную способность автомобильных дорог, что ведет к заторам, особенно в часы пик, и еще большему воздействию на состояние воздушной среды.

Выбросы отработанных автомобильных газов скапливаются в приземном слое воздуха, на уровне человеческого роста. В условиях плотной городской застройки, не обеспечивающей свободного продувания ветром, возникает опасность для здоровья людей, постоянно дышащих отработанными газами.

Учитывая весь аспект влияния автотранспорта на состояние атмосферного воздуха, необходимо отметить, что в Липецке обновляется автопарк общественного транспорта, в том числе по дорогам города начали курсировать электробусы — маршрутные транспортные средства с электродвигателем. Такие автобусы являются абсолютно экологичными с точки зрения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

В структуре выбросов загрязняющих веществ преобладают газообразные и жидкие вещества, составляющие около 95 % всех выбросов. Наибольшая доля приходится на оксид углерода (75% от общего числа), углеводороды (8,5%), оксиды азота (7,5%) и диоксид серы (7,2%). Из специфических веществ в воздухе города преобладают сероводород, фенол и формальдегид. Показатели примесей в среднем за год не превышают предельно допустимую концентрацию, но в отдельные временные периоды их концентрация в разы превышает ПДК.

В городе Липецке наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на 6 стационарных станциях ГСН (5 станций опорной сети Росгидромета и 1 станция ведомственной сети). Методическое руководство сетью осуществляет ГУ «КЦГМС-Р» УГМС ЦЧО. Сеть ГСН работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89. Станции подразделяются на «промышленные», вблизи предприятий (станции 3,4,6,10), и «авто», вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станции 2,8). Это деление условно, так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать четкое разделение районов.

Таблица 1. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 2022 году.

| Примесь | В долях ПДКсс. |
| --- | --- |
| Пыль | 0,5 |
| Диоксид серы | 0,1 |
| Оксид углерода | 0,2 |
| Диоксид азота | 0,5 |
| Оксид азота | 0,1 |
| Сероводород | 0,008 |
| Фенол | 0,4 |
| Формальдегид | 0,9 |

Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимально-разовая концентрации ниже ПДК.

Концентрации диоксида азота. Средняя за год равна 0,5 ПДК, максимальная концентрация составляет 0,9 ПДК м.р. (станция 6 - район «Св. сокола»).

Концентрации взвешенных веществ. Средняя годовая концентрация равна 0,08 мг/м3 (0,5 ПДКс.с), максимально-разовая 4,2ПДКм.р. наблюдалась в районе станции 4 (район ЛТЗ).

Концентрации оксида углерода. Средняя за год составляет 0,2ПДК. Максимально-разовая отмечена на станции 3 (район НЛМК) и составляет 1,6ПДКм.р.

Концентрация бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация составляет - 0,45*10-3 мкг/м3. Максимальная концентрация - 1,1ПДКм.р.

Концентрации специфических примесей:

Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3, максимально-разовая концентрация 7,1ПДКм.р. наблюдалась на станции 4 (район ЛТЗ).

Средняя за год концентрация фенола не превышала ПДК (0,4ПДКс.с), максимальная концентрация 2,7ПДКм.р. (станция 3 - район НЛМК).

Средняя за год концентрация формальдегида не превышала ПДК (0,9 ПДКс.с), максимальноразовая - 0,8ПДКм.р. на станции 4 (район ЛТЗ).

Таблица 2. Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2022 году.

| Город | Примесь | СИ | НП |
| --- | --- | --- | --- |
| Липецк | Пыль | 4,2 | 0,6 |
|  | Диоксид серы | 0,0 | 0 |
|  | Оксид углерода | 1,6 | 0,1 |
|  | Диоксид азота | 0,9 | 0 |
|  | Оксид азота | 0,1 | 0 |
|  | Сероводород | 7,1 | 8,3 |
|  | Фенол | 2,7 | 2,4 |
|  | Формальдегид | 0,8 | 0 |
|  | Бенз(а)пирен | 1,1 | -* |

* - не рассчитывается.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Липецке в 2022 году «низкий».

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах наблюдения, представленные Липецким центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», а также взятые из письма № 20-44/282 от 16.08.2018г., используемые далее при выполнении расчетов рассеивания вредных примесей в атмосфере, приведены в таблице 3.

Таблица 3. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на стационарных постах наблюдения.

| Номер поста | Определяемая примись | Значение фоновых концентраций, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-2 | 3-9 |  |  |  |
|  |  |  | С | В | Ю | З |
| ПНЗ№ 2 – улица Титова | Диоксид азота | 0,051 | 0,04 | 0,052 | 0,044 | 0,042 |
| № 3 - р-он НЛМК | Пыль | 0,491 | 0,391 | 0,376 | 0,42 | 0,362 |
|  | Оксид углерода | 1,69 | 1,37 | 1,64 | 1,87 | 1,75 |
|  | Диоксид азота | 0,029 | 0,027 | 0,033 | 0,026 | 0,031 |
|  | Диоксид серы | 0,0137 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0144 | 0,0153 |
|  | Сероводород | 0,0065 | 0,0051 | 0,0052 | 0,0066 | 0,0064 |
|  | Фенол | 0,0076 | 0,0088 | 0,0078 | 0,0084 | 0,007 |
| № 4 - р-он ЛТЗ | Диоксид азота | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Оксид азота | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Диоксид серы | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Оксид углерода | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| № 6 - р-он ОАО «Свободный Сокол» | Диоксид азота | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Оксид азота | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Диоксид серы | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Оксид углерода | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| № 8 - 23 мкр-он | Диоксид азота | 0,053 | 0,059 | 0,045 | 0,054 | 0,042 |
|  | Оксид углерода | 1,75 | 1,48 | 1,66 | 1,72 | 1,68 |
| №10 - пос. Силикатный | Диоксид азота | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Оксид азота | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Диоксид серы | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Оксид углерода | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Выводы: ведущую роль в загрязняющем воздействии на атмосферный воздух в городе Липецк играют стационарные источники. Вторым по значимости источником загрязнения является автомобильный транспорт, доля которого с каждым годом увеличивается.

В городе наблюдается тенденция к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ, однако этот показатель еще довольно высок и Липецк находится в лидерах городов России по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.

Для предотвращения повышения уровня загрязнения и в целях улучшения качества атмосферного воздуха, а также во избежание его отрицательного влияния на здоровье населения необходимо:

- модернизировать и совершенствовать системы очистки отходящих газов на промышленных предприятиях;

- проводить своевременную замену фильтров; осуществить полный переход всего автопарка общественного транспорта города на маршрутные транспортные средства с электродвигателями;

- создать условия для перехода граждан на гибридные автомобили и электромобили.

Данные расчетов рассеивания вредных 
(загрязняющих) веществ от существующих 
объектов теплоснабжения

Результаты расчета средних годовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк за 2022 г. приведены в таблице 8.

Таблица 4. Результаты расчетов рассеивания вредных веществ от существующих объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расстояние до точки максимальной концентрации от дымовой трубы, м |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | 4261,7 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 760,1 |
| 3 | Котельная "Северо-Западная" | 550 |
|  | Труба №1 | 478,2 |
|  | Труба №2 | 684,8 |
|  | Труба №3 | 967,7 |
| 4 | Котельная "Юго-Западная" | 2021,3 |
| 5 | Котельная "Угловая" | 0,0 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 400,1 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | н/д |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 1078,1 |
| 2 | Котельная "13 квартал" | н/д |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д |
| 4 | Котельная "Центролит" | н/д |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 238,1 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 255,8 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 243,3 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 116,6 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 95,1 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 127,5 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 84,9 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 39,2 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 159,8 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 87,7 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 161,9 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 355,9 |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 174,6 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" ** | н/д |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 236,8 |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 161,9 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 277,7 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 159,7 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д"**** | 187,9 |
| 25 | БМК "Стратегия" *** | 187,9 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 245,9 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 245,9 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 134,2 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 92,8 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 151,9 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 58,0 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 70,7 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Прогнозные расчеты максимальных разовых 
концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Общие положения

Расчеты по определению максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполнен в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734).

Расчеты были выполнены на климатические параметры атмосферы, обеспечивающие наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ: минимальная разница температур рассеиваемых газов и атмосферного воздуха (наиболее теплый месяц года) и предельно опасная скорость ветра.

Климатическая характеристика

Город Липецк находится во II климатическом районе.

Климат умеренно – континентальный.

Средняя годовая температура +5,1°С.

Зима умеренно холодная; средняя температура января -10°С.

Лето тёплое, средняя максимальная температура наружного воздуха

наиболее жаркого месяца (июль) +25,9°С

Средняя температура июля +20°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха +39°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха -38°С.

Среднегодовая сумма осадков в виде дождя и снега 514 мм.

Число дней в году с осадками – 165 дней.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 76%.

Среднегодовая скорость ветра – 4,4 м/с.

Преобладающее направление ветров:

- ЮЗ и ЮВ; зимой

- СЗ и З; летом

Снеговой район III.

Ветровой район II.

Гололедный район III.

Характеристика источников выбросов в атмосферу

Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов приведены в таблицах Таблица 5-Таблица 6.

Таблица 5. Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов по ЛипецкойТЭЦ-2

| № п/п | Наименование источника | Марка котла | Ст. № | Производительность, т/ч | Вид сжигаемого топлива |  | Характеристика дымовой трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основное | Резервное | Источник выброса | Диаметр, мм | Высота, м |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | ТГМ-96 Б | 1 | 480 | природный газ, доменный газ | мазут | №1 | 15600 | 245 |
|  |  | ТГМ-96 Б | 2 | 480 | природный газ, доменный газ | мазут |  |  |  |
|  |  | ТГМ-96 Б | 3 | 480 | природный газ, доменный газ | мазут |  |  |  |
|  |  | ТГМЕ-464 | 4 | 500 | природный газ | мазут |  |  |  |
|  |  | ТГМЕ-464 | 5 | 500 | природный газ | мазут |  |  |  |
|  |  | ТГМЕ-464 | 6 | 500 | природный газ | мазут |  |  |  |

Таблица 6. Описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов по котельным г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника | Тип котлов | Кол-во котлов | Производительность котла | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | Основное/резервное топливо | Характеристика дымовой трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник выброса | Диаметр, мм | Высота, м |
| Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 157,8 | 90,5 | Природный газ | №1 | 2500 | 40 |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 158,4 | 90,2 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 157,1 | 90,9 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 158,9 | 89,9 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГМ-30 | 1 | 30,000 | 157,7 | 90,6 | Природный газ |  |  |  |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | ПТВМ-30 | 1 | 30,000 | 155,7 | 91,8 | Природный газ/ мазут | №1 №2 №3 | 3400 3000 1600 | 52 43 43 |
|  |  | ПТВМ-30 | 1 | 30,000 | 157,5 | 90,7 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30 | 1 | 30,000 | 155,4 | 91,9 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 100,000 | 155,5 | 91,9 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 100,000 | 152,3 | 93,8 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150 | 1 | 100,000 | 152,5 | 93,7 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 6,000 | 156,3 | 91,4 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10/13 | 1 | 6,000 | 155,6 | 91,8 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | КВГМ-100-150 №1 | 1 | 100,000 | 153,5 | 93,1 | Природный газ/ мазут | №1 | 4800 | 130 |
|  |  | КВГМ-100-150 №2 | 1 | 100,000 | 153,8 | 92,9 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150 №3 | 1 | 100,000 | 154,1 | 92,7 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150М №4 | 1 | 100,000 | 153,4 | 93,1 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-100-150М №5 | 1 | 100,000 | 156,9 | 91,1 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | КВГМ-139-150 №6 | 1 | 120,000 | 152,7 | 93,6 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25/14 №1 | 1 | 14,000 | 156,0 | 91,6 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25/14 №2 | 1 | 14,000 | 155,6 | 91,8 | Природный газ/ мазут |  |  |  |
| 4 | Котельная "Угловая" | КВГМ-10-150 №1 | 1 | 10,000 | 153,5 | 93,0 | Природный газ | - | - | - |
|  |  | КВГМ-10-150 №2 | 1 | 10,000 | 151,6 | 94,2 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | КВГМ-10-150 №3 | 1 | 10,000 | 152,1 | 93,9 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГ-8М № 4 | 1 | 8,300 | 168,4 | 84,8 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТВГ-8М № 5 | 1 | 8,300 | 160,5 | 89,0 | Природный газ |  |  |  |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | ТТ-100-01 №1 | 1 | 7,000 | 157,6 | 90,6 | Природный газ | №1 | 1200 | 30 |
|  |  | КВЖ-8,12-115Г №2 | 1 | 7,000 | 156,6 | 91,3 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ТТ-100-01 №3 | 1 | 7,000 | 157,9 | 90,5 | Природный газ |  |  |  |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | КВ-6,5/95 | 1 | 6,500 | 155,8 | 91,7 | Природный газ | - | - | - |
|  |  | КВ-6,5/95 | 1 | 6,500 | 155,1 | 92,1 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | КВ-6,5/95 | 1 | 6,500 | 155,7 | 91,7 | Природный газ |  |  |  |
| МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная "Свободный Сокол" | КВГМ-50-150 | 2 | 50,000 | 154,6 | 92,4 | Природный газ | №1 | 3400 | 120 |
| 8 | Котельная "13 квартал" | КСВа-1,0 | 5 | 0,860 | 155,8 | 91,7 | Природный газ | - | - | - |
| 9 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | Е-1,0-0,9Г-3 | 2 | 0,630 | 171,1 | 83,5 | Природный газ | №1 №2 | 650 650 | 21 21 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,465 | 181,6 | 78,7 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | ЭЭ-1,0 | 2 | 0,860 | 154,7 | 92,3 | Природный газ |  |  |  |
| 10 | Котельная "Центролит" | ДКВР 6,5/13 | 2 | 3,900 | 160,1 | 89,2 | Природный газ | №1 | 9450 | 120 |
|  |  | ПТВМ-50-I | 2 | 50,000 | 153,3 | 93,2 | Природный газ |  |  |  |
| 11 | Котельная "Электроаппарат" | КВЖ2-115Г | 1 | 1,720 | 155,8 | 91,7 | Природный газ | №1 | 600 | 31 |
|  |  | КВЖ2-115Г | 1 | 1,720 | 153,3 | 93,2 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | FR 10-2.00-611.5 M | 1 | 1,720 | 155,3 | 92,0 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | FR 10-2.00-611.5 M | 1 | 1,720 | 155,3 | 92,0 | Природный газ |  |  |  |
| 12 | Котельная "108 квартал" | Vitopex 200 SX 2A | 2 | 1,376 | 155,7 | 91,8 | Природный газ | №1 | 1000 | 25 |
|  |  | Vitopex 200 SX 2A | 1 | 0,480 | 156,1 | 91,5 | Природный газ |  |  |  |
| 13 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | ДКВР 6,5/13 | 3 | 3,900 | 160,4 | 89,1 | Природный газ | №1 №2 | 700 700 | 22 22 |
| 14 | Котельная "Село Подгорное" | СА-1000 | 3 | 1,000 | 157,0 | 91,0 | Природный газ | №1 №2 №3 | 426 426 426 | 21 21 21 |
| 15 | Котельная "Школа № 16" | КВа-0,25-ЭЭ | 1 | 0,215 | 153,1 | 93,3 | Природный газ | №1 | 300 | 20 |
|  |  | КВа-0,25-ЭЭ | 1 | 0,215 | 153,4 | 93,1 | Природный газ |  |  |  |
| 16 | Котельная "Школа № 22" | Vitoplex-100PV1 | 2 | 0,344 | 159,4 | 89,6 | Природный газ | №1 №2 | 273 273 | 25 25 |
| 17 | Котельная "Школа № 26" | Vitodens-200 | 2 | 0,085 | 146,9 | 97,3 | Природный газ | №1 | 380 | 18 |
| 18 | Котельная "Школа № 34" | Хопер-100А | 2 | 0,086 | 156,5 | 91,3 | Природный газ | №1 | 160 | 15 |
| 19 | Котельная "Школа № 35" | ЗИОСАБ-500 | 1 | 0,430 | 155,6 | 91,8 | Природный газ | №1 | 160 | 15 |
|  |  | Buderus Logano SK755 ст. №2 | 1 | 0,430 | 155,6 | 91,8 | Природный газ | №1 | 400 | 32 |
| 20 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | Vitoplex 200 SX 2A | 2 | 0,482 | 155,9 | 91,7 | Природный газ | №1 №2 | 270 270 | 21,3 21,3 |
| 21 | БМК по ул. Ковалева, 109а | Vitoplex 100 PV1 | 2 | 0,430 | 157,0 | 91,0 | Природный газ | №1 | 860 | 22 |
| 22 | Котельная "Поселок Дачный" | ДКВР6,5/13 | 2 | 3,900 | 158,4 | 90,2 | Природный газ | №1 | 1100 | 30 |
|  |  | ДКВР2,5/13 | 1 | 1,750 | 160,4 | 89,1 | Природный газ |  |  |  |
| 23 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | НИИСТУ-5 | 1 | 0,500 | 184,8 | 77,3 | Природный газ | №1 | 1290 | 15 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,520 | 187,9 | 76,0 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,480 | 198,2 | 72,1 | Природный газ |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | КСВа-1МВт | 2 | 0,860 | 157,2 | 90,9 | Природный газ | - | - | - |
| 25 | Котельная "Школа-интернат № 2" | НИИСТУ-5 | 1 | 0,432 | 180,2 | 79,3 | Природный газ | №1 | 1230 | 21 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,282 | 191,7 | 74,5 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,540 | 187,6 | 76,2 | Природный газ |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 0,300 | 193,8 | 73,7 | Природный газ |  |  |  |
| 26 | Котельная "Акушерский корпус" | Е-1,0/0,9Г-З | 3 | 0,610 | 167,4 | 85,4 | Природный газ | - | - | - |
| 27 | Котельная "Липецкие узоры" | Vitoplex-100 | 2 | 1,160 | 156,8 | 91,1 | Природный газ | №1 №2 | 400 400 | 21,1 21,1 |
| 28 | Котельная "Упрснабсбыт" | ДКВР4/13 | 2 | 2,400 | 157,8 | 90,5 | Природный газ | №1 | 1000 | 30 |
| 29 | БМК "Известковая, 2в" | Lavart R-1500 | 2 | 1,290 | 156,1 | 91,5 | Природный газ | №1 №2 | 550 550 | 24 24 |
|  |  | Lavart R-500 | 1 | 0,430 | 156,8 | 91,1 | Природный газ |  |  |  |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"**** | Vitoplex 200 SX 2A | 3 | 1,780 | 155,3 | 92,0 | Природный газ | №1 | 1200 | 30 |
| 32 | БМК "Стратегия"*** | Vitomax LW | 2 | 0,730 | 156,8 | 91,1 | Природный газ | №1 №2 | 455 | 15 |
|  |  | Vitomax LW | 1 | 0,560 | 156,5 | 91,3 | Природный газ | №3 | 455 | 15 |
| ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | BOSCH UT-L28 | 2 | 3,181 | 168,9 | 84,6 | Природный газ | №1 | 600 | 23 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | UT-L40 | 1 | 5,590 | 158,7 | 90,0 | Природный газ | №2 | 600 | 23 |
|  |  | UT-L34 | 2 | 4,470 | 156,0 | 91,6 | Природный газ |  |  |  |
| ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 1,505 | 157,9 | 90,5 | Природный газ | №1 | 600 | 15 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 1,505 | 157,9 | 90,5 | Природный газ | №2 | 600 | 15 |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1 | 1,505 | 157,9 | 90,5 | Природный газ | №3 | 600 | 15 |
|  |  | Vitoplex 100 SX2 | 1 | 1,677 | 157,9 | 90,5 | Природный газ | №4 | 600 | 15 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | Buderns Logano 645 | 1 | 0,516 | 156,1 | 91,5 | Природный газ | №1 | 300 | 15 |
|  |  | Buderns Logano 645 | 1 | 0,516 | 156,1 | 91,5 | Природный газ | №2 | 300 | 15 |
| ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Vitoplex 100 | 1 | 1,161 | 151,8 | 94,1 | Природный газ | №1 | 400 | 21 |
|  |  | Vitoplex 100 | 1 | 1,161 | 151,8 | 94,1 | Природный газ | №2 | 400 | 21 |
|  |  | Vitoplex 100 | 1 | 1,161 | 151,8 | 94,1 | Природный газ | №3 | 400 | 21 |
| ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | Термотехник ТТ100 | 1 | 2,580 | 155,3 | 92,0 | Природный газ | №1 | 650 | 21 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 1 | 3,010 | 155,3 | 92,0 | Природный газ | №2 | 650 | 21 |
| Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | Vitoplex 100» модель SX | 1 | 0,645 | 154,3 | 92,6 | Природный газ | №1 | 150 | 15 |
|  |  | Vitoplex 100» модель SX | 1 | 0,645 | 154,3 | 92,6 |  | №2 | 150 | 15 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Расчеты максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк приведены в таблицах Таблица 7-Таблица 11.

Таблица 7. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация NO2, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,001 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с 02.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 8. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация NO, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с 02.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 9. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида серы в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация SO2, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Таблица 10. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация СO, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,005 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 11. Результаты расчета максимальных разовых концентраций бензапирена в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника | Максимальная разовая концентрация бенз/а/пирена, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1,85E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 6,97E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 2,09E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1,91E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 2,35E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 2,39E-12 | 2,4E-12 | 2,4E-12 | 2,4E-12 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 5,06E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 1,74E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 2,11E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 1,22E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 1,43E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 6,43E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 5,36E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 6,81E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 4,77E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 7,5E-10 | 7,5E-10 | 7,5E-10 | 7,5E-10 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 3,24E-11 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с 02.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 5,84E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3,69E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 3,14E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 3,92E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,00594 | 0,00594 | 0,00594 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 9,53E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 5,25E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 7,32E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 742,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 7,13E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 |

Примечание: * - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов 
теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации 
загрязняющих веществ на территории г.о. Липецк

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории г.о. Липецк приведены в таблицах Таблица 12-Таблица 14.

Таблица 12. Доля выбросов диоксида азота от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Вклад объекта теплоснабжения в фоновую концентрацию по NO2, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 21,1 | 21,9 | 22,5 | 25,6 | 26,1 | 27,4 | 29,0 | 31,1 | 33,7 | 35,9 | 37,8 | 39,8 | 41,7 | 43,7 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,3 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 21,4 | 22,2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 8,7 | 9,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,8 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с 02.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 13. Доля выбросов оксида азота от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Вклад объекта теплоснабжения в фоновую концентрацию по NO, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15,0 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 6,2 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,2 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с 02.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 14. Доля выбросов диоксида серы от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Вклад объекта теплоснабжения в фоновую концентрацию по SO2, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ
на выработку тепловой и электрической энергии

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электрической и тепловой энергии приведены в таблице Таблица 15 и таблицах Таблица 16-Таблица 20 соответственно .

Таблица 15. Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества, размерность | Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку электроэнергии от Липецкой ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| 1 | Диоксид азота, г/кВт | 1,259 | 1,282 | 1,286 | 1,286 | 1,286 | 1,288 | 1,289 | 1,291 | 1,292 | 1,294 | 1,295 | 1,296 | 1,297 | 1,298 | 1,301 | 1,303 | 1,304 | 1,305 | 1,306 | 1,306 | 1,306 |
| 2 | Оксид азота, г/кВт | 0,206 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 3 | Диоксид серы, г/кВт | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 |
| 4 | Оксид углерода, г/кВт | 0,152 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 5 | Бензапирен, (мг/кВт)⸱ | 1,67E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,714E-05 | 1,716E-05 | 1,717E-05 | 1,719E-05 | 1,723E-05 | 1,725E-05 | 1,726E-05 | 1,728E-05 | 1,729E-05 | 1,73E-05 | 1,73E-05 |

Таблица 16. Прогнозные значения удельных выбросов диоксида азота от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс NO2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1,470 | 1,497 | 1,501 | 1,502 | 1,502 | 1,504 | 1,506 | 1,507 | 1,509 | 1,511 | 1,512 | 1,513 | 1,515 | 1,516 | 1,519 | 1,521 | 1,523 | 1,524 | 1,525 | 1,526 | 1,526 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,68 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,48 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,12 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 17. Прогнозные значения удельных выбросов оксида азота от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,241 | 0,245 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,12 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 18. Прогнозные значения удельных выбросов диоксида серы от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс SO2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 |

Таблица 19. Прогнозные значения удельных выбросов оксида углерода от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс СO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,180 | 0,183 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,54 | 0,56 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 1,1 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,8 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,39 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с 02.05.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 20. Прогнозные значения удельных выбросов бензапирена от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс бенз/а/пирена на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1,67E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,714E-05 | 1,716E-05 | 1,717E-05 | 1,719E-05 | 1,723E-05 | 1,725E-05 | 1,726E-05 | 1,728E-05 | 1,729E-05 | 1,73E-05 | 1,73E-05 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 1,45E-07 | 1,5E-07 | 1,6E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,9E-07 | 2E-07 | 2,1E-07 | 2,3E-07 | 2,5E-07 | 2,605E-07 | 2,74E-07 | 2,87E-07 | 3,007E-07 | 3,137E-07 | 3,205E-07 | 3,273E-07 | 3,341E-07 | 3,409E-07 | 3,476E-07 | 3,537E-07 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 8,94E-07 | 9,3E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1,19E-06 | 1,2E-06 | 1,2E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 3E-08 | 3,1E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,9E-08 | 2,9E-08 | 2,9E-08 | 2,9E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 2,97E-08 | 3E-08 | 3E-08 | 3E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 3,91E-08 | 3,9E-08 | 3,9E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 1,54E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 4,15E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 6,74E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 7,12E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 5,13E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 3,28E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 3,85E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 4,32E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 1,41E-07 | 1,4E-07 | 1,4E-07 | 1,4E-07 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 2,27E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 1,62E-08 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 5,71E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 1,75E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 2,64E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 6,55E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,93E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,93E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 2,71E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 3,06E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 2,84E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 1,77E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 9,68E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Прогноз образования и размещения отходов сжигания 
топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых 
к строительству объектах теплоснабжения

Прогноз формирования шлака не рассматривается в связи с использованием природного газа на источниках теплоснабжения г.о. Липецк.

Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения 
отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 
выработкой электрической и тепловой энергии

Снижение общего объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не планируется, поскольку все источники тепловой энергии используют природный газ в качестве основного топлива.

Предложения по снижению воздействия
на окружающую среду от объектов теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду от объектов теплоснабжения г.о. Липецк отсутствуют, поскольку все источники тепловой энергии используют природный газ в качестве основного топлива.

Выводы по результатам расчетов

На основании данных Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") были определены предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений указанные в таблице Таблица 21.

Таблица 21. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

| Наименование вещества | Концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20- 30 минут - максимальная разовая | Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов - среднесуточная | Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не менее 1 года) воздействии - среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2 | 0,1 | 0,04 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 5 | 3 | 3 |
| Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | - |
| Бенз(а)пирен | - | 0,000001 | 0,000001 * |

Значения коэффициента температурной стратификации атмосферы A, соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых разовые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе достигают максимальных значений, был принят равным 200.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года принята 
равной 25 оС.

Расчетные значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, полученные в Главе 19 для текущих и перспективных показателей работы объектов теплоснабжения, не превышают нормативные требования, приведенные в таблице Таблица 21, что позволяет сделать вывод достаточности природоохранных мероприятий, предусмотренных в схеме теплоснабжения.