СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 3

Электронная модель системы теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	7

СПИСОК РИСУНКОВ	8

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	10

СОКРАЩЕНИЯ	12

Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с полным топологическим описанием связности объектов	13

1.1. Основные понятия и определения	13

1.2. Базовые возможности ГИС Zulu	14

1.3. Моделирование тепловой сети	15

1.4. Исходные данные модели тепловой сети	16

1.5. Инженерные расчеты системы теплоснабжения	18

1.6. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе г. Липецк	20

Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	22

2.1. Источники тепловой энергии	22

2.2. Потребители тепловой энергии	23

2.3. Насосные станции и ЦТП	24

Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	25

Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	27

4.1. Гидравлический расчет ТЭЦ-2	27

4.2. Гидравлический расчет котельной «Привокзальная»	31

4.3. Гидравлический расчет котельной «Северо-Западная»	32

4.4. Гидравлический расчет котельной «Юго-Западная»	33

4.5. Гидравлический расчет котельной «Угловая»	33

4.6. Гидравлический расчет котельной «Семашко, 10»	34

4.7. Гидравлический расчет котельной «Октябрьская, 53»	34

4.8. Гидравлический расчет котельной «Свободный Сокол»	34

4.9. Гидравлический расчет котельной «13 квартал»	35

4.10. Гидравлический расчет котельной «МСЧ «Свободный Сокол»	36

4.11. Гидравлический расчет котельной «Центролит»	36

4.12. Гидравлический расчет котельной «Электроаппарат»	37

4.13. Гидравлический расчет котельной «108 квартал»	37

4.14. Гидравлический расчет котельной «Баумана, 296»	38

4.15. Гидравлический расчет котельной «с. Подгорное»	38

4.16. Гидравлический расчет котельной «Школа № 16»	39

4.17. Гидравлический расчет котельной «Школа № 22»	39

4.18. Гидравлический расчет котельной «Школа № 26»	40

4.19. Гидравлический расчет котельной «Школа № 34»	40

4.20. Гидравлический расчет котельной «Школа № 35»	41

4.21. Гидравлический расчет котельной «п. Северный Рудник»	41

4.22. Гидравлический расчет котельной «БМК Ковалева, 109а»	42

4.23. Гидравлический расчет котельной «п. Дачный»	42

4.24. Гидравлический расчет котельной «Механизаторов, 21»	43

4.25. Гидравлический расчет котельной «Космонавтов, 36/4»	43

4.26. Гидравлический расчет котельной «Школа-интернат № 2»	44

4.27. Гидравлический расчет котельной «Акушерский корпус»	44

4.28. Гидравлический расчет котельной «Липецкие узоры»	45

4.29. Гидравлический расчет котельной «Упрснабсбыт»	45

4.30. Гидравлический расчет котельной «БМК Известковая, 2в»	46

4.31. Гидравлический расчет котельной «Школа № 41»	46

4.32. Гидравлический расчет котельной «Ковалева, 107д»	47

4.33. Гидравлический расчет котельной ТКУ-7400Б ООО «ЭнергоКонсалт»	48

4.34. Гидравлический расчет котельной БМК 16.9 ООО «ЭнергоКонсалт»	48

4.35. Гидравлический расчет котельной ООО «ЭнергоПлюс»	49

4.36. Гидравлический расчет котельной ООО «Зем Рем Строй Липецк»	49

4.37. Гидравлический расчет котельной ООО «Мегаполис-Недвижимость»	50

4.38. Гидравлический расчет котельной ООО «Комус»	50

4.39. Гидравлический расчет котельной ООО «Воронежская таможня»	51

Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	52

Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	52

Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	53

Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	55

Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	55

Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	56

10.1. Источник теплоснабжения ТЭЦ-2	56

10.2. Источник теплоснабжения котельная «Юго-Западная»	65

10.3. Источник теплоснабжения котельная «Привокзальная»	74

10.4. Источник теплоснабжения котельная «Центролит»	80

10.5. Источник теплоснабжения котельная «Свободный Сокол»	83

10.6. Источник теплоснабжения котельная «Электроаппарат»	86

10.7. Источник теплоснабжения котельная «108 квартал»	89

Раздел 11. Сравнительные данные фактических, утвержденных режимов и данных электронной модели	92

Раздел 12. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	94

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Характеристики источников тепловой энергии	22

Таблица 2. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	23

Таблица 3. Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	53

Таблица 4. Результаты калибровки электронной модели г. Липецк	92

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Пример представления графической информации	21

Рисунок 2. Административное деление г. Липецк	25

Рисунок 3. Кадастровое деление г. Липецк	26

Рисунок 4. Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-20	56

Рисунок 5. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-20 до подключения перспективной нагрузки	57

Рисунок 6. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-20 после подключения перспективной нагрузки	58

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 3-20	59

Рисунок 8. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 3-20 до подключения перспективной нагрузки	60

Рисунок 9. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 3-20 после подключения перспективной нагрузки	61

Рисунок 10. Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-32-31	62

Рисунок 11. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-32-31 до подключения перспективной нагрузки	63

Рисунок 12. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-32-31 после подключения перспективной нагрузки	64

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 4-73	65

Рисунок 14. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 4-73 до подключения перспективной нагрузки	66

Рисунок 15. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 4-73 после подключения перспективной нагрузки	67

Рисунок 16. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-8-1	68

Рисунок 17. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-8-1 до подключения перспективной нагрузки	69

Рисунок 18. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-8-1 после подключения перспективной нагрузки	70

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-25-2	71

Рисунок 20. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-25-2 до подключения перспективной нагрузки	72

Рисунок 21. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-25-2 после подключения перспективной нагрузки	73

Рисунок 22. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-10-10	74

Рисунок 23. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-10-10 до подключения перспективной нагрузки	75

Рисунок 24. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-10-10 после подключения перспективной нагрузки	76

Рисунок 25. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-27-12	77

Рисунок 26. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-27-12 до подключения перспективной нагрузки	78

Рисунок 27. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-27-12 после подключения перспективной нагрузки	79

Рисунок 28. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Центролит» – ЦТП ул. Металлистов	80

Рисунок 29. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Центролит» – ЦТП ул. Металлистов до подключения перспективной нагрузки	81

Рисунок 30. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Центролит» – ЦТП ул. Металлистов после подключения перспективной нагрузки и переключения нагрузки на новую БМК	82

Рисунок 31. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Свободный Сокол» – ЦТП ул. Ушинского	83

Рисунок 32. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Свободный Сокол» – ЦТП ул. Ушинского до подключения перспективной нагрузки	84

Рисунок 33. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Свободный Сокол» – ЦТП ул. Ушинского после подключения перспективной нагрузки и переключения нагрузки на новую БМК	85

Рисунок 34. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Электроаппарат» – ТК 14-41	86

Рисунок 35. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Электроаппарат» – ТК 14-41 до подключения перспективной нагрузки	87

Рисунок 36. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «Электроаппарат» – ТК 14-41 после подключения перспективной нагрузки	88

Рисунок 37. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «108 квартал» – ТК 15-22	89

Рисунок 38. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «108 квартал» – ТК 15-22 до подключения перспективной нагрузки	90

Рисунок 39. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению котельная «108 квартал» – ТК 15-22 после подключения перспективной нагрузки	91

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Графическое представление объектов системы
теплоснабжения с привязкой к топографической основе и
с полным топологическим описанием связности объектов

Основные понятия и определения

Геоинформационная система (ГИС) - информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.

ГИС Zulu хранит два типа информации — графическую и семантическую.

Графические данные — это набор графических слоев системы. Графический слой представляет собой совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

Семантические данные представляют собой описание по объектам графической базы. Информация в семантическую базу данных заносится пользователем. Семантическая база данных представляет собой набор таблиц, информационно связанных друг с другом. Одна из таблиц должна обязательно содержать поле связи с картой (по умолчанию это поле называется SYS), т.е. то поле, в которое заносятся ключевые значения (ID) графических объектов.

Слой - совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. Послойное или многослойное представление является наиболее распространенным способом организации пространственных данных в послойно-организованных ГИС.

Слой является основной информационной единицей системы Zulu. Слои предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет идентификатор (ключ), его также называют ID объекта.

Идентификатор (ID) - уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

По способу хранения графической информации существуют следующие слои:

	векторные;

	растровые;

	слой рельефа;

	слои с серверов.

Векторный слой может содержать: точечные (пиктограммы или «символы»), текстовые, линейные (линии, полилинии), площадные (контуры, поликонтуры) объекты. Кроме того, в векторном слое графические объекты независимо от их графического типа делятся на две разновидности: простые графические объекты (примитивы) и типовые (классифицированные) графические объекты.

Простые графические объекты содержат все атрибуты отображения внутри себя.

Типовые графические объекты содержат лишь ссылку на типовую структуру, которая и определяет графический тип, атрибуты отображения и текущее состояние объекта (такие объекты, как правило, используют при нанесении инженерных сетей).

Простые графические объекты могут быть связаны с одной семантической базой данных, общей для всего слоя. Типовые графические объекты связываются только с семантической базой своего типа.

Растровый слой задается файлом изображения и координатами на местности, соответствующими изображению, так называемым описателем растрового слоя. Информация о растровых объектах хранится в файлах с расширением ZRS. Эти файлы имеют простой текстовый формат. Растровая группа – это объединение растровых объектов, рассматриваемых системой как один объект.

Модели рельефа, построенные в системе Zulu, хранятся в виде особых слоев. В слоях рельефа хранится триангуляционная сетка, для точек вершин которой задана высота над уровнем моря.

В системе помимо растровых и векторных слоев имеется возможность использовать слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

Карта является основным документом системы Zulu. Она содержит список слоев с параметрами их отображения, характерными для данной карты. Карта может иметь одно или несколько окон. Через окна карты пользователь может работать со слоями карты: просматривать, осуществлять запросы, редактировать, выводить на печать и т.д. Физически карта является двоичным файлом с расширением ZMP (ZuluMaP).

Карта не содержит графической информации. Графическая информация находится в слоях, а карта хранит только список их имен. При этом слои и файлы карты могут располагаться на компьютере в разных местах. Удалив с диска файл карты, можно потерять только настройки отображения слоев для данной карты.

Базовые возможности ГИС Zulu

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

При создании и корректировке электронной модели ГИС Zulu позволяет:

осуществлять обработку растровых изображений форматов при помощи встроенного графического редактора;

пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

при векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных;

выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец).

Моделирование тепловой сети

Пакет ZuluThermo, основой для работы которого является ГИС Zulu, позволяет создать расчетную математическую модель тепловой сети, выполнить ее паспортизацию, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются: диаметр трубопровода, тип прокладки, вид изоляции, расход теплоносителя.

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей.

Исходные данные модели тепловой сети

Прежде чем приступить к инженерным расчетам, необходимо занести исходные данные, достаточно полно характеризующие все основные объекты тепловой сети. В зависимости от вида проводимого расчета, может потребоваться занести дополнительные данные к уже введенным. Исходные данные хранятся в соответствующей базе данных, которая подключается к схеме, описывающую топологию сети.

Перечень исходных данных, описывающих источник сети:

геодезическая отметка, м;

температура в подающем трубопроводе, °С;

значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, на которое было выполнено проектирование системы централизованного теплоснабжения, °С;

температура холодной водопроводной воды, °С;

температура наружного воздуха, °С;

располагаемый напор на выходе из источника, м;

напор в обратном трубопроводе на источнике, м;

текущая температура наружного воздуха, °С;

другие данные, необходимые для некоторых типов расчетов.

Перечень исходных данных, описывающих потребителя тепловой энергии:

высота здания потребителя, м;

схема подключения потребителя – выбирается схема присоединения узла ввода;

значение температуры сетевой воды, на которое было выполнено проектирование систем отопления (СО) и вентиляции (СВ);

расчетная нагрузка на отопление Гкал/ч;

расчетная температура воды на входе в СО, °С;

расчетная температура воды на выходе из СО, °С;

расчетная температура внутреннего воздуха для СО, °С;

наличие регулятора на отопление;

для зависимых схем, с непосредственным, элеваторным или насосным смещением необходимо дополнительно занести расчетный располагаемый напор в СО, м;

для независимых схем, подключенных через теплообменный аппарат? необходимо дополнительно указать количество секций теплообменного аппарата (ТО) на СО, потери напора в секциях ТО на СО, м, и др.;

фактически установленное оборудование: коэффициент пропускной способности регулятора СО, номер установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, мм, количество и характеристики установленных шайбы на систему отопления;

расчетная нагрузка на вентиляцию Гкал/ч;

расчетная температура наружного воздуха для СВ, °С;

расчетная температура внутреннего воздуха для СВ, °С;

установленные шайбы на систему вентиляции – количество и размеры;

расчетная средняя нагрузка на ГВС Гкал/ч;

температура воды на ГВС, °C;

наличие регулятора температуры;

доля циркуляции от расхода на ГВС, %;

для систем ГВС с закрытым водоразбором указываются количество секций ТО ГВС I ступени, количество параллельных групп ТО ГВС I ступень и т.д.

Перечень исходных данных, описывающих обобщенного потребителя тепловой энергии:

геодезическая отметка, м;

способ задания нагрузки - указывается способ задания нагрузки на обобщенном потребителе: расходом или сопротивлением;

требуемый напор, м;

доля водоразбора из подающего трубопровода - задается доля отбора воды (от 0 до 1) из подающего трубопровода при открытом водоразборе системы горячего водоснабжения;

при задании нагрузки расходом указывается суммарный расход воды на СО, СВ и закр. системы ГВС, т/ч;

расход воды на открытый водоразбор или величина расхода, учитывающего утечки теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч.

Перечень исходных данных, описывающих участок тепловой сети:

длина участка, м;

внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

шероховатость подающего и обратного трубопроводов, м;

коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

местные сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

данные для расчета тепловых потерь через изоляцию.

Дополнительно к рассмотренным элементам системы теплоснабжения, необходимы исходные данные по другим объектам тепловой сети, таким как насосные станции, центральные тепловые пункты, регуляторы давления и расхода.

При проведении соответствующих расчетов тепловой сети с учетом тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов, рассчитываемых по нормам или по фактическому состоянию изоляции, также необходимы дополнительные данные по участкам тепловой сети (тип прокладки, среднегодовые температуры сетевой воды, воздуха и грунта, тип теплоизоляционного материала и др.).

Инженерные расчеты системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения, разработанная в ГИС Zulu, обеспечивает проведение необходимых инженерных расчетов, связанных с эксплуатацией существующих и проектированием новых тепловых сетей:

расчет тупиковых и кольцевых тепловых сетей, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников;

расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции;

наладочный гидравлический расчет, целью которого является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки;

поверочный гидравлический расчет тепловой сети для определения фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления;

расчет и построение пьезометрического графика, который наглядно иллюстрирует результаты гидравлического расчета. При этом на экран выводится линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, линия вскипания, линия статического напора. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем;

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Графическое представление объектов системы
теплоснабжения с привязкой к топографической основе г. Липецк

В соответствии с требованиями методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (утверждены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №154. [3]) в части разработки электронной модели системы теплоснабжения городов с населением более 100 тысяч человек (раздел IV, п. 69), выполнена разработка модели второго уровня.

Электронная модель второго уровня включает описание магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей и характеристики потребителей. На данном этапе описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения. В результате выполнения работы создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города. Следует отметить, что по ряду объектов системы теплоснабжения г. Липецк отсутствовали необходимые данные, такие как схемы тепловых камер, наличие и состояние запорно-регулирующей арматуры, подтвержденные нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС части потребителей, сведения о наличии регуляторов температуры, шероховатость трубопроводов, подтвержденная результатами соответствующих испытаний. Разработанная электронная модель содержит в своем составе следующие слои:

Тепловые сети

Зоны действия источников теплоснабжения

Перспективные объекты строительства

Перспективные тепловые сети

Пример представления слоев гидрографии, растительности, зданий, кварталов, дорог, улиц и тепловой сети г. Липецк приведены на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1. Пример представления графической информации

Ниже приведены основные элементы тепловой сети, используемые при разработке электронной модели:

- Источник теплоснабжения;

- Потребитель (отопление и вентиляция);

- Потребитель (ГВС);

- Потребитель (Перспектива);

- Тепловая камера;

- ЦТП;

- Насосная станция;

- Тепловая сеть;

- Сеть ГВС;

- Тепловая сеть (Перспектива).

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Источники тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики источников тепловой энергии. Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель, представлен в таблице Таблица 1.

Таблица 1. Характеристики источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Адрес источника тепловой энергии | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | Грязинское шоссе, ТЭЦ-2 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | ул. Гагарина, 110Б | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |
| 3 | Котельная «СевероЗападная» | ул. Московская, 6 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |
| 4 | Котельная «ЮгоЗападная» | ул. Московская, 38А | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |
| 5 | Котельная «Угловая» | ул. Плеханова, 59 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | ул. Семашко, 10 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б»* | ул. Октябрьская, 51б | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | ул. Заводская пл., 1 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 9 | Котельная «13 квартал» | ул. Ушинского, 10 "А" | МУП «Липецктеплосеть» |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | ул. Ушинского, 10 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 11 | Котельная «Центролит» | ул. Юношеская, 87 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | ул. Елецкая, 69а | МУП «Липецктеплосеть» |
| 13 | Котельная «108 квартал» | ул. Гайдара, 10 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | ул. Баумана, 296 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | ул. Крайняя, 11 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | ул. Комсомольская, 22 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | пос. Северный Рудник, вл. 29 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | ул. З. Космодемьянской, 178а | МУП «Липецктеплосеть» |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | с. Желтые пески | МУП «Липецктеплосеть» |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | с. Сселки | МУП «Липецктеплосеть» |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | пос. Северный Рудник | МУП «Липецктеплосеть» |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | ул. Ковалева, 109а | МУП «Липецктеплосеть» |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | пос. Дачный, ул. Центральная | МУП «Липецктеплосеть» |
| 24 | Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | ул. Механизаторов, 21 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 25 | Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»** | ул. Космонавтов, 36/4 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2» | ул. 40 лет Октября, 39а | МУП «Липецктеплосеть» |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | ул. Московская, 6а | МУП «Липецктеплосеть» |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | ул. Прудная, 1 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт» | ул. Задорожная, 24 | МУП «Липецктеплосеть» |
| 30 | БМК «Известковая, 2в» | ул. Известковая, д. 2в | МУП «Липецктеплосеть» |
| 31 | БМК Стратегия*** | ул. 40 лет Октября, 39а | МУП «Липецктеплосеть» |
| 32 | Котельная «Улица Ковалева, 107д»**** | ул. Ковалева, 107д | МУП «Липецктеплосеть» |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А» ООО «ЭнергоКонсалт» | мкр. Звездный | ООО "ЭнергоКонсалт" |
| 34 | Котельная БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1» ООО «ЭнергоКонсалт» | мкр. Звездный | ООО "ЭнергоКонсалт" |
| 35 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | ул. Бородинская, стр. 49 | ООО "ЭнергоПлюс" |
| 36 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | ул. Тамбовская, 6 | ООО "ЭнергоПлюс" |
| 37 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | ул. Гагарина, 70а | ООО "Мегаполис-Недвижимость" |
| 38 | Котельная ООО «Комус» | ул. 8 Марта, стр. 15б | ООО "Комус" |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | г. Липецк, Трубный проезд, д.3 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Потребители тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики конечных потребителей тепловой энергии. Номера схем, их название и количество подключенных потребителей приведены в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

| Номер схемы | Описание схемы описания | Количество подключенных потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО и СВ | 10 |
| 2 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 4013 |
| 3 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и независимым присоединением СО | 2 |
| 4 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО | 623 |
| 5 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 667 |
| 6 | Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО | 4 |
| 19 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО | 31 |
| 20 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением СО | 430 |
| 21 | Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ (насос на перемычке) | 7 |
| 23 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным присоединением СО (насос на перемычке) | 529 |
| 26 | Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией | 491 |
| 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 25 |
| 34 | Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС | 30 |

Насосные станции и ЦТП

Электронная модель включает описание и характеристики насосных станций и ЦТП.

Перечень насосных станций и ЦТП, включенных в электронную модель, с описанием установленного на них оборудования представлен в Главе 1.

Паспортизация и описание расчетных единиц
территориального деления, включая административное

Город Липецк разделён на 4 административных округа:

Левобережный

Октябрьский

Правобережный

Советский

Схема административного деления г. Липецк приведена на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2. Административное деление г. Липецк

Программный комплекс ZuluThermo имеет возможность загружать публичную кадастровую карту субъектов РФ.

Схема кадастрового деления г. Липецк с наложенными тепловыми сетями и источниками теплоснабжения приведена на рисунке Рисунок 3.

Рисунок 3. Кадастровое деление г. Липецк

Гидравлический расчет тепловых сетей любой
степени закольцованности, в том числе гидравлический
расчет при совместной работе нескольких источников
тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет ТЭЦ-2

Результаты гидравлического расчета ТМ-1 «Город»:

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   	26.15159, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   	13.25221, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	4.30982, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	2.53987, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления      	1.37502, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  	6724.255, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	5621.360, т/ч

Суммарный расход на подпитку                              		1102.895, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     	5402.885, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                     	337.089, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	1011.004, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      	230.000, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода    	101.130, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     	454.466, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	34.88098, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	37.23625, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления          	19.77349, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	94.999, м

Давление в обратном трубопроводе                            		24.000, м

Располагаемый напор                                         			70.999, м

Температура в подающем трубопроводе                        	130.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                        		67.965,°C

Результаты гидравлического расчета ТМ-2 «ЛТК»:

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.23267, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.16756, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.10131, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.05435, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.30302, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  	1710.619, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	1703.767, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		6.852, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     	1023.010, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                     	686.115, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.608, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода   	0.061, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.82563, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.82563, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	4.59336, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	91.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		13.000, м

Располагаемый напор                                         			78.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	130.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	69.661,°C

Результаты гидравлического расчета ТМ-3 «Матырский»:

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	8.97504, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	5.63049, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	1.74205, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.99272, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.26916, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  	1442.213, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	1370.671, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                		71.542, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	864.229, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                     	390.682, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	41.132, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода    	3.954, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     	122.278, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	12.96180, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	13.83362, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	3.61473, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                           		88.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		22.000, м

Располагаемый напор                                        			66.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	130.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	66.884,°C

Результаты гидравлического расчета ТМ-4 «НЛМК»:

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   	11.56085, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	6.52892, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	2.73726, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	1.45070, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления        	0.39386, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  	1561.118, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	1446.542, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               		114.576, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     	1445.807, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      	12.530, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	64.858, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода    	6.486, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	9.918, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	21.99573, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	21.97860, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	5.74381, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	91.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		13.000, м

Располагаемый напор                                         			78.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	130.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	65.640,°C

Гидравлический расчет котельной «Привокзальная»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   	7.58248, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	3.27437, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.94785, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.52161, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	1.01715, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  	3494.186, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	3338.608, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               		155.578, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     	2990.299, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                     	160.628, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	122.570, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода    	9.106, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     	236.903, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	8.34046, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	8.33451, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления          	16.33308, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	61.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		22.000, м

Располагаемый напор                                         			39.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	130.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	71.002,°C

Гидравлический расчет котельной «Северо-Западная»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   	12.85771, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	5.59987, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	1.61100, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.85895, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	2.11719, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  	7568.400, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	7270.831, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               		297.569, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     	6986.898, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                     	243.533, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	242.024, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода    	24.202, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      	59.616, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	12.56586, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	12.49950, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления          	30.47942, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	74.999, м

Давление в обратном трубопроводе                            		17.000, м

Располагаемый напор                                        			57.999, м

Температура в подающем трубопроводе                        	130.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	69.199,°C

Гидравлический расчет котельной «Юго-Западная»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   	16.27100, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	7.07750, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	3.78509, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	2.09650, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	2.35047, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                 	10674.068, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                 	10370.790, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               		303.278, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     	9166.990, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                     	440.956, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	212.285, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода    	18.800, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     	795.995, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	29.05807, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	29.05806, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления          	32.87646, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	73.999, м

Давление в обратном трубопроводе                            		24.000, м

Располагаемый напор                                         			49.999, м

Температура в подающем трубопроводе                        	130.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	72.311,°C

Гидравлический расчет котельной «Угловая»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	2.60205, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	1.12232, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.06154, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.03801, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.10072, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  	1378.658, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	1378.658, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                     	1287.901, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      	57.485, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода   	2.236, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	7.138, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	48.923, м

Давление в обратном трубопроводе                            		32.924, м

Располагаемый напор                                         			16.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	115.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	69.790,°C

Гидравлический расчет котельной «Семашко, 10»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.75346, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.32605, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.01366, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00821, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.04220, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	571.324, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	571.324, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	560.135, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       	1.364, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода   	0.811, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	0.574, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	56.527, м

Давление в обратном трубопроводе                            		42.527, м

Располагаемый напор                                         			14.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	115.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.103,°C

Гидравлический расчет котельной «Октябрьская, 53»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.52207, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.30195, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.02671, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе            	0.01945, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.05660, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	476.492, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	476.492, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	460.038, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.286, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      	13.028, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	52.484, м

Давление в обратном трубопроводе                            		38.484, м

Располагаемый напор                                        			14.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	69.318,°C

Гидравлический расчет котельной «Свободный Сокол»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	3.18584, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	1.59622, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.23835, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.15487, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.14612, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	871.363, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	859.678, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                		11.685, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	771.077, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      	43.147, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	5.393, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода   	0.539, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      	48.982, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	2.17297, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	2.14758, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	1.97183, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                           		103.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		11.000, м

Располагаемый напор                                         			92.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	115.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	74.122,°C

Гидравлический расчет котельной «13 квартал»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.18883, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.08213, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00421, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00319, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.01339, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	119.721, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	119.298, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.423, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	118.988, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.135, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода   	0.013, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	0.540, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.04662, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.04673, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.19550, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		20.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.784,°C

Гидравлический расчет котельной «МСЧ «Свободный Сокол»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.03559, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.01521, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00077, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00058, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00315, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	28.237, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	28.172, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.065, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	28.229, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00875, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00875, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.04762, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	66.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		32.000, м

Располагаемый напор                                         			34.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.707,°C

Гидравлический расчет котельной «Центролит»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	3.08613, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	1.68845, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.27538, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.15969, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.19478, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                  	1135.165, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                  	1122.672, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                		12.494, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	932.932, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      	54.780, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	4.653, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода   	0.444, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     	139.808, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	2.52778, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	2.49138, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	2.82134, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	89.000, м

Давление в обратном трубопроводе                           		25.000, м

Располагаемый напор                                         			64.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        1	15.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	67.494,°C

Гидравлический расчет котельной «Электроаппарат»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.47224, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.20214, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.01580, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.01195, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.02880, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	267.004, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	266.087, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.917, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	264.056, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                       	0.344, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.139, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода   	0.012, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	2.276, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.17719, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.17678, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.42451, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	47.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		27.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.628,°C

Гидравлический расчет котельной «108 квартал»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.11295, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.09927, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00526, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00430, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00871, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	97.502, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	97.243, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.259, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	97.039, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.022, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.002, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	0.378, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.05907, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.05907, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.11905, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		25.000, м

Располагаемый напор                                         			15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	76.229,°C

Гидравлический расчет котельной «Баумана, 296»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.54890, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.28671, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.01913, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.01465, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.02193, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	225.725, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	224.802, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.923, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	213.218, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.175, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      	12.117, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.21471, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.21471, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.31907, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	60.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		40.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	68.805,°C

Гидравлический расчет котельной «с. Подгорное»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.06628, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.04355, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00167, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00121, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00713, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	77.714, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	77.569, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.146, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	63.027, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      	14.671, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.01905, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.01849, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.10826, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                           		60.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		38.000, м

Располагаемый напор                                         			22.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	65.128,°C

Гидравлический расчет котельной «Школа № 16»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00388, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00169, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00074, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     	7.330, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     	7.317, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                		0.013, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        	6.303, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	1.026, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00087, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00087, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.01125, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		30.000, м

Располагаемый напор                                         			10.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	63.618,°C

Гидравлический расчет котельной «Школа № 22»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00465, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00199, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00045, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     	4.050, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     	4.042, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                		0.008, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        	4.040, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	0.010, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00076, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00076, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.00688, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	36.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		22.000, м

Располагаемый напор                                         			14.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.505,°C

Гидравлический расчет котельной «Школа № 26»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00052, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00022, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00038, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     	4.652, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     	4.645, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.007, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        	4.652, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.00690, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                             	2.500, м

Давление в обратном трубопроводе                             		0.900, м

Располагаемый напор                                          		1.600, м

Температура в подающем трубопроводе                         	80.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	60.064,°C

Гидравлический расчет котельной «Школа № 34»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00597, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00255, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00095, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     	8.166, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     	8.150, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.016, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        	8.165, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00078, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00078, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.01441, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	15.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		11.000, м

Располагаемый напор                                          		4.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.426,°C

Гидравлический расчет котельной «Школа № 35»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00876, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00499, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00032, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00024, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00329, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	27.559, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	27.502, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.057, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	27.496, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	0.059, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00361, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00361, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.05024, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	29.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		23.000, м

Располагаемый напор                                          		6.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.006,°C

Гидравлический расчет котельной «п. Северный Рудник»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.06096, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.04765, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00205, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00155, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00369, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	33.287, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	33.105, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.182, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	33.173, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.084, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.008, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.02261, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.02261, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.05315, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	49.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		33.000, м

Располагаемый напор                                         			16.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.390,°C

Гидравлический расчет котельной «БМК Ковалева, 109а»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00716, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00367, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00023, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00017, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00089, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     	7.784, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     	7.765, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.019, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        	7.781, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00264, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00264, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.01351, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		30.000, м

Располагаемый напор                                         			10.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.448,°C

Гидравлический расчет котельной «п. Дачный»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.10180, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.09329, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00871, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00594, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00745, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	46.243, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	45.942, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.301, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	41.294, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	4.856, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.09341, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.09341, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.11444, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		20.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	115.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	67.267,°C

Гидравлический расчет котельной «Механизаторов, 21»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.01686, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00984, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00026, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00018, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.03502, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	49.674, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	48.067, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		1.607, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	48.656, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.922, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.092, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00361, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00335, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.67780, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	49.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		36.000, м

Располагаемый напор                                         			13.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.106,°C

Гидравлический расчет котельной «Космонавтов, 36/4»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00127, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00055, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00201, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	18.517, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	18.484, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 	0.033, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	16.619, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	1.897, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00107, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00107, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.03098, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                           		37.000, м

Располагаемый напор                                         			3.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	66.309,°C

Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

Гидравлический расчет котельной «Школа-интернат № 2»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.02606, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.01121, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00040, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00032, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00320, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	35.238, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	35.183, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                		0.055, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	34.247, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       	0.987, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00447, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00447, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.04634, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	37.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		17.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	75.125,°C

Гидравлический расчет котельной «Акушерский корпус»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00178, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00076, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00215, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00108, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.02173, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     	2.375, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     	1.995, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.380, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        	2.375, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.02501, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.01684, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.33847, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	53.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		19.000, м

Располагаемый напор                                         			34.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.395,°C

Гидравлический расчет котельной «Липецкие узоры»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.06716, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.06769, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00177, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе            	0.00135, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления        	0.00563, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	48.698, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	47.110, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		1.588, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	47.065, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	1.471, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.147, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.01898, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.01898, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.07948, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	50.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		30.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	69.936,°C

Гидравлический расчет котельной «Упрснабсбыт»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.07060, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.09266, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00399, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00301, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00720, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	62.592, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	62.358, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.234, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	62.502, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.037, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.004, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода         	0.04509, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода         	0.04509, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления        	0.10665, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	52.000, м

Давление в обратном трубопроводе                           		41.000, м

Располагаемый напор                                         			11.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	69.642,°C

Гидравлический расчет котельной «БМК Известковая, 2в»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.09757, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.06096, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00399, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00298, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.01366, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	113.782, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	109.108, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		4.675, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	108.905, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	4.396, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.440, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода         	0.04235, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода         	0.04235, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления        	0.19363, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	42.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		27.000, м

Располагаемый напор                                         			15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.259,°C

Гидравлический расчет котельной «Школа № 41»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00662, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00284, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00012, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00222, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	18.246, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	16.849, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		1.398, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	16.745, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	1.364, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.136, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00127, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00127, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.03161, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	57.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		32.000, м

Располагаемый напор                                         			25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.098,°C

Гидравлический расчет котельной «Ковалева, 107д»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.04309, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.06261, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00402, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00296, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00840, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	68.369, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	66.561, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		1.808, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	66.564, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	1.602, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.160, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода        	0.04275, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода         	0.04275, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления        	0.11982, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	42.000, м

Давление в обратном трубопроводе                           		 27.000, м

Располагаемый напор                                         			15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	69.662,°C

Гидравлический расчет котельной ТКУ-7400Б ООО «ЭнергоКонсалт»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.08223, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.03833, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00528, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00389, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.02627, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	265.404, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	264.875, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.529, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	223.625, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      	41.720, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.05955, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.06063, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.40915, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	60.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		40.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	68.528,°C

Гидравлический расчет котельной БМК 16.9 ООО «ЭнергоКонсалт»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.06782, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.03106, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00440, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00311, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.02102, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	215.139, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	214.709, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.430, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	181.271, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                      	33.818, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода       	0.05017, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода         	0.04909, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления      	0.33122, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	60.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		40.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	68.526,°C

Гидравлический расчет котельной ООО «ЭнергоПлюс»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.08490, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.04286, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00586, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00435, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.02159, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	297.524, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	297.042, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                		0.482, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	181.333, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	0.023, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     	116.104, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода        	0.06608, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода        	0.06608, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления     	0.32734, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	61.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		41.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	63.548,°C

Гидравлический расчет котельной ООО «Зем Рем Строй Липецк»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.00436, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00364, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00020, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00015, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00576, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	36.283, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	32.573, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                		3.710, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	32.281, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	3.636, т/ч

Расход воды на циркуляцию из подающего трубопровода 	0.364, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00179, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00179, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.07050, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	55.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		30.000, м

Располагаемый напор                                         			25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                        	110.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	81.711,°C

Гидравлический расчет котельной ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.01080, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00614, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00059, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00041, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления      	0.05055, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                	370.977, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	370.131, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.846, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	370.971, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.00669, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.00669, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.83250, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	36.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		29.000, м

Располагаемый напор                                          		7.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	65.701,°C

Гидравлический расчет котельной ООО «Комус»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.04593, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.01967, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00179, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00142, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.02647, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   	276.556, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   	276.105, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		0.451, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      	276.543, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            	0.02168, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            	0.02168, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	0.40793, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	50.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            		30.000, м

Располагаемый напор                                         			20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	90.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.095,°C

Гидравлический расчет котельной ООО «Воронежская таможня»

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    	0.01020, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    	0.00437, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	0.00033, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	0.00024, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.00379, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    	30.433, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    	28.705, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 		1.728, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       	28.763, т/ч

Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) 	1.667, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода        	0.00344, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода        	0.00344, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления       	0.05400, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	49.090, м

Давление в обратном трубопроводе                            		40.090, м

Располагаемый напор                                          		9.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         	95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         	70.179,°C

Моделирование всех видов переключений,
осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений
тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, описанного в 
Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Липецк» в период до 2042 года планируется реконструкция или вывод из эксплуатации следующих котельных:

- в 2023 году перевод котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация» в режим работы насосной станции с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2029 году закрытие котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2026 году закрытие котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» с переключением основной тепловой нагрузки на БМК п. Дачный МУП «Липецктеплосеть» и на БМК воинской части (для четырехквартирного жилого дома на территории воинской части);

- в 2026 году закрытие котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на котельную «СевероЗападная» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на новую котельную «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть».

Расчет балансов тепловой энергии по источникам
тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии без учета мероприятий по реконструкции/закрытию источников теплоснабжения представлен в Главе 4. Расчет балансов тепловой энергии с учетом мероприятий по реконструкции/закрытию источников теплоснабжения представлен в Главе 7.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию
и с утечками теплоносителя

Значения потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя от источников теплоснабжения г. Липецк представлен в таблице Таблица 3.

Таблица 3. Потери тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

| № п/п | Наименование объекта | Тепловые потери в подающем тр-де, Гкал/ч | Тепловые потери в обратном тр-де, Гкал/ч | Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2: | 46,92015 | 25,57918 | 2,34106 |
|  | - ТМ-1 Город | 26,15159 | 13,25221 | 1,37502 |
|  | - ТМ-2 ЛТК | 0,23267 | 0,16756 | 0,30302 |
|  | - ТМ-3 Матырский | 8,97504 | 5,63049 | 0,26916 |
|  | - ТМ-4 НЛМК | 11,56085 | 6,52892 | 0,39386 |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | 7,58248 | 3,27437 | 1,01715 |
| 3 | Котельная «СевероЗападная» | 12,85771 | 5,59987 | 2,11719 |
| 4 | Котельная «ЮгоЗападная» | 16,27100 | 7,07750 | 2,35047 |
| 5 | Котельная «Угловая» | 2,60205 | 1,12232 | 0,10072 |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,75346 | 0,32605 | 0,04220 |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б»* | 0,52207 | 0,30195 | 0,05660 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 3,18584 | 1,59622 | 0,14612 |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 0,18883 | 0,08213 | 0,01339 |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | 0,03559 | 0,01521 | 0,00315 |
| 11 | Котельная «Центролит» | 3,08613 | 1,68845 | 0,19478 |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 0,47224 | 0,20214 | 0,02880 |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 0,11295 | 0,09927 | 0,00871 |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 0,54890 | 0,28671 | 0,02193 |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 0,06628 | 0,04355 | 0,00713 |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 0,00388 | 0,00169 | 0,00074 |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 0,00465 | 0,00199 | 0,00045 |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 0,00052 | 0,00022 | 0,00038 |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 0,00597 | 0,00255 | 0,00095 |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 0,00876 | 0,00499 | 0,00329 |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 0,06096 | 0,04765 | 0,00369 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,00716 | 0,00367 | 0,00089 |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | 0,10180 | 0,09329 | 0,00745 |
| 24 | Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | 0,01686 | 0,00984 | 0,03502 |
| 25 | Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»** | 0,00127 | 0,00055 | 0,00201 |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2» | 0,02606 | 0,01121 | 0,00320 |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | 0,00215 | 0,00108 | 0,02173 |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | 0,06716 | 0,06769 | 0,00563 |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт» | 0,07060 | 0,09266 | 0,00720 |
| 30 | БМК «Известковая, 2в» | 0,09757 | 0,06096 | 0,01366 |
| 31 | БМК Стратегия*** |  |  |  |
| 32 | Котельная «Улица Ковалева, 107д»**** | 0,04309 | 0,06261 | 0,00840 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А» ООО «ЭнергоКонсалт» | 0,08223 | 0,03833 | 0,02627 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1» ООО «ЭнергоКонсалт» | 0,06782 | 0,03106 | 0,02102 |
| 35 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | 0,08490 | 0,04286 | 0,02159 |
| 36 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 0,00436 | 0,00364 | 0,00576 |
| 37 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0,01080 | 0,00614 | 0,05055 |
| 38 | Котельная ООО «Комус» | 0,04593 | 0,01967 | 0,02647 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | 0,01020 | 0,00437 | 0,00379 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Подробный расчет показателей надежности теплоснабжения представлен в Главе 11.

Групповые изменения характеристик объектов
(участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям
с целью моделирования различных перспективных вариантов
схем теплоснабжения

С целью моделирования подключения новых потребителей к тепловым сетям существующих источников централизованного теплоснабжения были определены участки новых тепловых сетей необходимые к строительству в период 2022 - 2042 гг., а также участки существующих тепловых сетей, которые необходимо реконструировать с увеличением диаметра. Подробное описание технических характеристик и стоимости мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей приведено в Главе 8.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки
и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Источник теплоснабжения ТЭЦ-2

Сравнительные пьезометрические графики
по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-20

Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-20 показан на рисунке Рисунок 4. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 5 - Рисунок 6.

Рисунок 4. Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-20

Рисунок 5. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-20 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 6. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-20 после подключения перспективной нагрузки

    - Сравнительные пьезометрические графики
по направлению ТЭЦ-2 – ТК 3-20

Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 3-20 показан на рисунке Рисунок 7. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 8 - Рисунок 9.

Рисунок 7. Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 3-20

Рисунок 8. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 3-20 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 9. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 3-20 после подключения перспективной нагрузки

    - Сравнительные пьезометрические графики
по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-32-31

Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-32-31 показан на рисунке Рисунок 10. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 11 - Рисунок 12.

Рисунок 10. Путь движения теплоносителя по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-32-31

Рисунок 11. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-32-31 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 12. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению ТЭЦ-2 – ТК 2-32-31 после подключения перспективной нагрузки

Источник теплоснабжения котельная «Юго-Западная»

Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 4-73

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 4-73 показан на рисунке Рисунок 13. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузкиприведены на рисунках Рисунок 14 - Рисунок 15.

Рисунок 13. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 4-73

Рисунок 14. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Юго-Западная» – ТК 4-73 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 15. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Юго-Западная» – ТК 4-73 после подключения перспективной нагрузки

    - Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-8-1

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-8-1 показан на рисунке Рисунок 16. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 17 - Рисунок 18.

Рисунок 16. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-8-1

Рисунок 17. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Юго-Западная» – ТК 6-8-1 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 18. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Юго-Западная» – ТК 6-8-1 после подключения перспективной нагрузки

    - Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-25-2

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-25-2 показан на рисунке Рисунок 19. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 20 - Рисунок 21.

Рисунок 19. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Юго-Западная» – ТК 6-25-2

Рисунок 20. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Юго-Западная» – ТК 6-25-2 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 21. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Юго-Западная» – ТК 6-25-2 после подключения перспективной нагрузки

Источник теплоснабжения котельная «Привокзальная»

Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-10-10

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-10-10 показан на рисунке Рисунок 22. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 23 - Рисунок 24.

Рисунок 22. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-10-10

Рисунок 23. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Привокзальная» – ТК 2-10-10 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 24. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Привокзальная» – ТК 2-10-10 после подключения перспективной нагрузки

    - Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-27-12

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-27-12 показан на рисунке Рисунок 25. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 26 - Рисунок 27.

Рисунок 25. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Привокзальная» – ТК 2-27-12

Рисунок 26. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Привокзальная» – ТК 2-27-12 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 27. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Привокзальная» – ТК 2-27-12 после подключения перспективной нагрузки

Источник теплоснабжения котельная «Центролит»

Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «Центролит» – ЦТП ул. Металлистов

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Центролит» – ЦТП ул. Металлистов показан на рисунке Рисунок 28. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 29 - Рисунок 30.

Рисунок 28. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Центролит» – ЦТП ул. Металлистов

Рисунок 29. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Центролит» – ЦТП ул. Металлистов до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 30. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Центролит» – ЦТП ул. Металлистов после подключения перспективной нагрузки и переключения нагрузки на новую БМК

Источник теплоснабжения котельная «Свободный Сокол»

Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «Свободный Сокол» – ЦТП ул. Ушинского

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Свободный Сокол» – ЦТП ул. Ушинского показан на рисунке Рисунок 31. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 32 - Рисунок 33.

Рисунок 31. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Свободный Сокол» – ЦТП ул. Ушинского

Рисунок 32. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Свободный Сокол» – ЦТП ул. Ушинского до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 33. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Свободный Сокол» – ЦТП ул. Ушинского после подключения перспективной нагрузки и переключения нагрузки на новую БМК

Источник теплоснабжения котельная «Электроаппарат»

Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «Электроаппарат» – ТК 14-41

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Электроаппарат» – ТК 14-41 показан на рисунке Рисунок 34. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 35 - Рисунок 36.

Рисунок 34. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Электроаппарат» – ТК 14-41

Рисунок 35. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Электроаппарат» – ТК 14-41 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 36. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «Электроаппарат» – ТК 14-41 после подключения перспективной нагрузки

Источник теплоснабжения котельная «108 квартал»

Сравнительные пьезометрические графики
по направлению котельная «108 квартал» – ТК 15-22

Путь движения теплоносителя по направлению котельная «Электроаппарат» – ТК 15-22 показан на рисунке Рисунок 37. Сравнительные пьезометрические графики до и после подключения перспективной нагрузки приведены на рисунках Рисунок 38 - Рисунок 39.

Рисунок 37. Путь движения теплоносителя по направлению котельная «108 квартал» – ТК 15-22

Рисунок 38. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «108 квартал» – ТК 15-22 до подключения перспективной нагрузки

Рисунок 39. Пьезометрический график работы участка тепловой сети по направлению
котельная «108 квартал» – ТК 15-22 после подключения перспективной нагрузки

Сравнительные данные фактических, утвержденных
режимов и данных электронной модели

Результаты калибровки источников теплоснабжения г. Липецк сведены в таблице Таблица 4.

Таблица 4. Результаты калибровки электронной модели г. Липецк

| № п/п | Источник тепловой энергии (мощности), магистральный вывод | Параметры гидравлических режимов работы |  |  |  | Разница м/д расходом теплоносителя в эл. модели и фактическим (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по данным фактического режима работы в отопительный период 2022/2023 гг. |  | по результатам выполненной калибровки эл. модели системы теплоснабжения |  |  |
|  |  | Давление в под./обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в под. труб-де, (м3/ч) | Давление в под./обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в под. труб-де, (м3/ч) |  |
| 1 | ТЭЦ-2: |  |  |  |  |  |
|  | - ТМ «Город» | 92 / 24 | 6760 | 92 / 24 | 6722 | 0,56 |
|  | - ТМ «НЛМК» | 91 / 13 | 1580 | 91 / 13 | 1560 | 1,27 |
|  | - ТМ «Матырский» | 88 / 22 | 1420 | 88 / 22 | 1442 | -1,55 |
|  | - ПНС «Левобережная» | 70 / 19 | 1810 | 70 / 19 | 1759 | 2,82 |
|  | - ПНС «1 мост. переход» | 57 / 42 | 880 | 57 / 42 | 873 | 0,80 |
|  | - ПНС «Неделина» тр. Неделина | 86 / 67 | 3200 | 86 / 67 | 3184 | 0,50 |
|  | - ПНС «Неделина» тр. Ворошилова | 70 / 60 | 1300 | 70 / 60 | 1292 | 0,62 |
|  | - ПНС «Толстого» | 67 / 54 | 600 | 67 / 54 | 595 | 0,83 |
|  | - ПНС «Депутатская» | 56 / 37 | 620 | 56 / 37 | 609 | 1,77 |
| 2 | Котельная «Привокзальная»: |  |  |  |  |  |
|  | 1-й коллектор | 62 / 21 | 1400 | 62 / 21 | 1376 | 1,71 |
|  | 2-й коллектор | 60 / 23 | 2170 | 60 / 23 | 2118 | 2,40 |
| 3 | Котельная «Северо-Западная»: | 75 / 17 | 7630 | 75 / 17 | 7568 | 0,81 |
| 4 | Котельная «Юго-Западная»: |  |  |  |  |  |
|  | 1-й коллектор | 75 / 25 | 5660 | 75 / 25 | 5708 | -0,85 |
|  | 2-й коллектор | 74 / 23 | 4970 | 74 / 23 | 4875 | 1,91 |
| 5 | Котельная «Угловая» | 45 / 29 | 1440 | 45 / 29 | 1378 | 4,31 |
| 6 | Котельная «Семашко, 10» | 52 / 38 | 590 | 52 / 38 | 571 | 3,22 |
| 7 | Котельная «Октябрьская, 53 б»* | 58 / 44 | 480 | 58 / 44 | 477 | 0,63 |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол» | 101 / 11 | 860 | 101 / 11 | 872 | -1,4 |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 54 / 11 | - | 54 / 11 | - | - |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная «Центролит» | 89 / 25 | 1200 | 89 / 25 | 1165 | 2,9 |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 40 / 25 | 100 | 40 / 25 | 97,5 | 2,5 |
| 14 | Котельная «Ул. Баумана, д. 296» | 60 / 40 | 220 | 60 / 40 | 226 | -2,7 |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 60 / 38 | 56,5 | 60 / 38 | 56,2 | 0,5 |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 40 / 30 | - | 40 / 30 | - | - |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 36 / 22 | 9 | 36 / 22 | 9 | 0 |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 16 / 9 | - | 16 / 9 | - | - |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 15 / 11 | 7,8 | 15 / 11 | 7,7 | 1,3 |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 29 / 23 | 28 | 29 / 23 | 27,6 | 1,4 |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 49 / 33 | 34,5 | 49 / 33 | 33,1 | 4,1 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 40 / 30 | - | 40 / 30 | - | - |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная «Ул. Механизаторов, 21» | 49 / 36 | 49 | 49 / 36 | 49,6 | -1,2 |
| 25 | Котельная «Ул. Космонавтов, 36/4»** | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2» | 37 / 17 | 39 | 37 / 17 | 37,6 | 3,6 |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | - | - | - | - | - |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | 50 / 30 | 47,1 | 50 / 30 | 47,9 | -1,7 |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт» | 52 / 41 | 60 | 52 / 41 | 62,6 | -4,3 |
| 30 | БМК «Известковая, 2в» | 42 / 27 | 116 | 42 / 27 | 113,8 | 1,9 |
| 31 | БМК Стратегия*** | 37 / 17 | 39 | 37 / 17 | 37,6 | 3,6 |
| 32 | Котельная «Улица Ковалева, 107д»**** | 42 / 27 | 68 | 42 / 27 | 68,4 | -0,6 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б «Казьмина, 3А» ООО «ЭнергоКонсалт» | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная БМК 16,9 «Казьмина, 3А/1» ООО «ЭнергоКонсалт» | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | - | - | - | - | - |
| 36 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | - | - | - | - | - |
| 37 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельная ООО «Комус» | - | - | - | - | - |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | - | - | - | - | - |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Изменения гидравлических режимов, определяемые
в порядке, установленном методическими указаниями
по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений
в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения гидравлических режимов работы тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения в г. Липецк с 2022 по 2023 гг. не происходило в связи с отсутствием изменений в схеме теплоснабжения города.