СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 5

Мастер-план развития систем теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

СОКРАЩЕНИЯ	10

Раздел 1. Варианты перспективного развития систем теплоснабжения	11

1.1. Формирование вариантов перспективного развития систем  теплоснабжения в г.о. Липецк	11

1.2. Описание мероприятий Варианта № 1	12

1.3. Описание мероприятий Варианта № 2	29

Раздел 2. Технико-экономическое сравнение вариантов  перспективного развития систем теплоснабжения	43

2.1. Исходные данные и методология расчетов экономического  эффекта от реализации проекта	43

2.2. Результаты расчетов показателей экономической эффективности вариантов развития систем теплоснабжения	44

Раздел 3. Обоснование выбора приоритетного варианта  перспективного развития систем теплоснабжения	47

Раздел 4. Описание изменений в мастер-плане развития  систем теплоснабжения за период, предшествующий  актуализации схемы теплоснабжения	48

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению оборудования источников тепловой энергии Филиала АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	13

Таблица 2. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению оборудования источников тепловой энергии МУП "Липецктеплосеть"	16

Таблица 3. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	18

Таблица 4. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть"	19

Таблица 5. Стоимость строительства новых котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	25

Таблица 6. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	25

Таблица 7. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых МУП "Липецктеплосеть"	26

Таблица 8. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	28

Таблица 9. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	28

Таблица 10. Стоимость строительства новых котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	38

Таблица 11. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей по Сценарию № 1 Варианта № 2, реализуемых Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	38

Таблица 12. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей по Сценарию № 2 Варианта № 2, реализуемых Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	39

Таблица 13. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей в Варианте № 2, реализуемых МУП "Липецктеплосеть"	39

Таблица 14. Мероприятия по строительству насосных станций для переключения тепловых нагрузок потребителей в Сценарии № 1 Варианта № 2, реализуемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация	40

Таблица 15. Мероприятия по строительству насосных станций для переключения тепловых нагрузок потребителей в Сценарии № 2 Варианта № 2, реализуемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация	40

Таблица 16. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для переключения тепловых нагрузок потребителей в Сценарии № 1 Варианта № 2, реализуемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация	40

Таблица 17. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для переключения тепловых нагрузок потребителей в Сценарии № 2 Варианта № 2, реализуемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация	42

Таблица 18. Расчет экономической эффективности для Варианта № 1 для ЕТО № 1	44

Таблица 19. Расчет экономической эффективности Сценария № 1 Варианта № 2 для ЕТО № 1	44

Таблица 20. Расчет экономической эффективности Сценария № 2 Варианта № 2 для ЕТО № 1	45

Таблица 21. Расчет экономической эффективности Варианта № 1 для ЕТО № 2	45

Таблица 22. Расчет экономической эффективности Варианта № 2 для ЕТО № 2	46

Таблица 23. Сводные данные расчета экономической эффективности вариантов развития	47

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения  котельной «Центролит»	23

Рисунок 2. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения  котельной «Свободный Сокол»	23

Рисунок 3. Место расположения перспективных БМК для переключения  котельной «Поселок Дачный»	24

Рисунок 4. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» по Сценарию № 1	35

Рисунок 5. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» по Сценарию № 2	36

Рисунок 6. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения потребителей котельной «Центролит» на котельную «Юго-Западная»	37

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения

Формирование вариантов перспективного развития систем 
теплоснабжения в г.о. Липецк

В соответствии с Разделом 12 Главы 1 к основным существующим техническим и технологическим проблемам в системах теплоснабжения г.о. Липецк относятся:

- высокая степень износа тепловых сетей, которая влечет рост повреждаемости и увеличение потерь в тепловых сетях;

- недостаточность резерва тепловой мощности котельных и пропускной способности тепловых сетей.

- физический износ оборудования источников тепловой энергии, что определяет низкую эффективность работы теплогенерирующего оборудования и высокую себестоимость тепловой энергии.

Исходя из обозначенных выше существующих проблем в сфере централизованного теплоснабжения были определены 2 варианта развития г.о. Липецк, каждый из которых включает в себя разный состав мероприятий исходя из возможных источников финансирования.

Варианта № 1 предполагается следующий сценарий развития централизованного теплоснабжения :

- подключение объектов перспективной застройки преимущественно к источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также к существующим котельным;

- реконструкция тепловых сетей от существующих теплоисточников с целью подключения новых потребителей и улучшения гидравлических режимов работы;

- строительство 4 новых котельных взамен существующих источников тепловой энергии;

- реконструкция и техническое перевооружение оборудования ТЭЦ-2 и 10 котельных;

- постепенное увеличение объема ежегодной реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации;

- закрытие 6 котельных с переключением тепловой нагрузки на новые и существующие источники тепловой энергии.

Вариант № 2 предполагается реализация сценария развития централизованного теплоснабжения:

- подключение объектов перспективной застройки преимущественно к источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также к существующим котельным;

- реконструкция тепловых сетей от существующих теплоисточников с целью подключения новых потребителей и улучшения гидравлических режимов работы;

- строительство 3 новых котельных взамен существующих источников тепловой энергии;

- реконструкция и техническое перевооружение оборудования ТЭЦ-2 и 10 котельных;

- постепенное увеличение объема ежегодной реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации;

- закрытие 6 котельных с переключением тепловой нагрузки на новые и существующие источники тепловой энергии;

- переключение части тепловой нагрузки котельной «Привокзальной» на ТЭЦ-2: в сценарии 1 переключается 24,73 Гкал/ч, в сценарии 2 переключается 11,53 Гкал/ч.

Основные различия между варианта:

- переключение тепловой нагрузки действующей котельной "Центролит" МУП "Липецктеплосеть" в Варианте № 1 предполагается выполнить на новую БМК «Центролит», в Варианте № 2 – на котельную "ЮгоЗападная" Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация";

- Вариант № 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения котельной "Привокзальная" Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация", в Варианте № 2 рассмотрены 2 сценария переключения части потребителей котельной "Привокзальная" на ТЭЦ-2.

Описание мероприятий Варианта № 1

Реконструкция и техническое перевооружение оборудования 
существующих источников тепловой энергии

Вариант № 1 предполагает реализацию следующих мероприятий на источниках тепло-вой энергии:

- реконструкцию и техническое перевооружение оборудования ТЭЦ-2 и котельных «Угловая», «Улица Семашко, д. 10», «ЮгоЗападная», «СевероЗападная» Филиала АО "Квадра" - "Липецкая генерация" с целью повышения эффективности работы при сохранении установленной тепловой мощности (Таблица 1);

- реконструкция котельной «Привокзальная» с установкой дополнительных водо-грейных котлов для увеличения установленной тепловой мощности с целью подключения тепловых нагрузок новых потребителей (Таблица 1);

- реконструкцию и техническое перевооружение оборудования котельных «Улица Механизаторов, д. 21», «Село Подгорное», «Упрснабсбыт», «Улица Баумана, д. 296», «Электроаппарат» МУП "Липецктеплосеть" с целью повышения эффективности работы при сохранении установленной тепловой мощности (Таблица 2).

Таблица 1. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению оборудования источников тепловой энергии Филиала АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| Подгруппа проектов «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1 и 2 этап) (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 14 006,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 006,9 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция ПСГ -2 паровой турбины ПТ-80/100 ст.№2 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси ( ЛТЭЦ-2) | 2023 |  | 24 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 | 2023 |  | 67 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 200,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция парового котла ТГМЕ-464 ст. №5 с заменой набивки РВП-88 (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 37 345,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 345,8 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 | 2022 | 581,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,2 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция подкрановых путей склада извести (ЛТЭЦ-2) | 2027 |  |  |  |  |  | 8 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 400,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция шламонакопителей №2 и №4 Липецкой ТЭЦ-2 | 2023 - 2024 |  | 1 440,0 | 96 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 440,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 | 2025 |  |  |  | 84 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция здания инженерно-бытового корпуса ПП ЛТЭЦ-2 с заменой лифтового оборудования (ЛТЭЦ-2) | 2025 |  |  |  | 4 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 200,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция насосной пруда-отстойника с организацией локального очистного сооружения (ЛТЭЦ-2) | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 2 400,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 400,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция систем вентиляции склада реагентов химического цеха (Опасный производственный объект "Подсобное хозяйство Липецкой ТЭЦ-2") | 2023 - 2025 |  | 2 880,0 |  | 17 288,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 168,6 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 | 2026 |  |  |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с установкой водогрейного котла* | 2023-2024 |  |  | 20 800,0 | 239 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 000,0 | Собственные средства/Плата за подключение |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Угловая» | Техническое перевооружение котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС) | 2022 | 13 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 260,0 | Собственные средства |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техперевооружение котельной по ул. Семашко с заменой котла №2КВЖ-8,12-115Г на котел ТТ 100-01 с автоматизацией | 2022 - 2023 | 1 314,0 | 24 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 314,0 | Собственные средства |
| Котельная «Угловая» | Техническое перевооружение котельной Угловая с заменой сетевых насосов с автоматикой управления (ЛТС) | 2023 |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 | Собственные средства |
| Котельная «Привокзальная» | Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до Ø530х8 (ЛТС) | 2022 | 1 952,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 952,3 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техперевооружение газоходов паровых котлов ст. №2,3 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) | 2022 | 4 437,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 437,7 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техперевооружение газоходов парового котла ст. №5 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) | 2022 | 11 206,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 206,1 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС) | 2022 | 5 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 400,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Выполнение работ по ремонту осветлителя ВТИ-630 ст.№8 (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 7 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 128,0 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) | 2022 | 90 779,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 779,5 | Собственные средства |
| - | Приобретение автотранспорта и спецтехники (АТС) | 2022 | 20 366,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 366,4 | Собственные средства |
| - | Lean Smart трансформация системы теплоснабжения микрорайона «Университетский» в г. Липецк | 2022 | 10 857,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 857,8 | Собственные средства |
| - | Мероприятия по приведению рабочих мест персонала в помещениях щитов управления на ПП филиала, в соответствие с ПБ и ОТ на производстве | 2022 | 6 172,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 172,4 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-2 | 2022 | 1 534,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 534,0 | Собственные средства |
| - | Приобретение оборудования и приборов для ремонтов и обслуживания ТС (ЛТС) | 2022 | 1 146,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,0 | Собственные средства |
| - | Оборудование не требующее монтажа (ТПиР) | 2022 - 2023 | 806,3 | 7 374,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 180,3 | Собственные средства |
| - | Приобретение оборудования не требующего монтажа ИТ | 2022 - 2023 | 1 150,2 | 333,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483,8 | Собственные средства |
| - | Установка кондиционеров в помещении серверной в здании управления по ул. Московской 8а. | 2022 | 908,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,0 | Собственные средства |
| - | Приобретение многофункциональных роботов тренажеров для отработки работниками навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве | 2022 | 588,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,0 | Собственные средства |
| Котельная «Угловая», котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техническое перевооружение котельных Угловая и Семашко с заменой газоанализаторов (ЛТС) | 2024 - 2025 |  |  | 600,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная», котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа с установкой регулирующих заслонок на газопроводах в ГРП Юго-Западной, Привокзальной котельных. (ЛТС) | 2024 |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,0 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение насосной группы ЮЗК с заменой сетевых насосов с увеличением производительности (ЛТС) | 2024 - 2027 |  |  | 3 600,0 |  | 30 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 600,0 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с оборудованием линий и устройств для подачи резервного топлива к котлам ДКВР-10/13 (ЛТС) | 2024 - 2025 |  |  | 840,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 640,0 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Юго-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) | 2022 - 2025 | 1 425,6 |  |  | 37 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 625,6 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства СЗК (ЛТС) | 2022 - 2025 | 1 249,1 |  |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 849,1 | Собственные средства |
| Котельная «Угловая», котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа на газопроводах в ГРП и ГРУ котельных по ул. Семашко и Угловой (ЛТС) | 2027 |  |  |  |  |  | 3 234,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 234,5 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой кран – балки (ЛТС) | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2 862,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 862,2 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техперевооружение тяго-дутьевой системы котлов КВГМ-100 №4, 5, 6 Северо-Западной котельной (ЛТС) | 2027 |  |  |  |  |  | 36 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 000,0 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение схемы холодного водоснабжения СЗК с обеспечением водоснабжения пожарных гидрантов и насосной станции пожаротушения мазутного хозяйства через комерческий узел учета сырой воды котельной (ЛТС) | 2026 - 2027 |  |  |  |  | 120,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 920,0 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с объединением перемычкой Ду500 коллекторов №1 и №2, установкой насосов рециркуляции для котлов КВГМ-100 (ЛТС) | 2026 - 2027 |  |  |  |  | 240,0 | 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,0 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с заменой существующих насосов ЦН-400 в здании ПТВМ на насосы большей производительности (ЛТС) | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 720,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 720,0 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой паро-водяного теплообменника, трубопроводов обвязки, технологических устройств, устройств защиты и автоматики (ЛТС) | 2025 - 2026 |  |  |  | 432,0 | 1 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 112,0 | Собственные средства |
| Котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение ПК с заменой насосов ЦН-400 (ЛТС) | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 720,0 | 5 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 120,0 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение комерческого узла учета сырой воды котельной СЗК на US-800 (ЛТС) | 2025 - 2026 |  |  |  | 120,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение ЮЗК с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие в КТП 1,2,3 1000 кВа (ЛТС) | 2026 - 2027 |  |  |  |  | 240,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040,0 | Собственные средства |
| Котельная «Привокзальная» | Техперевооружение котельной Привокзальной с заменой котла ТВГМ-30 на ПТВМ 50 с увеличением установленной мощности (ЛТС) | 2022 - 2024 | 4 500,0 |  | 106 226,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 726,8 | Собственные средства |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техническое перевооружение котельной Семашко с заменой 2-х существующих сетевых насосов котельной типа АК 9125-250R B/250-132,0/2 на 3 насоса другого типа (ЛТС) | 2024 |  |  | 15 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 600,0 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная», котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов (ЛТС) | 2022 - 2025 | 2 736,0 |  | 6 000,0 | 8 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 136,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техперевооружение газохода парового котла №6 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ПП ЛТЭЦ-2 (рем. сверхтип) | 2026 |  |  |  |  | 18 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техперевооружение парового котла ТГМЕ-464 ст. №4 с заменой набивки РВП ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) | 2026 |  |  |  |  | 41 804,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 804,4 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение АСУТП турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №3 (ЛТЭЦ-2) | 2026 |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | Собственные средства |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | Модернизация щитов постоянного тока (ЩПТ-1, ЩПТ-2) с заменой аккумуляторных батарей (ЛТЭЦ-2) | 2026 - 2028 |  |  |  |  | 1 200,0 |  | 21 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 800,0 | Собственные средства |
| - | Устройство охранно-пожарной сигнализации в зданиях по ул. Индустриальная, 44, ул. М Расковой , 10а, насосной станции по ул. Неделина, 5 (ЛТС) | 2024 - 2025 |  |  | 360,0 | 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,0 | Собственные средства |
| - | Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС) | 2024 - 2028 |  |  | 26 852,4 | 29 400,0 | 30 720,0 | 43 346,4 | 43 562,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 881,2 | Собственные средства |
| - | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности филиала | 2024 - 2026 |  |  | 2 340,0 | 600,0 | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 780,0 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  | 240 851,2 | 148 867,6 | 509 619,2 | 190 400,6 | 140 444,4 | 135 380,9 | 184 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 549 988,6 |  |

Таблица 2. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению оборудования источников тепловой энергии МУП "Липецктеплосеть"

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| Котельная «Село Подгорное» | Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное" | 2023 |  | 24 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 975,0 | Бюджетные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция существующей котельной «Упрснабсбыт» | 2024 - 2025 |  |  | 2 993,6 | 39 772,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 765,8 | Собственные средства |
| Котельная «Улица Баумана, д. 296» | Модернизация и автоматизация котельной «Баумана» | 2025 - 2026 |  |  |  | 4 093,7 | 54 387,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 480,7 | Собственные средства |
| Котельная «Электроаппарат» | Реконструкция котельной "Электроаппарат" | 2025 |  |  |  | 12 613,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 613,0 | Собственные средства |
| Сумма |  |  |  | 24 975,0 | 2 993,6 | 56 478,8 | 54 387,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138 834,5 |  |

Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации

Реестры мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сформированы на основании:

- утвержденной инвестиционной программы АО "Квадра" - "Липецкая генерация" на 2023 года;

- проекта инвестиционной программы АО "Квадра" - "Липецкая генерация" на период с 2024 по 2028 годы;

- проекта инвестиционной программы МУП "Липецктеплосеть" на период с 2023 по 2025 годы;

- прогноза необходимых капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей на период до 2042 года;

- государственной программой Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» по городскому округу г. Липецк.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены:

- для филиала АО "Квадра" - "Липецкая генерация" в таблице Таблица 3;

- для МУП "Липецктеплосеть" в таблице Таблица 4.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сбор-ник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 3. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС) | - | - | 180,0 | 2022 - 2023 | 300-500 | 300-500 | подземная канальная | ППУ | 22 044,5 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 044,5 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение тепловой сети по ул. Звездная от ТК 3-24 до ТК 3-24-3 (ЛТС) | ТК 3-24 | ТК 3-24-3 | 161,0 | 2022 | 150-250 | 150-250 | подземная канальная | ППУ | 20 859,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 859,1 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Неделина от ТК 5-36 до ТК 5-40а (ЛТС) | ТК 5-36 | ТК 5-40а | 715,0 | 2022 - 2023 | 800 | 800 | подземная канальная | ППУ | 135 600,0 | 114 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 600,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали 2d 530 мм от ТК 4-64 до ТК 4-66 по проспекту Победы в г. Липецке (ЛТС) | ТК 4-64 | ТК 4-66 | 287,0 | 2022 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ | 2 030,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030,2 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техперевооружение тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9 | ТК5-41-3 | ТК5-41-9 | 446,0 | 2022 - 2023 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ | 48 000,0 | 43 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 200,0 | Собственные средства |
| Котельная «Угловая» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС) | - | - | 393,8 | 2024 - 2025 | 400 | 350 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 3 000,0 | 31 227,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 227,6 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по пл. П. Великого от ТК 3-6 до ТК 3-8-5 (ЛТС) | ТК 3-6 | ТК 3-8-5 | 135,0 | 2024 - 2025 | 200-300 | 200-300 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 900,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 1-63 (ЛТС) | ТК 5-44 | ТК 1-63 | 1 490,0 | 2024 - 2025 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 60 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 000,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК-50 (ЛТС) | ТК 4-56 | ТК-50 | 920,0 | 2023 - 2024 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  | 1 742,4 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 742,4 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-13 до ТК6-8 по ул.Меркулова (ЛТС) | ТК6-13 | ТК6-8 | 819,0 | 2022 - 2024 | 800 | 800 | подземная бесканальная | ППУ | 1 729,2 |  | 308 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 129,2 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали №4 по ул.Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 (ЛТС) | ТК 4-24 | ТК 4-30 | 874,0 | 2022 - 2027 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ | 1 200,0 |  |  |  | 72 000,0 | 69 904,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 104,6 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали №4 с заменой трехтрубной прокладки на двухтрубную от выходного коллектора ЛТЭЦ-2 до ВУ 4-3 (ЛТС) | ТЭЦ | ВУ 4-3 | 370,0 | 2022 - 2025 | 500-700 | 700 | Надземная | ППУ | 1 329,6 |  |  | 63 311,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 640,6 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Парковая, 3 ввод до ТК 2-48-2, ул. Парковая, 13, 15 ввод до ТК 2-42-1, по ул. Суворова,16,18 от ТК 2-56 до ТК 2-56-1, по ул. Лазарева,12 от ТК 2-7 до ТК 2-7-4, по ул. Невского от ТК 2-54 до ТК 2-55 (ЛТС) | - | - | 542,0 | 2025 - 2026 | 50-300 | 50-300 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 540,0 | 22 606,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 146,8 | Собственные средства |
| Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул.Звёздная, 4/3 от ТК 3-24-9 до ТК3-24-9-10; по ул. Звёздная, 1 от ТК 3-24-3 до ТК 3-24-4; по ул. Ленина, 41 от ТК 8-2-54 до ТК 8-2-56 (ЛТС) | - | - | 369,5 | 2025 | 100-150 | 100-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,0 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-5 до ТК6-7 по ул.Катукова (ЛТС) | ТК6-5 | ТК6-7 | 1 300,0 | 2026 - 2027 | 1000 | 1000 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 60 000,0 | 46 047,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 047,8 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Калинина от ТК 3-4-1 и до ТК 3-4-5, от ТК 3-4-1 до здания «Липецкий Гипромез» (ЛТС) | - | - | 248,9 | 2026 - 2027 | 100-150 | 100-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 1 200,0 | 12 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 680,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. К. Маркса от ТК 3-8-5 до ТК 3-8-7 (ЛТС) | ТК 3-8-5 | ТК 3-8-7 | 147,0 | 2026 - 2027 | 200 | 200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 636,0 | 18 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 056,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул. Островского, 4 ввод от ТК 2-62-4; по пр-т Мира, 25 ввод от ТК 2-44-15; по пр-т Мира, 15 ввод от ТК 2-45; по пр-т Мира, 11 ввод от ТК 2-75; по пр-т Мира, 3 между ТК 2-17-21 и ТК 2-17-23 (ЛТС) | - | - | 909,0 | 2027 | 50-150 | 50-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 41 022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 022,0 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Меркулова от ТК 6-13 до ТК 4-75; от ТК 4-75 до ТК 4-79 (ЛТС) | - | - | 947,0 | 2026 - 2028 | 700-800 | 700-800 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 6 312,0 | 63 720,0 | 67 945,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 977,4 | Собственные средства |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по 60 лет СССР ТК 4-70 до ТК 4-72 (ЛТС) | ТК 4-70 | ТК 4-72 | 528,0 | 2027 - 2028 | 600 | 600 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 400,0 | 61 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 600,0 | Собственные средства |
| Котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС) | ТК2-30 | ТК 2-32-2 | 228,0 | 2025 - 2026 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 200,0 | 29 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 520,0 | Собственные средства |
| - | Реконструкция магистральных сетей | - | - | 13 020,0 | 2029 - 2042 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 134 311,2 | 139 683,6 | 145 271,0 | 151 081,8 | 157 125,1 | 163 410,1 | 169 946,5 | 176 744,3 | 183 814,1 | 191 166,7 | 198 813,3 | 206 765,9 | 215 036,5 | 223 638,0 | 2 456 808,0 | Собственные средства |
| - | Реконструкция квартальных сетей | - | - | 36 600,0 | 2028 - 2042 | 100 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 138 128,8 | 143 653,9 | 149 400,1 | 155 376,1 | 161 591,1 | 168 054,8 | 174 776,9 | 181 768,0 | 189 038,7 | 196 600,3 | 204 464,3 | 212 642,9 | 221 148,6 | 229 994,5 | 239 194,3 | 2 765 833,3 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 792,6 | 218 942,4 | 432 300,0 | 231 278,6 | 258 074,8 | 256 994,3 | 267 274,1 | 277 965,1 | 289 083,7 | 300 647,0 | 312 672,9 | 325 179,8 | 338 187,0 | 351 714,5 | 365 783,1 | 380 414,4 | 395 631,0 | 411 456,2 | 427 914,5 | 445 031,0 | 462 832,3 | 6 982 169,3 |  |

Таблица 4. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-30 до ТК-29 тепловой сети по Детская 2б | ТК-30 | ТК-29 | 2 172,6 | 2025 | 75-150 | 75-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 20 017,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 017,5 | Собственные средства |
| Котельная «Электроаппарат» | Реконструкция теплотрассы по ул. Студеновская, д. 18 от ТК-24 до ТК-26 | ТК-24 | ТК-26 | 95,0 | 2024 | 150 | 150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 12 508,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 508,8 | Собственные средства |
| Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-34 до ТК-36 по Детская,6а № 13002681) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) | ТК-34 | ТК-36 | 274,7 | 2025 | 150-200 | 150-200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 23 249,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 249,7 | Собственные средства |
| Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до котельной, от ТК-53 до ТК-54, от котельной до ТК-7 (№ 13002682) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) | - | - | 149,0 | 2024 | 75-200 | 75-200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 5 274,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 274,6 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 108 | 2025 | 125 | 125 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 3 027,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,5 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 94,5 | 2025 | 70 | 70 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 065,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 065,2 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 113,5 | 2025 | 50 | 50 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 338,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,4 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 89 | 2025 | 40 | 40 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 778,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 778,0 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 66 | 2025 | 32 | 32 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 285,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 285,5 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 569,3 | 2025 | 150 | 150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 17 457,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 457,7 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 308 | 2025 | 100 | 100 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 7 430,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 430,3 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 370 | 2025 | 100 | 100 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 8 926,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 926,0 | Собственные средства |
| Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т по ул. Рыбалко, 14,16 | т/т по ул. Рыбалко, 14,16 | 115 | 2025 | 50 | 50 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 369,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,3 | Собственные средства |
| Котельная «Свободный Сокол» | Реконструкция тепловых сетей по пл. Горского от ТК-97 до ТК-98 (замена на ППУ) | ТК-97 | ТК-98 | 145,0 | 2026 | 200 | 200 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 9 763,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 763,1 | Собственные средства |
| - | Реконструкция квартальных сетей | - | - | 23 647,0 | 2026 - 2042 | 100 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 72 735,4 | 75 644,8 | 78 670,6 | 81 817,4 | 85 090,1 | 88 493,7 | 92 033,5 | 95 714,8 | 99 543,4 | 103 525,2 | 107 666,2 | 111 972,8 | 116 451,7 | 121 109,8 | 125 954,2 | 130 992,3 | 136 232,0 | 1 723 648,0 | Собственные средства |
| - | Реконстукция теплотрассы 2d=426 мм в пос. Матырский с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d=720 мм до ТК-160) | - | - | 585,0 | 2024 | 400 | 400 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 52 154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 154,5 | Бюджетные средства |
| Котельная «Акушерский корпус» | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения ГУЗ "Областная детская больница" и ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 6а, 6. | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |  |  |  | 43 850,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 850,9 | Бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 69 937,9 | 133 796,2 | 82 498,5 | 75 644,8 | 78 670,6 | 81 817,4 | 85 090,1 | 88 493,7 | 92 033,5 | 95 714,8 | 99 543,4 | 103 525,2 | 107 666,2 | 111 972,8 | 116 451,7 | 121 109,8 | 125 954,2 | 130 992,3 | 136 232,0 | 1 937 145,2 |  |

Переключение тепловых нагрузок закрываемых котельных

В состав Варианта № 1 включены мероприятия по выводу из эксплуатации 6 котельных:

- в 2023 году перевод котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация» в режим работы насосной станции с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2029 году закрытие котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2026 году закрытие котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» с переключением основной тепловой нагрузки на БМК п. Дачный МУП «Липецктеплосеть» и перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов;

- в 2026 году закрытие котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на котельную «СевероЗападная» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на новую котельную «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть».

Для реализации запланированных переключений потребуется установка 5 новых ко-тельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть» (Таблица 5).

Технические характеристики новых трубопроводов, необходимых для переключения потребителей, приведены для АО "Квадра" - "Липецкая генерация" в таблице Таблица 6, для МУП "Липецктеплосеть" – в таблице Таблица 7.

В графе "2022" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Место расположения перспективных БМК и схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей приведены на рисункахРисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3.

Рисунок 1. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения 
котельной «Центролит»

Рисунок 2. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения 
котельной «Свободный Сокол»

Рисунок 3. Место расположения перспективных БМК для переключения 
котельной «Поселок Дачный»

Таблица 5. Стоимость строительства новых котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| БМК "Свободный Сокол" | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Свободный Сокол" | 2024 - 2025 |  |  | 14 996,1 | 199 234,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 230,4 | Собственные средства / Бюджетные средства |
| БМК п. Дачный | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Поселок Дачный" | 2024 - 2025 |  |  | 2 193,0 | 29 135,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 328,3 | Собственные средства / Бюджетные средства |
| БМК "Центролит" | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Центролит" | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 16 868,6 | 224 111,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 980,1 | Собственные средства / Бюджетные средства |
| - | Перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов* | 2024 - 2025 |  |  | 180,3 | 2 395,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 575,2 | Собственные средства / Бюджетные средства |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства БМК взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" | 2025 |  |  |  | 33 578,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 578,3 | Бюджетные средства |
| Всего |  |  |  | 0,0 | 17 369,4 | 264 342,8 | 0,0 | 16 868,6 | 224 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522 692,3 |  |

Примечание:

* В качестве альтернативного варианта организации теплоснабжения четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный рассматривается строительство тепловой сети от проектируемой БМК п. Дачный длиной 200 м и наружным диаметром 89 мм

Таблица 6. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| Котельная «Угловая» | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) | ТК2-27-19 | ТК 8-1-19 |  | 2022 | 200 | 250 | Подземная канальная | ППУ | 3 179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 179,8 | Амортизация |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) | ТК 3-6а | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | 576 | 2022 | 300 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 18 249,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 249,0 | Амортизация |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,8 |  |

Таблица 7. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых МУП "Липецктеплосеть"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| БМК «Свободный Сокол» | Строительство участка тепловой сети от БМК «Свободный Сокол до ВУ 9 (Чугун) | БМК «Свободный Сокол» | ВУ 9 (Чугун) | 30 | 2025 | - | 400 | Надземная | ППУ |  |  |  | 3 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 221,8 | Собственные средства |
| Котельная «Акушерский корпус» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус | ТК 4-24-2а | Кот. Акушерский корпус | 435 | 2025 | - | 150 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 27 745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 745,9 | Собственные средства |
| БМК "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от БМК «Центролит» до 1 | БМК «Центролит» | 1 | 510 | 2027 | - | 500 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 56 856,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 856,3 | Собственные средства |
| БМК п. Дачный | Строительство участка тепловой сети от БМК «Поселок Дачный» до тк ЦТП | БМК «Поселок Дачный» | тк ЦТП | 5 | 2024 | - | 200 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 389,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,1 | Собственные средства |
| БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Школа-интернат | ТК-1 | Школа-интернат | 90 | 2022 | - | 100 | Подземная канальная | ППУ | 5 184,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 184,7 | Собственные средства |
| БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 до ТК-1 | БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 | ТК-1 | 1 | 2022 | - | 80 | Подземная канальная | ППУ | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,5 | Собственные средства |
| БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Персп. ТК | ТК-1 | Персп. ТК | 228 | 2022 | - | 80 | Подземная канальная | ППУ | 12 872,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 872,8 | Собственные средства |
| БМК п. Дачный | Обеспечение качественным теплоснабжением района пос.Дачный за счет строительства циркуляционных тепловых сетей ГВС | - | - | 729 | 2026-2027 | 25-125 | Подземная канальная | ППУ | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 4 809,6 | 43 286,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 096,4 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 114,02 | 0,00 | 389,08 | 30 967,76 | 4 809,64 | 100 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 423,5 |  |

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки новых потребителей

Для реализации централизованного теплоснабжения на всех перспективных площадках новой застройки в г.о. Липецк потребуется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметра с целью увеличения пропускной способности тепломагистралей крупных источников теплоснабжения. Большая часть мероприятий относится к тепловым сетям котельной «Привокзальная», в зонах действиях которых находится большое число перспективных потребителей в г.о. Липецк.

Сформированный перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация" приведены в таблицах Таблица 8, Таблица 9. В графе "2022" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 8. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК 1-4 до ТК 1-4-5 с увеличением диаметров для подключения нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» по ул. Гагарина | ТК 1-4 | ТК 1-4-5 | поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» | - | 2022 | - | - | Подземная канальная | ППУ | 24 323,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 323,2 | Плата за подключение |
| Котельная «Привокзальная» | Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке | - | - | МКД по ул. Нестерова, вл. 9 | 300 | 2022-2023 | 125-300 | 125-300 | Подземная канальная | ППУ | 1 714,8 | 11 632,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 347,3 | Плата за подключение |
| Котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30 | - | - | застройки, ограниченная улицами Гагарина, Балмочных, Вавилова | - | - | 450-500 | 600-700 | Подземная канальная | ППУ | 67 485,0 | 398 552,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 037,3 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 3-17 до З/А для подключения новых потребителей | ТК 3-17 | З/А | перспективная площадка застройки | 2,27 | 2023 | 70 | 200 | Подземная канальная | ППУ |  | 183,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,7 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-82805 до ТК-82806 для подключения новых потребителей | ТК-82805 | ТК-82806 | перспективная площадка застройки | 100,25 | 2023 | 125 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ |  | 5 743,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,5 | Плата за подключение |
| Котельная «Привокзальная» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до ТК 2-27-12-1а для подключения новых потребителей | ТК 2-27-12-1 | ТК 2-27-12-1а | перспективная площадка застройки | 60,44 | 2024 | 80 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 4 344,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 344,9 | Плата за подключение |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до т.1 для подключения новых потребителей | т.2 | т.1 | перспективная площадка застройки | 174,16 | 2026 | 100 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 12 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 520,0 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети 2d 530 мм протяженностью 430 м по трассе от перехода диаметров в районе воздушного узла Ву 2-5б до Ву 2-6 с увеличением диаметра | Ву 2-5б | Ву 2-6 | перспективная площадка застройки | 430 | 2023-2024 | 500 | 600 | Надземная | ППУ |  | 7 920,0 | 91 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000,0 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 523,0 | 424 032,0 | 95 424,9 | 0,0 | 12 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625 499,9 |  |

Таблица 9. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| ЕТО № 1 Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 (ЛТС) | ТК 2-28-3 | ТК 1-6 | 960 | 2027 - 2028 | 300 | 300 | Подземный канальный | ППУ |  |  |  |  |  | 1 860,0 | 69 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 820,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Строительство дополнительного обратного трубопровода от ТЭЦ-2 до НПС-3 | ТЭЦ-2 | ПНС-3 | 1881 | 2026 - 2027 | - | 700 | Надземная | ППУ |  |  | 24 772,2 | 111 474,7 | 111 474,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 721,5 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 24 772,2 | 111 474,7 | 111 474,7 | 1 860,0 | 69 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 541,5 |  |

Описание мероприятий Варианта № 2

Вариант № 2 содержит все мероприятия Варианта № 1 за исключением проекта строительства БМК "Центролит" и дополнительно предполагает:

- переключение тепловой нагрузки действующей котельной "Центролит" МУП "Липецктеплосеть" на котельную "ЮгоЗападная" Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация";

- переключение части тепловой нагрузки потребителей котельной "Привокзальная" на ТЭЦ-2.

Реконструкция и техническое перевооружение оборудования 
существующих источников тепловой энергии

Мероприятия совпадают с Вариантом № 1 (см. п. 1.2.1).

Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации

Мероприятия совпадают с Вариантом № 1 (см. п. 1.2.2).

Переключение тепловых нагрузок закрываемых котельных

В состав Варианта № 1 включены мероприятия по выводу из эксплуатации 6 котельных:

- в 2023 году перевод котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация» в режим работы насосной станции с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2029 году закрытие котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на котельную «ЮгоЗападная» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» с переключением основной тепловой нагрузки на БМК п. Дачный МУП «Липецктеплосеть» и перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов;

- в 2026 году закрытие котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на котельную «СевероЗападная» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на новую котельную «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть».

Дополнительно Вариант № 2 предполагает перевод части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» на ТЭЦ-2.

Для реализации запланированных переключений потребуется установка 4 новых котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть» (Таблица 10).

Рисунок 4. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» по Сценарию № 1

Рисунок 5. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» по Сценарию № 2

Рисунок 6. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения потребителей котельной «Центролит» на котельную «Юго-Западная»

Технические характеристики новых трубопроводов, необходимых для переключения потребителей закрываемых котельных в Сценарии № 1, приведены для АО "Квадра" - "Липецкая генерация" в таблице Таблица 11, в Сценарии № 2 – в таблице Таблица 12.

Для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» в Сценарии № 1 потребуется выполнить реконструкцию 3,8 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении и строительство 2 насосных станций (Таблица 14, Таблица 16).

Для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» в Сценарии № 2 потребуется выполнить реконструкцию 1,4 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении и строительство 1 насосной станции (Таблица 15, Таблица 17).

Общая стоимость мероприятий по переключению потребителей котельной «Привокзальная» в Сценарии № 1 составит 1,552 млрд. руб. с НДС для Сценария № 1 и 0,324 млрд. руб. с НДС для Сценария № 2.

Технические характеристики новых трубопроводов, необходимых для переключения потребителей закрываемых котельных приведены для МУП "Липецктеплосеть" – 
в таблице Таблица 13.

Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» приведены на рисункахРисунок 4 и Рисунок 5.

Для переключения потребителей котельной «Центролит» на котельную «Юго-Западная» дополнительно потребуется строительство насосной станции на территории ко-тельной производительностью 1140 м3/ч (Таблица 12). Поскольку температурные графики котельных «Центролит» (115/70 оС) и «ЮгоЗападная» (130/70 оС) отличаются, то предлагается выполнить автоматическое регулирование температуры теплоносителя на проектируемой насосной станции. При этом температурный график котельной «ЮгоЗападная» не изменится, а снижение температуры в подающей магистрали (до температурного графика 115/70 оС) на тепловую сеть котельной «Центролит» будет осуществляться подмесом холодной воды из обратного трубопровода на насосной станции.

Необходимо отметить, что общая стоимость переключения нагрузки котельной «Цен-тролит» на котельную «Юго-Западная» в Варианте № 2 составляет 509,5 млн. руб с НДС в прогнозных ценах, а переключение на новую БМК «Центролит» в Варианте № 1 оценивается в 297,8 млн. руб. с НДС в прогнозных ценах. Т.е. стоимость реализации переключения нагрузки котельной «Центролит» по Варианту № 2 на 71 % дороже стоимости переключения по Варианту № 1.

В графе "2022" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Схемы трассировки трубопроводов тепловых для переключения потребителей котельной «Центролит» на котельную «Юго-Западная» сетей приведены на рисунке Рисунок 6.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки новых потребителей

Мероприятия совпадают с Вариантом № 1 (см. п. 1.2.4).

Рисунок 4. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» по Сценарию № 1

Рисунок 5. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения части тепловой нагрузки котельной «Привокзальная» по Сценарию № 2

Рисунок 6. Схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения потребителей котельной «Центролит» на котельную «Юго-Западная»

Таблица 10. Стоимость строительства новых котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| БМК "Свободный Сокол" | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Свободный Сокол" | 2024 - 2025 |  |  | 14 996,1 | 199 234,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 230,4 | Собственные средства |
| БМК п. Дачный | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Поселок Дачный" | 2024 - 2025 |  |  | 2 193,0 | 29 135,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 328,3 | Собственные средства |
| - | Перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов* | 2024 - 2025 |  |  | 180,3 | 2 395,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 575,2 | Собственные средства |
| Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства БМК взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" | 2025 |  |  |  | 33 578,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 578,3 | Бюджетные средства |
| Всего |  |  |  | 0,0 | 17 369,4 | 264 342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281 712,2 |  |

Примечание:

* В качестве альтернативного варианта организации теплоснабжения четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный рассматривается строительство тепловой сети от проектируемой БМК п. Дачный длиной 200 м и наружным диаметром 89 мм

Таблица 11. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей по Сценарию № 1 Варианта № 2, реализуемых Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| Котельная «Угловая» | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) | ТК2-27-19 | ТК 8-1-19 |  | 2022 | - | 250 | Подземная канальная | ППУ | 3 179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 179,8 | Амортизация |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) | ТК 3-6а | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | 576 | 2022 | - | 400 | Подземная канальная | ППУ | 18 249,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 249,0 | Амортизация |
| Котельная «Юго-Западная» | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной "Центролит" на котельную «Юго-Западная» | котельная «ЮгоЗападная» | ТК 3 | 2210 | 2027 - 2028 | - | 500 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 26 880,5 | 357 126,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 006,7 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-25а до ТК 2-32-13 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-25а | ТК 2-32-13 | 417 | 2027 - 2028 | - | 400 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 3 151,9 | 41 875,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 027,3 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-9а-1 до ТК 1-75-29 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-9а-1 | ТК 1-75-29 | 150 | 2027 - 2028 | - | 300 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 778,2 | 10 339,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 117,7 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-75-27 до ТК 1-75-43в с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 1-75-27 | ТК 1-75-43в | 183 | 2027 - 2028 | - | 300 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 949,5 | 12 614,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 563,7 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 760,08 | 421 955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 144,1 |  |

Таблица 12. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей по Сценарию № 2 Варианта № 2, реализуемых Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| Котельная «Угловая» | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) | ТК2-27-19 | ТК 8-1-19 |  | 2022 | 200 | 250 | Подземная канальная | ППУ | 3 179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 179,8 | Амортизация |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) | ТК 3-6а | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | 576 | 2022 | 300 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 18 249,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 249,0 | Амортизация |
| Котельная «Юго-Западная» | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной "Центролит" на котельную «ЮгоЗападная» | котельная «ЮгоЗападная» | ТК 3 | 2210 | 2027 - 2028 | 500 | 500 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 26 880,5 | 357 126,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 006,7 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-25а до ТК 2-32-13 с целью переключения части потребителей от котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-25а | ТК 2-32-13 | 450 | 2022 | 350 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 337,1 | 31 049,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 387,0 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 217,56 | 388 176,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 822,5 |  |

Таблица 13. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей в Варианте № 2, реализуемых МУП "Липецктеплосеть"

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| БМК «Свободный Сокол» | Строительство участка тепловой сети от БМК «Свободный Сокол до ВУ 9 (Чугун) | БМК «Свободный Сокол | ВУ 9 (Чугун) | 30 | 2025 | - | 400 | Надземная | ППУ |  |  |  | 3 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 221,8 | Собственные средства |
| Котельная «Акушерский корпус» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус | ТК 4-24-2а | Кот. Акушерский корпус | 435 | 2025 | - | 150 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 27 745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 745,9 | Собственные средства |
| БМК п. Дачный | Строительство участка тепловой сети от БМК «Поселок Дачный» до тк ЦТП | БМК «Поселок Дачный» | тк ЦТП | 5 | 2024 | - | 200 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 389,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,1 | Собственные средства |
| БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Школа-интернат | ТК-1 | Школа-интернат | 90 | 2022 | - | 100 | Подземная канальная | ППУ | 5 184,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 184,7 | Собственные средства |
| БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 до ТК-1 | БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 | ТК-1 | 1 | 2022 | - | 80 | Подземная канальная | ППУ | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,5 | Собственные средства |
| БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Персп. ТК | ТК-1 | Персп. ТК | 228 | 2022 | - | 80 | Подземная канальная | ППУ | 12 872,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 872,8 | Собственные средства |
| БМК п. Дачный | Обеспечение качественным теплоснабжением района пос.Дачный за счет строительства циркуляционных тепловых сетей ГВС | - | - | 729 | 2026-2027 | - | 25-125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 4 809,6 | 43 286,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 096,4 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 114,02 | 0,00 | 389,08 | 30 967,76 | 4 809,64 | 43 286,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 567,2 |  |

Таблица 14. Мероприятия по строительству насосных станций для переключения тепловых нагрузок потребителей в Сценарии № 1 Варианта № 2, реализуемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Производительность насоса, м3/ч | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство насосной станции на котельной для переключения тепловых нагрузок котельной "Центролит" | 1140 | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 8 187,1 | 108 771,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 958,2 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Строительство насосной станции для переключения тепловых нагрузок котельной "Привокзальная" | 800 | 2027-2028 |  |  |  |  |  | 5 975,1 | 79 383,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 359,0 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Строительство насосной станции для переключения тепловых нагрузок котельной "Привокзальная" | 5236 | 2027-2029 |  |  |  |  |  | 39 107,2 | 259 783,7 | 259 783,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 674,5 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 269,4 | 447 938,7 | 259 783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760 991,7 |  |

Таблица 15. Мероприятия по строительству насосных станций для переключения тепловых нагрузок потребителей в Сценарии № 2 Варианта № 2, реализуемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Производительность насоса, м3/ч | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство насосной станции на котельной для переключения тепловых нагрузок котельной "Центролит" | 1140 | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 8 187,1 | 108 771,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 958,2 | Собственные средства |
| ТЭЦ-2 | Строительство насосной станции для переключения тепловых нагрузок котельной "Привокзальная" | 740 | 2027-2028 |  |  |  |  |  | 5 527,0 | 73 430,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 957,1 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 714,1 | 182 201,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 915,3 |  |

Таблица 16. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для переключения тепловых нагрузок потребителей в Сценарии № 1 Варианта № 2, реализуемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-12 до ТК 2-32-12-1 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-12 | ТК 2-32-12-1 | 34,22 | 2027 | 200 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 3 284,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 284,9 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-13 до ТК 2-32-12 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-13 | ТК 2-32-12 | 39,68 | 2027 | 150 | 400 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 761,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 761,3 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1-75-43б до З/А с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43б | З/А | 58,47 | 2027 | 100 | 300 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 961,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 961,8 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1-75-43в до ТК 1-75-43б с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43в | ТК 1-75-43б | 79,18 | 2027 | 100 | 300 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 8 073,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 073,5 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-9а до ТК 2-32-9а-1 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-9а | ТК 2-32-9а-1 | 175,03 | 2027 | 200 | 400 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 23 496,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 496,1 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1-75-29 до ТК 1-75-27 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 1-75-29 | ТК 1-75-27 | 29,51 | 2027 | 150 | 300 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 3 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 520,0 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-24 до ТК 3-1 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 5-24 | ТК 3-1 | 502,14 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 101 775,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 775,4 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 3-1 до с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 3-1 |  | 8,9 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 803,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 803,9 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-22 до ТК 5-22а с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 5-22 | ТК 5-22а | 235,91 | 2027 | 1000 | 1000 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 101 072,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 072,0 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-22а до ТК 5-23 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 5-22а | ТК 5-23 | 48,74 | 2027 | 1000 | 1000 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 20 078,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 078,7 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 5-23 до ТК 5-24 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 5-23 | ТК 5-24 | 244,78 | 2027 | 1000 | 1000 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 96 960,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 960,2 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ВУ 5-21 до уз с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ВУ 5-21 | уз | 11,01 | 2027 | 1000 | 1000 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 4 717,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 717,1 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от Г до ВУ 5-21 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | Г | ВУ 5-21 | 477,33 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 96 746,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 746,8 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от уз до ТК 5-22 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | уз | ТК 5-22 | 40,67 | 2027 | 1000 | 1000 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 17 424,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 424,4 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ВУ 5-19а до Г с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ВУ 5-19а | Г | 88,24 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 14 013,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 013,3 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В до ВУ 5-19а с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | В | ВУ 5-19а | 408,48 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 82 792,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 792,1 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от НПС-3 до А с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | НПС-3 | А | 998,59 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 187 127,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 127,9 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А до Б с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | А | Б | 108,24 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 20 283,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 283,3 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от Б до В с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | Б | В | 169,67 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 31 794,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 794,8 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-9а до ТК 2-32-9 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-9а | ТК 2-32-9 | 67,53 | 2027 | 250 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 7 011,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 011,4 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-12-1 до ТК 2-32-9а с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-12-1 | ТК 2-32-9а | 46,63 | 2027 | 250 | 400 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 4 841,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 841,4 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети 2d 530 мм протяженностью 430 м по трассе от перехода диаметров в районе воздушного узла Ву 2-5б до Ву 2-6 с увеличением диаметра | Ву 2-5б | Ву 2-6 | 430 | 2023-2024 | 500 | 600 | Надземная | ППУ |  | 7 920,0 | 91 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000,0 | Плата за подключение |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 920,0 | 91 080,0 | 0 | 0 | 838 540,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 040,5 |  |

Таблица 17. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для переключения тепловых нагрузок потребителей в Сценарии № 2 Варианта № 2, реализуемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация

| Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-12 до ТК 2-32-12 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-12 | ТК 2-32-12 | 34,22 | 2027 | 200 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 769,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 769,8 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-12 до ТК 2-32-13 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-12 | ТК 2-32-13 | 39,68 | 2027 | 150 | 350 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 068,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 068,7 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-9а до ТК 2-32-12 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-9а | ТК 2-32-12 | 46,63 | 2027 | 250 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 3 774,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 774,3 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-32-9 до ТК 2-32-9а с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 2-32-9 | ТК 2-32-9а | 67,53 | 2027 | 250 | 350 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 466,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 466,0 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от НПС-3 до с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | НПС-3 |  | 998,59 | 2027 | 1000 | 1000 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 173 010,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 010,3 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от З/А до ТК 1-75-2 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | З/А | ТК 1-75-2 | 63,16 | 2027 | 150 | 300 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 7 533,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 533,9 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от З/А до ТК 1-75-6 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | З/А | ТК 1-75-6 | 84,51 | 2027 | 150 | 300 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 10 080,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 080,6 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 1-75-2 до ТК 1-75-4 с целью переключения части потребителей котельной Привокзальная на ТЭЦ-2 | ТК 1-75-2 | ТК 1-75-4 | 33,67 | 2027 | 150 | 300 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 4 016,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 016,3 | Плата за подключение |
| ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети 2d 530 мм протяженностью 430 м по трассе от перехода диаметров в районе воздушного узла Ву 2-5б до Ву 2-6 с увеличением диаметра | Ву 2-5б | Ву 2-6 | 430 | 2023-2024 | 500 | 600 | Надземная | ППУ |  | 7 920,0 | 91 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000,0 | Плата за подключение |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 523,0 | 424 032,0 | 95 424,9 | 0,0 | 12 520,0 | 211 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837 219,9 |  |

Технико-экономическое сравнение вариантов 
перспективного развития систем теплоснабжения

Исходные данные и методология расчетов экономического 
эффекта от реализации проекта

Базой для расчета прогноза затрат по сценарию «без проекта» приняты фактические показатели 2022 (базового) года.

Базовые показатели - объемы производства и отпуска тепловой энергии, производственные затраты по статьям:

- топливо;

- электроэнергия;

- вода;

- сырье и материалы;

- оплата труда;

- страх. взносы на заработную плату;

- расходы на ремонты;

- прочие услуги и работы сторонними организациями;

- оплата труда производственного и административного персонала.

Плановые затраты на ремонт оборудования существующих источников приняты со-гласно данным, предоставленным ТСО (в ценах 2022 г.). При расчете экономической эффективности на горизонте проекта данные статьи расходов принимаются в ценах соответствующих лет.

По варианту «с проектом» для каждого из вариантов реконструкции данного отчета были определены годовые показатели потребления энергоресурсов (природного газа, электроэнергии). Прогноз по данным статьям расходов в сценарии «с проектом» принимается на уровне 2022 (базового) года с индексацией на рост цен и исходя из изменений удельных показателей в результате проведения мероприятий.

По варианту «с проектом» плановые затраты на капитальный ремонт определяются с учетом межремонтного периода: котлоагрегаты - 20 лет, насосы - 10 лет, теплообменное и прочее оборудование - 15 лет. Расходы на капитальный ремонт приняты в отношении нового оборудования в соответствии с нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости отдельных видов основных средств электростанций, с учетом межремонтных периодов по каждому виду оборудования.

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР.

Результаты расчетов показателей экономической эффективности вариантов развития систем теплоснабжения

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для Варианта № 1 приведены в таблице Таблица 18, для Сценария № 1 Варианта № 2 - в таблице Таблица 19, для Сценария № 2 Варианта № 2 - в таблице Таблица 20.

Таблица 18. Расчет экономической эффективности для Варианта № 1 для ЕТО № 1

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 9 742 032,53 | 10 533 068,97 | 11 520 312,52 | 12 059 034,52 | 12 545 623,32 | 12 960 839,40 | 13 463 366,46 | 13 942 870,67 | 14 434 259,93 | 14 942 565,30 | 15 480 169,35 | 16 036 692,15 | 16 657 302,69 | 17 296 769,69 | 18 050 019,34 | 18 771 389,23 | 19 516 886,27 | 21 213 588,07 | 22 054 449,06 | 23 055 110,18 | 24 101 194,76 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 9 895 387,04 | 10 768 420,06 | 11 331 130,97 | 12 126 146,34 | 12 581 771,53 | 13 171 117,45 | 13 502 568,60 | 14 167 863,38 | 14 579 952,62 | 15 116 735,20 | 15 641 540,36 | 16 217 716,26 | 16 844 605,06 | 17 461 115,57 | 18 196 544,62 | 18 916 077,95 | 19 663 392,78 | 20 410 927,88 | 21 200 398,95 | 22 146 658,08 | 23 138 290,42 |
| Амортизация | тыс. руб. | 454 051,47 | 439 613,08 | 475 405,14 | 471 250,66 | 454 828,49 | 434 865,32 | 410 161,19 | 392 551,12 | 359 498,24 | 327 511,88 | 295 358,50 | 260 775,21 | 266 520,82 | 272 825,13 | 280 365,30 | 296 393,54 | 287 632,60 | 268 802,00 | 259 999,25 | 261 566,87 | 263 786,01 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 216 724,30 | 218 608,80 | 392 961,59 | 136 633,89 | 167 819,54 | 0,00 | 178 070,67 | 0,00 | 87 788,06 | 68 612,32 | 77 388,16 | 60 226,73 | 55 246,05 | 88 129,19 | 59 822,84 | 67 772,97 | 72 308,65 | 104 790,31 | 127 269,49 | 140 552,72 | 151 492,84 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 161 098,94 | 411 284,18 | 111 436,46 | 159 189,42 | 77 449,16 | 312 082,26 | 54 162,17 | 121 194,24 | 28 542,84 | 30 959,75 | 5 794,55 | 22 075,34 | 25 324,54 | 18 668,47 | 24 591,03 | 4 595,78 | 7 550,55 | 2 197,57 | 9 349,52 | 2 909,30 | 2 595,39 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 461 795,90 | 615 546,18 | 776 023,15 | 563 328,27 | 496 129,44 | 536 669,52 | 425 121,22 | 288 752,65 | 242 348,40 | 184 301,72 | 139 782,05 | 101 826,43 | 104 542,99 | 127 147,73 | 158 431,05 | 156 300,60 | 148 676,63 | 1 073 659,75 | 1 123 398,89 | 1 172 928,28 | 1 229 285,74 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 555 802,08 | 717 846,17 | 745 013,48 | 491 752,36 | 445 502,48 | 405 020,28 | 507 901,68 | 247 045,38 | 268 375,58 | 265 035,53 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,81 | 324 547,93 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,58 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | -94 006,18 | -102 299,99 | 31 009,67 | 71 575,91 | 50 626,96 | 131 649,25 | -82 780,47 | 41 707,27 | -26 027,18 | -80 733,80 | -122 115,90 | -172 285,77 | -181 543,33 | -199 469,98 | -162 133,76 | -168 247,32 | -181 834,51 | 730 050,53 | 758 961,29 | 800 080,05 | 843 592,16 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | -94 006,18 | -102 299,99 | 28 351,70 | 59 831,62 | 38 692,58 | 91 991,16 | -52 885,61 | 24 361,46 | -13 899,55 | -39 419,48 | -54 514,20 | -70 318,36 | -67 745,68 | -68 055,11 | -50 575,31 | -47 983,87 | -47 413,86 | 174 045,93 | 165 429,33 | 159 444,03 | 153 705,46 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -94 006,18 | -196 306,17 | -167 954,47 | -108 122,85 | -69 430,27 | 22 560,89 | -30 324,72 | -5 963,26 | -19 862,80 | -59 282,28 | -113 796,48 | -184 114,84 | -251 860,52 | -319 915,63 | -370 490,94 | -418 474,81 | -465 888,67 | -291 842,74 | -126 413,42 | 33 030,61 | 186 736,07 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 10 494 987,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | 186 736,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | 18,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 15,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 19,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19. Расчет экономической эффективности Сценария № 1 Варианта № 2 для ЕТО № 1

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 9 705 465,20 | 10 940 710,16 | 11 125 129,40 | 12 515 580,15 | 13 177 129,74 | 14 931 042,57 | 14 442 503,10 | 15 490 885,35 | 15 800 217,99 | 16 115 439,66 | 17 606 191,12 | 18 471 077,82 | 19 286 208,87 | 20 133 818,70 | 21 378 686,40 | 22 231 094,73 | 23 185 305,71 | 24 175 438,92 | 25 204 761,97 | 26 736 285,94 | 27 711 092,97 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 9 895 387,04 | 11 260 048,96 | 11 031 707,69 | 12 632 290,24 | 13 329 928,76 | 14 351 194,73 | 13 906 480,46 | 15 586 071,85 | 16 143 027,42 | 16 470 052,51 | 17 961 381,34 | 18 833 652,32 | 19 655 168,18 | 20 441 600,90 | 21 688 883,37 | 22 551 438,87 | 23 516 195,59 | 24 496 581,98 | 25 514 777,69 | 27 050 390,38 | 28 030 376,42 |
| Амортизация | тыс. руб. | 454 051,47 | 439 613,08 | 475 405,14 | 471 250,66 | 454 828,49 | 434 865,32 | 448 643,27 | 467 278,79 | 445 050,23 | 413 063,86 | 380 910,49 | 346 327,19 | 352 072,80 | 358 377,12 | 365 917,29 | 381 945,53 | 373 184,59 | 354 353,99 | 345 551,24 | 347 118,86 | 349 338,00 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 234 581,60 | 201 221,82 | 362 983,91 | 155 470,25 | 131 865,55 | 878 082,14 | 848 976,29 | 233 703,88 | 3 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 706,85 | 43 224,81 | 55 921,01 | 68 536,24 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 143 241,64 | 428 671,16 | 141 414,14 | 140 353,06 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 407 371,27 | 548 945,43 | 710 240,98 | 494 893,63 | 415 432,62 | 1 091 104,07 | 1 054 352,00 | 387 500,11 | 129 713,31 | 72 947,35 | 27 057,46 | -13 118,29 | -12 622,70 | 84 117,21 | 71 465,88 | 69 137,31 | 43 113,37 | 33 939,97 | 43 377,73 | 35 003,46 | 30 054,55 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 555 802,08 | 717 846,17 | 745 013,48 | 491 752,36 | 445 502,48 | 1 174 662,00 | 1 232 813,32 | 463 531,76 | 268 375,58 | 265 035,53 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,81 | 324 547,93 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,58 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | -148 430,81 | -168 900,73 | -34 772,49 | 3 141,27 | -30 069,87 | -83 557,93 | -178 461,32 | -76 031,65 | -138 662,26 | -192 088,18 | -234 840,49 | -287 230,49 | -298 709,03 | -242 500,50 | -249 098,92 | -255 410,61 | -287 397,77 | -309 669,24 | -321 059,87 | -337 844,78 | -355 639,02 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | -148 430,81 | -168 900,73 | -31 791,99 | 2 625,84 | -22 981,44 | -58 386,90 | -114 012,84 | -44 410,54 | -74 051,15 | -93 789,91 | -104 835,98 | -117 233,00 | -111 467,85 | -82 736,25 | -77 702,86 | -72 842,70 | -74 939,78 | -73 825,95 | -69 980,80 | -67 327,43 | -64 798,68 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -148 430,81 | -317 331,54 | -349 123,53 | -346 497,69 | -369 479,13 | -427 866,03 | -541 878,87 | -586 289,41 | -660 340,56 | -754 130,47 | -858 966,45 | -976 199,45 | -1 087 667,30 | -1 170 403,55 | -1 248 106,41 | -1 320 949,11 | -1 395 888,89 | -1 469 714,83 | -1 539 695,63 | -1 607 023,06 | -1 671 821,74 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 12 548 235,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | -1 671 821,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 23,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 26,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20. Расчет экономической эффективности Сценария № 2 Варианта № 2 для ЕТО № 1

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 9 774 732,91 | 11 019 530,50 | 11 202 633,93 | 12 596 210,59 | 13 261 012,93 | 14 284 453,72 | 14 271 765,44 | 15 388 054,67 | 15 914 516,09 | 16 233 483,99 | 17 727 130,88 | 18 595 777,57 | 19 416 831,24 | 20 266 838,13 | 21 510 353,53 | 22 368 259,34 | 23 341 435,21 | 24 345 470,62 | 25 382 434,61 | 26 927 709,22 | 27 911 063,84 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 9 895 387,04 | 11 260 048,96 | 11 031 707,69 | 12 632 290,24 | 13 329 928,76 | 14 351 194,73 | 13 866 651,94 | 15 564 866,86 | 16 107 788,27 | 16 434 945,61 | 17 928 245,07 | 18 802 523,19 | 19 628 229,54 | 20 414 634,51 | 21 664 044,86 | 22 531 197,97 | 23 495 790,51 | 24 478 452,97 | 25 498 974,01 | 27 040 504,38 | 28 020 734,02 |
| Амортизация | тыс. руб. | 454 051,47 | 439 613,08 | 475 405,14 | 471 250,66 | 454 828,49 | 434 865,32 | 420 771,67 | 426 927,33 | 393 874,45 | 361 888,08 | 329 734,71 | 295 151,41 | 300 897,02 | 307 201,34 | 314 741,51 | 330 769,75 | 322 008,81 | 303 178,20 | 294 375,46 | 295 943,08 | 298 162,22 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 234 581,60 | 201 221,82 | 362 983,91 | 155 470,25 | 131 865,55 | 144 216,77 | 627 250,72 | 57 568,95 | 54 482,18 | 50 699,54 | 47 469,32 | 44 796,86 | 41 930,57 | 38 899,16 | 34 292,09 | 30 456,62 | 44 664,34 | 71 882,63 | 94 400,59 | 107 096,79 | 119 712,02 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 143 241,64 | 428 671,16 | 141 414,14 | 140 353,06 | 113 403,15 | 252 824,22 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 476 638,98 | 627 765,77 | 787 745,51 | 575 524,07 | 499 315,81 | 620 948,53 | 895 571,26 | 265 522,96 | 228 074,78 | 174 922,79 | 129 957,70 | 91 534,79 | 93 762,53 | 192 927,24 | 176 795,75 | 175 367,04 | 168 472,16 | 170 924,89 | 185 678,27 | 185 136,96 | 188 492,03 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 555 802,08 | 717 846,17 | 745 013,48 | 491 752,36 | 445 502,48 | 617 229,94 | 983 216,14 | 247 045,38 | 268 375,58 | 265 035,53 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,81 | 324 547,93 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,58 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | -79 163,10 | -90 080,39 | 42 732,04 | 83 771,72 | 53 813,32 | 3 718,58 | -87 644,88 | 18 477,58 | -40 300,80 | -90 112,73 | -131 940,24 | -182 577,41 | -192 323,80 | -133 690,46 | -143 769,06 | -149 180,88 | -162 038,98 | -172 684,33 | -178 759,33 | -187 711,28 | -197 201,54 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | -79 163,10 | -90 080,39 | 39 069,29 | 70 026,32 | 41 127,81 | 2 598,40 | -55 993,32 | 10 792,86 | -21 522,22 | -43 998,88 | -58 899,92 | -74 518,89 | -71 768,57 | -45 612,48 | -44 846,71 | -42 546,15 | -42 252,12 | -41 168,39 | -38 963,83 | -37 408,06 | -35 930,81 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -79 163,10 | -169 243,49 | -130 174,20 | -60 147,88 | -19 020,07 | -16 421,67 | -72 414,99 | -61 622,13 | -83 144,35 | -127 143,23 | -186 043,15 | -260 562,04 | -332 330,61 | -377 943,09 | -422 789,80 | -465 335,94 | -507 588,06 | -548 756,45 | -587 720,28 | -625 128,34 | -661 059,15 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 11 320 016,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | -661 059,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 20,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 22,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть"

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для Варианта № 1 приведены в таблице Таблица 21, для Варианта № 2 - в таблице Таблица 22. Для ЕТО № 2 Сценарии № 1 и № 2 в Варианте развития № 2 идентичны, поэтому производится один расчет эффективности.

Таблица 21. Расчет экономической эффективности Варианта № 1 для ЕТО № 2

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 499 169,23 | 508 401,18 | 306 094,59 | 329 357,80 | 209 438,78 | 305 149,22 | 280 518,64 | 331 937,45 | 358 611,11 | 387 007,33 | 420 210,92 | 494 544,08 | 528 185,25 | 564 140,61 | 597 784,64 | 637 055,21 | 678 771,38 | 723 090,82 | 770 178,73 | 820 526,37 | 874 158,79 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 491 141,83 | 473 891,79 | 330 307,14 | 367 991,96 | 283 818,79 | 243 191,45 | 352 800,05 | 326 924,60 | 343 795,92 | 361 372,17 | 379 677,64 | 440 924,99 | 461 488,76 | 482 876,77 | 505 122,10 | 528 256,36 | 545 337,68 | 567 972,38 | 586 692,85 | 593 028,34 | 615 205,21 |
| Амортизация | тыс. руб. | 7 067,62 | 7 115,61 | 9 504,83 | 12 693,83 | 32 477,22 | 37 474,03 | 42 991,01 | 54 900,17 | 57 602,46 | 60 441,12 | 63 421,60 | 66 549,57 | 70 537,68 | 74 685,33 | 78 998,87 | 83 484,96 | 81 172,01 | 83 634,94 | 81 376,36 | 66 134,30 | 65 888,74 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 869,54 | 51 671,87 | 42 977,25 | 71 947,90 | 17 217,96 | 4 338,31 | -8 541,34 | -14 776,06 | -21 010,79 | -27 245,51 | -33 480,24 | -39 714,96 | -45 949,68 | -52 184,41 | -58 419,13 | -64 653,86 | -70 888,58 |
| Прибыль | тыс. руб. | -199 635,76 | -148 072,69 | 20 113,38 | 0,00 | 0,00 | 142 191,03 | 0,00 | 95 036,35 | 95 061,30 | 95 058,97 | 95 028,29 | 52 788,55 | 51 990,93 | 51 161,40 | 50 298,69 | 49 401,48 | 55 446,86 | 56 865,65 | 63 161,23 | 82 601,76 | 87 213,72 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 45 956,74 | 392 924,70 | 130 107,19 | 0,00 | 265 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 0,00 | 26 971,91 | 2 340,40 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 179,56 | 55 190,27 | 55 190,27 | 81 755,32 | 81 755,32 | 81 755,32 | 81 755,32 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 15 095,02 | 89 409,41 | 33 589,43 | 372 132,80 | 88 204,40 | 99 431,80 | 236 360,07 | 59 913,02 | 72 417,65 | 86 076,29 | 103 954,87 | 120 168,66 | 137 234,18 | 155 949,17 | 171 661,41 | 192 283,82 | 214 605,70 | 238 753,39 | 264 862,24 | 293 632,33 | 324 842,32 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 15 095,02 | 47 784,41 | 77 915,35 | 409 803,00 | 114 071,37 | 124 474,78 | 252 318,42 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,68 | 97 043,10 | 100 924,83 | 104 961,82 | 109 160,29 | 113 526,70 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -44 325,92 | -37 670,20 | -25 866,97 | -25 042,98 | -15 958,34 | -8 268,17 | 1 509,21 | 12 331,51 | 27 260,31 | 40 406,31 | 54 281,33 | 69 678,21 | 81 939,61 | 98 973,14 | 117 562,60 | 137 828,56 | 159 900,43 | 184 472,03 | 211 315,62 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -39 576,72 | -30 030,45 | -18 411,60 | -15 915,27 | -9 055,19 | -4 188,91 | 682,69 | 4 980,49 | 9 830,34 | 13 009,75 | 15 604,58 | 17 884,66 | 18 778,44 | 20 251,87 | 21 478,25 | 22 482,82 | 23 288,59 | 23 988,67 | 24 535,18 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | 2 048,28 | -27 982,17 | -46 393,76 | -62 309,03 | -71 364,22 | -75 553,14 | -74 870,45 | -69 889,96 | -60 059,62 | -47 049,87 | -31 445,28 | -13 560,62 | 5 217,82 | 25 469,69 | 46 947,94 | 69 430,76 | 92 719,35 | 116 708,02 | 141 243,20 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 2 794 448,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | 141 243,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 10,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 11,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 22. Расчет экономической эффективности Варианта № 2 для ЕТО № 2

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 499 169,23 | 526 130,43 | 501 688,14 | 495 662,45 | 516 118,69 | 621 357,82 | 543 009,28 | 556 335,08 | 559 841,99 | 564 898,31 | 578 808,86 | 600 285,30 | 626 881,85 | 655 732,25 | 691 861,31 | 731 925,62 | 774 400,23 | 819 436,12 | 867 194,08 | 925 760,86 | 988 384,70 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 491 141,83 | 473 891,23 | 539 277,79 | 552 862,77 | 615 324,91 | 641 847,19 | 648 307,18 | 562 719,33 | 557 971,31 | 553 863,86 | 554 464,42 | 564 749,08 | 580 339,55 | 596 839,48 | 621 888,39 | 647 919,85 | 671 065,94 | 696 790,95 | 718 703,69 | 736 080,47 | 770 261,17 |
| Амортизация | тыс. руб. | 7 067,62 | 7 115,61 | 9 504,83 | 12 693,83 | 32 477,22 | 37 474,03 | 39 919,13 | 42 490,31 | 45 192,61 | 48 031,27 | 51 011,75 | 54 139,72 | 58 127,83 | 62 275,48 | 66 589,02 | 71 075,11 | 71 834,03 | 74 296,96 | 72 038,38 | 56 796,32 | 56 550,76 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 670,83 | 59 569,95 | 48 400,77 | 82 853,70 | 64 080,84 | 45 307,97 | 26 535,10 | 15 207,37 | 7 603,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | -199 635,76 | -137 458,49 | 24 157,20 | 0,00 | 0,00 | 91 409,09 | 0,00 | 129 486,72 | 129 511,67 | 129 509,34 | 129 478,66 | 82 159,44 | 62 775,08 | 61 945,55 | 23 132,78 | 22 235,56 | 25 209,07 | 26 627,86 | 32 923,44 | 52 363,97 | 56 975,94 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 43 462,07 | 395 337,55 | 130 107,19 | 0,00 | 265 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 0,00 | 9 242,10 | 791,25 | 1 771,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 259,03 | 65 845,77 | 65 845,77 | 103 795,84 | 103 795,84 | 103 795,84 | 103 795,84 | 56 536,81 | 37 950,07 | 37 950,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 15 095,02 | 89 409,41 | 16 168,50 | 352 602,69 | 63 378,19 | 16 984,66 | 200 271,70 | 36 106,07 | 47 063,29 | 59 065,73 | 75 356,19 | 89 675,94 | 104 670,13 | 121 168,25 | 136 561,94 | 155 080,88 | 175 168,32 | 196 942,14 | 220 528,76 | 246 476,71 | 274 674,30 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 15 095,02 | 47 784,41 | 77 915,35 | 409 803,00 | 114 071,37 | 63 037,35 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,68 | 97 043,10 | 100 924,83 | 104 961,82 | 109 160,29 | 113 526,70 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -61 746,85 | -57 200,31 | -50 693,17 | -46 052,69 | 134 712,86 | -32 075,12 | -23 845,15 | -14 679,05 | -1 338,38 | 9 913,59 | 21 717,28 | 34 897,29 | 46 840,14 | 61 770,21 | 78 125,22 | 96 017,32 | 115 566,94 | 137 316,42 | 161 147,60 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -55 131,11 | -45 599,73 | -36 082,40 | -29 267,32 | 76 439,70 | -16 250,25 | -10 786,33 | -5 928,62 | -482,63 | 3 191,91 | 6 243,20 | 8 957,26 | 10 734,55 | 12 639,41 | 14 273,18 | 15 662,50 | 16 831,67 | 17 856,57 | 18 710,33 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -13 506,11 | -59 105,85 | -95 188,25 | -124 455,57 | -48 015,87 | -64 266,13 | -75 052,46 | -80 981,08 | -81 463,71 | -78 271,80 | -72 028,60 | -63 071,34 | -52 336,79 | -39 697,38 | -25 424,20 | -9 761,69 | 7 069,98 | 24 926,55 | 43 636,88 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 2 496 611,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | 43 636,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 16,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование выбора приоритетного варианта 
перспективного развития систем теплоснабжения

Сводные данные расчетов экономической эффективности проектов для ЕТО № 1 и ЕТО № 2, выполненные в Разделе 2, приведены в таблице Таблица 23. По прочим ЕТО в схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения, поэтому расчеты экономической эффективности не производились.

Таблица 23. Сводные данные расчета экономической эффективности вариантов развития

| Показатель | Вариант № 1 | Вариант № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий № 1 | Сценарий № 2 |
| ЕТО № 1 |  |  |  |
| Инвестиции, тыс. руб. | 10 494 987,59 | 12 548 235,28 | 11 320 016,54 |
| NPV проекта, тыс. руб. | 186 736,07 | -1 671 821,74 | -661 059,15 |
| IRR, % | 18,2% | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |
| Срок окупаемости простой, лет | 15,01 | 23,04 | 20,68 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 19,55 | 26,60 | 22,79 |
| ЕТО № 2 |  |  |  |
| Инвестиции, тыс. руб. | 2 794 448,38 | 2 496 611,97 |  |
| NPV проекта, тыс. руб. | 141 243,20 | 43 636,88 |  |
| IRR, % | 11 | 9 |  |
| Срок окупаемости простой, лет | 10,63 | 12,96 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 11,72 | 16,58 |  |

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что вариант № 1 обладает лучшими показателями эффективности и рекомендуется к реализации.

Вариант № 2 позволяет улучшить технико-экономические показатели работы ТЭЦ-2 в части увеличения отпуска тепловой энергии с коллекторов станции и снижения удельного расхода условного топлива на производство тепловой и электрической энергии, но при этом требует значительных дополнительных капитальных затрат (1.552 млрд. руб. для Сценария № 1 и 0,324 млрд. руб. для Сценария № 2), что снижает его показатели эффективности (увеличивает срок окупаемости) при сравнении с Вариантом № 1.

Описание изменений в мастер-плане развития 
систем теплоснабжения за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения

1. Пересмотрены варианты развития систем теплоснабжения.

2. Выполнено технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.