СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 8

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

СОКРАЩЕНИЯ	9

Раздел 1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих  перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом  тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности  (использование существующих резервов)	10

Раздел 2. Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  под жилищную, комплексную или производственную застройку  во вновь осваиваемых районах г. Липецк	11

Раздел 3. Предложения по строительству тепловых сетей,  обеспечивающих условия, при наличии которых существует  возможность поставок тепловой энергии потребителям  от различных источников тепловой энергии  при сохранении надежности теплоснабжения	27

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы  или ликвидации котельных	28

4.1. Мероприятия по переключению потребителей выводимых  из эксплуатации котельных	28

4.2. Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети	32

4.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей,  ограничивающие пропускную способность тепловых сетей	32

Раздел 5. Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	34

Раздел 6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	35

Раздел 7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием  эксплуатационного ресурса	37

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации насосных станций	42

Раздел 9. Описание изменений в предложениях по строительству,  реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	44

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Мероприятия по строительству тепловых сетей филиала АО "Квадра" - "Липецкая генерация" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	12

Таблица 2. Мероприятия по строительству тепловых сетей МУП "Липецктеплосеть" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	25

Таблица 3. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Мегаполис-Недвижимость" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	26

Таблица 6. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	31

Таблица 7. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых МУП "Липецктеплосеть"	31

Таблица 10. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ТЭЦ-2	33

Таблица 11. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	36

Таблица 14. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	38

Таблица 15. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть"	40

Таблица 16. Мероприятия по реконструкции насосных станций на тепловых сетях ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	43

Таблица 17. Перечень мероприятий на тепловых сетях АО "Квадра" - "Липецкая генерация"	44

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения  котельной «Центролит»	29

Рисунок 2. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения  котельной «Свободный Сокол»	29

Рисунок 3. Место расположения перспективных БМК для переключения  котельной «Поселок Дачный»	30

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, 
строительству тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом
 тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности
 (использование существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в разработанной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по строительству тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
 под жилищную, комплексную или производственную застройку
 во вновь осваиваемых районах г. Липецк

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергии приведен для теплоснабжающих организаций:

- Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" в таблицеТаблица 1;

- ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" в таблицеТаблица 2;

- ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" в таблицеТаблица 3.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

В графе "2022" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки составит 3 235,3 м.

Таблица 1. Мероприятия по строительству тепловых сетей филиала АО "Квадра" - "Липецкая генерация" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.01.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.057 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час. | - | - | - | - | 2024-2028 | - | Подземная канальная | ППУ | 24 870,0 | 24 000,0 | 37 440,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 310,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.058 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС) | - | - | - | - | 2025 | 50-400 | Подземная канальная | ППУ | 3 048,0 |  | 3 600,0 | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 248,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.059 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) | - | - | - | - | 2024 | - | Подземная канальная | ППУ | 50 449,0 | 7 200,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 649,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.060 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 доЖилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | ТК 2-20-3 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 9,8 | 2036 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,8 |  |  |  |  |  |  | 919,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.061 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-5 | Перспективный потребитель | Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 8,46 | 2036 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,7 |  |  |  |  |  |  | 777,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.062 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 | ТК 2-20-2 | ТК 2-20-3 | - | 47,84 | 2035 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 361,9 |  |  |  |  |  |  |  | 4 361,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.063 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Перспективный потребитель | ТК 2-20-4 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 6, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 45 | 2035 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 061,2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 061,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.064 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Перспективный потребитель | ТК 2-20-5 | Перспективный потребитель | Общественно-деловой центр, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 70 | 2035 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 187,6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 187,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.065 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 | ТК 2-20-1 | ТК 2-20-2 | - | 127,39 | 2035 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 851,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11 851,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.066 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 | ТК 2-20-3 | ТК 2-20-4 | - | 58,03 | 2035 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 237,2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 237,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.067 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до ТК 2-20-5 | ТК 2-20-4 | ТК 2-20-5 | - | 24,67 | 2035 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 249,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 249,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.068 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 | ТК 2-20-3 | ТК 2-20-4 | - | 68,86 | 2035 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 278,4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 278,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.069 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-13-1 до Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус | ТК 1-13-1 | Перспективный потребитель | Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус | 15 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 812,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.070 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 | ТК 2-20 | ТК 2-20-1 |  | 41,9 | 2034 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 748,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 748,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.071 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | ТК 2-20-1 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 15,61 | 2034 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.072 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | ТК 2-20-2 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | 45 | 2033 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 754,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 754,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.073 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-5 | Перспективный потребитель | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 25,03 | 2040 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 691,9 |  |  | 2 691,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.074 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | ТК 2-20-1 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | 20 | 2032 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.075 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 8-2-95 до Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр | ТК 8-2-95 | Перспективный потребитель | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр | 20 | 2023 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 117,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.076 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-3 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 35 | 2031 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 644,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 644,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.077 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 | ТК 2-20-2 | ТК 2-20-3 | - | 112,76 | 2030 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 622,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 622,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.078 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1122 до Административное здание, Петровский пр-д, 1Б | ТК 1122 | Перспективный потребитель | Административное здание, Петровский пр-д, 1Б | 20 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 083,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.079 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") | ТК-82806 | Перспективный потребитель | Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") | 30 | 2023 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 852,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 852,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.080 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до 173 Жилой дом № 1 | ТК 2-20-3 | Перспективный потребитель | 173 Жилой дом № 1 | 80 | 2030 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 812,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 812,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.081 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 | ТК 2-20-1 | ТК 2-20-2 | - | 29,38 | 2030 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 246,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 246,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.082 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 | ТК 2-20 | ТК 2-20-1 | - | 59,63 | 2030 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 887,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 887,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.083 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-48 до Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 | ТК 2-48 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 | 28,67 | 2023 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 618,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 618,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.084 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК | ТК 3-20 | Перспективный потребитель | Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК | 25 | 2026 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 585,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 585,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.085 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК | ТК 3-20 | Перспективный потребитель | Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК | 25 | 2026 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 552,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.086 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до ТК 2-20-5 | ТК 2-20-5 | ТК 2-20-5 | - | 61,19 | 2040 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 718,8 |  |  | 6 718,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.087 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-4 | Перспективный потребитель | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 8,46 | 2039 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,8 |  |  |  | 874,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.088 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1/1 до 076 Здание гостиницы с кафе | ТК 3-16-1/1 | Перспективный потребитель | 076 Здание гостиницы с кафе | 30 | 2026 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 863,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 863,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.089 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | ТК 2-20-4 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 9,88 | 2038 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,4 |  |  |  |  | 982,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.090 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-18-18 до Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 | ТК 2-18-18 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 | 14,65 | 2023 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  | 827,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.091 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-5 | Перспективный потребитель | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 21,34 | 2041 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 386,8 |  | 2 386,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.092 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-31 до Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а | ТК 2-28-31 | Перспективный потребитель | Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а | 10 | 2025 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 590,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.093 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Гостиница, ул. 50 лет НЛМК | т.2 | Перспективный потребитель | Гостиница, ул. 50 лет НЛМК | 51,16 | 2036 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 801,8 |  |  |  |  |  |  | 4 801,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.094 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-35-3 до Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а | ТК 10-35-3 | Перспективный потребитель | Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а | 5 | 2025 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 295,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.095 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-34 до Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 | ТК 10-34 | Перспективный потребитель | Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 | 20 | 2025 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 181,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 181,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.096 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 | т.1 | т.2 | - | 130,72 | 2036 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 395,3 |  |  |  |  |  |  | 12 395,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.097 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК | т.2 | Перспективный потребитель | Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК | 83,68 | 2037 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 168,3 |  |  |  |  |  | 8 168,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.098 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-13-1А до Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера | ТК 2-13-1А | Перспективный потребитель | Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера | 20 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 194,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.099 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-24 до Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная | ТК 2-24 | Перспективный потребитель | Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная | 100 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 5 742,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 742,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.100 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. | ТК 3-20 | Перспективный потребитель | Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. | 25 | 2025 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 539,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 539,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.101 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-10 до Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" | ТК 3-10 | Перспективный потребитель | Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" | 20 | 2024 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 1 172,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 172,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.102 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-19-1 до Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) | ТК 3-19-1 | Перспективный потребитель | Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) | 350 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 20 096,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 096,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.103 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | ТК 2-20-2 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 9,15 | 2037 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,8 |  |  |  |  |  | 874,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.104 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1 до ТК 3-16-1/1 | ТК 3-16-1 | ТК 3-16-1/1 | - | 287,84 | 2025 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 17 729,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 729,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.105 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-22б до Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая | ТК 2-32-22б | Перспективный потребитель | Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая | 20 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 1 148,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 148,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.106 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 | ТК-82806 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 | 87,93 | 2025 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 5 526,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 526,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.107 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-2 до ТК 2-27-11-3 | ТК 2-27-11-2 | ТК 2-27-11-3 | - | 15 | 2023 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  | 846,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.108 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 | ТК 2-27-14-4-1 | Перспективный потребитель | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 | 15,29 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 836,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.109 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | уз. | Перспективный потребитель | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 20 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 343,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 343,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.110 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-14-4-2 | Перспективный потребитель | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 100 | 2025 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 6 159,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 159,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.111 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-5 до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-5 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 40 | 2028 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 2 771,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 771,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.112 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1а до Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-12-1а | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 15 | 2028 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 028,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.113 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 | ТК 2-27-11-3 | Перспективный потребитель | Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 | 15 | 2025 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 914,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.114 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4 до ТК 2-27-14-4-1 | ТК 2-27-14-4 | ТК 2-27-14-4-1 | - | 50 | 2023 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  | 3 087,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 087,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.115 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") | ТК 2-27-12-1 | Перспективный потребитель | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") | 30 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 1 776,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.116 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-13-10а | Перспективный потребитель | Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 10 | 2028 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 664,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.117 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-1-6 до Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 | ТК 2-28-1-6 | Перспективный потребитель | Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 | 50 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 985,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.118 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-17 до Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 | ТК 2-27-17 | Перспективный потребитель | Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 | 80 | 2023 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  | 4 470,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 470,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.119 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-14-4-2 | Перспективный потребитель | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 20 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 307,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 307,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.120 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-20-8 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов | ТК 1-20-8 | Перспективный потребитель | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов | 20 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.121 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1б до Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 | ТК 2-27-12-1б | Перспективный потребитель | Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 | 15 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 861,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.122 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до 085 Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта | ТК 2-27-11-3 | Перспективный потребитель | 085 Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта | 8 | 2023 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  | 447,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.123 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до ТК 2-27-14-4-2 | ТК 2-27-14-4-1 | ТК 2-27-14-4-2 | - | 48 | 2025 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 3 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 233,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.124 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-13-10а | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 30 | 2025 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 829,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 829,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.125 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-3-2 до 079 Здание магазина | ТК 3-3-2 | Перспективный потребитель | 079 Здание магазина | 20 | 2024 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 1 136,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.126 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до тк | уз. | тк | - | 80,28 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 4 754,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 754,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.127 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-3-1в до Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 | ТК 1-3-1в | Перспективный потребитель | Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 | 80 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 4 333,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 333,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.128 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от тк до Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 | тк | Перспективный потребитель | Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 | 50 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 2 708,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 708,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.129 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от тк до 329 Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.) по адресу: г. Липецк, пр. Универсальный, 14а – ООО «Эдельвейс Л» | тк | Перспективный потребитель | 329 Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.) по адресу: г. Липецк, пр. Универсальный, 14а – ООО «Эдельвейс Л» | 4,72 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 279,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.130 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус | ТК 4-24-2а | Перспективный потребитель | Кот. Акушерский корпус | 435 | 2025 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 31 271,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 271,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.131 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Детский сад в мкр. Университетский | уз. | Перспективный потребитель | Детский сад в мкр. Университетский | 101,35 | 2024 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 5 941,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 941,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.132 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-8 до Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 | ТК 4-30-8 | Перспективный потребитель | Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 | 85,91 | 2024 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 5 036,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 036,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.133 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. | уз. | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. | 56,62 | 2023 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  | 3 730,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 730,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.134 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-2 до ТК-86579-5 | ТК-86579-2 | ТК-86579-5 | - | 100 | 2023 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  | 6 175,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 175,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.135 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 | ТК-7-11а-5а | Перспективный потребитель | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 | 36,09 | 2026 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 288,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 288,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.136 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-21 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 | ТК-7-10а-21 | Перспективный потребитель | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 | 80 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 5 124,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 124,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.137 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до 130 Жилой дом № 19 | уз. | Перспективный потребитель | 130 Жилой дом № 19 | 50 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 3 203,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 203,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.138 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | ТК 4-73-1 | Перспективный потребитель | Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | 13 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 849,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.139 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 122 Жилой дом № 8 | ТК 7-8-6 | Перспективный потребитель | 122 Жилой дом № 8 | 40 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 562,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 562,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.140 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) | уз. | Перспективный потребитель | Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) | 80 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 5 124,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 124,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.141 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до ТК 6-25-2-1-2 | ТК 6-25-2-1-1 | ТК 6-25-2-1-2 | - | 90 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 5 882,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 882,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.142 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-1-1 | ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-2-1-1 | - | 50 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 3 268,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 268,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.143 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | т.2 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | 140,29 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 8 986,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 986,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.144 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | т.2 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | 35,61 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 281,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 281,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.145 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-3 до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | ТК-86579-3 | Перспективный потребитель | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | 100 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 6 405,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 405,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.146 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2 до ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-2 | ТК 6-25-2-1 | - | 97,07 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 6 218,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 218,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.147 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4 до ТК 4-30-1-4-1 | ТК 4-30-1-4 | ТК 4-30-1-4-1 | - | 82,07 | 2023 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  | 5 067,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 067,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.148 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 11-44-23 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина | ТК 11-44-23 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина | 30 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 960,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 960,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.149 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-2-2 | - | 100 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 6 405,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 405,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.150 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-4 до ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-4 | ТК 6-25-2-1 | - | 141,54 | 2026 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 9 916,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 916,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.151 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-5 до Административное здание, ул. Минская, 15стр | ТК-86579-5 | Перспективный потребитель | Административное здание, ул. Минская, 15стр | 16,77 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 917,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.152 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 009 Жилое здание I-22 | ТК 6-25-2-1-2 | Перспективный потребитель | 009 Жилое здание I-22 | 10 | 2026 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 621,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.153 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 007 Жилое здание I-23 | ТК 6-25-2-1-2 | Перспективный потребитель | 007 Жилое здание I-23 | 50 | 2026 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 3 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 105,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.154 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 | ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-2-1 | - | 2 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 128,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.155 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | ТК 4-30-1-4-1 | Перспективный потребитель | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | 25,07 | 2027 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 619,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 619,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.156 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | ТК 4-30-1-4-1 | Перспективный потребитель | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | 17,79 | 2027 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 173,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.157 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Школа в мкр. Университетский | ТК 4-24-7 | Перспективный потребитель | Школа в мкр. Университетский | 179,47 | 2027 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 12 199,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 199,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.158 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до ТК 6-25-2-2-2 | ТК 6-25-2-2-1 | ТК 6-25-2-2-2 | - | 90 | 2027 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 935,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 935,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.159 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 | ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-2-1 | - | 40 | 2027 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 664,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 664,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.160 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 018 Жилое здание I-11 | ТК 6-25-2-2-1 | Перспективный потребитель | 018 Жилое здание I-11 | 25 | 2027 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 614,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 614,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.161 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-18 до 082 Спортивно-оздоровительный центр | ТК 6-18 | Перспективный потребитель | 082 Спортивно-оздоровительный центр | 30 | 2027 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 332,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 332,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.162 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-2-2 | - | 180 | 2027 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 12 235,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 235,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.163 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 011 Жилое здание I-8, I-9 | ТК 6-25-2-2-2 | Перспективный потребитель | 011 Жилое здание I-8, I-9 | 30 | 2027 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 937,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.164 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | ТК-7-11а-5а | Перспективный потребитель | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | 130,3 | 2027 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 8 680,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 680,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.165 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до 012 Жилое здание I-10 | ТК 6-25-2-1 | Перспективный потребитель | 012 Жилое здание I-10 | 80 | 2027 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 275,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 275,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.166 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до 019 Жилое здание I-16 | ТК 6-25-2-1-1 | Перспективный потребитель | 019 Жилое здание I-16 | 50,38 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 3 384,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 384,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.167 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 020 Жилые здания I-17, I-18 | ТК 6-25-2-1-2 | Перспективный потребитель | 020 Жилые здания I-17, I-18 | 50 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 3 358,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 358,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.168 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Спортивное сооружение в мкр. Университетский | ТК 4-24-7 | Перспективный потребитель | Спортивное сооружение в мкр. Университетский | 111,91 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 7 517,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 517,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.169 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 021 Жилое здание I-3 | ТК 6-25-2-3-2 | Перспективный потребитель | 021 Жилое здание I-3 | 5 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 335,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.170 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1 до 032 Поликлиника | ТК 6-25-1 | Перспективный потребитель | 032 Поликлиника | 20 | 2028 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 413,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.171 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-3-1 | ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-3-1 | - | 130 | 2028 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 9 007,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 007,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.172 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до ТК 6-25-2-3-2 | ТК 6-25-2-3-1 | ТК 6-25-2-3-2 | - | 60 | 2028 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 4 241,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.173 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | уз. | Перспективный потребитель | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | 100 | 2028 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 7 069,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 069,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.174 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-8-2 до Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 | ТК 6-8-2 | Перспективный потребитель | Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 | 60 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 3 284,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 284,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.175 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-3 до Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский | ТК 7-8-3 | Перспективный потребитель | Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский | 20 | 2029 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.176 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 022 Жилое здание I-12 | ТК 6-25-2-2-2 | Перспективный потребитель | 022 Жилое здание I-12 | 75 | 2029 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 5 239,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 239,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.177 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 010 Жилое здание I-5 | ТК 6-25-2-2-1 | Перспективный потребитель | 010 Жилое здание I-5 | 70 | 2029 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 4 890,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 890,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.178 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 025 Жилое здание I-4 | ТК 6-25-2-3-2 | Перспективный потребитель | 025 Жилое здание I-4 | 90 | 2029 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 6 419,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 419,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.179 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до 024 Жилое здание I-2 | ТК 6-25-2-3-1 | Перспективный потребитель | 024 Жилое здание I-2 | 7 | 2029 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 499,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.180 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до 023 Жилое здание I-1 | ТК 6-25-2-2 | Перспективный потребитель | 023 Жилое здание I-1 | 90 | 2030 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 676,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 676,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.181 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская | ТК 4-30-1-4-1 | Перспективный потребитель | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская | 72,2 | 2023 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  | 4 034,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 034,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.182 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский | ТК 7-8-1 | Перспективный потребитель | Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский | 20 | 2030 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.183 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-29-10-1 до Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая | ТК 4-29-10-1 | Перспективный потребитель | Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая | 37,77 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 2 067,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 067,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.184 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 016 Жилое здание I-7 | ТК 6-25-2-2-1 | Перспективный потребитель | 016 Жилое здание I-7 | 35 | 2030 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 542,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 542,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.185 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 017 Жилое здание I-6 | ТК 6-25-2-2-1 | Перспективный потребитель | 017 Жилое здание I-6 | 10 | 2030 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.186 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК до Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 | ТК | Перспективный потребитель | Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 | 109,48 | 2031 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 706,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 706,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.187 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-20 до Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 | ТК-7-10а-20 | Перспективный потребитель | Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 | 80 | 2031 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 044,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 044,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.188 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-86576 до Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 | ТК-86576 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 | 50 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 2 736,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 736,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.189 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 124 Жилой дом № 12 | ТК 7-8-6 | Перспективный потребитель | 124 Жилой дом № 12 | 100 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 5 473,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 473,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.190 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25 до ТК 6-25-1 | ТК 6-25 | ТК 6-25-1 | - | 100 | 2024 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 6 912,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 912,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.191 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-24 до 026 Жилое здание II-12 | ТК 6-24 | Перспективный потребитель | 026 Жилое здание II-12 | 50 | 2024 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 3 021,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.192 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5 до ТК-7-11а-5а | ТК-7-11а-5 | ТК-7-11а-5а | - | 86,3 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 5 640,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 640,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.193 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19 до Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 | ТК 6-19 | Перспективный потребитель | Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 | 30 | 2025 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 829,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 829,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.194 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский | т.2 | Перспективный потребитель | Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский | 32,64 | 2025 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 198,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.195 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 | т.1 | т.2 | - | 46,29 | 2025 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 3 327,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 327,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.196 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до ТК 4-24-6 | ТК 4-30-2 | ТК 4-24-6 | - | 120 | 2025 | 200 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 9 711,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 711,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.197 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-12 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская | ТК 4-30-12 | Перспективный потребитель | Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская | 138,81 | 2025 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 8 550,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 550,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.198 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-5-4 до Административное здание по ул.Стаханова | ТК 6-5-4 | Перспективный потребитель | Административное здание по ул.Стаханова | 227,01 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 13 556,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 556,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.199 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1а до Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") | ТК 6-25-1а | Перспективный потребитель | Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") | 30 | 2025 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.200 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз до ТК-86576 | уз | ТК-86576 | - | 145 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 7 936,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 936,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.201 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский | ТК 7-8-1 | Перспективный потребитель | Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский | 140 | 2025 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 8 798,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 798,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.202 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. | уз. | Перспективный потребитель | Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. | 47,51 | 2025 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 985,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.203 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в | уз. | Перспективный потребитель | Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в | 40 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 296,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 296,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.204 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 | ТК | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 | 34,58 | 2024 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 240,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.205 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-12 до Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова | ТК 7-12 | Перспективный потребитель | Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова | 172,69 | 2024 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 9 811,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 811,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.206 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) | уз | Перспективный потребитель | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) | 40 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 369,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.207 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) | уз | Перспективный потребитель | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) | 80 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 4 738,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 738,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.208 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до 043 Двухуровневая полуподземная автостоянка | ТК 4-30-2 | Перспективный потребитель | 043 Двухуровневая полуподземная автостоянка | 10 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 592,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.209 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73 до ТК 4-73-1 | ТК 4-73 | ТК 4-73-1 | - | 214,72 | 2024 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 12 975,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 975,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.210 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1 до ТК 4-30-2 | ТК 4-30-1 | ТК 4-30-2 | - | 111,1 | 2024 | 200 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 8 645,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 645,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.211 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19-1 до Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в | ТК 6-19-1 | Перспективный потребитель | Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в | 50 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 961,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 961,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.212 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | ТК 4-73-1 | Перспективный потребитель | Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | 188,79 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 10 840,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 840,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.213 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-48а-1а до Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. | ТК 4-48а-1а | Перспективный потребитель | Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. | 50 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 961,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 961,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.214 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Строительство участка тепловой сети от ТК 9-8-5 до Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова | ТК 9-8-5 | Перспективный потребитель | Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова | 80 | 2028 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 5 486,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 486,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.215 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Строительство участка тепловой сети от ТК 5-34-3-8 до Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) | ТК 5-34-3-8 | Перспективный потребитель | Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) | 30 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 624,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.216 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-9а-2 до Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. | ТК 2-32-9а-2 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. | 20 | 2025 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 257,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 257,0 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,0 | 98 293,4 | 165 352,1 | 168 423,7 | 123 563,8 | 91 669,1 | 83 623,3 | 18 489,4 | 32 967,0 | 17 395,6 | 1 604,6 | 3 754,8 | 5 116,6 | 40 226,7 | 18 894,7 | 9 043,1 | 982,4 | 874,8 | 9 410,7 | 2 386,8 | 0,0 | 970 439,5 |  |

Таблица 2. Мероприятия по строительству тепловых сетей МУП "Липецктеплосеть" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 002.02.01.000 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.01.000 | Мероприятия в зоне действия ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.01.010 | Котельная "Свободный Сокол" | Строительство участка тепловой сети от ТК 45-18-2 до 319 Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр г. Липецк ул. Ушинского 1 | ТК 45-18-2 | Перспективный потребитель | 319 Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр г. Липецк ул. Ушинского 1 | 40 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 388,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,7 | Плата за подключение |
| 002.02.01.011 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская | 2 | Перспективный потребитель | Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская | 49,43 | 2024 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 808,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 808,5 | Плата за подключение |
| 002.02.01.012 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 | 2 | Перспективный потребитель | Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 | 57,67 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 3 123,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 123,6 | Плата за подключение |
| 002.02.01.013 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от ТК до Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а | ТК | Перспективный потребитель | Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а | 20,4 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 104,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,9 | Плата за подключение |
| 002.02.01.014 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от 1 до 2 | 1 | 2 | - | 190,36 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 10 419,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 419,8 | Плата за подключение |
| 002.02.01.015 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от 1 до Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный | 1 | Перспективный потребитель | Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный | 90 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 4 874,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 874,7 | Плата за подключение |
| 002.02.01.016 | Котельная "Электроаппарат" | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание, ул. Студеновская, 89 | уз. | Перспективный потребитель | Административное здание, ул. Студеновская, 89 | 50 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 2 736,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 736,9 | Плата за подключение |
| 002.02.01.017 | Котельная "Электроаппарат" | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41 до ТК 14-41-1 | ТК 14-41 | ТК 14-41-1 | - | 40 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 388,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,7 | Плата за подключение |
| 002.02.01.018 | Котельная "Электроаппарат" | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41-1 до Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) | ТК 14-41-1 | Перспективный потребитель | Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) | 13,6 | 2025 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 803,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,6 | Плата за подключение |
| 002.02.01.019 | Котельная "108 квартал" | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-22 до Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 | ТК 15-22 | Перспективный потребитель | Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 | 10 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 597,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,2 | Плата за подключение |
| 002.02.01.020 | Котельная "108 квартал" | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-3 до Административное здание по ул. Гайдара | ТК 15-3 | Перспективный потребитель | Административное здание по ул. Гайдара | 35 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 895,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,7 | Плата за подключение |
| 002.02.01.021 | Котельная «Липецкие узоры» | Строительство участка тепловой сети от уз.кот. до 294 Административное здание, расположенное по адресу: Липецкая область, г.Липецк, ул. Прудная | уз.кот. | Перспективный потребитель | 294 Административное здание, расположенное по адресу: Липецкая область, г.Липецк, ул. Прудная | 150 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 8 210,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 210,6 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 32 366,3 | 2 808,5 | 6 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 352,9 |  |

Таблица 3. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО "Мегаполис-Недвижимость" для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего |  |
| 002.02.01.000 | ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006.02.01.001 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) | уз. | Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) | 30 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  | 664,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,9 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 664,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,9 |  |

Предложения по строительству тепловых сетей, 
обеспечивающих условия, при наличии которых существует
 возможность поставок тепловой энергии потребителям
 от различных источников тепловой энергии
 при сохранении надежности теплоснабжения

В разработанной схеме теплоснабжения не запланировано мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и (или)
 модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы
 или ликвидации котельных

Мероприятия по переключению потребителей выводимых 
из эксплуатации котельных

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, приведенного в Главе 5 «Мастер-план» в период до 2042 года планируется вывод из эксплуатации следующих котельных:

- в 2023 году перевод котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация» в режим работы насосной станции с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2029 году закрытие котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2026 году закрытие котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» с переключением основной тепловой нагрузки на БМК п. Дачный МУП «Липецктеплосеть» и перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов;

- в 2026 году закрытие котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на котельную «СевероЗападная» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на новую котельную «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть».

Технические характеристики новых трубопроводов, необходимых для переключения потребителей, приведены в таблице Таблица 4 для АО "Квадра" - "Липецкая генерация" и в таблице Таблица 5 для МУП "Липецктеплосеть".

В графе "2022" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения составит 1 875,0 м.

Место расположения перспективных БМК и схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей приведены на рисункахРисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3.

В качестве альтернативного варианта организации теплоснабжения четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный рассматривается строительство тепловой сети от проектируемой БМК п. Дачный длиной 200 м и наружным диаметром 89 мм

Рисунок 1. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения 
котельной «Центролит»

Рисунок 2. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения 
котельной «Свободный Сокол»

Рисунок 3. Место расположения перспективных БМК для переключения 
котельной «Поселок Дачный»

Таблица 4. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр., м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.02.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.217 | Котельная «Угловая» | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) | ТК2-27-19 | ТК 8-1-19 |  | 2022 | 200 | 250 | Подземная канальная | ППУ | 3 179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 179,8 | Амортизация |
| 001.02.02.218 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г.о. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) | ТК 3-6а | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | 576 | 2022 | 300 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 18 249,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 249,0 | Амортизация |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,76 |  |

Таблица 5. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых МУП "Липецктеплосеть"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 002.02.02.000 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.022 | БМК «Свободный Сокол» | Строительство участка тепловой сети от БМК «Свободный Сокол до ВУ 9 (Чугун) | БМК «Свободный Сокол | ВУ 9 (Чугун) | 30 | 2025 | - | 400 | Надземная | ППУ |  |  |  | 3 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 221,8 | Собственные средства |
| 002.02.02.023 | Котельная «Акушерский корпус» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус | ТК 4-24-2а | Кот. Акушерский корпус | 435 | 2025 | - | 150 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 27 745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 745,9 | Собственные средства |
| 002.02.02.024 | БМК "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от БМК «Центролит» до 1 | БМК «Центролит» | 1 | 510 | 2027 | - | 500 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 56 856,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 856,3 | Собственные средства |
| 002.02.02.025 | БМК п. Дачный | Строительство участка тепловой сети от БМК «Поселок Дачный» до тк ЦТП | БМК «Поселок Дачный» | тк ЦТП | 5 | 2024 | - | 200 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 389,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,1 | Собственные средства |
| 002.02.02.026 | БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Школа-интернат | ТК-1 | Школа-интернат | 90 | 2022 | - | 100 | Подземная канальная | ППУ | 5 184,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 184,7 | Собственные средства |
| 002.02.02.027 | БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 до ТК-1 | БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 | ТК-1 | 1 | 2022 | - | 80 | Подземная канальная | ППУ | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,5 | Собственные средства |
| 002.02.02.028 | БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Персп. ТК | ТК-1 | Персп. ТК | 228 | 2022 | - | 80 | Подземная канальная | ППУ | 12 872,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 872,8 | Собственные средства |
| 002.02.02.029 | БМК п. Дачный | Обеспечение качественным теплоснабжением района пос.Дачный за счет строительства циркуляционных тепловых сетей ГВС | - | - | 729 | 2027 | - | 25-125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 4 809,6 | 43 286,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 096,4 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 114,02 | 0,00 | 389,08 | 30 967,76 | 4 809,64 | 100 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 423,5 |  |

Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети

Расчет потерь тепла в тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения, выполненный в Разделе 3 Главы 1, показал, что в г.о. Липецк отсутствуют тепловые сети с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети. По этой причине мероприятия по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой в актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Липецк не предусмотрены.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, 
ограничивающие пропускную способность тепловых сетей

Для улучшения гидравлических режимов работы тепловой сети ТЭЦ-2 запланированы мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, указанные в таблице Таблица 6.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 6. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ТЭЦ-2

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.05.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.05.249 | ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 (ЛТС) | ТК 2-28-3 | ТК 1-6 | 960 | 2027 - 2028 | 300 | 300 | Подземный канальный | ППУ |  |  |  |  |  | 1 860,0 | 69 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 820,0 | Собственные средства |
| 001.02.05.250 | ТЭЦ-2 | Строительство дополнительного обратного трубопровода от ТЭЦ-2 до НПС-3 | ТЭЦ-2 | ПНС-3 | 1881 | 2024-2026 | - | 700 | Надземная | ППУ |  |  | 24 772,2 | 111 474,7 | 111 474,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 721,5 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 24 772,2 | 111 474,7 | 111 474,7 | 1 860,0 | 69 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 541,5 |  |

Предложения по строительству тепловых сетей
 для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

По результатам оценки надёжности теплоснабжения, выполненной в Главе 11, был сделан вывод об отсутствии необходимости в реализации мероприятий по обеспечению нормативной надёжности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов
 для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для реализации централизованного теплоснабжения на всех перспективных площадках новой застройки в г.о. Липецк потребуется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметра с целью увеличения пропускной способности тепломагистралей крупных источников теплоснабжения. Большая часть мероприятий относится к тепловым сетям котельной «Привокзальная», в зонах действиях которых находится большое число перспективных потребителей в г.о. Липецк.

Сформированный перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом АО "Квадра" - "Липецкая генерация" приведены в таблице Таблица 7. В графе "2022" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общая длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении запланированных к реконструкции до 2042 года для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки составит 637,2 м.

Таблица 7. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2х тр. пр., м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.04.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.242 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК 1-4 до ТК 1-4-5 с увеличением диаметров для подключения нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» по ул. Гагарина | ТК 1-4 | ТК 1-4-5 | поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» | - | 2022 | - | - | Подземная канальная | ППУ | 24 323,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 323,2 | Плата за подключение |
| 001.02.04.243 | Котельная «Привокзальная» | Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке | - | - | МКД по ул. Нестерова, вл. 9 | 300 | 2022-2023 | 125-300 | 125-300 | Подземная канальная | ППУ | 1 714,8 | 11 632,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 347,3 | Плата за подключение |
| 001.02.04.244 | Котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30 | - | - | застройки, ограниченная улицами Гагарина, Балмочных, Вавилова | - | - | 450-500 | 600-700 | Подземная канальная | ППУ | 67 485,0 | 398 552,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 037,3 | Плата за подключение |
| 001.02.04.245 | ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 3-17 до З/А для подключения новых потребителей | ТК 3-17 | З/А |  | 2,27 | 2023 | 70 | 200 | Подземная канальная | ППУ |  | 183,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,7 | Плата за подключение |
| 001.02.04.246 | ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-82805 до ТК-82806 для подключения новых потребителей | ТК-82805 | ТК-82806 |  | 100,25 | 2023 | 125 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ |  | 5 743,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,5 | Плата за подключение |
| 001.02.04.247 | Котельная «Привокзальная» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до ТК 2-27-12-1а для подключения новых потребителей | ТК 2-27-12-1 | ТК 2-27-12-1а |  | 60,44 | 2024 | 80 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 4 344,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 344,9 | Плата за подключение |
| 001.02.04.248 | Котельная «ЮгоЗападная» | Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до т.1 для подключения новых потребителей | т.2 | т.1 |  | 174,16 | 2026 | 100 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 12 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 520,0 | Плата за подключение |
| 001.02.04.249 | ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети 2d 530 мм протяженностью 430 м по трассе от перехода диаметров в районе воздушного узла Ву 2-5б до Ву 2-6 с увеличением диаметра | Ву 2-5б | Ву 2-6 |  | 430 | 2023-2024 | 500 | 600 | Надземная | ППУ |  | 7 920,0 | 91 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000,0 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 523,0 | 424 032,0 | 95 424,9 | 0,0 | 12 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625 499,9 |  |

Предложения по реконструкции и (или) модернизации
 тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием
 эксплуатационного ресурса

Реестры мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сформированы на основании:

- утвержденной инвестиционной программы АО "Квадра" - "Липецкая генерация" на 2023 года;

- проекта инвестиционной программы АО "Квадра" - "Липецкая генерация" на период с 2024 по 2028 годы;

- проекта инвестиционной программы МУП "Липецктеплосеть" на период с 2023 по 2025 годы;

- прогноза необходимых капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей на период до 2042 года;

- государственной программой Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» по городскому округу г.о. Липецк.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены:

- для филиала АО "Квадра" - "Липецкая генерация" в таблицеТаблица 8;

- для МУП "Липецктеплосеть" в таблицеТаблица 9.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2042 года, составит 90 531,7 м.

Таблица 8. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.03.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.219 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС) | - | - | 180,0 | 2022 - 2023 | 300-500 | 300-500 | подземная канальная | ППУ | 22 044,5 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 044,5 | Собственные средства |
| 001.02.03.220 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение тепловой сети по ул. Звездная от ТК 3-24 до ТК 3-24-3 (ЛТС) | ТК 3-24 | ТК 3-24-3 | 161,0 | 2022 | 150-250 | 150-250 | подземная канальная | ППУ | 20 859,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 859,1 | Собственные средства |
| 001.02.03.221 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Неделина от ТК 5-36 до ТК 5-40а (ЛТС) | ТК 5-36 | ТК 5-40а | 715,0 | 2022 - 2023 | 800 | 800 | подземная канальная | ППУ | 135 600,0 | 114 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 600,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.222 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали 2d 530 мм от ТК 4-64 до ТК 4-66 по проспекту Победы в г.о. Липецке (ЛТС) | ТК 4-64 | ТК 4-66 | 287,0 | 2022 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ | 2 030,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030,2 | Собственные средства |
| 001.02.03.223 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9 | ТК5-41-3 | ТК5-41-9 | 446,0 | 2022 - 2023 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ | 48 000,0 | 43 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 200,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.224 | Котельная «Угловая» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС) | - | - | 393,8 | 2024 - 2025 | 400 | 350 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 3 000,0 | 31 227,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 227,6 | Собственные средства |
| 001.02.03.225 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по пл. П. Великого от ТК 3-6 до ТК 3-8-5 (ЛТС) | ТК 3-6 | ТК 3-8-5 | 135,0 | 2024 - 2025 | 200-300 | 200-300 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 900,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.226 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 1-63 (ЛТС) | ТК 5-44 | ТК 1-63 | 1 490,0 | 2024 - 2025 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 60 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 000,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.227 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК-50 (ЛТС) | ТК 4-56 | ТК-50 | 920,0 | 2023 - 2024 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  | 1 742,4 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 742,4 | Собственные средства |
| 001.02.03.228 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-13 до ТК6-8 по ул.Меркулова (ЛТС) | ТК6-13 | ТК6-8 | 870,0 | 2022 - 2024 | 800 | 800 | подземная бесканальная | ППУ | 1 729,2 |  | 308 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 129,2 | Прочие собственные средства |
| 001.02.03.229 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали №4 по ул.Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 (ЛТС) | ТК 4-24 | ТК 4-30 | 874,0 | 2022 - 2027 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ | 1 200,0 |  |  |  | 72 000,0 | 69 904,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 104,6 | Собственные средства |
| 001.02.03.230 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали №4 с заменой трехтрубной прокладки на двухтрубную от выходного коллектора ЛТЭЦ-2 до ВУ 4-3 (ЛТС) | ТЭЦ | ВУ 4-3 | 370,0 | 2022 - 2025 | 500-700 | 700 | Надземная | ППУ | 1 329,6 |  |  | 63 311,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 640,6 | Собственные средства |
| 001.02.03.231 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Парковая, 3 ввод до ТК 2-48-2, ул. Парковая, 13, 15 ввод до ТК 2-42-1, по ул. Суворова,16,18 от ТК 2-56 до ТК 2-56-1, по ул. Лазарева,12 от ТК 2-7 до ТК 2-7-4, по ул. Невского от ТК 2-54 до ТК 2-55 (ЛТС) | - | - | 542,0 | 2025 - 2026 | 50-300 | 50-300 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 540,0 | 22 606,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 146,8 | Собственные средства |
| 001.02.03.232 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул.Звёздная, 4/3 от ТК 3-24-9 до ТК3-24-9-10; по ул. Звёздная, 1 от ТК 3-24-3 до ТК 3-24-4; по ул. Ленина, 41 от ТК 8-2-54 до ТК 8-2-56 (ЛТС) | - | - | 369,5 | 2025 | 100-150 | 100-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.233 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-5 до ТК6-7 по ул.Катукова (ЛТС) | ТК6-5 | ТК6-7 | 1 300,0 | 2026 - 2027 | 1000 | 1000 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 60 000,0 | 46 047,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 047,8 | Собственные средства |
| 001.02.03.234 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Калинина от ТК 3-4-1 и до ТК 3-4-5, от ТК 3-4-1 до здания «Липецкий Гипромез» (ЛТС) | - | - | 248,9 | 2026 - 2027 | 100-150 | 100-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 1 200,0 | 12 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 680,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.235 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. К. Маркса от ТК 3-8-5 до ТК 3-8-7 (ЛТС) | ТК 3-8-5 | ТК 3-8-7 | 147,0 | 2026 - 2027 | 200 | 200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 636,0 | 18 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 056,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.236 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул. Островского, 4 ввод от ТК 2-62-4; по пр-т Мира, 25 ввод от ТК 2-44-15; по пр-т Мира, 15 ввод от ТК 2-45; по пр-т Мира, 11 ввод от ТК 2-75; по пр-т Мира, 3 между ТК 2-17-21 и ТК 2-17-23 (ЛТС) | - | - | 909,0 | 2027 | 50-150 | 50-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 41 022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 022,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.237 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Меркулова от ТК 6-13 до ТК 4-75; от ТК 4-75 до ТК 4-79 (ЛТС) | - | - | 947,0 | 2026 - 2028 | 700-800 | 700-800 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 6 312,0 | 63 720,0 | 67 945,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 977,4 | Собственные средства |
| 001.02.03.238 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по 60 лет СССР ТК 4-70 до ТК 4-72 (ЛТС) | ТК 4-70 | ТК 4-72 | 528,0 | 2027 - 2028 | 600 | 600 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 400,0 | 61 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 600,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.239 | Котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС) | ТК2-30 | ТК 2-32-2 | 228,0 | 2025 - 2026 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 200,0 | 29 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 520,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.240 | - | Реконструкция магистральных сетей | - | - | 13 020,0 | 2029 - 2042 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 134 311,2 | 139 683,6 | 145 271,0 | 151 081,8 | 157 125,1 | 163 410,1 | 169 946,5 | 176 744,3 | 183 814,1 | 191 166,7 | 198 813,3 | 206 765,9 | 215 036,5 | 223 638,0 | 2 456 808,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.241 | - | Реконструкция квартальных сетей | - | - | 36 600,0 | 2028 - 2042 | 100 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 138 128,8 | 143 653,9 | 149 400,1 | 155 376,1 | 161 591,1 | 168 054,8 | 174 776,9 | 181 768,0 | 189 038,7 | 196 600,3 | 204 464,3 | 212 642,9 | 221 148,6 | 229 994,5 | 239 194,3 | 2 765 833,3 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 792,6 | 218 942,4 | 432 300,0 | 231 278,6 | 258 074,8 | 256 994,3 | 267 274,1 | 277 965,1 | 289 083,7 | 300 647,0 | 312 672,9 | 325 179,8 | 338 187,0 | 351 714,5 | 365 783,1 | 380 414,4 | 395 631,0 | 411 456,2 | 427 914,5 | 445 031,0 | 462 832,3 | 6 982 169,3 |  |

Таблица 9. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 002.02.03.000 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.029 | Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-30 до ТК-29 тепловой сети по Детская 2б | ТК-30 | ТК-29 | 2 172,6 | 2025 | 75-150 | 75-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 20 017,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 017,5 | Собственные средства |
| 002.02.03.030 | Котельная «Электроаппарат» | Реконструкция теплотрассы по ул. Студеновская, д. 18 от ТК-24 до ТК-26 | ТК-24 | ТК-26 | 95,0 | 2024 | 150 | 150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 12 508,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 508,8 | Собственные средства |
| 002.02.03.031 | Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-34 до ТК-36 по Детская,6а № 13002681) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) | ТК-34 | ТК-36 | 274,7 | 2025 | 150-200 | 150-200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 23 249,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 249,7 | Собственные средства |
| 002.02.03.032 | Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до котельной, от ТК-53 до ТК-54, от котельной до ТК-7 (№ 13002682) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) | - | - | 149,0 | 2024 | 75-200 | 75-200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 5 274,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 274,6 | Собственные средства |
| 002.02.03.033 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 108 | 2025 | 125 | 125 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 3 027,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,5 | Собственные средства |
| 002.02.03.034 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 94,5 | 2025 | 70 | 70 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 065,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 065,2 | Собственные средства |
| 002.02.03.035 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 113,5 | 2025 | 50 | 50 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 338,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,4 | Собственные средства |
| 002.02.03.036 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 89 | 2025 | 40 | 40 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 778,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 778,0 | Собственные средства |
| 002.02.03.037 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 66 | 2025 | 32 | 32 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 285,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 285,5 | Собственные средства |
| 002.02.03.038 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 569,3 | 2025 | 150 | 150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 17 457,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 457,7 | Собственные средства |
| 002.02.03.039 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 308 | 2025 | 100 | 100 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 7 430,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 430,3 | Собственные средства |
| 002.02.03.040 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 370 | 2025 | 100 | 100 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 8 926,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 926,0 | Собственные средства |
| 002.02.03.041 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т по ул. Рыбалко, 14,16 | т/т по ул. Рыбалко, 14,16 | 115 | 2025 | 50 | 50 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 369,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,3 | Собственные средства |
| 002.02.03.042 | Котельная «Свободный Сокол» | Реконструкция тепловых сетей по пл. Горского от ТК-97 до ТК-98 (замена на ППУ) | ТК-97 | ТК-98 | 145,0 | 2026 | 200 | 200 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 9 763,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 763,1 | Собственные средства |
| 002.02.03.043 | - | Реконструкция квартальных сетей | - | - | 23 647,0 | 2026 - 2042 | 100 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 72 735,4 | 75 644,8 | 78 670,6 | 81 817,4 | 85 090,1 | 88 493,7 | 92 033,5 | 95 714,8 | 99 543,4 | 103 525,2 | 107 666,2 | 111 972,8 | 116 451,7 | 121 109,8 | 125 954,2 | 130 992,3 | 136 232,0 | 1 723 648,0 | Собственные средства |
| 002.02.03.044 | - | Реконструкция теплотрассы 2d=426 мм в пос. Матырский с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d=720 мм до ТК-160) | - | - | 585,0 | 2024 | 400 | 400 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 52 154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 154,5 | Бюджетные средства |
| 002.02.03.045 | Котельная «Акушерский корпус» | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения ГУЗ "Областная детская больница" и ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" расположенных по адресу: г.о. Липецк, ул. Московская, д. 6а, 6. | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |  |  |  | 43 850,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 850,9 | Бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 69 937,9 | 133 796,2 | 82 498,5 | 75 644,8 | 78 670,6 | 81 817,4 | 85 090,1 | 88 493,7 | 92 033,5 | 95 714,8 | 99 543,4 | 103 525,2 | 107 666,2 | 111 972,8 | 116 451,7 | 121 109,8 | 125 954,2 | 130 992,3 | 136 232,0 | 1 937 145,2 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или)
 модернизации насосных станций

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей округов г.о. Липецк необходимо выполнить технические перевооружения насосных станций для источника тепловой нагрузки ТЭЦ-2. Перечень мероприятий по реконструкции оборудования насосных станций с целью повышения эффективности их работы и установки приборов учета приведен для филиала АО "Квадра" - "Липецкая генерация" в таблицеТаблица 10.

Таблица 10. Мероприятия по реконструкции насосных станций на тепловых сетях ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.07.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.250 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение насосной станции Индустриальная (ЛТС) | 2024 - 2028 |  |  | 21 600,0 |  |  |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 200,0 | Собственные средства |
| 001.02.07.251 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение насосной Неделина с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие 160 кВа (ЛТС) | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 120,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 21 600,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 920,0 |  |

Описание изменений в предложениях по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень фактически выполненных мероприятий теплоснабжающей организации филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" за 2022 г. на тепловых сетях приведён в таблицеТаблица 11.

Таблица 11. Перечень мероприятий на тепловых сетях АО "Квадра" - "Липецкая генерация"

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |
| 1 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час. | 24870 |
| 2 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС) | 3048 |
| 3 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) | 50448,96 |