СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 9

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

СПИСОК РИСУНКОВ	6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

СОКРАЩЕНИЯ	9

ВВЕДЕНИЕ	11

Раздел 1. Технико-экономическое обоснование предложений по  типам присоединений теплопотребляющих установок  потребителей (или присоединений абонентских вводов)  к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей,  подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего  водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	13

Раздел 2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения  (горячего водоснабжения)	22

Раздел 3. Предложения по реконструкции  тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения  (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	23

Раздел 4. Расчет потребности инвестиций  для перевода открытых систем теплоснабжения  (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем  на закрытые системы горячего водоснабжения	24

Раздел 5. Оценка экономической эффективности  мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения  (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем  на закрытые системы горячего водоснабжения	25

Раздел 6. Расчет ценовых (тарифных) последствий  для потребителей в случае реализации мероприятий  по переводу открытых систем теплоснабжения  (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем  на закрытые системы горячего водоснабжения	28

Раздел 7. Описание актуальных изменений в предложениях  по переводу открытых систем теплоснабжения  (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего  водоснабжения за период, предшествующий актуализации  схемы теплоснабжения	29

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям	13

Таблица 2. Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС	14

Таблица 3. Показатели качества горячего водоснабжения	21

Таблица 4. Температурные графики отпуска тепла с горячей водой от источников теплоснабжения	22

Таблица 5. Расчет экономического эффекта для населения от установки ИТП	27

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 Схема 19. Местный тепловой пункт с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО	17

Рисунок 2. Схема 21. потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ	17

Рисунок 3. Схема 27. Местный тепловой пункт с подогревателями ГВС	17

Рисунок 4. Схема 17. Местный тепловой пункт с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО	17

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

- ВВЕДЕНИЕ

Проект перевода систем теплоснабжения г.о. Липецк на закрытую схему ГВС охватывает комплекс работ по реконструкции источников, ЦТП, тепловых и водопроводных сетей, систем электроснабжения, а также внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС в период с 2022 по 2023 года в г.о. Липецк не выполнялись.

Отсутствие организации работ по выполнению требований 190 ФЗ.

До настоящего времени не разработана и не принята программа перевода открытых систем теплоснабжения в закрытые, не определены руководящие органы, операторы и ответственные исполнители проекта.

Значительные объемы работ, необходимых инвестиций и привлекаемых трудовых ресурсов при сжатых сроках реализации проекта.

Определение источников финансирования проекта и механизма возврата инвестиций.

Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на две группы проектов.

Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий предполагается за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств.

Вторая группа включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве своем собственникам жилья, а именно:

- реконструкция или устройство нового ИТП с установкой теплообменников ГВС и автоматизацией;

- замена внутридомовых систем ГВС с применением полимерных труб;

- увеличение пропускной способности водопроводных вводов с учетом дополнительного расхода воды на ГВС;

- обеспечение не ниже 2 - й категории надежности электроснабжения ИТП.

Эта группа мероприятий требует наибольших инвестиций.

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Незаинтересованность собственников жилья в МКД в устройстве в домах ИТП

Установка ИТП с теплообменниками ГВС и автоматизацией требует значительных единовременных и текущих затрат на обслуживание ИТП и на дополнительный расход электроэнергии циркуляционными насосами. Окупаемость этих затрат за счет экономии тепловой энергии может быть достигнута за длительные периоды и то не в каждом конкретном случае.

Отсутствие межотраслевой синхронизации работ.

Вышеописанные объемы работ по переходу на закрытую схему ГВС и связанные с ними потребности в финансовых и трудовых ресурсах касаются только сферы теплоснабжения. Вместе с тем, рассматриваемая задача значительно шире и требует определения необходимого объема мероприятий на смежных инженерных системах, в том числе внутридомовых.

В настоящее время внесены изменения в законодательную базу в части горячего водоснабжения. Так, в последней редакции от 30.12.2021 г. Федерального закона 190-ФЗ. "О теплоснабжении" упразднена часть 9 статьи 29 о запрете использования с 01.01.2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3 статьи 23 данного закона дополнена пунктом 7.1) с требованием о выполнении в схемах теплоснабжении обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Технико-экономическое обоснование предложений по 
типам присоединений теплопотребляющих установок 
потребителей (или присоединений абонентских вводов) 
к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 
подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В г. Липецк по состоянию на 2023 год порядка 2178 домов подключены по открытой схемой ГВС в системах теплоснабжения следующих источников:

- ТЭЦ-2;

- Котельная «Привокзальная»;

- Котельная «Северо - Западная»;

- Котельная «Юго - Западная»;

- Котельная «Угловая»;

- Котельная «Улица Семашко, д. 10»;

- Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»;

- Котельная «Центролит».

Основные схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям перечисленных источников теплоснабжения представлены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 Схемы присоединения абонентских вводов (системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) к тепловым сетям

| № п/п | Наименование теплоисточника | Среднечасовая нагрузка ГВС по схеме, Гкал/ч |  | Доля нагрузки с открытой схемой, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | открытая | закрытая |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | 41,84 | 16,1 | 72,20% |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | 15,76 | 4,16 | 79,10% |
| 3 | Котельная «Северо-Западная» | 25,17 | 3,6 | 87,50% |
| 4 | Котельная «Юго-Западная» | 26,04 | 22,21 | 54,00% |
| 5 | Котельная «Угловая» | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»* | 0 | 0,02 | 0,00% |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол | 0 | 4,76 | 0,00% |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10 | 0 | 0,29 | 0,00% |
| 11 | Котельная «Центролит» | 0,55 | 4,07 | 11,80% |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 0 | 0,1 | 0,00% |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 0 | 1,55 | 0,00% |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 0 | 0,43 | 0,00% |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 0 | 0,04 | 0,00% |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 0 | 0 | 0,00% |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 0 | 0,01 | 0,00% |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 0 | 0 | 0,00% |
| 22 | БМК по улице Ковалева, 109А | 0 | 0,02 | 0,00% |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | 0 | 0,64 | 0,00% |
| 24 | Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | 0 | 0,04 | 0,00% |
| 25 | Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»** | 0 | 0,08 | 0,00% |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 | 0 | 0,38 | 0,00% |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | 0 | 0,3 | 0,00% |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | 0 | 0,08 | 0,00% |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт», ул. Задорожная 24 | 0 | 0 | 0,00% |
| 30 | БМК ул. Известковая | 0 | 0,24 | 0,00% |
| 31 | БМК «Стратегия»*** | 0 | 0,38 | 0,00% |
| 32 | Котельная ул. Ковалева 107Д**** | 0 | 0,09 | 0,00% |
| 33 | Котельная ООО «ЭнергоКонсалт» | 0 | 1,08 | 0,00% |
| 34 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | 0 | 2,25 | 0,00% |
| 35 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 0 | 0,16 | 0,00% |
| 36 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0,00% |
| 37 | Котельная ООО «Комус» | 0 | 0 | 0,00% |
| 38 | Котельная Воронежской таможни | 0 | 0 | 0,00% |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Соотношение потребителей с открытой и закрытой схемами ГВС приведено в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Доля потребителей с открытым ГВС, % | Доля потребителей с закрытым ГВС, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 72% | 28% |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | 79% | 21% |
| 3 | Котельная «Северо-Западная» | 88% | 13% |
| 4 | Котельная «Юго-Западная» | 54% | 46% |
| 5 | Котельная «Угловая» | 0% | 100% |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0% | 100% |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»* | 0% | 0% |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол | 0% | 100% |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 0% | 100% |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10 | 0% | 100% |
| 11 | Котельная «Центролит» | 12% | 88% |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 0% | 100% |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 0% | 100% |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 0% | 100% |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 0% | 100% |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 0% | 100% |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 0% | 100% |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 0% | 100% |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 0% | 100% |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 0% | 100% |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 0% | 100% |
| 22 | БМК по улице Ковалева, 109А | 0% | 100% |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | 0% | 100% |
| 24 | Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | 0% | 100% |
| 25 | Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»** | 0% | 100% |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 | 0% | 100% |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | 0% | 100% |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | 0% | 100% |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт», ул. Задорожная 24 | 0% | 100% |
| 30 | БМК ул. Известковая | 0% | 100% |
| 31 | БМК «Стратегия»*** | 0% | 100% |
| 32 | Котельная ул. Ковалева 107Д**** | 0% | 100% |
| 33 | Котельная ООО «ЭнергоКонсалт» | 0% | 100% |
| 34 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | 0% | 100% |
| 35 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 0% | 100% |
| 36 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0% | 100% |
| 37 | Котельная ООО «Комус» | 0% | 100% |
| 38 | Котельная Воронежской таможни | 0% | 100% |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Организация горячего водоснабжения по закрытой схеме в зоне действия источников тепловой энергии может быть осуществлена двумя способами:

- применение центральных тепловых пунктов (далее по тексту ЦТП);

- установка теплообменников ГВС непосредственно в зданиях (индивидуальных тепловых пунктах).

Применение новых ЦТП для организации закрытой схемы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических проблем:

- необходимости выделения земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;

- необходимости инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

- необходимости реконструкции тепловых сетей после ЦТП и организации четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели.

При выборе схемы подключения подогревателей к системе теплоснабжения определяющим являлось: величина тепловой нагрузки, возможность снижения объема теплоносителя в первичном контуре и минимизация капитальных затрат при переводе с открытой схемы на закрытую. Подогреватели в закрытых системах теплоснабжения подбиралась в зависимости от соотношения максимального потока теплоты на горячее водоснабжения Qhmax и максимального потока теплоты на отопления Qomax:

- при Qh/Qo<0,2 - одноступенчатая схема;

- при Qh/Qo>0,2 - двухступенчатая схема.

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — блочный тепловой пункт (БТП).

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического регулирования и управления.

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников отечественного производства.

В соответствие с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (потребители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования теплоносителя в системе отопления представлены на рисунке Рисунок 1, рисунке Рисунок 2, рисунке Рисунок 3, рисунке Рисунок 4.

Потребители малоэтажной застройки предлагается подключить по одноступенчатой параллельной схеме (Рисунок Рисунок 1, Рисунок Рисунок 2).

Рисунок 1 Схема 19. Местный тепловой пункт с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

Рисунок 2. Схема 21. потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО и СВ

Рисунок 3. Схема 27. Местный тепловой пункт с подогревателями ГВС

Рисунок 4. Схема 17. Местный тепловой пункт с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

Как видно из рисунков, к реализации предлагаются стандартные тепловые схемы подключения абонентов к тепловой сети в соответствии с СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», предполагающие автоматическое поддержание необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного графика в системе отопления зданий.

Схемы включают все необходимые функциональные узлы и модули теплового пункта:

- узел ввода;

- узлы обеспечения гидравлических режимов;

- узлы автоматического поддержания температурных параметров горячей воды;

- узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Выбор схемы подключения водоподогревателя системы ГВС зависит от соотношения максимальной часовой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной часовой нагрузке на отопление (после уточнения тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» (при зависимом подключении системы отопления) во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в себя:

- перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

- указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;

- указание частоты отбора проб воды.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями.

Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водоснабжения.

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень показателей.

К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения относятся:

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Показателями качества горячей воды являются:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей.

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м).

В теплоснабжающих организациях, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей, осуществляется производственный контроль качества горячей воды, показателей энергетической эффективности системы горячего водоснабжения.

Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. По микробиологическим показателям специальными исследовательскими центрами.

В таблице Таблица 3 приведены показатели качества и энергетической эффективности систем горячего водоснабжения в зонах действия единой теплоснабжающей организации. Данные за 2022 год приведены по результатам производственного контроля качества горячей воды, данные за 2023 - 2042 годы – плановые значения.

Результаты лабораторного исследования качества горячей воды и анализ их соответствия нормативным гигиеническим требованиям в соответствии с ныне действующей нормативно-технической документацией приведены в Приложении Б Главы 9.

Таблица 3. Показатели качества горячего водоснабжения

| Показатели качества ГВС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества горячего водоснабжения - ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - котельная «Привокзальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - котельная «СевероЗападная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - котельная «ЮгоЗападная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 | 6285 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - котельная «Угловая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества горячего водоснабжения - котельная «Улица Семашко, д. 10» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С (но не выше 75°С) | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Число часов работы в год с температурой ниже 45°С | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснование и пересмотр графика температур
теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Существующие графики регулирования отпуска тепла с горячей водой в тепловую сеть для источников теплоснабжения с потребителями, подключенными по открытой схеме ГВС, приведены в таблицеТаблица 4.

Таблица 4. Температурные графики отпуска тепла с горячей водой от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 130/70 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 130/70 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 130/70 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 130/70 |
| 5 | Котельная "Угловая" | 115/70 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 115/70 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 95/70 |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 115/70 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | 95/70 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 95/70 |
| 11 | Котельная "Центролит" | 115/70 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 95/70 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 95/70 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 95/70 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 95/70 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 95/70 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 95/70 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 80/60 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 95/70 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 95/70 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 95/70 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 95/70 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 95/70 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 95/70 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 95/70 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 95/70 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | 95/70 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 95/70 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 95/70 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 95/70 |
| 31 | БМК «Стратегия» | 95/70 |
| 32 | БМК "Ковалева, 107д" | 95/70 |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 95/70 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 95/70 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 95/70 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 95/70 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 95/70 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | 90/70 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | 95/70 |

Изменение графиков регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения при переходе на закрытый водоразбор не предусматривается.

Предложения по реконструкции 
тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

При актуализации схемы теплоснабжения г. Липецк была выполнена доработка и калибровка электронной модели существующей тепловой сети города. В полученной модели был смоделирован переход на закрытую схему ГВС для всех потребителей (взамен открытой схемы у потребителей использована двухступенчатая смешанная схема подключения по системе ГВС). По результатам моделирования общий расход теплоносителя от НИТЭЦ увеличился на 7 %. Величины располагаемых напоров в тепловой сети уменьшились, но остались на приемлемых значениях для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. Таким образом был сделан вывод об отсутствии необходимости реконструкции тепловых сетей.

Расчет потребности инвестиций 
для перевода открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем 
на закрытые системы горячего водоснабжения

Оценка финансовых потребностей для строительства индивидуальных тепловых пунктов произведена по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». Расчет стоимости строительства выполнен на 2023 год. Оценка потребности в инвестициях по установке ИТП для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей каждого источника теплоснабжения приведены в Приложении А Главы 9.

Общие потребности в инвестициях по переводу потребителей на закрытую схему ГВС оцениваются в 2 802,448 млн. руб. с НДС:

- ТЭЦ-2 – 1 233 932,6 млн.руб.;

- Котельная «Привокзальная» – 341,4 млн.руб.;

- Котельная «СевероЗападная» – 523,0 млн.руб.;

- Котельная «ЮгоЗападная» – 550,7 млн.руб.;

- Котельная «Угловая» – 94,3 млн.руб.;

- Котельная «Улица Семашко, д. 10» – 42,5 млн.руб.;

- Котельная «Центролит» – 16,6 млн.руб.

В расчете финансовых потребностей не учитывают дополнительных затраты (например, на реконструкцию систем ГВС потребителей внутри зданий). Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утверждены приказом МинЭнерго № 212 от 5.03.2019) не предполагают оценку капитальных затрат на реконструкцию систем ГВС потребителей внутри зданий. Это отдельная большая работа, которая выходит за рамки разработки проекта схемы теплоснабжения города.

Также необходимо отметить, что полученные результаты оценки экономической эффективности проектов по переводу потребителей с открытой на закрытую схему ГВС (дисконтированный срок окупаемости более 28 лет) однозначно свидетельствуют об отсутствии целесообразности в их реализации. Учет дополнительных капитальных вложений в данные мероприятия еще более увеличит сроки окупаемости проектов.

Поскольку в актуализированной схеме теплоснабжения сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС (см. Раздел 5), то таблица П44.3. «Источники финансирования в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации» методических указаний по разработке схем теплоснабжения не приводится в Главе 9.

Оценка экономической эффективности 
мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем 
на закрытые системы горячего водоснабжения

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели.

Общие потребности в инвестициях по переводу потребителей на закрытую схему ГВС оцениваются в 2 802,448 млн. руб. с НДС в ценах 2023 года.

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Потенциал энергосбережения в зданиях при установке ИТП с блоком погодного регулирования оценивается в 7 % от объема потребления тепловой энергии на услуги отопления.

Расчет экономического эффекта для населения от установки ИТП с погодным регулированием приведен в таблице Таблица 5. Поскольку основные мероприятия в рамках сценариев условно запланированы к реализации и рассчитаны в ценах 2023 года, то расчет экономических эффектов выполнен на 2023 год.

При расчетах эффективности принято, что устанавливаемые ИТП станут общедомовым оборудованием в собственности ТСЖ (либо других организаций собственников жилья). По оценке, за счет модернизации системы теплоснабжения зданий, возможно добиться суммарной экономии потребления тепловой энергии от источников теплоснабжения у населения в размере 509,24 тыс. Гкал в год (в стоимостном выражении 946 207,17 тыс. руб. в ценах 2023 г.). Получателями эффекта станут собственники помещений (жители) помещений в зданиях города.

Для жителей города сценарий выгоден сокращением расходов тепла на нужды ГВС. Следует отметить, что при этом возрастет объем покупки питьевой воды абонентами, объем покупки электроэнергии для ИТП, так же необходимо будет проводить техническое обслуживание установленных ИТП.

В целом данный сценарий соответствует современным представлениям и подходам к техническим решениям и качеству поставляемых услуг горячего водоснабжения.

В ходе проведения расчетов были получены следующие результаты для потребителей:

- Стоимость установки ИТП, тыс. руб.		2 802 448,1

- NPV, тыс. руб.						-1 670 113,17

- IRR, %							-11,77%

- Срок окупаемости простой, лет			18,28

- Срок окупаемости дисконтированный, лет		28,12

В связи с тем, что полученный NPV отрицателен, дисконтированный срок окупаемости 28,12 лет, в настоящее время проект не может быть рекомендован к реализации. При реализации проекта не определен так же источник инвестиций, что так же не позволяет данному проекту быть рекомендованным к реализации.

Необходимо так же определиться с источником инвестиций. В настоящий момент решений о финансировании проекта присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не принято.

Таблица 5. Расчет экономического эффекта для населения от установки ИТП

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 1 | Стоимость установки ИТП | 2 802 448,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Эксплуатационные затраты населения, тыс. руб.: |  | 1 595 872,1 | 1 664 915,1 | 1 724 038,5 | 1 785 526,9 | 1 849 474,8 | 1 915 980,6 | 1 985 146,6 | 2 057 079,3 | 2 131 889,2 | 2 209 691,6 | 2 290 606,1 | 2 374 757,1 | 2 462 274,2 | 2 553 292,0 | 2 647 950,5 | 2 559 565,4 | 2 661 948,1 | 2 768 426,0 |
| 2.1 | - вода на ГВС |  | 421 725,03 | 442 389,56 | 460 085,14 | 478 488,55 | 497 628,09 | 517 533,21 | 538 234,54 | 559 763,92 | 582 154,48 | 605 440,66 | 629 658,28 | 654 844,61 | 681 038,40 | 708 279,94 | 736 611,13 | 766 075,58 | 796 718,60 | 828 587,35 |
| 2.2 | - электроэнергия на ИТП |  | 543 923,42 | 570 575,67 | 593 398,70 | 617 134,64 | 641 820,03 | 667 492,83 | 694 192,54 | 721 960,25 | 750 838,65 | 780 872,20 | 812 107,09 | 844 591,37 | 878 375,03 | 913 510,03 | 950 050,43 | 988 052,45 | 1 027 574,55 | 1 068 677,53 |
| 2.3 | - техническое обслуживание ИТП |  | 443 393,74 | 465 120,04 | 483 724,84 | 503 073,83 | 523 196,78 | 544 124,66 | 565 889,64 | 588 525,23 | 612 066,24 | 636 548,89 | 662 010,84 | 688 491,28 | 716 030,93 | 744 672,16 | 774 459,05 | 805 437,41 | 837 654,91 | 871 161,10 |
| 2.4. | - амортизация оборудования |  | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 | 186 829,87 |  |  |  |
| 3 | Платежи за ГВС потребителя, тыс. руб |  | 1 515 087,95 | 1 589 327,25 | 1 652 900,34 | 1 719 016,36 | 1 787 777,01 | 1 859 288,09 | 1 933 659,62 | 2 011 006,00 | 2 091 446,24 | 2 175 104,09 | 2 262 108,25 | 2 352 592,59 | 2 446 696,29 | 2 544 564,14 | 2 646 346,71 | 2 752 200,57 | 2 862 288,60 | 2 976 780,14 |
| 4 | Эффект, тыс. руб. | 2 140 874,38 | 106 045,75 | 111 241,99 | 115 691,67 | 120 319,34 | 125 132,11 | 130 137,40 | 135 342,89 | 140 756,61 | 146 386,87 | 152 242,35 | 158 332,04 | 164 665,32 | 171 251,94 | 178 102,01 | 185 226,09 | 192 635,14 | 200 340,54 | 208 354,16 |
| 5 | Дисконтированный эффект, тыс. руб. | 1 132 334,93 | 96 405,23 | 91 935,53 | 86 920,87 | 82 179,73 | 77 697,20 | 73 459,17 | 69 452,30 | 65 664,00 | 62 082,32 | 58 696,02 | 55 494,41 | 52 467,45 | 49 605,59 | 46 899,83 | 44 341,65 | 41 923,02 | 39 636,31 | 37 474,33 |
| 6 | NPV, тыс. руб. | -1 670 113,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IRR, % | -11,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок окупаемости простой, лет | 18,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Срок окупаемости дисконтированный, лет | 28,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей в случае реализации мероприятий 
по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем 
на закрытые системы горячего водоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС. По этой причине расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не производился.

Описание актуальных изменений в предложениях 
по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения

За 2022 г. перевод потребителей с открытой на закрытую схему теплоснабжения в г. Липецк не производился.

В соответствии с требованиями п. 7.1 Статьи 23 Главы 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) в актуализированной схеме теплоснабжения города Липецк на период до 2041 года (актуализация на 2023 год) была выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. По результатам расчета сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС.