СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	10

СПИСОК РИСУНКОВ	19

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	20

СОКРАЩЕНИЯ	22

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса  на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель  в установленных границах территории города	23

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных  фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением  объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания  промышленных предприятий по этапам на каждый год первого  5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	23

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	43

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными  в производственных зонах, на каждом этапе	76

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной  плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе  территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	76

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой  мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  потребителей	79

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем  теплоснабжения и источников тепловой энергии	79

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия  индивидуальных источников тепловой энергии	84

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и  тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть,  на каждом этапе	86

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона  действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения	111

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения	111

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	114

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности  водоподготовительных установок и максимального потребления  теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	114

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь  теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	124

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития  систем теплоснабжения города	133

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения	133

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития  теплоснабжения	134

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	136

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на  осваиваемых территориях	136

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих  и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	138

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников  тепловой энергии с целью повышения эффективности работы  систем теплоснабжения	140

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии и котельных	144

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу  избыточных источников тепловой энергии, а также источников  тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы	144

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой  энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии	144

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и  расширяемых зонах действия источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,  либо по выводу их из эксплуатации	145

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии  в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,  и оценку затрат при необходимости его изменения	145

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и  перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	146

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих  источников тепловой энергии с использованием возобновляемых  источников энергии, а также местных видов топлива	148

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модернизации тепловых сетей	149

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой  нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности  источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии (использование  существующих резервов)	149

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа «Липецк»  под жилищную, комплексную или производственную застройку	149

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых  существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежнсти теплоснабжения	165

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования  системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных  в пиковый режим работы или ликвидации котельных	165

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности  теплоснабжения потребителей	171

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	171

6.7. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	176

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	178

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для  осуществления которого необходимо строительство индивидуальных  и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	178

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для  осуществления которого отсутствует необходимость строительства  индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине  отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего  водоснабжения	181

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	182

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного,  резервного и аварийного топлива на каждом этапе	182

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	203

8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива	204

8.4. Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	204

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса	204

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию,  техническое перевооружение и (или) модернизацию	205

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций  в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	205

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	213

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	234

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	234

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	234

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период  актуализации	234

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой  теплоснабжающей организации (организациям)	240

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей  организации (организациям)	240

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	246

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми  теплоснабжающей организации присвоен статус единой  теплоснабжающей организации	249

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями  заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	255

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень  теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе  теплоснабжения, расположенных в границах г.о. Липецк	255

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между  источниками тепловой энергии	257

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	258

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой  газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации  и (или) поселения, схемой и программой развития  электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  и водоотведения поселения, городского округа, города  федерального значения	298

13.1. Описание решений о развитии соответствующей системы  газоснабжения в части обеспечения топливом источников  тепловой энергии	298

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников  тепловой энергии	299

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной программы  газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии  источников теплоой энергии и систем теплоснабжения	300

13.4. Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом  перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации  источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая  входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	300

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного  развития электроэнергетики, схемы и программы развития Единой  энергетической системы России, содержащие в том числе описание  участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой  мощности и энергии	300

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений  утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей  системы водоснабжения в части, относящейся к системам  теплоснабжения	300

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной схемы водоснабжения городского округа Липецк для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	301

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	302

14.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки)  в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)	302

14.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	303

14.3. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе котельных	305

14.4. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей	305

14.5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития	306

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	313

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности  теплоснабжения	314

16.1. Описание текущего и перспективного воздействия на окружающую среду на стационарных объектах производства тепловой энергии  (мощности) г.о. Липецк	314

16.2. Описание текущих и перспективных значений максимальных  разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере  от объектов теплоснабжения	322

16.3. Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	327

16.4. Предложения по снижению воздействия на окружающую  среду от объектов теплоснабжения	327

16.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов, сброса вредных (загрязняющих) веществ и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов  производства	327

16.6. Выводы по результатам расчетов	327

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Существующие тепловые нагрузки потребителей (на конец 2022 г.)	23

Таблица 2. Сведения о движении строительных фондов	24

Таблица 3. Население города и обеспеченность жильем	25

Таблица 4. Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей	27

Таблица 5. Обобщенный прогноз численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём	29

Таблица 6. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	31

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых и производственных зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	32

Таблица 8. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	33

Таблица 9. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей	34

Таблица 10. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам источников тепловой энергии	41

Таблица 11. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО	42

Таблица 12. Удельные тепловые нагрузки и потребление для вновь строящихся зданий	44

Таблица 13. Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки	44

Таблица 14. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и  производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	45

Таблица 15. Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки	48

Таблица 16. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	50

Таблица 17. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	55

Продолжение таблицы 17	56

Таблица 18. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников  тепловой энергии и ЕТО	59

Таблица 19. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО	64

Таблица 20. Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО	66

Таблица 21. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	68

Таблица 22. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	71

Таблица 23. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в отопительный период	72

Таблица 31. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения	73

Таблица 32. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения	74

Таблица 27. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	77

Таблица 28. Прогнозируемые резервы и дефициты тепловой мощности существующих и перспективных источников тепловой энергии на конец расчетного периода.	86

Таблица 29. Перспективные тепловые балансы источников комбинированной выработки энергии	88

Таблица 30. Перспективные тепловые балансы котельных	89

Таблица 31. Балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения	115

Таблица 32. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	124

Таблица 34. Стоимость строительства котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	137

Таблица 35. Стоимость строительства новых котельных для потребителей, расположенных вне систем теплоснабжения существующих источников централизованного теплоснабжения	137

Таблица 36. Мероприятия по котельным ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	139

Таблица 37. Мероприятия по источникам тепловой энергии ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация"	141

Таблица 38. Мероприятия по котельным МУП "Липецктеплосеть"	143

Таблица 39. Температурные графики источников тепловой энергии	145

Таблица 40. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	147

Таблица 41. Мероприятия по строительству тепловых сетей АО «Квадра» для подключения новых потребителей	150

Таблица 42. Мероприятия по строительству тепловых сетей МУП «Липецктеплосеть» для подключения новых потребителей	162

Таблица 43. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО «Мегаполис-Недвиижимость» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	163

Таблица 44. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей для подключения новых потребителей, эксплуатируемых АО «Квадра» - "Липецкая генерация"	163

Таблица 45. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация"	168

Таблица 46. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых МУП "Липецктеплосеть"	168

Таблица 47. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ТЭЦ-2	170

Таблица 48. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация"	172

Таблица 49. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть"	174

Таблица 50. Мероприятия по строительству насосных станций на тепловых сетях ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация"	177

Таблица 51. Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС	178

Таблица 57. Топливно-энергетические балансы Липецкая ТЭЦ-2	182

Таблица 58. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Липецкой ТЭЦ-2	183

Таблица 59. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	183

Таблица 60. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	183

Таблица 61. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	184

Таблица 62. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	184

Таблица 63. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	184

Таблица 64. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	184

Таблица 65. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в отопительный период, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	185

Таблица 66. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в неотопительный период, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»	185

Таблица 67. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	186

Таблица 68. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	186

Таблица 69. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	187

Таблица 70. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	187

Таблица 71. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	188

Таблица 72. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	189

Таблица 73. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	190

Таблица 74. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	190

Таблица 75. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»	192

Таблица 76. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»	192

Таблица 77. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»	192

Таблица 78. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»	192

Таблица 79. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»	193

Таблица 80. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»	193

Таблица 81. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт» в отопительный период	193

Таблица 82. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт» в неотопительный период	193

Таблица 83. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»	194

Таблица 84. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»	194

Таблица 85. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»	194

Таблица 86. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»	194

Таблица 87. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»	195

Таблица 88. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»	195

Таблица 89. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс» в отопительный период	195

Таблица 90. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс» в неотопительный период	195

Таблица 91. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	196

Таблица 92. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	196

Таблица 93. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	196

Таблица 94. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	196

Таблица 95. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	197

Таблица 96. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	197

Таблица 97. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» в отопительный период	197

Таблица 98. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» в неотопительный период	197

Таблица 99. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»	198

Таблица 100. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»	198

Таблица 101. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»	198

Таблица 102. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»	198

Таблица 103. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»	198

Таблица 104. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»	199

Таблица 105. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус» в отопительный период	199

Таблица 106. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус» в неотопительный период	199

Таблица 107. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	200

Таблица 108. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	200

Таблица 109. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	200

Таблица 110. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	200

Таблица 111. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	201

Таблица 112. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	201

Таблица 113. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области в отопительный период	201

Таблица 114. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области в неотопительный период	201

Таблица 110. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения в г.о. Липецке	202

Таблица 111. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения в г.о. Липецке	202

Таблица 112. Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии.	203

Таблица 113. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих организаций в зоне действия ЕТО № 1, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	206

Таблица 114. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих организаций в зоне действия ЕТО № 2, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	206

Таблица 115. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству перспективных источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	211

Таблица 116. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий на тепловых сетях в зоне действия ЕТО № 1, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	214

Таблица 117. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий на тепловых сетях в зоне действия ЕТО № 2, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	225

Таблица 118. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий на тепловых сетях в зоне действия ЕТО № 6, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	232

Таблица 119. Фактическое выполнение мероприятий инвестиционной программы филиал АО «Квадра» – "Липецкая генерация" за 2022 г.	234

Таблица 120. Перечень мероприятий на тепловых сетях АО «Квадра» - "Липецкая генерация"	236

Таблица 121. Расчет экономической эффективности Варианта №1 развития систем теплоснабжения ЕТО № 1	237

Таблица 122. Расчет экономической эффективности Сценария № 1 Варианта № 2 для ЕТО № 1	237

Таблица 123. Расчет экономической эффективности Сценария № 2 Варианта № 2 для ЕТО № 1	238

Таблица 124. Расчет экономической эффективности Варианта № 1 для ЕТО № 2	238

Таблица 125. Расчет экономической эффективности Варианта № 2 для ЕТО № 2	239

Таблица 126. Реестр единых теплоснабжающих организаций в г.о. Липецк по состоянию на 2023 год	243

Таблица 127. Реестр зон деятельности и описание границ зон деятельности утвержденной единой теплоснабжающей организации	247

Таблица 128. Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории г.о. Липецк	250

Таблица 129. Реестр систем теплоснабжения на территории г.о. Липецк	255

Таблица 130. Сводная информация о выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей теплоснабжающих организаций г.о. Липецк	258

Таблица 131. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по г.о. Липецк	302

Таблица 132. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки энергии г.о. Липецк	303

Таблица 133. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных по г.о. Липецк в целом	305

Таблица 134. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей от источников теплоснабжения по г.о. Липецк в целом	305

Таблица 135. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для г.о. Липецк в целом	306

Таблица 136. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Липецк	313

Таблица 137. Описание текущего и перспективного объема (массы) диоксида азота, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк	315

Таблица 138. Описание текущего и перспективного объема (массы) оксида азота, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк	316

Таблица 139. Описание текущего и перспективного объема (массы) диоксида серы, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк	318

Таблица 140. Описание текущего и перспективного объема (массы) оксида углероды, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк	318

Таблица 141. Описание текущего и перспективного объема (массы) бензапирена, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк	319

Таблица 142. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	323

Таблица 143. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	324

Таблица 144. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида серы в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	324

Таблица 145. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	324

Таблица 146. Результаты расчета максимальных разовых концентраций бензапирена в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк	325

Таблица 147. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений	327

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Ретроспективная динамика численности населения города Липецка	25

Рисунок 2. Прогноз численности населения в генплане г. Липецк	26

Рисунок 3. Ретроспектива и прогнозы динамики численности населения г. Липецк	27

Рисунок 4. Модель годовых приростов строительных площадей в жилищном фонде	28

Рисунок 5. Прирост жилых строительных фондов накопительным итогом	29

Рисунок 6. Прогноз обеспеченности населения жильём	30

Рисунок 7. Схема расположения строительства с указанием их номеров	40

Рисунок 8. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия ТЭЦ-2	79

Рисунок 9. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Юго-Западная»	80

Рисунок 10. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Северо-Западная»	80

Рисунок 11. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Привокзальная»	81

Рисунок 12. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Центролит»	81

Рисунок 13. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Липецкие узоры»	82

Рисунок 14. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «108 квартал»	82

Рисунок 15. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Электроаппарат»	83

Рисунок 16. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Свободный Сокол»	83

Рисунок 17. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Поселок Дачный»	84

Рисунок 18. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения г.о. Липецк	85

Рисунок 19. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения  котельной «Центролит»	166

Рисунок 20. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения  котельной «Свободный Сокол»	166

Рисунок 21. Место расположения перспективных БМК для переключения  котельной «Поселок Дачный»	167

Рисунок 22. Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации	246

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Показатели существующего и перспективного спроса 
на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 
в установленных границах территории города

Величины существующей отапливаемой площади строительных 
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 
5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Существующие договорные тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения представлены в таблице Таблица 1.

Таблица 1. Существующие тепловые нагрузки потребителей (на конец 2022 г.)

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | ГВС (макс.) | Пар | Всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 461,125 | 55,681 | 0,000 | 25,310 | 542,116 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 123,885 | 18,033 | 0,000 | 0,000 | 141,918 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 233,729 | 32,296 | 0,000 | 0,000 | 266,024 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 425,995 | 66,219 | 0,000 | 0,000 | 492,215 |
| 5 | Котельная "Угловая" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 54,839 | 3,574 | 0,000 | 0,000 | 58,413 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 17,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,399 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 13,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,635 |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 26,740 | 3,406 | 0,000 | 0,000 | 30,146 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 4,699 | 0,000 | 0,000 | 4,699 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 0,379 | 0,000 | 0,500 | 0,879 |
| 11 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | 28,266 | 2,968 | 0,000 | 0,000 | 31,234 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | 5,561 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 5,642 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,593 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | 4,517 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 5,022 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,264 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 1,498 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,153 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,190 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,179 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,180 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,423 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,431 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,678 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | 0,176 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,193 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,841 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 2,027 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,377 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,419 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | МУП "Липецктеплосеть" | 0,400 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,700 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,298 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,221 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,659 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 2,662 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,169 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 2,398 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,819 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 1,872 |
| 32 | БМК «Стратегия»*** | МУП "Липецктеплосеть" | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,642 | 1,036 | 0,000 | 0,000 | 3,678 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 10,078 | 5,604 | 0,000 | 0,000 | 15,682 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | 3,400 | 2,620 | 0,000 | 0,000 | 6,020 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | 0,500 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,838 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | 5,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,432 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных 
предприятий на каждом этапе

Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и делового назначения, производственной застройки, общая характеристика и техническое 
состояние жилого фонда

Сведения о движении строительных фондов в г.о. Липецк представлены в таблицеТаблица 2.

Таблица 2. Сведения о движении строительных фондов

| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 25231,90 | 25630,00 | 26344,80 | 26948,20 | 27363,90 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, тыс. м2, в том числе: | 398,10 | 714,80 | 603,40 | 415,70 | 425,71 |
| 2.1 | Новое строительство, тыс. м2, в том числе: | 422,00 | 718,50 | 613,60 | 423,20 | 428,19 |
| 2.1.1 | многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 271,10 | 458,00 | 449,10 | 328,90 | 252,49 |
| 2.1.2 | общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 94,80 | 165,80 | 71,70 | 53,10 | 95,70 |
| 2.1.3 | индивидуальная жилищная застройка, тыс. м2 | 56,10 | 94,70 | 92,80 | 41,20 | 80,00 |
| 2.2 | Выбыло отапливаемой площади, тыс. м2 | 23,90 | 3,70 | 10,20 | 7,50 | 2,48 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на конец года, тыс. м2 | 25630,00 | 26344,80 | 26948,20 | 27363,90 | 27789,61 |

Ретроспективная динамика численности населения города Липецка (по годам, величина на конец года) представлена рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Ретроспективная динамика численности населения города Липецка

Сведения о населении города и обеспеченности жилой площадью (по годам, величина на конец года) представлены в таблице Таблица 3.

Таблица 3. Население города и обеспеченность жильем

| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население города, тыс. чел. | 509,42 | 508,57 | 503,22 | 496,45 | 490,91 |
| 2 | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | 14681,30 | 15230,30 | 15762,00 | 16124,60 | 16454,61 |
| 3 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 28,8 | 29,9 | 31,3 | 32,5 | 33,5 |

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий

Генеральный план города Липецка предполагает три сценария прогноза численности населения, которые представлены на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2. Прогноз численности населения в генплане г. Липецк

Как видно из графика, фактическая динамика численности населения в г. Липецке развивается по «Низкому сценарию», причем уже на конец 2020 года фактическая численность населения составила 503 тыс. чел. и продолжает снижаться, что меньше прогноза «Низкого сценария» на соответствующий период. Таким образом, при актуализации схемы теплоснабжения на ближнюю перспективу прогноз численности населения принят в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Липецка до 2025 года (утвержден решением Коллегии администрации города Липецка от 09.11.2022 №1). Прогноз на дальнем конце расчетного периода принят в соответствии с «Низким сценарием» в генплане.

Прогноз динамики численности населения города Липецка при актуализации схемы теплоснабжения в сравнении с прогнозом утвержденной (прежней) схемы теплоснабжения и с прогнозом генплана представлен на рисункеРисунок 3.

Рисунок 3. Ретроспектива и прогнозы динамики численности населения г. Липецк

Объем перспективной застройки определялся:

- по выданным разрешениям на строительство, проектным декларациям и данным, предоставленным застройщиками, с учетом как площади, так и внутреннего объёма проектируемых зданий;

- по данным генплана и детализированным планам застройки отдельных микрорайонов с указанием строительных площадей;

- по выданным теплоснабжающими организациями техническим условиям на присоединение зданий к сетям теплоснабжения;

Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей на каждом этапе с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественно-деловые здания и производственную застройку представлены в таблицеТаблица 4.

Таблица 4. Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей

| Год | Отапливаемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные жилые дома | Индивидуальные жилые дома | Общественно-деловая застройка | Производственная застройка | Расселение и снос аварийных и ветхих зданий | Все виды застройки |
| 2023 | 249554 | 80240 | 44247 | 31234 | -5991 | 399284 |
| 2024 | 285207 | 80240 | 146225 | 30475 | -8081 | 534066 |
| 2025 | 505415 | 80240 | 150314 | 0 | -43738 | 692231 |
| 2026 | 255737 | 80240 | 97554 | 0 | -26091 | 407440 |
| 2027 | 255559 | 80240 | 63547 | 0 | 0 | 399346 |
| 2028 | 221658 | 80240 | 42171 | 0 | 0 | 344069 |
| 2029 | 228526 | 80240 | 26728 | 0 | 0 | 335494 |
| 2030 | 252823 | 80240 | 46424 | 0 | 0 | 379487 |
| 2031 | 236253 | 90000 | 41500 | 0 | 0 | 367753 |
| 2032 | 306318 | 80240 | 28300 | 0 | 0 | 414858 |
| 2033 | 303648 | 80240 | 55700 | 0 | 0 | 439588 |
| 2034 | 315212 | 80240 | 52296 | 0 | 0 | 447748 |
| 2035 | 326965 | 80240 | 46800 | 0 | 0 | 454005 |
| 2036 | 346305 | 80240 | 47212 | 0 | 0 | 473757 |
| 2037 | 347205 | 80240 | 44776 | 0 | 0 | 472221 |
| 2038 | 344280 | 80240 | 44540 | 0 | 0 | 469060 |
| 2039 | 336477 | 80240 | 37338 | 0 | 0 | 454055 |
| 2040 | 337778 | 80240 | 39100 | 0 | 0 | 457118 |
| 2041 | 336477 | 80240 | 34132 | 0 | 0 | 450849 |
| 2042 | 330000 | 80240 | 30700 | 0 | 0 | 440940 |
| Итого: | 6121397 | 1614560 | 1119604 | 61709 | -83901 | 8833369 |

Модель годовых приростов общей площади в жилищном фонде с учетом ретроспективных фактических данных представлена на рисункеРисунок 4. Данные учитывают планы по расселению и сносу аварийного и ветхого жилья.

Прогноз прироста строительных площадей при актуализации схемы теплоснабжения был переработан и приведен в соответствие темпам застройки в генплане («Низкому сценарию»).

Рисунок 4. Модель годовых приростов строительных площадей в жилищном фонде

Прогноз общей площади жилищного фонда накопительным итогом в актуализированной схеме теплоснабжения в сравнении с прогнозом в утвержденной (прежней) схеме теплоснабжения и прогнозом в генплане представлен на рисункеРисунок 5. Согласно «Низкому сценарию» развития по генплану, общая площадь жилищного фонда к 2041 году составит 24,7 млн. м2. При актуализации схемы теплоснабжения было установлено, что фактические темпы ввода жилья в г. Липецке несколько отстают от прогноза «Низкого сценария» генплана. Так как данный сценарий не предполагает увеличения численности населения города, при актуализации схемы теплоснабжения было принято, что средний темп строительства за ретроспективный период и на период ближней перспективы (подтвержденный выданными разрешениями на строительство и планами застройщиков) также не будет увеличиваться. Поэтому к 2041 году (срок окончания действия прогноза генплана) общая площадь жилищного фонда составит 23,7 млн м2, что проиллюстрировано на графике.

Рисунок 5. Прирост жилых строительных фондов накопительным итогом

Актуализированные прогнозные данные численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём в городе Липецке в сравнении с утвержденной Схемой теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 5.

Таблица 5. Обобщенный прогноз численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём

| Год | Утвержденная схема теплоснабжения |  |  | Актуализированная схема теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность жильём, м2/чел. | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность жильём, м2/чел. |
| 2023 | 496,4 | 16918,2 | 34,1 | 486,8 | 16778,4 | 34,5 |
| 2024 | 496,4 | 17702,5 | 35,7 | 484,1 | 17135,8 | 35,4 |
| 2025 | 496,5 | 18498,8 | 37,3 | 482,7 | 17677,7 | 36,6 |
| 2026 | 497,6 | 18991,5 | 38,2 | 482,0 | 17987,6 | 37,3 |
| 2027 | 497,6 | 19908,8 | 40,0 | 481,5 | 18323,4 | 38,1 |
| 2028 | 497,6 | 20012,4 | 40,2 | 481,0 | 18625,3 | 38,7 |
| 2029 | 497,6 | 20101,9 | 40,4 | 480,5 | 18934,0 | 39,4 |
| 2030 | 497,6 | 20191,4 | 40,6 | 480,0 | 19267,1 | 40,1 |
| 2031 | 497,6 | 20805,8 | 41,8 | 479,5 | 19593,4 | 40,9 |
| 2032 | 497,6 | 20895,3 | 42,0 | 479,0 | 19979,9 | 41,7 |
| 2033 | 497,6 | 20984,8 | 42,2 | 478,5 | 20363,8 | 42,6 |
| 2034 | 497,6 | 21074,3 | 42,4 | 478,0 | 20759,3 | 43,4 |
| 2035 | 497,6 | 21163,8 | 42,5 | 477,6 | 21166,5 | 44,3 |
| 2036 | – | – | – | 474,1 | 21593,0 | 45,5 |
| 2037 | – | – | – | 470,6 | 22020,5 | 46,8 |
| 2038 | – | – | – | 467,1 | 22445,0 | 48,1 |
| 2039 | – | – | – | 463,6 | 22861,7 | 49,3 |
| 2040 | – | – | – | 460,1 | 23279,7 | 50,6 |
| 2041 | – | – | – | 456,2 | 23696,4 | 51,9 |
| 2042 | – | – | – | 451,0 | 24106,7 | 53,5 |

Прогноз обеспеченности населения жильём в городе Липецке, согласно актуализированной, утвержденной схемам теплоснабжения и генплану («Низкий сценарий»), представлен на рисункеРисунок 6.

Рисунок 6. Прогноз обеспеченности населения жильём

Данные о приростах отапливаемых площадей в жилищном фонде на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Прирост жилищного фонда, тыс.м2 | 327,2 | 552,7 | 541,9 | 370,1 | 332,5 | 329,8 | 365,4 | 585,7 | 336,0 | 335,8 | 301,9 | 308,8 | 333,1 | 326,3 | 386,6 | 383,9 | 395,5 | 407,2 | 426,5 | 427,4 | 424,5 | 416,7 | 418,0 | 416,7 | 410,2 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.м2 | 327,2 | 879,9 | 1422 | 1792 | 2124 | 2454 | 2820 | 3405 | 3741 | 4077 | 4379 | 4688 | 5021 | 5347 | 5734 | 6117 | 6513 | 6920 | 7347 | 7774 | 8199 | 8615 | 9033 | 9450 | 9860 |
| Прирост по кадастровым кварталам, тыс.м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 23977 | 23401 | 9586 | 13744 | 10563 | 9051 | 8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | – | – | – | – | – | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901 | – | – | – | – | – | 14565 | 0 | 32339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 35735 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402 | – | – | – | – | – | 0 | 12071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 16445 | 16445 | 16445 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 49020 | 30000 | 16869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | – | – | – | – | – | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| 48:20:21001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| 48:20:21018 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 48:20:27311 | – | – | – | – | – | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 80600 | 91100 | 80600 | 80600 | 80000 | 90000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 158992 | 15809 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 35000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
| 48:20:28410 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 20100 | 10000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 9696 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 64962 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 72430 | 0 | 72430 | 72430 | 72430 | 72430 | 90000 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 80000 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 5778 | 4477 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 16965 | 19305 | 10205 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 11083 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 13243 | 37746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501 | – | – | – | – | – | 0 | 14877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 53724 | 115411 | 35622 | 100622 | 15000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 44086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 34305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
| 48:20:46003 | – | – | – | – | – | 0 | 42141 | 42141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006 | – | – | – | – | – | 29971 | 29971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные о приростах отапливаемых площадей в общественно-деловом и производственном фонде на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 7.

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых и производственных зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Прирост О/Д и производственного фонда, тыс.м2 | 94,80 | 165,8 | 71,70 | 53,10 | 95,70 | 75,48 | 176,7 | 150,3 | 97,55 | 63,55 | 42,17 | 26,73 | 46,42 | 41,50 | 28,30 | 55,70 | 52,30 | 46,80 | 47,21 | 44,78 | 44,54 | 37,34 | 39,10 | 34,13 | 30,70 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.м2 | 94,8 | 260,6 | 332,3 | 385,4 | 481,1 | 556,6 | 733,3 | 883,6 | 981,1 | 1044,7 | 1086,9 | 1113,6 | 1160,0 | 1201,5 | 1229,8 | 1285,5 | 1337,8 | 1384,6 | 1431,8 | 1476,6 | 1521,1 | 1558,5 | 1597,6 | 1631,7 | 1662,4 |
| Прирост по кадастровым кварталам, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10501 | – | – | – | – | – | 1638 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 38982 | 7164 | 0 | 30000 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001 | – | – | – | – | – | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103 | – | – | – | – | – | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313 | – | – | – | – | – | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801 | – | – | – | – | – | 4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903 | – | – | – | – | – | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | – | – | – | – | – | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | – | – | – | – | – | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703 | – | – | – | – | – | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101 | – | – | – | – | – | 1867 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204 | – | – | – | – | – | 0 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 4200 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | – | – | – | – | – | 0 | 38383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 28476 | 0 | 0 | 15000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204 | – | – | – | – | – | 0 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | – | – | – | – | – | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 1714 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003 | – | – | – | – | – | 1830 | 18120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 13500 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 13500 | 9500 | 1921 | 1921 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | – | – | – | – | – | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 9679 | 3442 | 6076 | 3840 | 6638 | 6400 | 3432 | 0 |
| 48:20:29402 | – | – | – | – | – | 1207 | 10602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502 | – | – | – | – | – | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 27800 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 4836 | 0 | 9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001 | – | – | – | – | – | 1793 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801 | – | – | – | – | – | 26247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802 | – | – | – | – | – | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502 | – | – | – | – | – | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 13599 | 8385 | 40236 | 19565 | 0 | 0 | 16728 | 8150 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501 | – | – | – | – | – | 0 | 1404 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405 | – | – | – | – | – | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601 | – | – | – | – | – | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 15000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные о сносе (выводе из эксплуатации) отапливаемых площадей жилых зданий на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 8.

Таблица 8. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Снос жилищного фонда, тыс.м2 | 23,9 | 3,7 | 10,2 | 7,5 | 2,5 | 6,0 | 8,1 | 43,7 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.м2 | 23,9 | 27,6 | 37,8 | 45,3 | 47,8 | 53,8 | 61,9 | 105,6 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| Снос по кадастровым кварталам, тыс.м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:11206 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | – | – | – | – | -604 | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | – | – | – | – | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0 | -273 | -828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | – | – | – | – | -1519 | -864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -2399 | -714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | – | – | – | – | -634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | – | – | – | – | 0 | -353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | – | – | – | – | 0 | -936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31202 | – | – | – | – | – | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | -926 | 0 | -5881 | -1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | – | – | – | – | -377 | 0 | -483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | – | – | – | – | 0 | -1716 | -762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | – | – | – | – | -1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1229 | -1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -4415 | -3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -2198 | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 |  |  |  |  |  | 0 | -2209 | -2046 | -2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -3653 | -1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 |  |  |  |  |  | 0 | -349 | -783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сводные данные по прогнозу прироста строительных фондов с разделением по площадкам строительства представлены в таблице Таблица 9.

Таблица 9. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей

| Номер площадки строительства | Приросты отапливаемых площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2023-2042 гг. |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 26 | 0 | 23977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23977 |
| 30 | 0 | 0 | 23401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23401 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 |
| 35 | 0 | 33940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33940 |
| 43 | 0 | 11230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230 |
| 44 | 0 | 4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 |
| 69 | 34305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34305 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 |
| 73 | 0 | 38383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38383 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 |
| 78 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 |
| 79 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 80 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 84 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 85 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10379 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 |
| 87 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 96 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 |
| 101 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 108 | 0 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 |
| 109 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 120 | 0 | 0 | 9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472 |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 23026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23026 |
| 124 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 |
| 126 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 |
| 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 137 | 0 | 0 | 25454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454 |
| 144 | 0 | 0 | 0 | 15565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15565 |
| 145 | 0 | 7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748 |
| 146 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 |
| 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 151 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033 |
| 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 |
| 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 |
| 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 |
| 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19305 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 |
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 0 | 0 | 0 | 4477 |
| 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778 | 0 | 0 | 5778 |
| 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 0 | 4477 |
| 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| 188 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 |
| 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 |
| 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 |
| 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 |
| 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 |
| 199 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 |
| 201 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 |
| 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91100 |
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 |
| 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
| 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 218 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 |
| 222 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 |
| 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 |
| 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 |
| 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 |
| 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9679 |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 |
| 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 |
| 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 |
| 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | 0 | 0 | 0 | 6638 |
| 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400 |
| 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 3432 |
| 250 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 |
| 267 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 |
| 272 | 1830 | 18120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 |
| 273 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
| 281 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621 |
| 282 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 |
| 294 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 302 | 0 | 0 | 0 | 44086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44086 |
| 303 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 |
| 310 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 311 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| 319 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| 321 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 322 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| 325 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 |
| 326 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 329 | 0 | 10602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10602 |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| 336 | 4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836 |
| 338 | 4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 |
| 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 |
| 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 |
| 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 |
| 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 307000 |
| 391 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 396 | 14565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14565 |
| 399 | 4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716 |
| 413 | 9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696 |
| 414 | 0 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54803 |
| 415 | 0 | 14877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14877 |
| 421 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564 |
| 430 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 431 | 0 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042 |
| 436 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 |
| 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869 |
| 448 | 0 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 |
| 449 | 0 | 0 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505 |
| 451 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 452 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 454 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 456 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 462 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 469 | 13444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13444 |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 471 | 15890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15890 |
| 472 | 0 | 15809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15809 |
| 473 | 15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15821 |
| 474 | 11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
| 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
| 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 481 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 |
| 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 502 | 0 | 0 | 0 | 42596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42596 |
| 506 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 507 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
| 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 517 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 518 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 519 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 520 | 0 | 0 | 27718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27718 |
| 521 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 522 | 0 | 72815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72815 |
| 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 524 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 525 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 527 | 47862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47862 |
| 528 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 529 | 11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 530 | 11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 538 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 |
| 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 80000 | 890000 |
| 540 | 0 | 0 | 49020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49020 |
| 541 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 542 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 543 | 0 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6433 |
| 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 546 | 0 | 0 | 14397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397 |
| 547 | 0 | 0 | 17942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17942 |
| 548 | 0 | 21298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 |
| 549 | 0 | 21298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 13243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13243 |
| 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37746 |
| 552 | 0 | 42141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42141 |
| 553 | 0 | 0 | 42141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42141 |
| 554 | 29971 | 29971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59942 |
| 555 | 0 | 0 | 35735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35735 |
| 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 210000 |
| 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 240720 |
| 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 420000 |
| 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 410000 |
| 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 360000 |
| 562 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320960 |
| 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320960 |
| 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330720 |
| 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 320960 |
| 566 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 |
| 567 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 568 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13120 |
| 569 | 0 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239 |
| 570 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| 571 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
| 572 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 |
| 573 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 |
| 574 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 |
| 575 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 |
| 576 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999 |
| 577 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 |
| 578 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 579 | 0 | 12071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071 |
| 580 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 581 | 0 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6787 |
| 582 | 0 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947 |
| 583 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 584 | 0 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 |
| 585 | 0 | 0 | 9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9739 |
| 586 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 |
| 587 | 0 | 0 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943 |
| 588 | 0 | 0 | 28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28265 |
| 589 | 0 | 0 | 64962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64962 |
| 590 | 0 | 0 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164 |
| 591 | 0 | 0 | 35622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35622 |
| 592 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 |
| 593 | 0 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
| 594 | 0 | 5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174 |
| 595 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| 596 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 |
| 597 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 |
| 598 | 26247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26247 |
| снос | -5991 | -8081 | -43738 | -26091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83901 |
| Общий итог | 399284 | 534066 | 692231 | 407440 | 399346 | 344069 | 335494 | 379487 | 367753 | 414858 | 439588 | 447748 | 454005 | 473757 | 472221 | 469060 | 454055 | 457118 | 450849 | 440940 | 8833369 |

Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров на карте города приведена на рисунке Рисунок 7.

Рисунок 7. Схема расположения строительства с указанием их номеров

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии и в зонах ответственности ЕТО

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии, приведен в таблице Таблица 10.

Таблица 10. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам источников тепловой энергии

| № п/п | № ЕТО | Источник тепловой энергии | Прирост площади перспективной застройки по годам, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2023-2042 |
| 1 | 1 | ТЭЦ-2 | 54418 | 12915 | -6321 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 4208 | 10205 | 16965 | 13572 | 19465 | 29805 | 15205 | 7280 | 4477 | 5778 | 4477 | 0 | 198032 |
| 2 | – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 54418 | 12915 | -6321 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 4208 | 10205 | 16965 | 13572 | 19465 | 29805 | 15205 | 7280 | 4477 | 5778 | 4477 | 0 | 198032 |
| 3 | 2 | кот. 108 квартал | 350 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 4 | 2 | кот. Свободный Сокол | -634 | 0 | -2881 | -714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4229 |
| 5 | 2 | кот. Липецкие узоры | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 6 | 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 |
| 7 | 1 | кот. Привокзальная | 24911 | 21811 | 73678 | 46682 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204082 |
| 8 | 1 | кот. Северо-Западная | 889 | 18486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19375 |
| 9 | 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | -1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1159 |
| 10 | 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 |
| 11 | 2 | кот. Центролит | 2655 | 722 | 0 | -5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1919 |
| 12 | 2 | кот. Школа 22 | -816 | -864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1680 |
| 13 | 2 | кот. Электроаппарат | 916 | 0 | 838 | -3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1871 |
| 14 | 1 | кот. Юго-Западная | 77749 | 183037 | 184452 | 220294 | 90613 | 62333 | 24051 | 14315 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879844 |
| 15 | – | Итого по котельным | 107496 | 223192 | 262435 | 256182 | 90613 | 111934 | 24051 | 14315 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113218 |
| 16 | – | крышные кот. | 0 | 42141 | 42141 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131122 |
| 17 | – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 33597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 168597 |
| 18 | – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 45155 | 15809 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 20000 | 0 | 23000 | 30000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 180964 |
| 19 | – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 20 | – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 |
| 21 | – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 307000 |
| 22 | – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 9679 | 3442 | 6076 | 3840 | 6638 | 6400 | 3432 | 0 | 52032 |
| 23 | – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121500 | 93500 | 85150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300150 |
| 24 | – | пристроенные котельные | 29971 | 40821 | 0 | 13243 | 37746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121781 |
| 25 | – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 250000 | 1613120 |
| 26 | – | индивидуальные источники | 126966 | 199188 | 393976 | 124345 | 224147 | 217135 | 291443 | 340139 | 310545 | 268153 | 283423 | 270801 | 274161 | 259810 | 177240 | 177240 | 177240 | 177240 | 177240 | 160240 | 4630672 |
| 27 | – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 237370 | 297959 | 436117 | 150708 | 308733 | 232135 | 311443 | 360139 | 340545 | 404653 | 422623 | 434176 | 434540 | 443952 | 457016 | 461780 | 449578 | 451340 | 446372 | 440940 | 7522119 |
| 28 | – | Итого | 399284 | 534066 | 692231 | 407440 | 399346 | 344069 | 335494 | 379487 | 367753 | 414858 | 439588 | 447748 | 454005 | 473757 | 472221 | 469060 | 454055 | 457118 | 450849 | 440940 | 8833369 |

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии и зон ответственности единых теплоснабжающих организаций города Липецка, приведен в таблице Таблица 11.

Таблица 11. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО

| № п/п | № ЕТО | Наименование ЕТО | Прирост площади перспективной застройки по годам, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2023-2042 |
| 1 | 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 157967 | 236249 | 251809 | 266367 | 90613 | 111934 | 24051 | 19348 | 27208 | 10205 | 16965 | 13572 | 19465 | 29805 | 15205 | 7280 | 4477 | 5778 | 4477 | 0 | 1312775 |
| 2 | 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 3947 | -142 | -2048 | -9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7878 |
| 3 | 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 |
| 4 | – | Прочие источники | 237370 | 297959 | 436117 | 150708 | 308733 | 232135 | 311443 | 360139 | 340545 | 404653 | 422623 | 434176 | 434540 | 443952 | 457016 | 461780 | 449578 | 451340 | 446372 | 440940 | 7522119 |
| 5 | – | Итого | 399284 | 534066 | 692231 | 407440 | 399346 | 344069 | 335494 | 379487 | 367753 | 414858 | 439588 | 447748 | 454005 | 473757 | 472221 | 469060 | 454055 | 457118 | 450849 | 440940 | 8833369 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных 
с требованиями к энергетической эффективности объектов 
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

          - Показатели удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для различных типов 
перспективной застройки

Прогноз прироста тепловых нагрузок в г. Липецке за счет нового строительства производился на основе прогноза перспективной застройки и расчета перспективных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для разных типов жилых и общественно-деловых зданий.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление и вентиляцию, приведённые в СП 50-13330-2012 «Тепловая защита зданий». Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных многоэтажных, многоквартирных среднеэтажных и малоэтажных индивидуальных жилых зданий в пересчете на квадратный метр площади на основе анализа и усреднения характеристик строящихся в настоящее время зданий (объём здания, этажность), согласно выданным разрешениям на строительство и проектным декларациям.

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию во вновь создаваемых зданиях должна уменьшаться:

с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2023 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2028 года – не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню;

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

на период 2023–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

на период 2028-2042 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Средневзвешенные величины удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных типов застройки при актуализации Схемы теплоснабжения были обновлены в соответствии с характеристиками возводимых в настоящее время зданий и приведены в таблицеТаблица 12.

Таблица 12. Удельные тепловые нагрузки и потребление для вновь строящихся зданий

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2023-2027 | Жилая многоэтажная | 0,0673 | 0 | 0,0927 | 0,16 | 27,3 | 0 | 11 | 38,3 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0807 | 0 | 0,0927 | 0,1734 | 32,8 | 0 | 11 | 43,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,0976 | 0 | 0,0927 | 0,1903 | 39,6 | 0 | 11 | 50,6 |
|  | Общественно-деловая | 0,0428 | 0,0524 | 0,0337 | 0,1289 | 17 | 21,6 | 4 | 42,6 |
|  | и промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028-2042 | Жилая многоэтажная | 0,0561 | 0 | 0,0927 | 0,1488 | 22,8 | 0 | 11 | 33,8 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0673 | 0 | 0,0927 | 0,16 | 27,3 | 0 | 11 | 38,3 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,0813 | 0 | 0,0927 | 0,174 | 33 | 0 | 11 | 44 |
|  | Общественно-деловая | 0,0357 | 0,0437 | 0,0337 | 0,1131 | 14 | 18,2 | 4 | 36,2 |
|  | и промышленная |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого 
из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

          - Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства, сгруппированные по расчетным 
элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки представлены в таблицеТаблица 13.

Таблица 13. Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки

| Год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего |
| 2023 | 6,8198 | 1,8717 | 8,6915 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 1,7099 | 0,1769 | 1,8868 | 1,2069 | 0,125 | 1,3319 | -0,5676 | -0,0718 | -0,6394 | 12,3465 | 2,7036 | 15,0501 |
| 2024 | 7,7844 | 2,1391 | 9,9235 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 5,65 | 0,5848 | 6,2348 | 1,1776 | 0,1219 | 1,2995 | -0,7545 | -0,0904 | -0,8449 | 17,035 | 3,3572 | 20,3922 |
| 2025 | 13,2907 | 3,7906 | 17,0813 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 5,8082 | 0,6014 | 6,4096 | 0 | 0 | 0 | -3,5015 | -0,5899 | -4,0914 | 18,7749 | 4,4039 | 23,1788 |
| 2026 | 6,9815 | 1,9178 | 8,8993 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 4,3181 | 0,3903 | 4,7084 | 0 | 0 | 0 | -2,2813 | -0,264 | -2,5453 | 12,1958 | 2,6459 | 14,8417 |
| 2027 | 6,9767 | 1,9166 | 8,8933 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 2,4554 | 0,2542 | 2,7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6096 | 2,7726 | 15,3822 |
| 2028 | 5,0429 | 1,6624 | 6,7053 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,358 | 0,1687 | 1,5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0488 | 2,4329 | 11,4817 |
| 2029 | 5,1989 | 1,7138 | 6,9127 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0,8606 | 0,1069 | 0,9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7074 | 2,4225 | 11,1299 |
| 2030 | 5,7517 | 1,896 | 7,6477 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,4949 | 0,1857 | 1,6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8945 | 2,6835 | 12,578 |
| 2031 | 5,3747 | 1,772 | 7,1467 | 2,97 | 0,675 | 3,645 | 1,3363 | 0,166 | 1,5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,681 | 2,613 | 12,294 |
| 2032 | 6,9689 | 2,2973 | 9,2662 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0,9113 | 0,1132 | 1,0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5281 | 3,0123 | 13,5404 |
| 2033 | 6,9081 | 2,2773 | 9,1854 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,7935 | 0,2228 | 2,0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,3495 | 3,1019 | 14,4514 |
| 2034 | 7,1712 | 2,3641 | 9,5353 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,6839 | 0,2092 | 1,8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,503 | 3,1751 | 14,6781 |
| 2035 | 7,4385 | 2,4522 | 9,8907 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,507 | 0,1872 | 1,6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5934 | 3,2412 | 14,8346 |
| 2036 | 7,8785 | 2,5973 | 10,4758 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,5202 | 0,1889 | 1,7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0466 | 3,388 | 15,4346 |
| 2037 | 7,899 | 2,604 | 10,503 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,4417 | 0,1791 | 1,6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9886 | 3,3849 | 15,3735 |
| 2038 | 7,8324 | 2,5821 | 10,4145 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,4341 | 0,1782 | 1,6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9144 | 3,3621 | 15,2765 |
| 2039 | 7,655 | 2,5236 | 10,1786 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,2022 | 0,1494 | 1,3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5051 | 3,2748 | 14,7799 |
| 2040 | 7,6845 | 2,5333 | 10,2178 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,259 | 0,1564 | 1,4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5914 | 3,2915 | 14,8829 |
| 2041 | 7,655 | 2,5236 | 10,1786 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,099 | 0,1365 | 1,2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4019 | 3,2619 | 14,6638 |
| 2042 | 7,5075 | 2,475 | 9,9825 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 |
| Всего | 145,82 | 45,9098 | 191,73 | 55,9281 | 12,1092 | 68,0373 | 39,8318 | 4,4786 | 44,3104 | 2,3845 | 0,2469 | 2,6314 | -7,1049 | -1,0161 | -8,121 | 236,859 | 61,7284 | 298,588 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 14.

Таблица 14. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и 
производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вент. и ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 16,60 | 15,05 | 20,392 | 23,179 | 14,842 | 15,382 | 11,482 | 11,130 | 12,578 | 12,294 | 13,540 | 14,451 | 14,678 | 14,835 | 15,435 | 15,374 | 15,277 | 14,780 | 14,883 | 14,664 | 14,344 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция, Гкал/ч | – | – | – | – | 13,84 | 12,35 | 17,04 | 18,77 | 12,20 | 12,61 | 9,05 | 8,71 | 9,89 | 9,68 | 10,53 | 11,35 | 11,50 | 11,59 | 12,05 | 11,99 | 11,91 | 11,51 | 11,59 | 11,40 | 11,14 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 2,76 | 2,70 | 3,36 | 4,40 | 2,65 | 2,77 | 2,43 | 2,42 | 2,68 | 2,61 | 3,01 | 3,10 | 3,18 | 3,24 | 3,39 | 3,38 | 3,36 | 3,27 | 3,29 | 3,26 | 3,20 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | – | – | – | – | 16,6 | 31,7 | 52,0 | 75,2 | 90,1 | 105,4 | 116,9 | 128,1 | 140,6 | 152,9 | 166,5 | 180,9 | 195,6 | 210,4 | 225,9 | 241,2 | 256,5 | 271,3 | 286,2 | 300,8 | 315,2 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10501 | – | – | – | – | – | 0,0698 | 0,0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 2,4966 | 1,1198 | 0,3335 | 1,7574 | 0,6008 | 0,2736 | 0,2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | – | – | – | – | – | 0 | 3,7793 | 3,7793 | 3,7793 | 3,7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103 | – | – | – | – | – | 0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313 | – | – | – | – | – | 0,0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801 | – | – | – | – | – | 0,2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901 | – | – | – | – | – | 0,4976 | 0 | 0,7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903 | – | – | – | – | – | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | – | – | – | – | -0,059 | -0,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | – | – | – | – | – | 0,0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0,6787 | 0 | 0 | 0 | 0,5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402 | – | – | – | – | – | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703 | – | – | – | – | – | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101 | – | – | – | – | – | 0,0796 | 0 | 0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,3422 | 0,5722 | 0,4974 | 0,4974 | 0,6051 | 0,4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,1791 | 0,4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | – | – | – | – | – | 0 | 1,6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0,0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 1,2141 | 1,7059 | 1,044 | 1,2266 | 0,1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0,169 | 0 | -0,1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | – | – | – | – | – | 0,2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1991 | 0 | 0 | 0,3749 | 0,3749 | 0,3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | – | – | – | – | – | 0,0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:21001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0,0731 | -0,0191 | -0,0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003 | – | – | – | – | – | 0,078 | 0,7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7022 | 2,9087 | 2,6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 |
| 48:20:21102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | – | – | – | – | -0,1364 | -0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,2742 | -0,0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27311 | – | – | – | – | – | 0 | 0,3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | – | – | – | – | -0,0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4382 | 2,5106 | 2,8825 | 2,9269 | 2,7821 | 2,4896 | 2,7921 | 2,5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 6,481 | 0,5502 | 0 | 0 | 0 | 0,4538 | 0,605 | 0,605 | 0,9968 | 0,4538 | 0,4538 | 1,0588 | 0,605 | 0 | 0,7136 | 0,967 | 0,4538 | 0,5262 | 0,4538 | 0 |
| 48:20:28410 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4534 | 0,3504 | 0,1246 | 0,2199 | 0,139 | 0,2403 | 0,2317 | 0,1242 | 0 |
| 48:20:28505 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29402 | – | – | – | – | – | 0,0514 | 0,4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502 | – | – | – | – | – | 0,1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | – | – | – | – | 0 | -0,1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 0,6945 | 0,348 | 0 | 0,0853 | 0,4538 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0,3506 | 0,1279 | 0,696 | 0,9417 | 0 | 0,5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,2132 | -0,047 | 0 | 0,7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 3,466 | 0 | 0 | 0 | 0,9075 | 1,5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,181 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,5205 | 0 | 2,5205 | 2,582 | 2,191 | 2,191 | 2,7225 | 2,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,5884 | 0 | 0,5884 | 0 | 0 | 1,0064 | 0 | 0,3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 0,5673 | 0 | 0,3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки представлены в таблицеТаблица 15.

Таблица 15. Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки

| Год | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего |
| 2023 | 16,805 | 15,768 | 32,573 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 4,214 | 1,49 | 5,704 | 2,974 | 1,053 | 4,027 | -1,4 | -0,605 | -2,005 | 30,424 | 22,776 | 53,2 |
| 2024 | 19,185 | 18,019 | 37,204 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 13,924 | 4,924 | 18,848 | 2,903 | 1,027 | 3,93 | -1,859 | -0,762 | -2,621 | 41,984 | 28,278 | 70,262 |
| 2025 | 32,757 | 31,933 | 64,69 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 14,315 | 5,065 | 19,38 | 0 | 0 | 0 | -8,629 | -4,969 | -13,598 | 46,274 | 37,099 | 83,373 |
| 2026 | 17,205 | 16,156 | 33,361 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 10,641 | 3,287 | 13,928 | 0 | 0 | 0 | -5,62 | -2,223 | -7,843 | 30,057 | 22,29 | 52,347 |
| 2027 | 17,193 | 16,146 | 33,339 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 6,051 | 2,141 | 8,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,075 | 23,357 | 54,432 |
| 2028 | 12,429 | 14,005 | 26,434 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,347 | 1,421 | 4,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,302 | 20,496 | 42,798 |
| 2029 | 12,813 | 14,437 | 27,25 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,121 | 0,899 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,46 | 20,406 | 41,866 |
| 2030 | 14,175 | 15,972 | 30,147 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,683 | 1,565 | 5,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,384 | 22,607 | 46,991 |
| 2031 | 13,246 | 14,927 | 28,173 | 7,32 | 5,686 | 13,006 | 3,293 | 1,398 | 4,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,859 | 22,011 | 45,87 |
| 2032 | 17,174 | 19,352 | 36,526 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,245 | 0,954 | 3,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,945 | 25,376 | 51,321 |
| 2033 | 17,024 | 19,184 | 36,208 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 4,42 | 1,876 | 6,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,97 | 26,13 | 54,1 |
| 2034 | 17,672 | 19,916 | 37,588 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 4,151 | 1,762 | 5,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,349 | 26,748 | 55,097 |
| 2035 | 18,331 | 20,658 | 38,989 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,714 | 1,576 | 5,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,571 | 27,304 | 55,875 |
| 2036 | 19,415 | 21,879 | 41,294 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,746 | 1,591 | 5,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,687 | 28,54 | 58,227 |
| 2037 | 19,466 | 21,936 | 41,402 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,553 | 1,508 | 5,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,545 | 28,514 | 58,059 |
| 2038 | 19,302 | 21,752 | 41,054 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,535 | 1,501 | 5,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,363 | 28,323 | 57,686 |
| 2039 | 18,865 | 21,259 | 40,124 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,963 | 1,258 | 4,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,354 | 27,587 | 55,941 |
| 2040 | 18,938 | 21,341 | 40,279 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,103 | 1,317 | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,567 | 27,728 | 56,295 |
| 2041 | 18,865 | 21,259 | 40,124 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,708 | 1,149 | 3,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,099 | 27,478 | 55,577 |
| 2042 | 18,502 | 20,85 | 39,352 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,464 | 26,954 | 54,418 |
| Всего | 359,362 | 386,749 | 746,111 | 137,839 | 102,016 | 239,855 | 98,163 | 37,716 | 135,879 | 5,877 | 2,08 | 7,957 | -17,508 | -8,559 | -26,067 | 583,733 | 520,002 | 1103,74 |

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 16.

Таблица 16. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Общий прирост потребления тепла на отопление, вент. и ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | – | 57,36 | 53,20 | 70,26 | 83,37 | 52,35 | 54,43 | 42,80 | 41,87 | 46,99 | 45,87 | 51,32 | 54,10 | 55,10 | 55,88 | 58,23 | 58,06 | 57,69 | 55,94 | 56,30 | 55,58 | 54,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция, тыс.Гкал | – | – | – | – | 34,11 | 30,42 | 41,98 | 46,27 | 30,06 | 31,08 | 22,30 | 21,46 | 24,38 | 23,86 | 25,95 | 27,97 | 28,35 | 28,57 | 29,69 | 29,55 | 29,36 | 28,35 | 28,57 | 28,10 | 27,46 |
| ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | – | 23,25 | 22,78 | 28,28 | 37,10 | 22,29 | 23,36 | 20,50 | 20,41 | 22,61 | 22,01 | 25,38 | 26,13 | 26,75 | 27,30 | 28,54 | 28,51 | 28,32 | 27,59 | 27,73 | 27,48 | 26,95 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.Гкал | – | – | – | – | 57,4 | 110,6 | 180,8 | 264,2 | 316,5 | 371,0 | 413,8 | 455,6 | 502,6 | 548,5 | 599,8 | 653,9 | 709,0 | 764,9 | 823,1 | 881,2 | 938,9 | 994,8 | 1051,1 | 1106,7 | 1161,1 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10501 | – | – | – | – | – | 0,211 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 8,154 | 3,976 | 1,248 | 5,66 | 2,139 | 1,079 | 0,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001 | – | – | – | – | – | 0 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | – | – | – | – | – | 0 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103 | – | – | – | – | – | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313 | – | – | – | – | – | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801 | – | – | – | – | – | 0,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901 | – | – | – | – | – | 1,877 | 0 | 3,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903 | – | – | – | – | – | 0,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | – | – | – | – | – | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | – | – | – | – | -0,252 | -0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | – | – | – | – | – | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 4,777 | 0 | 2,544 | 0 | 0 | 0 | 2,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402 | – | – | – | – | – | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703 | – | – | – | – | – | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101 | – | – | – | – | – | 0,241 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 2,145 | 1,961 | 1,961 | 2,297 | 1,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | – | – | – | – | 0 | -0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,542 | 1,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | – | – | – | – | – | 0 | 4,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 13,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 3,669 | 6,396 | 3,914 | 4,134 | 0,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0,51 | 0 | -0,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | – | – | – | – | – | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,622 | 0 | 0 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204 | – | – | – | – | – | 0 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 6,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | – | – | – | – | – | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:21001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0,221 | -0,047 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003 | – | – | – | – | – | 0,235 | 2,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,461 | 11,065 | 10,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 |
| 48:20:21102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | – | – | – | – | -0,336 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,78 | -0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27311 | – | – | – | – | – | 0 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | – | – | – | – | -0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,611 | 9,837 | 11,26 | 11,137 | 10,685 | 9,757 | 10,95 | 9,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | – | – | – | – | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 23,119 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 1,789 | 2,385 | 2,385 | 3,484 | 1,789 | 1,789 | 4,174 | 2,385 | 0 | 2,724 | 3,516 | 1,789 | 2,015 | 1,789 | 0 |
| 48:20:28410 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | – | – | – | – | – | 0 | 0,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416 | 1,094 | 0,389 | 0,687 | 0,435 | 0,751 | 0,724 | 0,387 | 0 |
| 48:20:28505 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29402 | – | – | – | – | – | 0,155 | 1,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502 | – | – | – | – | – | 0,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | – | – | – | – | 0 | -0,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 2,61 | 1,305 | 0 | 0,258 | 1,789 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 1,297 | 0,387 | 2,61 | 3,661 | 0 | 2,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,644 | -0,116 | 0 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 12,12 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | 5,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,565 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 9,449 | 0 | 9,449 | 9,858 | 8,637 | 8,637 | 10,732 | 8,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,779 | 0 | 1,779 | 0 | 0 | 3,143 | 0 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 1,977 | 0 | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 9,539 |
| 48:20:31202 | – | – | – | – | – | 0 | -0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001 | – | – | – | – | – | 0,232 | 0 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | -0,35 | 0 | -1,003 | -0,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | – | – | – | – | -0,065 | 0 | -0,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0,387 | 0 | 0 | -0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | – | – | – | – | 0 | -0,591 | -0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | – | – | – | – | -0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,332 | -0,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801 | – | – | – | – | – | 3,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802 | – | – | – | – | – | 0 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,662 | -1,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 1,266 | 0 | -0,67 | -0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,216 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | -0,776 | -1,05 | -1,188 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,502 | 0 | 0 | 0 | 0,282 | 0,282 | 0 | 0 | 0,534 | 0,689 | 0,534 | 0 |
| 48:20:41905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,401 | -0,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | 2,023 | 2,302 | 1,216 | 0,868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502 | – | – | – | – | – | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0,667 | 0 | 0 | 6,11 | 1,457 | 0 | 0 | 0 | 1,321 | 1,321 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,728 | 4,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501 | – | – | – | – | – | 0 | 2,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 8,762 | 16,116 | 9,837 | 17,002 | 1,957 | 4,77 | 1,89 | 0,921 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501 | – | – | – | – | – | 0 | 0,181 | 0 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | – | – | – | – | 0 | -0,133 | -0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 5,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405 | – | – | – | – | – | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601 | – | – | – | – | – | 0 | 0,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,152 | 1,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 4,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 7,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,933 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,905 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0 |
| 48:20:46003 | – | – | – | – | – | 0 | 5,4 | 5,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006 | – | – | – | – | – | 4,183 | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

При актуализации Схемы теплоснабжения объекты нового строительства в г.о. Липецк присоединяются к следующим основным источникам тепловой энергии:

1. Липецкой ТЭЦ-2;

2. К крупным и малым котельным в зонах их действия;

3. Объекты индивидуального жилищного строительства проектируются с индивидуальными системами отопления.

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 17.

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 18.

Таблица 17. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 1,3267 | 0,3589 | 1,6856 | 0,0871 | 0,0379 | 0,125 | -1,8798 | -0,4094 | -2,2892 | -0,6184 | -0,1972 | -0,8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 1,3267 | 0,3589 | 1,6856 | 0,0871 | 0,0379 | 0,125 | -1,8798 | -0,4094 | -2,2892 | -0,6184 | -0,1972 | -0,8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0,0135 | 0,0014 | 0,0149 | 0 | 0 | 0 | -0,0436 | 0,0033 | -0,0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | -0,0689 | 0 | -0,0689 | 0 | 0 | 0 | -0,3327 | -0,0144 | -0,3471 | -0,0766 | 0 | -0,0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0,057 | 0,0059 | 0,0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2455 | 0,0254 | 0,2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0,7481 | 0,1698 | 0,9179 | 0,4995 | 0,1546 | 0,6541 | 2,1479 | 0,5248 | 2,6727 | 1,1666 | 0,3615 | 1,5281 | 0 | 0 | 0 | 0,908 | 0,253 | 1,161 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0,0165 | -0,0119 | 0,0046 | 0,6905 | 0,0703 | 0,7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1105 | -0,0102 | -0,1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4058 | 0,0504 | 0,4562 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0,1026 | 0,0106 | 0,1132 | 0,0279 | 0,0029 | 0,0308 | 0 | 0 | 0 | -0,4233 | -0,0014 | -0,4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | -0,0872 | 0 | -0,0872 | -0,0581 | 0 | -0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0,0354 | 0,0037 | 0,0391 | 0 | 0 | 0 | 0,0324 | 0,0034 | 0,0358 | -0,3329 | 0 | -0,3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 2,2206 | 0,5499 | 2,7705 | 5,3636 | 1,2719 | 6,6355 | 5,1181 | 1,2293 | 6,3474 | 6,4222 | 1,526 | 7,9482 | 2,984 | 0,522 | 3,506 | 1,5293 | 0,4263 | 1,9556 | 0,6888 | 0,1278 | 0,8166 |
| – | Итого по котельным | 3,0376 | 0,7294 | 3,767 | 6,5234 | 1,4997 | 8,0231 | 7,1676 | 1,7718 | 8,9394 | 6,6455 | 1,8759 | 8,5214 | 2,984 | 0,522 | 3,506 | 2,8431 | 0,7297 | 3,5728 | 0,6888 | 0,1278 | 0,8166 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 1,1107 | 0,3161 | 1,4268 | 1,1504 | 0,3161 | 1,4665 | 0 | 0 | 0 | 1,2787 | 0,3513 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0,9171 | 0,252 | 1,1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,15 | 0,605 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 1,1222 | 0,3387 | 1,4609 | 0,4316 | 0,1186 | 0,5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0,065 | 0,0067 | 0,0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 0,9287 | 0,2248 | 1,1535 | 1,1171 | 0,3062 | 1,4233 | 0 | 0 | 0 | 0,3615 | 0,0993 | 0,4608 | 1,0305 | 0,2831 | 1,3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,507 | 0,0525 | 0,5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | индивидуальные источники | 4,9492 | 0,7931 | 5,7423 | 7,7651 | 1,0787 | 8,8438 | 12,3367 | 2,7254 | 15,0621 | 5,3002 | 0,8154 | 6,1156 | 7,3164 | 1,6162 | 8,9326 | 5,8644 | 1,5907 | 7,4551 | 7,5636 | 2,1447 | 9,7083 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 7,9822 | 1,6153 | 9,5975 | 10,4245 | 1,8196 | 12,2441 | 13,4871 | 3,0415 | 16,5286 | 6,1687 | 0,9672 | 7,1359 | 9,6256 | 2,2506 | 11,8762 | 6,2057 | 1,7032 | 7,9089 | 8,0186 | 2,2947 | 10,3133 |
| – | Итого | 12,3465 | 2,7036 | 15,0501 | 17,035 | 3,3572 | 20,3922 | 18,7749 | 4,4039 | 23,1788 | 12,1958 | 2,6459 | 14,8417 | 12,6096 | 2,7726 | 15,3822 | 9,0488 | 2,4329 | 11,4817 | 8,7074 | 2,4225 | 11,1299 |

Продолжение таблицыТаблица 17

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,1145 | 0,0377 | 0,1522 | 0,0957 | 0,0316 | 0,1273 | 0,2322 | 0,0765 | 0,3087 | 0,386 | 0,1272 | 0,5132 | 0,3088 | 0,1018 | 0,4106 | 0,4665 | 0,1372 | 0,6037 | 0,7773 | 0,1868 | 0,9641 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 0,1145 | 0,0377 | 0,1522 | 0,0957 | 0,0316 | 0,1273 | 0,2322 | 0,0765 | 0,3087 | 0,386 | 0,1272 | 0,5132 | 0,3088 | 0,1018 | 0,4106 | 0,4665 | 0,1372 | 0,6037 | 0,7773 | 0,1868 | 0,9641 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0,3823 | 0,0863 | 0,4686 | 0,7406 | 0,092 | 0,8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 0,3823 | 0,0863 | 0,4686 | 0,7406 | 0,092 | 0,8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0,455 | 0,15 | 0,605 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,15 | 0,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,455 | 0,15 | 0,605 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0,483 | 0,06 | 0,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4033 | 0,0501 | 0,4534 | 0,3117 | 0,0387 | 0,3504 | 0,1108 | 0,0138 | 0,1246 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8067 | 0,8955 | 3,7022 | 2,2547 | 0,654 | 2,9087 | 1,9858 | 0,6206 | 2,6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275 | 0,75 | 3,025 | 3,4125 | 1,125 | 4,5375 |
| – | индивидуальные источники | 8,9427 | 2,4095 | 11,3522 | 8,0204 | 2,3169 | 10,3373 | 7,1479 | 1,9278 | 9,0757 | 7,379 | 2,0854 | 9,4644 | 7,0203 | 2,0173 | 9,0376 | 7,0967 | 2,0425 | 9,1392 | 6,7575 | 1,9396 | 8,6971 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 9,3977 | 2,5595 | 11,9572 | 8,8447 | 2,4894 | 11,3341 | 10,2959 | 2,9358 | 13,2317 | 10,9635 | 2,9747 | 13,9382 | 11,1942 | 3,0733 | 14,2675 | 11,1269 | 3,104 | 14,2309 | 11,2693 | 3,2012 | 14,4705 |
| – | Итого | 9,8945 | 2,6835 | 12,578 | 9,681 | 2,613 | 12,294 | 10,5281 | 3,0123 | 13,5404 | 11,3495 | 3,1019 | 14,4514 | 11,503 | 3,1751 | 14,6781 | 11,5934 | 3,2412 | 14,8346 | 12,0466 | 3,388 | 15,4346 |

Продолжение таблицыТаблица 17

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,3932 | 0,0965 | 0,4897 | 0,1656 | 0,0546 | 0,2202 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0,1314 | 0,0433 | 0,1747 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0 | 0 | 0 | 2,1906 | 0,7506 | 2,9412 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 0,3932 | 0,0965 | 0,4897 | 0,1656 | 0,0546 | 0,2202 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0,1314 | 0,0433 | 0,1747 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0 | 0 | 0 | 2,1906 | 0,7506 | 2,9412 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0301 | 0,0047 | -0,0254 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,4782 | -0,0144 | -0,4926 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0,0059 | 0,0629 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2455 | 0,0254 | 0,2709 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4701 | 1,4637 | 6,9338 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,707 | 0,0584 | 0,7654 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1105 | -0,0102 | -0,1207 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4058 | 0,0504 | 0,4562 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2928 | 0,0121 | -0,2807 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1453 | 0 | -0,1453 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2651 | 0,0071 | -0,258 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,4495 | 5,8315 | 31,281 |
| – | Итого по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,0129 | 7,4346 | 38,4475 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5398 | 0,9835 | 4,5233 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0 | 0 | 0 | 3,9886 | 1,2645 | 5,2531 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0,5516 | 0,162 | 0,7136 | 0,777 | 0,19 | 0,967 | 0 | 0 | 0 | 0,0644 | 0,008 | 0,0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4257 | 1,3048 | 5,7305 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,483 | 0,06 | 0,543 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0,0067 | 0,0717 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 9,885 | 1,228 | 11,113 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0,1956 | 0,0243 | 0,2199 | 0,1236 | 0,0154 | 0,139 | 0,2137 | 0,0266 | 0,2403 | 0,2061 | 0,0256 | 0,2317 | 0,1105 | 0,0137 | 0,1242 | 0 | 0 | 0 | 1,6753 | 0,2082 | 1,8835 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0472 | 2,1701 | 9,2173 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4378 | 0,9134 | 4,3512 |
| – | прочие персп. котельные | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,6875 | 1,875 | 7,5625 | 36,907 | 12,0525 | 48,959 |
| – | индивидуальные источники | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,4679 | 1,2018 | 5,6697 | 132,20 | 33,352 | 165,55 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 11,5954 | 3,2884 | 14,8838 | 11,7488 | 3,3075 | 15,0563 | 11,4032 | 3,2412 | 14,6444 | 11,46 | 3,2482 | 14,7082 | 11,3 | 3,2283 | 14,5283 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 | 203,66 | 53,543 | 257,20 |
| – | Итого | 11,9886 | 3,3849 | 15,3735 | 11,9144 | 3,3621 | 15,2765 | 11,5051 | 3,2748 | 14,7799 | 11,5914 | 3,2915 | 14,8829 | 11,4019 | 3,2619 | 14,6638 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 | 236,864 | 61,728 | 298,59 |

Таблица 18. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников 
тепловой энергии и ЕТО

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 3,268 | 3,024 | 6,292 | 0,215 | 0,318 | 0,533 | -4,634 | -3,45 | -8,084 | -1,523 | -1,66 | -3,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 3,268 | 3,024 | 6,292 | 0,215 | 0,318 | 0,533 | -4,634 | -3,45 | -8,084 | -1,523 | -1,66 | -3,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0,033 | 0,012 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | -0,108 | 0,028 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | -0,17 | 0 | -0,17 | 0 | 0 | 0 | -0,82 | -0,122 | -0,942 | -0,189 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0,14 | 0,05 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,214 | 0,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 1,844 | 1,43 | 3,274 | 1,232 | 1,302 | 2,534 | 5,294 | 4,421 | 9,715 | 2,875 | 3,045 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 2,238 | 2,131 | 4,369 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0,04 | -0,101 | -0,061 | 1,701 | 0,592 | 2,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,273 | -0,086 | -0,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,425 | 1,425 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0,253 | 0,09 | 0,343 | 0,069 | 0,024 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | -1,042 | -0,012 | -1,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | -0,215 | 0 | -0,215 | -0,143 | 0 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0,087 | 0,031 | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,029 | 0,109 | -0,819 | 0 | -0,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 5,473 | 4,632 | 10,105 | 13,219 | 10,713 | 23,932 | 12,614 | 10,357 | 22,971 | 15,826 | 12,855 | 28,681 | 7,353 | 4,398 | 11,751 | 3,77 | 3,591 | 7,361 | 1,698 | 1,076 | 2,774 |
| – | Итого по котельным | 7,485 | 6,144 | 13,629 | 16,078 | 12,631 | 28,709 | 17,665 | 14,927 | 32,592 | 16,378 | 15,802 | 32,18 | 7,353 | 4,398 | 11,751 | 7,008 | 6,147 | 13,155 | 1,698 | 1,076 | 2,774 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 2,737 | 2,663 | 5,4 | 2,835 | 2,663 | 5,498 | 0 | 0 | 0 | 3,151 | 2,959 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 2,259 | 2,124 | 4,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 1,264 | 2,385 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 2,766 | 2,853 | 5,619 | 1,064 | 0,999 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0,16 | 0,056 | 0,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 2,289 | 1,894 | 4,183 | 2,753 | 2,58 | 5,333 | 0 | 0 | 0 | 0,891 | 0,837 | 1,728 | 2,54 | 2,385 | 4,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,249 | 0,442 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | индивидуальные источники | 12,197 | 6,681 | 18,878 | 19,137 | 9,087 | 28,224 | 30,408 | 22,959 | 53,367 | 13,062 | 6,869 | 19,931 | 18,031 | 13,615 | 31,646 | 14,453 | 13,401 | 27,854 | 18,641 | 18,066 | 36,707 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 19,671 | 13,608 | 33,279 | 25,691 | 15,329 | 41,02 | 33,243 | 25,622 | 58,865 | 15,202 | 8,148 | 23,35 | 23,722 | 18,959 | 42,681 | 15,294 | 14,349 | 29,643 | 19,762 | 19,33 | 39,092 |
| – | Итого | 30,424 | 22,776 | 53,2 | 41,984 | 28,278 | 70,262 | 46,274 | 37,099 | 83,373 | 30,057 | 22,29 | 52,347 | 31,075 | 23,357 | 54,432 | 22,302 | 20,496 | 42,798 | 21,46 | 20,406 | 41,866 |

Продолжение таблицыТаблица 18

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,282 | 0,318 | 0,6 | 0,236 | 0,266 | 0,502 | 0,572 | 0,644 | 1,216 | 0,951 | 1,072 | 2,023 | 0,761 | 0,858 | 1,619 | 1,149 | 1,156 | 2,305 | 1,915 | 1,574 | 3,489 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 0,282 | 0,318 | 0,6 | 0,236 | 0,266 | 0,502 | 0,572 | 0,644 | 1,216 | 0,951 | 1,072 | 2,023 | 0,761 | 0,858 | 1,619 | 1,149 | 1,156 | 2,305 | 1,915 | 1,574 | 3,489 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0,943 | 0,726 | 1,669 | 1,825 | 0,775 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 0,943 | 0,726 | 1,669 | 1,825 | 0,775 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 1,121 | 1,264 | 2,385 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 1,264 | 2,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 1,121 | 1,264 | 2,385 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0,505 | 1,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994 | 0,422 | 1,416 | 0,768 | 0,326 | 1,094 | 0,273 | 0,116 | 0,389 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,917 | 7,544 | 14,461 | 5,556 | 5,509 | 11,065 | 4,894 | 5,228 | 10,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,606 | 6,318 | 11,924 | 8,409 | 9,477 | 17,886 |
| – | индивидуальные источники | 22,038 | 20,299 | 42,337 | 19,767 | 19,517 | 39,284 | 17,615 | 16,24 | 33,855 | 18,186 | 17,567 | 35,753 | 17,302 | 16,994 | 34,296 | 17,491 | 17,206 | 34,697 | 16,654 | 16,339 | 32,993 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 23,159 | 21,563 | 44,722 | 21,798 | 20,97 | 42,768 | 25,373 | 24,732 | 50,105 | 27,019 | 25,058 | 52,077 | 27,588 | 25,89 | 53,478 | 27,422 | 26,148 | 53,57 | 27,772 | 26,966 | 54,738 |
| – | Итого | 24,384 | 22,607 | 46,991 | 23,859 | 22,011 | 45,87 | 25,945 | 25,376 | 51,321 | 27,97 | 26,13 | 54,1 | 28,349 | 26,748 | 55,097 | 28,571 | 27,304 | 55,875 | 29,687 | 28,54 | 58,227 |

Продолжение таблицыТаблица 18

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,969 | 0,812 | 1,781 | 0,408 | 0,46 | 0,868 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0,324 | 0,365 | 0,689 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0 | 0 | 0 | 5,395 | 6,323 | 11,718 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 0,969 | 0,812 | 1,781 | 0,408 | 0,46 | 0,868 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0,324 | 0,365 | 0,689 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0 | 0 | 0 | 5,395 | 6,323 | 11,718 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,075 | 0,04 | -0,035 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,179 | -0,122 | -1,301 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,05 | 0,19 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,214 | 0,819 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,483 | 12,329 | 25,812 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,741 | 0,491 | 2,232 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,273 | -0,086 | -0,359 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,425 | 1,425 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,72 | 0,102 | -0,618 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,358 | 0 | -0,358 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,652 | 0,06 | -0,592 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,721 | 49,123 | 111,844 |
| – | Итого по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,433 | 62,626 | 139,059 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,723 | 8,285 | 17,008 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 9,827 | 10,656 | 20,483 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 1,359 | 1,365 | 2,724 | 1,915 | 1,601 | 3,516 | 0 | 0 | 0 | 0,159 | 0,067 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,907 | 10,993 | 21,9 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0,505 | 1,695 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,056 | 0,216 |
| – | персп. кот. делового кластера | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 24,36 | 10,34 | 34,7 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0,482 | 0,205 | 0,687 | 0,305 | 0,13 | 0,435 | 0,527 | 0,224 | 0,751 | 0,508 | 0,216 | 0,724 | 0,272 | 0,115 | 0,387 | 0 | 0 | 0 | 4,129 | 1,754 | 5,883 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,367 | 18,281 | 35,648 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,473 | 7,696 | 16,169 |
| – | прочие персп. котельные | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 14,017 | 15,796 | 29,813 | 90,951 | 101,53 | 192,48 |
| – | индивидуальные источники | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,011 | 10,124 | 21,135 | 325,82 | 280,95 | 606,77 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 28,576 | 27,702 | 56,278 | 28,955 | 27,863 | 56,818 | 28,103 | 27,304 | 55,407 | 28,243 | 27,363 | 55,606 | 27,848 | 27,195 | 55,043 | 27,464 | 26,954 | 54,418 | 501,91 | 451,05 | 952,96 |
| – | Итого | 29,545 | 28,514 | 58,059 | 29,363 | 28,323 | 57,686 | 28,354 | 27,587 | 55,941 | 28,567 | 27,728 | 56,295 | 28,099 | 27,478 | 55,577 | 27,464 | 26,954 | 54,418 | 583,73 | 520,00 | 1103,7 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в зонах ответственности единых теплоснабжающих организаций на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицыТаблица 19.

Таблица 19. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 4,3119 | 1,0667 | 5,3786 | 6,6407 | 1,5347 | 8,1754 | 5,3862 | 1,3447 | 6,7309 | 6,8599 | 1,6801 | 8,54 | 2,984 | 0,522 | 3,506 | 2,8431 | 0,7297 | 3,5728 | 0,6888 | 0,1278 | 0,8166 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0,0524 | 0,0216 | 0,074 | -0,0302 | 0,0029 | -0,0273 | -0,3439 | -0,0077 | -0,3516 | -0,8328 | -0,0014 | -0,8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2455 | 0,0254 | 0,2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 7,9822 | 1,6153 | 9,5975 | 10,4245 | 1,8196 | 12,2441 | 13,4871 | 3,0415 | 16,5286 | 6,1687 | 0,9672 | 7,1359 | 9,6256 | 2,2506 | 11,8762 | 6,2057 | 1,7032 | 7,9089 | 8,0186 | 2,2947 | 10,3133 |
| – | Итого | 12,3465 | 2,7036 | 15,0501 | 17,035 | 3,3572 | 20,3922 | 18,7749 | 4,4039 | 23,1788 | 12,1958 | 2,6459 | 14,8417 | 12,6096 | 2,7726 | 15,3822 | 9,0488 | 2,4329 | 11,4817 | 8,7074 | 2,4225 | 11,1299 |

Продолжение таблицыТаблица 19

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 0,4968 | 0,124 | 0,6208 | 0,8363 | 0,1236 | 0,9599 | 0,2322 | 0,0765 | 0,3087 | 0,386 | 0,1272 | 0,5132 | 0,3088 | 0,1018 | 0,4106 | 0,4665 | 0,1372 | 0,6037 | 0,7773 | 0,1868 | 0,9641 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 9,3977 | 2,5595 | 11,9572 | 8,8447 | 2,4894 | 11,3341 | 10,2959 | 2,9358 | 13,2317 | 10,9635 | 2,9747 | 13,9382 | 11,1942 | 3,0733 | 14,2675 | 11,1269 | 3,104 | 14,2309 | 11,2693 | 3,2012 | 14,4705 |
| – | Итого | 9,8945 | 2,6835 | 12,578 | 9,681 | 2,613 | 12,294 | 10,5281 | 3,0123 | 13,5404 | 11,3495 | 3,1019 | 14,4514 | 11,503 | 3,1751 | 14,6781 | 11,5934 | 3,2412 | 14,8346 | 12,0466 | 3,388 | 15,4346 |

Продолжение таблицыТаблица 19

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 0,3932 | 0,0965 | 0,4897 | 0,1656 | 0,0546 | 0,2202 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0,1314 | 0,0433 | 0,1747 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0 | 0 | 0 | 34,1125 | 8,1444 | 42,2569 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,1545 | 0,0154 | -1,1391 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2455 | 0,0254 | 0,2709 |
| – | Прочие источники | 11,5954 | 3,2884 | 14,8838 | 11,7488 | 3,3075 | 15,0563 | 11,4032 | 3,2412 | 14,6444 | 11,46 | 3,2482 | 14,7082 | 11,3 | 3,2283 | 14,5283 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 | 203,6559 | 53,5432 | 257,199 |
| – | Итого | 11,9886 | 3,3849 | 15,3735 | 11,9144 | 3,3621 | 15,2765 | 11,5051 | 3,2748 | 14,7799 | 11,5914 | 3,2915 | 14,8829 | 11,4019 | 3,2619 | 14,6638 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 | 236,859 | 61,7284 | 298,588 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 20.

Таблица 20. Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 10,625 | 8,985 | 19,61 | 16,367 | 12,925 | 29,292 | 13,274 | 11,328 | 24,602 | 16,905 | 14,154 | 31,059 | 7,353 | 4,398 | 11,751 | 7,008 | 6,147 | 13,155 | 1,698 | 1,076 | 2,774 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0,128 | 0,183 | 0,311 | -0,074 | 0,024 | -0,05 | -0,848 | -0,065 | -0,913 | -2,05 | -0,012 | -2,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,214 | 0,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 19,671 | 13,608 | 33,279 | 25,691 | 15,329 | 41,02 | 33,243 | 25,622 | 58,865 | 15,202 | 8,148 | 23,35 | 23,722 | 18,959 | 42,681 | 15,294 | 14,349 | 29,643 | 19,762 | 19,33 | 39,092 |
| – | Итого | 30,424 | 22,776 | 53,2 | 41,984 | 28,278 | 70,262 | 46,274 | 37,099 | 83,373 | 30,057 | 22,29 | 52,347 | 31,075 | 23,357 | 54,432 | 22,302 | 20,496 | 42,798 | 21,46 | 20,406 | 41,866 |

Продолжение таблицыТаблица 20

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 1,225 | 1,044 | 2,269 | 2,061 | 1,041 | 3,102 | 0,572 | 0,644 | 1,216 | 0,951 | 1,072 | 2,023 | 0,761 | 0,858 | 1,619 | 1,149 | 1,156 | 2,305 | 1,915 | 1,574 | 3,489 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 23,159 | 21,563 | 44,722 | 21,798 | 20,97 | 42,768 | 25,373 | 24,732 | 50,105 | 27,019 | 25,058 | 52,077 | 27,588 | 25,89 | 53,478 | 27,422 | 26,148 | 53,57 | 27,772 | 26,966 | 54,738 |
| – | Итого | 24,384 | 22,607 | 46,991 | 23,859 | 22,011 | 45,87 | 25,945 | 25,376 | 51,321 | 27,97 | 26,13 | 54,1 | 28,349 | 26,748 | 55,097 | 28,571 | 27,304 | 55,875 | 29,687 | 28,54 | 58,227 |

Продолжение таблицыТаблица 20

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 0,969 | 0,812 | 1,781 | 0,408 | 0,46 | 0,868 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0,324 | 0,365 | 0,689 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0 | 0 | 0 | 84,067 | 68,605 | 152,672 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,844 | 0,13 | -2,714 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,214 | 0,819 |
| – | Прочие источники | 28,576 | 27,702 | 56,278 | 28,955 | 27,863 | 56,818 | 28,103 | 27,304 | 55,407 | 28,243 | 27,363 | 55,606 | 27,848 | 27,195 | 55,043 | 27,464 | 26,954 | 54,418 | 501,905 | 451,053 | 952,958 |
| – | Итого | 29,545 | 28,514 | 58,059 | 29,363 | 28,323 | 57,686 | 28,354 | 27,587 | 55,941 | 28,567 | 27,728 | 56,295 | 28,099 | 27,478 | 55,577 | 27,464 | 26,954 | 54,418 | 583,733 | 520,002 | 1103,74 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) на источниках тепловой энергии на циркуляцию в тепловых сетях за счет нового строительства с учетом сноса в существующих изолированных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 21.

Таблица 21. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 22,12 | 6 | 28,12 | 1,44 | 0,62 | 2,06 | -31,38 | -6,85 | -38,23 | -10,31 | -3,31 | -13,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 22,12 | 6 | 28,12 | 1,44 | 0,62 | 2,06 | -31,38 | -6,85 | -38,23 | -10,31 | -3,31 | -13,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0,54 | 0,06 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | -1,75 | 0,13 | -1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | -2,76 | 0 | -2,76 | 0 | 0 | 0 | -13,3 | -0,58 | -13,88 | -3,06 | 0 | -3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 2,28 | 0,24 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,82 | 1,02 | 10,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 29,93 | 6,79 | 36,72 | 19,99 | 6,18 | 26,17 | 85,92 | 20,99 | 106,91 | 46,66 | 14,46 | 61,12 | 0 | 0 | 0 | 36,32 | 10,12 | 46,44 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0,65 | -0,48 | 0,17 | 27,62 | 2,82 | 30,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,42 | -0,41 | -4,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,23 | 2,02 | 18,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 4,1 | 0,42 | 4,52 | 1,12 | 0,12 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | -16,93 | -0,06 | -16,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | -3,49 | 0 | -3,49 | -2,32 | 0 | -2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 1,42 | 0,15 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,14 | 1,44 | -13,32 | 0 | -13,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 88,82 | 21,99 | 110,81 | 214,52 | 50,87 | 265,39 | 204,72 | 49,18 | 253,9 | 256,88 | 61,03 | 317,91 | 119,36 | 20,88 | 140,24 | 61,17 | 17,04 | 78,21 | 27,55 | 5,1 | 32,65 |
| – | Итого по котельным | 121,49 | 29,17 | 150,66 | 260,93 | 59,99 | 320,92 | 286,71 | 70,88 | 357,59 | 265,81 | 75,02 | 340,83 | 119,36 | 20,88 | 140,24 | 113,72 | 29,18 | 142,9 | 27,55 | 5,1 | 32,65 |
| – | Перспективные источники | 84,18 | 23,9 | 108,08 | 17,26 | 4,74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20,28 | 2,1 | 22,38 | 0 | 0 | 0 | 13,65 | 4,5 | 18,15 | 18,2 | 6 | 24,2 |
| – | Итого | 227,79 | 59,07 | 286,86 | 279,63 | 65,35 | 344,98 | 255,33 | 64,03 | 319,36 | 275,78 | 73,81 | 349,59 | 119,36 | 20,88 | 140,24 | 127,37 | 33,68 | 161,05 | 45,75 | 11,1 | 56,85 |

Продолжение таблицыТаблица 21

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 1,91 | 0,63 | 2,54 | 1,6 | 0,53 | 2,13 | 3,87 | 1,28 | 5,15 | 6,43 | 2,12 | 8,55 | 5,15 | 1,7 | 6,85 | 7,77 | 2,29 | 10,06 | 12,95 | 3,11 | 16,06 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 1,91 | 0,63 | 2,54 | 1,6 | 0,53 | 2,13 | 3,87 | 1,28 | 5,15 | 6,43 | 2,12 | 8,55 | 5,15 | 1,7 | 6,85 | 7,77 | 2,29 | 10,06 | 12,95 | 3,11 | 16,06 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 15,3 | 3,44 | 18,74 | 29,62 | 3,68 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 15,3 | 3,44 | 18,74 | 29,62 | 3,68 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Перспективные источники | 18,2 | 6 | 24,2 | 32,97 | 6,9 | 39,87 | 125,92 | 40,32 | 166,24 | 143,38 | 35,57 | 178,95 | 166,96 | 42,23 | 209,19 | 161,21 | 42,46 | 203,67 | 180,47 | 50,46 | 230,93 |
| – | Итого | 35,41 | 10,07 | 45,48 | 64,19 | 11,11 | 75,3 | 129,79 | 41,6 | 171,39 | 149,81 | 37,69 | 187,5 | 172,11 | 43,93 | 216,04 | 168,98 | 44,75 | 213,73 | 193,42 | 53,57 | 246,99 |

Продолжение таблицыТаблица 21

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 6,55 | 1,61 | 8,16 | 2,76 | 0,91 | 3,67 | 1,7 | 0,56 | 2,26 | 2,19 | 0,72 | 2,91 | 1,7 | 0,56 | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 36,45 | 12,48 | 48,93 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 6,55 | 1,61 | 8,16 | 2,76 | 0,91 | 3,67 | 1,7 | 0,56 | 2,26 | 2,19 | 0,72 | 2,91 | 1,7 | 0,56 | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 36,45 | 12,48 | 48,93 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,21 | 0,19 | -1,02 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,12 | -0,58 | -19,7 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0,24 | 2,52 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,82 | 1,02 | 10,84 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,82 | 58,54 | 277,36 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,27 | 2,34 | 30,61 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,42 | -0,41 | -4,83 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,23 | 2,02 | 18,25 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,71 | 0,48 | -11,23 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,81 | 0 | -5,81 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,6 | 0,29 | -10,31 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017,94 | 233,21 | 1251,15 |
| – | Итого по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240,49 | 297,34 | 1537,83 |
| – | Перспективные источники | 269,62 | 78,36 | 347,98 | 275,76 | 79,13 | 354,89 | 261,94 | 76,47 | 338,41 | 264,21 | 76,75 | 340,96 | 257,81 | 75,96 | 333,77 | 267,04 | 79,91 | 346,95 | 2579,06 | 731,76 | 3310,82 |
| – | Итого | 276,17 | 79,97 | 356,14 | 278,52 | 80,04 | 358,56 | 263,64 | 77,03 | 340,67 | 266,4 | 77,47 | 343,87 | 259,51 | 76,52 | 336,03 | 267,04 | 79,91 | 346,95 | 3856 | 1041,58 | 4897,58 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года, приведены 
в таблицеТаблица 22.

В таблицеТаблица 22 приведены данные для существующих источников теплоснабжения без учета мероприятий, приведенных в Главе 7 по закрытию источников теплоснабжения и переводу нагрузки потребителей.

Таблица 22. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| 1 | ТЭЦ-2 | 414,70 | 416,39 | 416,51 | 414,22 | 413,41 | 413,41 | 413,41 | 413,41 | 413,56 | 413,69 | 413,99 | 414,51 | 414,92 | 415,52 | 416,49 | 416,98 | 417,20 | 417,33 | 417,51 | 417,64 | 417,64 |
| 2 | кот. 108 квартал | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 3 | кот. Свободный Сокол | 32,05 | 31,98 | 31,98 | 31,64 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 |
| 4 | кот. Липецкие узоры | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 5 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 6 | кот. Привокзальная | 95,52 | 96,44 | 97,09 | 99,76 | 101,29 | 101,29 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 |
| 7 | кот. Северо-Западная | 195,19 | 195,20 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 |
| 8 | кот. Угловая | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| 9 | кот. ул. Семашко, 10 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| 10 | кот. Центролит | 23,62 | 23,73 | 23,77 | 23,77 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
| 11 | кот. Школа 22 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | кот. Электроаппарат | 5,07 | 5,11 | 5,11 | 5,15 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 13 | кот. Юго-Западная | 332,05 | 334,82 | 341,46 | 347,81 | 355,76 | 359,26 | 361,22 | 362,03 | 362,50 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 |

Фактические расходы теплоносителя в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии на каждом этапе

Фактические расходы теплоносителя (горячей воды) в отопительный (зимний) период в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а также прогнозные значения расхода теплоносителя на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 23.

В таблицеТаблица 23 приведены данные для существующих источников теплоснабжения без учета мероприятий, приведенных в Главе 7 по закрытию источников теплоснабжения и переводу нагрузки потребителей.

Таблица 23. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в отопительный период

| № п/п | Источник тепловой энергии | Перспективный расход теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| 1 | ТЭЦ-2 | 18170,0 | 18198,1 | 18200,2 | 18162,0 | 18148,3 | 18148,3 | 18148,3 | 18148,3 | 18150,9 | 18153,0 | 18158,2 | 18166,7 | 18173,6 | 18183,6 | 18199,7 | 18207,8 | 18211,5 | 18213,8 | 18216,7 | 18218,9 | 18170,0 |
| 2 | кот. 108 квартал | 100,0 | 100,6 | 100,6 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 3 | кот. Свободный Сокол | 860,0 | 857,2 | 857,2 | 843,4 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 860,0 |
| 4 | кот. Липецкие узоры | 47,1 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 47,1 |
| 5 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 44,0 |
| 6 | кот. Привокзальная | 3570,0 | 3606,7 | 3632,9 | 3739,8 | 3800,9 | 3800,9 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3570,0 |
| 7 | кот. Северо-Западная | 7630,0 | 7630,2 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7630,0 |
| 8 | кот. Угловая | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1440,0 |
| 9 | кот. ул. Семашко, 10 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 590,0 |
| 10 | кот. Центролит | 1200,0 | 1204,5 | 1205,8 | 1205,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1200,0 |
| 11 | кот. Школа 22 | 9,0 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 9,0 |
| 12 | кот. Электроаппарат | 225,7 | 227,3 | 227,3 | 228,7 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 225,7 |
| 13 | кот. Юго-Западная | 10630,0 | 10740,8 | 11006,2 | 11260,1 | 11578,0 | 11718,3 | 11796,5 | 11829,1 | 11847,9 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 10630,0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 
индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перспективные приросты тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 24.

Таблица 24. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 |
| 48:20:21018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 |

Продолжение таблицы Таблица 24

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,97 | 0,675 | 3,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,97 | 0,675 | 3,645 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 |

Окончание таблицы Таблица 24

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 2,4072 | 15,1172 |
| 48:20:14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9137 | 2,4804 | 13,3941 |
| 48:20:21018 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5916 | 2,4072 | 12,9988 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 7,9437 | 1,8054 | 9,7491 |
| 48:20:28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5916 | 2,4072 | 12,9988 |
| Общий итог | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 55,928 | 12,1092 | 68,037 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 25.

Таблица 25. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 |
| 48:20:21018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 |

Продолжение таблицыТаблица 25

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 7,32 | 5,686 | 13,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 5,07 | 11,596 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 7,32 | 5,686 | 13,006 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 |

Окончание таблицыТаблица 25

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,324 | 20,28 | 51,604 |
| 48:20:14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,898 | 20,896 | 47,794 |
| 48:20:21018 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,104 | 20,28 | 46,384 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 19,578 | 15,21 | 34,788 |
| 48:20:28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,831 | 5,07 | 12,901 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,104 | 20,28 | 46,384 |
| Общий итог | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 137,84 | 102,02 | 239,86 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными 
в производственных зонах, на каждом этапе

Сводные данные по приросту тепловых нагрузок в горячей воде за счет новой производственной застройки, в соответствии с выданными техническими условиями на присоединение к тепловым сетям, с разделением по видам потребления представлены в таблицеТаблица 13. Всего до 2042 г. прогнозируется прирост тепловой нагрузки на 2,6 Гкал/ч в горячей воде за счет перспективной производственной застройки.

Сводные данные по приросту объемов потребления тепловой энергии в горячей воде за счет новой производственной застройки с разделением по видам потребления представлены в таблицеТаблица 15. Всего до 2042 г. прогнозируется прирост объема потребления тепловой энергии на 8,0 тыс. Гкал в год в горячей воде за счет перспективной производственной застройки.

Прирост тепловой нагрузки в паре промышленными предприятиями не прогнозируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром на технологические нужды, в случае увеличения объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной 
плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе 
территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки источников теплоснабжения г.о. Липецк представлены в таблицеТаблица 26.

Таблица 26. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 | 0,0530 | 0,0532 | 0,0542 | 0,0539 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0539 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0542 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 | 0,0543 |
| 2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | 0,3390 | 0,3432 | 0,3458 | 0,3565 | 0,3626 | 0,3626 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 | 0,3672 |
| 3 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | 0,3292 | 0,3292 | 0,3306 | 0,3306 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 | 0,3302 |
| 4 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,5139 | 0,5185 | 0,5295 | 0,5401 | 0,5533 | 0,5591 | 0,5624 | 0,5638 | 0,5645 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 | 0,5659 |
| 5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | 0,3892 | 0,3892 | 0,3892 | 0,3892 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 | 0,3877 |
| 6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,4148 | 0,4148 | 0,4148 | 0,4148 | 0,4148 | 0,4148 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 | 0,4310 |
| 7 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 0,3009 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Свободный Сокол" | 0,2461 | 0,2454 | 0,2454 | 0,2423 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 | 105,7034 |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 | 16,1965 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | 0,1602 | 0,1611 | 0,1614 | 0,1614 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | 0,2822 | 0,2847 | 0,2847 | 0,2870 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 | 0,2658 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | 0,1557 | 0,1574 | 0,1574 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 | 0,1529 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 | 0,1794 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 | 0,1949 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | 0,0703 | 0,0703 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 | 0,1657 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 | 0,0979 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 | 0,4479 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 0,5431 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,2769 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | 0,4691 | 0,4691 | 0,4691 | 0,4691 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | 0,1659 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 | 0,1804 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 | 0,0875 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д" | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 | 0,1266 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК «Свободный Сокол» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 | 0,2416 |
| 33 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК п. Дачный | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 | 0,1153 |
| 34 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Центролит" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1578 |
| 35 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Стратегия" | 0,0000 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 | 0,2769 |
| 36 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 | 0,2289 |
| 37 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 | 0,5839 |
| 39 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 | 1,6065 |
| 40 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,2304 | 0,2304 | 0,2304 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 | 0,5018 |
| 41 | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 | 0,4447 |
| 42 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 | 0,2426 |

Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения г.о. Липецк приведены на рисункахРисунок 8 - Рисунок 17.

Рисунок 8. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия ТЭЦ-2

Рисунок 9. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Юго-Западная»

Рисунок 10. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Северо-Западная»

Рисунок 11. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Привокзальная»

Рисунок 12. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Центролит»

Рисунок 13. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Липецкие узоры»

Рисунок 14. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «108 квартал»

Рисунок 15. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Электроаппарат»

Рисунок 16. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Свободный Сокол»

Рисунок 17. Существующая (обозначена синим цветом) и перспективная (обозначена красным цветом) зоны действия котельной «Поселок Дачный»

Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии

В зоны индивидуального теплоснабжения попадает частный сектор застройки города, расположенный по окраинам города, а также поселки, входящие в городской округ, за исключением потребителей зон действия котельных МУП «Липецктеплосеть» и ведомственных котельных.

В настоящее время в зонах индивидуального теплоснабжения преобладает теплоснабжение строений от газовых котлов и, частично, печного отопления на твердом топливе.

Существующие зоны действия с индивидуальным теплоснабжением в г.о. Липецк приведены на рисунке Рисунок 18 и обозначены зелёным цветом.

Рисунок 18. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения г.о. Липецк

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 
тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, 
на каждом этапе

Перспективные тепловые балансы источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии приведены в таблице Таблица 28. Тепловые балансы существующих и новых котельных, приведены в таблице Таблица 29.

При расчете резервов тепловой мощности учитываются договорные и расчетные тепловые нагрузки новых потребителей, которые приведены в Разделе 1. Балансы составлены с учетом мероприятий по переключению существующих потребителей закрываемых котельных, которые приведены в пункте 5.7.

При расчете балансов тепловой мощности учитываются мероприятия по закрытию и реконструкции котельных. Изменение установленной мощности за счет технического перевооружения источников рассматривается на следующий год после проведения строительно-монтажных работ.

По итогам составленных балансов мощности по источникам теплоснабжения г.о. Липецк (Таблица 27) можно сделать вывод, что к концу рассматриваемого периода (2042 г.), на всех источниках теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности при расчете по фактической нагрузке. При расчете тепловых нагрузок потребителей учитывались мероприятия по подключению нагрузок новых потребителей и по переключению нагрузок существующих котельных. По результатам расчета перспективных балансов тепловой мощности сделан вывод о наличии дефицита тепловой мощности у 5 котельных при расчете по договорным тепловым нагрузкам потребителей. При расчете по фактическим тепловым нагрузкам дефицита тепловой мощности на котельных не прогнозируется.

Таблица 27. Прогнозируемые резервы и дефициты тепловой мощности существующих и перспективных источников тепловой энергии на конец расчетного периода.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения | Резерв / дефицит по договорной нагрузке, Гкал/ч | Резерв / дефицит по фактической нагрузке, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники |  |  |  |  |
| 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | ТЭЦ-2 (в горячей воде) | 12,60 | 200,55 |
| 2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Привокзальная" | 5,52 | 66,73 |
| 3 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "СевероЗападная" | 100,03 | 189,88 |
| 4 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "ЮгоЗападная" | 53,04 | 252,16 |
| 5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Угловая" | -11,75 | 13,53 |
| 6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 1,79 | 7,67 |
| 7 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Планируется перевод котельной в режим работы насосной станции с переключением нагрузки на ТЭЦ-2 |  |
| 8 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Свободный Сокол" | Планируется закрытие котельной |  |
| 9 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "13 квартал" | -0,50 | - |
| 10 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 2,48 | 2,64 |
| 11 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Центролит" | Планируется закрытие котельной |  |
| 12 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Электроаппарат" | 0,65 | 1,90 |
| 13 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "108 квартал" | 1,36 | 1,59 |
| 14 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 5,59 | 6,58 |
| 15 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Село Подгорное" | 1,25 | 1,33 |
| 16 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 16" | 0,22 | 0,30 |
| 17 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 22" | 0,60 | 0,60 |
| 18 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 26" | 0,07 | 0,09 |
| 19 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 34" | 0,08 | 0,09 |
| 20 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа № 35" | 0,40 | 0,69 |
| 21 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,16 | 0,31 |
| 22 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,64 | 0,68 |
| 23 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Поселок Дачный" | Планируется закрытие котельной |  |
| 24 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,02 | 1,12 |
| 25 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | Котельная закрыта |  |
| 26 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Школа-интернат № 2" | Котельная закрыта |  |
| 27 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Акушерский корпус" | Планируется закрытие котельной |  |
| 28 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Липецкие узоры" | 0,79 | 1,37 |
| 29 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная "Упрснабсбыт" | 1,87 | 3,44 |
| 30 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Известковая, 2в" | 0,39 | 1,59 |
| 31 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Ковалева, 107д"* | 3,18 | 3,46 |
| 32 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК «Свободный Сокол» | 5,24 | 8,04 |
| 33 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК п. Дачный | 1,67 | 0,45 |
| 34 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Центролит" | 3,80 | 16,26 |
| 35 | МУП "Липецктеплосеть" | БМК "Стратегия" | 0,86 | 1,21 |
| 36 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,44 | 2,98 |
| 37 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | -1,35 | 1,03 |
| 38 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | -0,03 | 1,08 |
| 39 | ООО "ЭнергоПлюс" | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,15 | 0,63 |
| 40 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,92 | 2,90 |
| 41 | ООО "Комус" | Котельная ООО "Комус" | 0,08 | 2,81 |
| 42 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Котельная Воронежской таможни | 0,86 | 1,00 |
| Перспективные источники для теплоснабжения новых потребителей |  |  |  |  |
| 1 | - | Котельная №1 р-н Опытной станции | 0,99 | 0,99 |
| 2 | - | Котельная №2 р-н Опытной станции | 0,99 | 0,99 |
| 3 | - | Котельная №3 р-н Опытной станции | 0,08 | 0,08 |
| 4 | - | Котельная №4 р-н Опытной станции | 0,04 | 0,04 |
| 5 | - | Котельная делового кластера | 2,33 | 2,33 |
| 6 | - | Котельная Лебедянское шоссе | 0,52 | 0,52 |
| 7 | - | Котельная ул. Шахтерская | 1,82 | 1,82 |

Примечание:

* БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 28. Перспективные тепловые балансы источников комбинированной выработки энергии

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 |
| 1.1. | отборы паровых турбин, в том числе: | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 |
| 1,1,1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 1.2 | РОУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ПВК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции, в том числе: | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 |
|  | в горячей воде | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
|  | в паре | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 86,70 | 93,10 | 113,00 | 116,30 | 76,50 | 76,50 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 |
| 5.1 | 1 (Город) | 47,10 | 50,60 | 61,40 | 68,20 | 44,86 | 20,21 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
| 5.2 | 2 (ЛТЗ) | 13,40 | 14,40 | 17,50 | 18,00 | 11,84 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
| 5.3 | 3 (Матырский) | 13,20 | 14,10 | 17,10 | 17,60 | 11,58 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 | 36,59 |
| 5.4 | 4 (НЛМК) | 13,00 | 14,00 | 17,00 | 12,50 | 8,22 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 7 | Нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ (без учета потерь в тепловых сетях): | 480,10 | 500,50 | 485,20 | 495,10 | 516,81 | 519,42 | 533,31 | 530,13 | 528,90 | 528,90 | 528,90 | 528,90 | 529,15 | 529,36 | 529,86 | 530,69 | 531,35 | 532,31 | 533,81 | 534,57 | 534,93 | 535,15 | 535,43 | 535,65 | 535,65 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 421,80 | 442,20 | 426,90 | 437,50 | 461,12 | 462,45 | 476,17 | 474,29 | 473,68 | 473,68 | 473,68 | 473,68 | 473,79 | 473,89 | 474,12 | 474,50 | 474,81 | 475,28 | 476,06 | 476,45 | 476,62 | 476,72 | 476,85 | 476,95 | 476,95 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 57,60 | 55,68 | 56,97 | 57,14 | 55,84 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,36 | 55,47 | 55,74 | 56,18 | 56,54 | 57,04 | 57,75 | 58,12 | 58,31 | 58,43 | 58,58 | 58,70 | 58,70 |
|  | 1 (Город) | 260,80 | 271,80 | 263,50 | 268,88 | 280,66 | 283,01 | 296,88 | 294,02 | 292,92 | 292,92 | 292,92 | 292,92 | 293,14 | 293,32 | 293,77 | 294,52 | 295,12 | 295,99 | 297,33 | 298,02 | 298,34 | 298,53 | 298,79 | 298,99 | 298,99 |
|  | отопление и вентиляция | 229,10 | 240,10 | 231,80 | 236,53 | 246,90 | 248,09 | 261,81 | 260,11 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,56 | 259,66 | 259,75 | 259,96 | 260,30 | 260,58 | 261,00 | 261,70 | 262,06 | 262,20 | 262,30 | 262,41 | 262,51 | 262,51 |
|  | горячее водоснабжение | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 32,35 | 33,76 | 34,92 | 35,07 | 33,91 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,48 | 33,58 | 33,82 | 34,22 | 34,54 | 34,98 | 35,63 | 35,96 | 36,13 | 36,24 | 36,37 | 36,48 | 36,48 |
|  | 2 (ЛТЗ) | 74,30 | 77,50 | 75,10 | 76,63 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 | 79,99 |
|  | отопление и вентиляция | 65,30 | 68,50 | 66,10 | 67,45 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 | 70,41 |
|  | горячее водоснабжение | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,18 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
|  | 3 (Матырский) | 72,80 | 75,90 | 73,60 | 75,10 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 | 78,39 |
|  | отопление и вентиляция | 64,00 | 67,10 | 64,80 | 66,12 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 |
|  | горячее водоснабжение | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,98 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
|  | 4 (НЛМК) | 72,20 | 75,30 | 73,00 | 74,49 | 77,76 | 78,02 | 78,04 | 77,72 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 77,63 | 77,65 | 77,70 | 77,78 | 77,85 | 77,94 | 78,09 | 78,17 | 78,20 | 78,23 | 78,25 | 78,28 | 78,28 |
|  | отопление и вентиляция | 63,40 | 66,50 | 64,20 | 65,51 | 68,38 | 68,51 | 68,52 | 68,34 | 68,27 | 68,27 | 68,27 | 68,27 | 68,28 | 68,29 | 68,32 | 68,36 | 68,39 | 68,43 | 68,51 | 68,55 | 68,57 | 68,58 | 68,59 | 68,60 | 68,60 |
|  | горячее водоснабжение | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,98 | 9,37 | 9,50 | 9,52 | 9,39 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,34 | 9,35 | 9,38 | 9,42 | 9,46 | 9,51 | 9,58 | 9,62 | 9,64 | 9,65 | 9,66 | 9,67 | 9,67 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде на коллекторах станции, в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 402,30 | 372,40 | 361,90 | 401,00 | 338,20 | 339,89 | 346,58 | 344,29 | 343,47 | 343,47 | 343,47 | 343,47 | 343,62 | 343,75 | 344,06 | 344,57 | 344,98 | 345,59 | 346,55 | 347,04 | 347,26 | 347,40 | 347,57 | 347,71 | 347,71 |
| 9.1 | отопление и вентиляция | 353,45 | 329,02 | 318,42 | 352,82 | 297,56 | 298,89 | 305,54 | 303,66 | 303,04 | 303,04 | 303,04 | 303,04 | 303,15 | 303,25 | 303,48 | 303,87 | 304,18 | 304,64 | 305,42 | 305,81 | 305,98 | 306,08 | 306,21 | 306,32 | 306,32 |
| 9.2 | горячее водоснабжение | 48,85 | 43,38 | 43,48 | 48,18 | 40,64 | 41,00 | 41,04 | 40,63 | 40,43 | 40,43 | 40,43 | 40,43 | 40,47 | 40,50 | 40,58 | 40,70 | 40,81 | 40,94 | 41,13 | 41,23 | 41,28 | 41,31 | 41,36 | 41,39 | 41,39 |
|  | 1 (Город) | 218,50 | 202,20 | 196,50 | 264,50 | 246,63 | 248,15 | 254,83 | 252,77 | 252,03 | 252,03 | 252,03 | 252,03 | 252,17 | 252,28 | 252,56 | 253,02 | 253,39 | 253,94 | 254,80 | 255,24 | 255,44 | 255,56 | 255,72 | 255,84 | 255,84 |
|  | отопление и вентиляция | 191,94 | 178,62 | 172,86 | 232,68 | 216,96 | 218,15 | 224,80 | 223,11 | 222,55 | 222,55 | 222,55 | 222,55 | 222,65 | 222,74 | 222,95 | 223,29 | 223,57 | 223,99 | 224,69 | 225,05 | 225,20 | 225,29 | 225,41 | 225,50 | 225,50 |
|  | горячее водоснабжение | 26,56 | 23,58 | 23,64 | 31,82 | 29,67 | 29,99 | 30,03 | 29,66 | 29,48 | 29,48 | 29,48 | 29,48 | 29,52 | 29,54 | 29,61 | 29,73 | 29,82 | 29,94 | 30,11 | 30,20 | 30,25 | 30,28 | 30,32 | 30,35 | 30,35 |
|  | 2 (ЛТЗ) | 62,30 | 57,70 | 56,10 | 62,40 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 | 47,97 |
|  | отопление и вентиляция | 54,75 | 51,00 | 49,38 | 54,92 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
|  | горячее водоснабжение | 7,55 | 6,70 | 6,72 | 7,48 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
|  | 3 (Матырский) | 61,00 | 56,50 | 54,90 | 52,30 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 | 34,67 |
|  | отопление и вентиляция | 53,63 | 49,95 | 48,34 | 46,05 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 | 30,52 |
|  | горячее водоснабжение | 7,37 | 6,55 | 6,56 | 6,25 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
|  | 4 (НЛМК) | 60,50 | 56,00 | 54,40 | 21,80 | 8,93 | 9,10 | 9,11 | 8,88 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,82 | 8,83 | 8,86 | 8,91 | 8,95 | 9,01 | 9,11 | 9,16 | 9,18 | 9,19 | 9,21 | 9,22 | 9,22 |
|  | отопление и вентиляция | 53,13 | 49,46 | 47,84 | 19,17 | 7,85 | 7,99 | 7,99 | 7,81 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,76 | 7,77 | 7,79 | 7,83 | 7,86 | 7,91 | 7,98 | 8,02 | 8,04 | 8,05 | 8,06 | 8,07 | 8,07 |
|  | горячее водоснабжение | 7,37 | 6,54 | 6,56 | 2,63 | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 25,30 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 25,50 | 25,70 | 25,80 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| 12.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | 8,80 | -18,00 | -22,60 | -35,80 | -17,71 | -20,32 | -35,06 | 18,12 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,10 | 18,90 | 18,40 | 17,56 | 16,90 | 15,94 | 14,44 | 13,68 | 13,33 | 13,11 | 12,82 | 12,60 | 12,60 |
| 12.2 | Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по договорной нагрузке) | 340,57 | 340,57 | 340,57 | 356,80 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 | 356,79 |
| 13.1 | Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по расчетной нагрузке) | 86,60 | 110,10 | 100,70 | 58,30 | 160,90 | 159,21 | 151,68 | 203,96 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,78 | 204,63 | 204,50 | 204,19 | 203,68 | 203,27 | 202,66 | 201,70 | 201,21 | 200,99 | 200,86 | 200,68 | 200,55 | 200,55 |
| 13.2 | Резерв/дефицит тепловой мощности в паре (по расчетной нагрузке) | 356,60 | 356,40 | 356,30 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 | 363,50 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 | 1129,28 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 303,96 | 282,96 | 273,84 | 303,43 | 255,90 | 257,04 | 262,76 | 261,15 | 260,61 | 260,61 | 260,61 | 260,61 | 260,71 | 260,80 | 261,00 | 261,33 | 261,59 | 261,99 | 262,66 | 263,00 | 263,14 | 263,23 | 263,34 | 263,43 | 263,43 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5615,00 | 5615,00 | 5615,00 | 5615,00 | 5615,00 | 5615,00 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 | 5636,82 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,063 | 0,059 | 0,057 | 0,063 | 0,053 | 0,053 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |

Таблица 29. Перспективные тепловые балансы котельных

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Привокзальная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 2,02 | 2,02 | 3,23 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 22,10 | 22,68 | 24,67 | 24,67 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 143,79 | 145,43 | 146,67 | 143,77 | 141,92 | 143,79 | 144,85 | 148,88 | 151,31 | 151,31 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 |
| 6.1 | в горячей воде | 143,79 | 145,43 | 146,67 | 143,77 | 141,92 | 143,79 | 144,85 | 148,88 | 151,31 | 151,31 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 121,52 | 122,33 | 125,10 | 123,07 | 123,89 | 125,03 | 125,53 | 127,68 | 128,85 | 128,85 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 | 129,76 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 22,27 | 23,10 | 21,57 | 20,70 | 18,03 | 18,76 | 19,32 | 21,20 | 22,46 | 22,46 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 | 23,39 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 80,19 | 83,14 | 77,69 | 73,91 | 84,67 | 85,93 | 86,58 | 89,25 | 90,78 | 90,78 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 80,19 | 83,14 | 77,69 | 73,91 | 84,67 | 85,93 | 86,58 | 89,25 | 90,78 | 90,78 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 | 91,94 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 68,96 | 71,49 | 66,81 | 63,47 | 73,91 | 74,95 | 75,45 | 77,60 | 78,76 | 78,76 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 11,23 | 11,65 | 10,88 | 10,44 | 10,76 | 10,98 | 11,13 | 11,66 | 12,02 | 12,02 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 | 12,27 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -24,91 | -27,13 | -31,57 | -25,92 | -10,25 | -12,12 | -13,18 | 9,79 | 7,36 | 7,36 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 38,69 | 35,16 | 37,41 | 43,94 | 47,00 | 45,74 | 45,09 | 69,41 | 67,89 | 67,89 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 | 66,73 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 110,98 | 110,98 | 109,77 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 | 112,52 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 59,31 | 61,48 | 57,46 | 54,58 | 63,56 | 64,46 | 64,89 | 66,73 | 67,74 | 67,74 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 68,52 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 249,74 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 | 250,37 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,321 | 0,333 | 0,311 | 0,296 | 0,339 | 0,343 | 0,346 | 0,356 | 0,363 | 0,363 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| Котельная "СевероЗападная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 2,02 | 3,23 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 38,99 | 41,75 | 43,81 | 43,81 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 272,49 | 264,45 | 263,05 | 268,93 | 266,02 | 266,01 | 267,06 | 267,06 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 |
| 6.1 | в горячей воде | 272,49 | 264,45 | 263,05 | 268,93 | 266,02 | 266,01 | 267,06 | 267,06 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 | 267,36 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 233,73 | 233,73 | 233,73 | 233,73 | 233,73 | 233,75 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 | 234,44 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 38,76 | 30,72 | 29,32 | 35,20 | 32,30 | 32,26 | 32,62 | 32,62 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 32,92 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 168,91 | 133,89 | 127,80 | 151,92 | 176,74 | 176,75 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 168,91 | 133,89 | 127,80 | 151,92 | 176,74 | 176,75 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 177,51 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 147,80 | 117,16 | 111,83 | 132,75 | 155,29 | 155,30 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 | 155,99 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 21,11 | 16,73 | 15,97 | 19,17 | 21,46 | 21,44 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 76,50 | 80,57 | 78,98 | 73,10 | 101,37 | 101,38 | 100,33 | 100,33 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 100,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 180,08 | 211,13 | 214,23 | 190,11 | 190,65 | 190,64 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 189,88 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 287,98 | 286,77 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 | 285,84 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 127,11 | 100,76 | 96,17 | 114,17 | 133,55 | 133,56 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 536,94 | 536,94 | 536,94 | 536,94 | 536,94 | 536,94 | 536,94 | 536,94 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 | 537,57 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,315 | 0,249 | 0,238 | 0,283 | 0,329 | 0,329 | 0,331 | 0,331 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Котельная "ЮгоЗападная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 1,67 | 4,33 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 42,90 | 45,31 | 50,03 | 50,03 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 454,20 | 462,89 | 445,83 | 465,00 | 492,21 | 496,42 | 506,40 | 516,09 | 528,07 | 533,15 | 536,24 | 537,47 | 538,19 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 |
| 6.1 | в горячей воде | 454,20 | 462,89 | 445,83 | 465,00 | 492,21 | 496,42 | 506,40 | 516,09 | 528,07 | 533,15 | 536,24 | 537,47 | 538,19 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 | 539,39 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 395,45 | 403,27 | 389,49 | 406,30 | 426,00 | 428,22 | 433,58 | 438,70 | 445,12 | 448,10 | 449,63 | 450,32 | 450,70 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 | 451,44 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 58,75 | 59,62 | 56,34 | 58,70 | 66,22 | 68,20 | 72,82 | 77,39 | 82,95 | 85,05 | 86,61 | 87,15 | 87,48 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 87,94 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 295,89 | 300,21 | 283,69 | 293,83 | 308,99 | 311,76 | 318,40 | 324,75 | 332,69 | 336,20 | 338,16 | 338,97 | 339,44 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 295,89 | 300,21 | 283,69 | 293,83 | 308,99 | 311,76 | 318,40 | 324,75 | 332,69 | 336,20 | 338,16 | 338,97 | 339,44 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 263,31 | 267,15 | 252,45 | 261,28 | 267,42 | 269,64 | 275,01 | 280,13 | 286,55 | 289,53 | 291,06 | 291,75 | 292,13 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 | 292,87 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 32,58 | 33,06 | 31,24 | 32,55 | 41,57 | 42,12 | 43,39 | 44,62 | 46,15 | 46,67 | 47,10 | 47,22 | 47,31 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 121,23 | 107,47 | 119,63 | 100,46 | 100,22 | 96,01 | 86,03 | 76,34 | 64,36 | 59,28 | 56,19 | 54,96 | 54,24 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 279,54 | 270,15 | 281,77 | 271,63 | 283,44 | 280,67 | 274,03 | 267,68 | 259,73 | 256,23 | 254,27 | 253,46 | 252,99 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 | 252,16 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 498,33 | 495,67 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 495,49 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 226,45 | 229,75 | 217,11 | 224,70 | 229,98 | 231,89 | 236,51 | 240,91 | 246,43 | 249,00 | 250,31 | 250,90 | 251,23 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 | 251,87 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 | 601,27 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,492 | 0,499 | 0,472 | 0,489 | 0,514 | 0,519 | 0,530 | 0,540 | 0,553 | 0,559 | 0,562 | 0,564 | 0,565 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| Котельная "Угловая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 9,19 | 9,12 | 8,72 | 8,72 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 62,97 | 60,80 | 59,26 | 58,17 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 |
| 6.1 | в горячей воде | 62,97 | 60,80 | 59,26 | 58,17 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 | 58,27 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 59,39 | 57,23 | 55,68 | 54,60 | 54,84 | 54,84 | 54,84 | 54,84 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 | 54,73 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 31,11 | 29,73 | 29,11 | 28,62 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 31,11 | 29,73 | 29,11 | 28,62 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 33,11 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 32,99 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 29,21 | 27,91 | 27,33 | 26,87 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,90 | 1,82 | 1,78 | 1,75 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -25,63 | -23,40 | -21,45 | -20,36 | -15,60 | -11,90 | -11,90 | -11,90 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 | -11,75 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,23 | 7,67 | 8,70 | 9,19 | 9,71 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 36,53 | 36,52 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 25,12 | 24,00 | 23,50 | 23,11 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,73 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 | 26,64 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,366 | 0,349 | 0,342 | 0,336 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Котельная "Улица Семашко, д. 10" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,23 | 3,04 | 2,01 | 3,98 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 18,52 | 16,88 | 16,54 | 17,10 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
| 6.1 | в горячей воде | 18,52 | 16,88 | 16,54 | 17,10 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 18,52 | 16,88 | 16,54 | 17,10 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 9,67 | 8,72 | 9,51 | 9,83 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 9,67 | 8,72 | 9,51 | 9,83 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 9,67 | 8,72 | 9,51 | 9,83 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,85 | 0,98 | 2,37 | -0,16 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 8,00 | 9,14 | 9,40 | 7,11 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,90 | 13,90 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 8,32 | 7,50 | 8,18 | 8,45 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,342 | 0,309 | 0,337 | 0,348 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,39 | 2,67 | 1,35 | 3,33 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 14,20 | 14,07 | 13,77 | 13,50 | 13,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 14,20 | 14,07 | 13,77 | 13,50 | 13,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 14,20 | 14,07 | 13,77 | 13,50 | 13,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 6,10 | 5,74 | 6,87 | 6,74 | 6,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 6,10 | 5,74 | 6,87 | 6,74 | 6,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 6,10 | 5,74 | 6,87 | 6,74 | 6,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,88 | 2,73 | 4,36 | 2,65 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 10,98 | 11,06 | 11,26 | 9,41 | 12,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,97 | 12,97 | 12,98 | 12,98 | 12,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 5,25 | 4,94 | 5,91 | 5,80 | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,280 | 0,263 | 0,315 | 0,309 | 0,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,83 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 5,78 | 5,72 | 6,08 | 6,08 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 33,25 | 33,11 | 32,80 | 32,80 | 30,15 | 30,08 | 30,08 | 29,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 33,25 | 33,11 | 32,80 | 32,80 | 30,15 | 30,08 | 30,08 | 29,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 29,14 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 26,74 | 26,67 | 26,67 | 26,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 4,11 | 5,11 | 4,80 | 4,80 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 23,39 | 29,03 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,24 | 27,24 | 26,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 23,39 | 29,03 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 27,24 | 27,24 | 26,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 20,04 | 24,87 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,33 | 23,33 | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 3,35 | 4,16 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 60,14 | 58,78 | 58,73 | 58,73 | 62,72 | 62,79 | 62,79 | 63,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 70,00 | 62,86 | 64,22 | 64,22 | 65,56 | 65,63 | 65,63 | 65,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 49,17 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 | 47,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 17,23 | 21,39 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,06 | 20,06 | 19,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,211 | 0,262 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,245 | 0,245 | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "13 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,99 | 3,99 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 6.1 | в горячей воде | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -1,26 | -1,26 | -0,95 | -0,95 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,03 | 3,03 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 | 105,703 |
| Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,41 | 3,41 | 3,52 | 3,52 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,89 | 2,89 | 2,31 | 2,31 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,04 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,04 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,09 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,09 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,09 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,63 | 2,39 | 1,87 | 1,87 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,58 | 2,02 | 1,45 | 1,45 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,96 | 1,95 | 1,37 | 1,37 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 2,025 | 14,397 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 16,197 |
| Котельная "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 100,00 | 100,00 | 96,84 | 96,84 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | 107,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,80 | 0,82 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 8,16 | 8,28 | 6,65 | 6,65 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 40,27 | 35,03 | 34,51 | 33,90 | 31,23 | 31,39 | 31,43 | 31,43 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 40,27 | 35,03 | 34,51 | 33,90 | 31,23 | 31,39 | 31,43 | 31,43 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 34,89 | 30,58 | 29,83 | 29,30 | 28,27 | 28,37 | 28,40 | 28,40 | 27,97 | 27,97 | 27,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 5,39 | 4,45 | 4,68 | 4,60 | 2,97 | 3,02 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 22,37 | 18,49 | 19,45 | 18,83 | 18,83 | 18,94 | 18,97 | 18,97 | 18,55 | 18,55 | 18,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 22,37 | 18,49 | 19,45 | 18,83 | 18,83 | 18,94 | 18,97 | 18,97 | 18,55 | 18,55 | 18,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 19,08 | 15,77 | 16,59 | 16,02 | 16,02 | 16,12 | 16,15 | 16,15 | 15,73 | 15,73 | 15,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 3,29 | 2,72 | 2,86 | 2,81 | 2,81 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 50,77 | 55,87 | 53,10 | 53,71 | 69,19 | 69,04 | 69,00 | 69,00 | 69,42 | 69,42 | 69,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 68,67 | 72,41 | 68,16 | 68,78 | 81,60 | 81,49 | 81,45 | 81,45 | 81,88 | 81,88 | 81,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 49,20 | 49,18 | 44,26 | 44,26 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 16,41 | 13,56 | 14,27 | 13,78 | 13,78 | 13,87 | 13,89 | 13,89 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,190 | 0,157 | 0,165 | 0,160 | 0,160 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,77 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 5,88 | 6,06 | 5,80 | 5,80 | 5,64 | 5,70 | 5,70 | 5,75 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| 6.1 | в горячей воде | 5,88 | 6,06 | 5,80 | 5,80 | 5,64 | 5,70 | 5,70 | 5,75 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 5,78 | 5,96 | 5,70 | 5,70 | 5,56 | 5,60 | 5,60 | 5,63 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 4,41 | 4,56 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,46 | 4,46 | 4,49 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 4,41 | 4,56 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,46 | 4,46 | 4,49 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 4,33 | 4,48 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,38 | 4,38 | 4,41 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | -0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,54 | 1,38 | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,61 | 1,61 | 1,57 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,72 | 3,85 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,79 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,282 | 0,291 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,285 | 0,285 | 0,287 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| Котельная "108 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,18 | 3,18 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,18 | 3,18 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,41 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,70 | 1,98 | 1,90 | 1,90 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,70 | 1,98 | 1,90 | 1,90 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,70 | 1,98 | 1,90 | 1,90 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,25 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,25 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,25 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,99 | 0,66 | 0,77 | 0,77 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,44 | 1,16 | 1,29 | 1,29 | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,72 | 1,72 | 1,77 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,08 | 1,27 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,141 | 0,167 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,157 | 0,157 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Котельная "Улица Баумана, д. 296" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 11,67 | 11,67 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 11,67 | 11,67 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,31 | 1,31 | 1,14 | 1,14 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 6,12 | 6,38 | 6,21 | 6,20 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 6.1 | в горячей воде | 6,12 | 6,38 | 6,21 | 6,20 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 4,60 | 4,78 | 4,61 | 4,60 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,52 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 3,84 | 4,04 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,84 | 4,04 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,88 | 3,03 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,96 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,96 | 3,70 | 4,07 | 4,08 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,24 | 6,04 | 6,25 | 6,25 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,49 | 7,49 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,48 | 2,61 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,171 | 0,180 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Котельная "Село Подгорное" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,00 | 3,00 | 2,58 | 2,58 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,71 | 1,86 | 1,79 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,71 | 1,86 | 1,79 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,33 | 1,45 | 1,39 | 1,40 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,32 | 1,44 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,32 | 1,44 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,99 | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,67 | 0,51 | 0,60 | 0,59 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,06 | 0,93 | 0,99 | 0,97 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,85 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,330 | 0,360 | 0,350 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| Котельная "Школа № 16" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,30 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,195 | 0,177 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Котельная "Школа № 22" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,46 | 0,46 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,078 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная "Школа № 26" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная "Школа № 34" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,120 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Котельная "Школа № 35" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,084 | 0,084 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Котельная "У поселка Северный Рудник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,84 | 0,84 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,02 | -0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,17 | 0,13 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34 | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,098 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| БМК по ул. Ковалева, 109а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,86 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,358 | 0,478 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Котельная "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 3,46 | 2,53 | 2,50 | 2,50 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 3,46 | 2,53 | 2,50 | 2,50 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,93 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,53 | 0,63 | 0,60 | 0,60 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 2,87 | 3,40 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,87 | 3,40 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,15 | 2,55 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,72 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,58 | 5,67 | 5,49 | 5,49 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,17 | 4,80 | 4,74 | 4,74 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,68 | 4,87 | 4,66 | 4,66 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,85 | 2,19 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,102 | 0,121 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,32 | 1,32 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,32 | 1,32 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,55 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,55 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,52 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,24 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,24 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,68 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,99 | 0,94 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,77 | 0,76 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,19 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,131 | 0,174 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,64 | 1,64 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,08 | 1,10 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,19 | 1,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,74 | 0,74 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,655 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Школа-интернат № 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,77 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 0,77 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,39 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,71 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,71 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,39 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,45 | 0,39 | 0,71 | 0,69 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,63 | 0,63 | 0,92 | 0,92 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,262 | 0,281 | 0,270 | 0,277 | 0,277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Акушерский корпус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,83 | 1,83 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,83 | 1,83 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | в горячей воде | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,18 | 1,18 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,469 | 0,469 | 0,469 | 0,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Липецкие узоры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,27 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,27 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,22 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,68 | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,63 | 0,70 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,36 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,157 | 0,173 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| Котельная "Упрснабсбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,00 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,00 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,00 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,69 | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,19 | 2,97 | 3,03 | 3,10 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,29 | 2,29 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,86 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,080 | 0,099 | 0,093 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| БМК "Известковая, 2в" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 2,46 | 2,44 | 2,42 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 6.1 | в горячей воде | 2,46 | 2,44 | 2,42 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,26 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,11 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,11 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,00 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,38 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,86 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,069 | 0,079 | 0,076 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| БМК "Ковалева, 107д"* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,40 | 7,40 | 7,80 | 8,20 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 7,40 | 7,40 | 7,80 | 8,20 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,03 | 0,02 | 0,19 | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,43 | 0,82 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,94 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,94 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,84 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,39 | 5,34 | 5,18 | 5,03 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,74 | 5,75 | 5,59 | 5,44 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,59 | 5,60 | 5,83 | 6,07 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 | 29,62 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 | 110,99 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 | 28,19 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 | 27,97 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 | 15,73 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 16,26 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 | 117,55 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,14 | 0,23 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 6.1 | в горячей воде | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,06 | 1,97 | 2,08 | 2,19 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,60 | 2,51 | 2,62 | 2,73 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,91 | 2,82 | 2,93 | 3,04 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | -1,45 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 | -1,35 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | 0,93 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 6.1 | в горячей воде | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,83 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | 0,584 |
| Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 6.1 | в горячей воде | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 1,30 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 6.1 | в горячей воде | 1,30 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 1,30 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,04 | 2,21 | 2,21 | 2,17 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,02 | 3,07 | 3,06 | 3,04 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,31 | 2,31 | 2,28 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,321 | 0,270 | 0,250 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 10,78 | 5,66 | 5,40 | 5,40 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 6.1 | в горячей воде | 10,78 | 5,66 | 5,40 | 5,40 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | 10,78 | 5,66 | 5,40 | 5,40 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -5,21 | -0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Воронежской таможни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | 0,36 | 0,36 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | 0,36 | 0,36 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | в паре | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.2 | в паре | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | -0,09 | -0,09 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | 0,05 | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Перспективные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 р-н Опытной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,77 | 2,38 | 2,83 | 3,29 | 3,29 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 4,35 | 4,80 | 5,25 | 5,25 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,77 | 2,38 | 2,83 | 3,29 | 3,29 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 4,35 | 4,80 | 5,25 | 5,25 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,37 | 1,83 | 2,17 | 2,51 | 2,51 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 3,31 | 3,65 | 3,99 | 3,99 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,26 | 1,26 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,77 | 2,38 | 2,83 | 3,29 | 3,29 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 4,35 | 4,80 | 5,25 | 5,25 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,77 | 2,38 | 2,83 | 3,29 | 3,29 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 4,35 | 4,80 | 5,25 | 5,25 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,37 | 1,83 | 2,17 | 2,51 | 2,51 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 3,31 | 3,65 | 3,99 | 3,99 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 0,78 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,26 | 1,26 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 4,47 | 3,86 | 3,41 | 2,95 | 2,95 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,89 | 1,44 | 0,99 | 0,99 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 4,47 | 3,86 | 3,41 | 2,95 | 2,95 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,89 | 1,44 | 0,99 | 0,99 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,18 | 1,57 | 1,86 | 2,16 | 2,16 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,84 | 3,14 | 3,43 | 3,43 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №2 р-н Опытной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | 1,46 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,92 | 3,37 | 3,98 | 3,98 | 4,69 | 5,66 | 5,66 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | 1,46 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,92 | 3,37 | 3,98 | 3,98 | 4,69 | 5,66 | 5,66 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | 1,12 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,24 | 2,58 | 3,03 | 3,03 | 3,58 | 4,36 | 4,36 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 0,94 | 0,94 | 1,11 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | 1,46 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,92 | 3,37 | 3,98 | 3,98 | 4,69 | 5,66 | 5,66 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | 1,46 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,92 | 3,37 | 3,98 | 3,98 | 4,69 | 5,66 | 5,66 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | 1,12 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,24 | 2,58 | 3,03 | 3,03 | 3,58 | 4,36 | 4,36 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 0,94 | 0,94 | 1,11 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | 5,26 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 3,80 | 3,35 | 2,74 | 2,74 | 2,03 | 1,06 | 1,06 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | 5,26 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 3,80 | 3,35 | 2,74 | 2,74 | 2,03 | 1,06 | 1,06 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | 0,97 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,92 | 2,22 | 2,61 | 2,61 | 3,08 | 3,75 | 3,75 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 р-н Опытной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 р-н Опытной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная делового кластера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 | 2,22 | 3,33 | 4,45 | 5,56 | 6,67 | 7,78 | 8,89 | 10,00 | 11,11 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 | 2,22 | 3,33 | 4,45 | 5,56 | 6,67 | 7,78 | 8,89 | 10,00 | 11,11 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 | 1,98 | 2,97 | 3,95 | 4,94 | 5,93 | 6,92 | 7,91 | 8,90 | 9,89 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,11 | 1,23 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 | 2,22 | 3,33 | 4,45 | 5,56 | 6,67 | 7,78 | 8,89 | 10,00 | 11,11 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 | 2,22 | 3,33 | 4,45 | 5,56 | 6,67 | 7,78 | 8,89 | 10,00 | 11,11 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 | 1,98 | 2,97 | 3,95 | 4,94 | 5,93 | 6,92 | 7,91 | 8,90 | 9,89 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,49 | 0,61 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,11 | 1,23 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,33 | 11,22 | 10,11 | 8,99 | 7,88 | 6,77 | 5,66 | 4,55 | 3,44 | 2,33 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,33 | 11,22 | 10,11 | 8,99 | 7,88 | 6,77 | 5,66 | 4,55 | 3,44 | 2,33 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 | 1,70 | 2,55 | 3,40 | 4,25 | 5,10 | 5,95 | 6,80 | 7,65 | 8,50 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Лебедянское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,80 | 0,93 | 1,15 | 1,29 | 1,53 | 1,76 | 1,88 | 1,88 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,80 | 0,93 | 1,15 | 1,29 | 1,53 | 1,76 | 1,88 | 1,88 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,72 | 0,83 | 1,02 | 1,15 | 1,36 | 1,56 | 1,68 | 1,68 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,21 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,80 | 0,93 | 1,15 | 1,29 | 1,53 | 1,76 | 1,88 | 1,88 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,80 | 0,93 | 1,15 | 1,29 | 1,53 | 1,76 | 1,88 | 1,88 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,72 | 0,83 | 1,02 | 1,15 | 1,36 | 1,56 | 1,68 | 1,68 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,21 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 | 1,60 | 1,47 | 1,25 | 1,11 | 0,87 | 0,64 | 0,52 | 0,52 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 | 1,60 | 1,47 | 1,25 | 1,11 | 0,87 | 0,64 | 0,52 | 0,52 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,61 | 0,71 | 0,88 | 0,98 | 1,17 | 1,35 | 1,44 | 1,44 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ул. Шахтерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде и паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 | 6,61 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| 6.1 | в горячей воде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 | 6,61 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| 6.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,81 | 5,06 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 6.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 1,55 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 6.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь в ТС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 | 6,61 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| 7.1 | в горячей воде , в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 | 6,61 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| 7.1.1 | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,81 | 5,06 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 7.1.2 | горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 1,55 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 7.2 | в паре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,34 | 4,43 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,34 | 4,43 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,41 | 4,35 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Примечание:

* БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона 
действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения

В городском округе Липецк отсутствуют источники тепловой энергии, зона действия которых расположены в границах двух или более поселений, городских округов.

Радиус эффективного теплоснабжения

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

По результатам расчета сделан вывод, что все перспективные площадки, которые планируется подключить к тепловым сетям существующих источников централизованного теплоснабжения, попадают в радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ и котельных.

В случаях поступления заявок на подключение объектов капитального строительства не предусмотренных данной схемой теплоснабжения, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения, применительно к каждой заявке, выполняется теплоснабжающими, теплосетевыми организациями по выше приведенной методике.

Существующие и перспективные балансы
теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в 
табл. Таблица 30.

Анализ данных табл. Таблица 30 показывает, что производительность ВПУ источников теплоснабжения достаточна для обеспечения текущей и перспективной подпитки тепловых сетей.

Таблица 30. Балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| 1 | ТЭЦ-2 - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 941,900 | 887,000 | 944,500 | 944,500 | 1116,900 | 1117,900 | 947,200 | 949,800 | 951,700 | 955,100 | 955,200 | 955,500 | 956,000 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 | 958,500 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 307,550 | 256,000 | 313,000 | 313,000 | 323,460 | 319,960 | 316,440 | 314,440 | 311,620 | 310,470 | 305,650 | 301,280 | 297,130 | 295,130 | 290,350 | 285,790 | 281,260 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 129,500 | 145,000 | 152,000 | 152,000 | 153,500 | 154,600 | 155,700 | 158,400 | 160,200 | 163,800 | 163,600 | 163,900 | 164,500 | 167,100 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 | 166,900 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 178,050 | 111,000 | 161,000 | 161,000 | 169,960 | 165,360 | 160,740 | 156,040 | 151,420 | 146,670 | 142,050 | 137,380 | 132,630 | 128,030 | 123,450 | 118,890 | 114,360 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | 109,900 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 746,380 | 736,110 | 472,273 | 502,877 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 | 515,228 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2916,700 | 2541,780 | 2706,480 | 2706,480 | 2711,160 | 2715,850 | 2724,270 | 2733,070 | 2753,610 | 2768,890 | 2796,360 | 2797,160 | 2799,620 | 2803,680 | 2823,720 | 2823,720 | 2823,720 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 458,100 | 513,000 | 455,500 | 455,500 | 283,100 | 282,100 | 452,800 | 450,200 | 448,300 | 444,900 | 444,800 | 444,500 | 444,000 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 | 441,500 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 32,72 | 36,64 | 32,54 | 32,54 | 20,22 | 20,15 | 32,34 | 32,16 | 32,02 | 31,78 | 31,77 | 31,75 | 31,71 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | 31,54 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На котельной «Привокзальная» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 316,100 | 311,100 | 309,000 | 309,000 | 340,400 | 340,400 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 70,100 | 65,150 | 64,220 | 64,220 | 66,730 | 65,770 | 64,820 | 63,850 | 62,881 | 61,911 | 60,941 | 59,971 | 59,001 | 58,041 | 57,081 | 56,141 | 55,201 | 54,271 | 54,271 | 54,271 | 54,271 | 54,271 | 54,271 | 54,271 | 54,271 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 29,100 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 | 31,501 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 41,000 | 37,050 | 36,120 | 36,120 | 35,230 | 34,270 | 33,320 | 32,350 | 31,380 | 30,410 | 29,440 | 28,470 | 27,500 | 26,540 | 25,580 | 24,640 | 23,700 | 22,770 | 22,770 | 22,770 | 22,770 | 22,770 | 22,770 | 22,770 | 22,770 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 10,672 | 10,525 | 15,848 | 17,874 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 660,500 | 656,080 | 651,530 | 651,530 | 651,912 | 652,294 | 652,268 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 983,900 | 988,900 | 991,000 | 991,000 | 959,600 | 959,600 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 75,68 | 76,07 | 76,23 | 76,23 | 73,82 | 73,82 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 76,23 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 364,300 | 363,400 | 360,500 | 360,500 | 468,800 | 469,100 | 364,600 | 364,700 | 365,800 | 367,600 | 368,100 | 368,200 | 368,900 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 | 369,300 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 114,430 | 113,570 | 111,940 | 111,940 | 113,690 | 112,210 | 113,100 | 111,330 | 110,740 | 110,910 | 109,640 | 107,920 | 107,050 | 105,690 | 103,980 | 102,310 | 100,660 | 99,030 | 99,030 | 99,030 | 99,030 | 99,030 | 99,030 | 99,030 | 99,030 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 47,300 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 51,600 | 51,800 | 54,400 | 54,300 | 55,500 | 57,300 | 57,800 | 57,800 | 58,600 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 67,130 | 65,370 | 63,740 | 63,740 | 62,090 | 60,410 | 58,700 | 57,030 | 55,240 | 53,610 | 51,840 | 50,120 | 48,450 | 46,790 | 45,080 | 43,410 | 41,760 | 40,130 | 40,130 | 40,130 | 40,130 | 40,130 | 40,130 | 40,130 | 40,130 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 131,858 | 131,858 | 73,255 | 95,231 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 | 63,487 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 975,290 | 984,460 | 976,650 | 976,650 | 987,767 | 998,888 | 1001,090 | 1020,518 | 1021,266 | 1029,654 | 1044,289 | 1048,585 | 1048,828 | 1055,035 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1035,700 | 1036,600 | 1039,500 | 1039,500 | 931,200 | 930,900 | 1035,400 | 1035,300 | 1034,200 | 1032,400 | 1031,900 | 1031,800 | 1031,100 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 | 1030,700 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 73,98 | 74,04 | 74,25 | 74,25 | 66,51 | 66,49 | 73,96 | 73,95 | 73,87 | 73,74 | 73,71 | 73,70 | 73,65 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 73,62 |
| 5 | Котельная "Угловая" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На котельной «Угловая» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На котельной «Улица Семашко, д. 10» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" ***- ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 41,900 | 43,000 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 41,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 21,930 | 22,970 | 21,800 | 21,800 | 23,370 | 21,040 | 4,280 | 3,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 3,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 7,200 | 6,100 | 4,300 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 18,630 | 18,670 | 17,500 | 17,500 | 16,170 | 14,940 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 68,560 | 95,230 | 90,400 | 90,400 | 91,240 | 92,080 | 92,080 | 92,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 208,100 | 207,000 | 208,200 | 208,200 | 208,200 | 208,200 | 208,200 | 208,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 83,24 | 82,8 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 83,28 | 83,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,740 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 9,990 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| 11 | Котельная "Центролит" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на новую БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 17,100 | 17,100 | 16,900 | 16,900 | 20,400 | 20,400 | 17,000 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 8,520 | 8,520 | 8,380 | 8,380 | 8,270 | 8,120 | 7,970 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 2,220 | 2,220 | 2,080 | 2,080 | 1,970 | 1,820 | 1,670 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 2,608 | 1,901 | 1,895 | 1,895 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 49,590 | 49,590 | 49,010 | 49,010 | 59,160 | 59,160 | 49,300 | 49,010 | 49,010 | 49,010 | 49,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 114,900 | 114,900 | 115,100 | 115,100 | 111,600 | 111,600 | 115,000 | 115,100 | 115,100 | 115,100 | 115,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 87,05 | 87,05 | 87,20 | 87,20 | 84,55 | 84,55 | 87,12 | 87,20 | 87,20 | 87,20 | 87,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Срок службы, лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 1,460 | 1,460 | 1,430 | 1,430 | 1,400 | 1,370 | 1,340 | 1,300 | 1,270 | 1,240 | 1,210 | 1,180 | 1,150 | 1,120 | 1,090 | 1,060 | 1,030 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,160 | 1,160 | 1,130 | 1,130 | 1,100 | 1,070 | 1,040 | 1,000 | 0,970 | 0,940 | 0,910 | 0,880 | 0,850 | 0,820 | 0,790 | 0,760 | 0,730 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,800 | 2,800 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 11,000 | 11,000 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 88,00 | 88,00 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 |
| 13 | Котельная "108 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Срок службы, лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,420 | 0,430 | 0,420 | 0,420 | 0,410 | 0,410 | 0,390 | 0,390 | 0,380 | 0,370 | 0,370 | 0,360 | 0,350 | 0,340 | 0,340 | 0,330 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,220 | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,210 | 0,210 | 0,190 | 0,190 | 0,180 | 0,170 | 0,170 | 0,160 | 0,150 | 0,140 | 0,140 | 0,130 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,360 | 2,680 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,930 | 0,930 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,910 | 0,910 | 0,900 | 0,890 | 0,880 | 0,880 | 0,870 | 0,860 | 0,850 | 0,850 | 0,840 | 0,830 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,330 | 0,330 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,210 | 0,210 | 0,200 | 0,190 | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 0,160 | 0,150 | 0,150 | 0,140 | 0,130 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 8,260 | 8,550 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 | 97,95 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Срок службы, лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Срок службы, лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,081 | 0,081 | 0,079 | 0,079 | 0,077 | 0,075 | 0,073 | 0,071 | 0,069 | 0,067 | 0,065 | 0,063 | 0,061 | 0,059 | 0,057 | 0,055 | 0,053 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,078 | 0,078 | 0,076 | 0,076 | 0,074 | 0,072 | 0,070 | 0,068 | 0,066 | 0,064 | 0,062 | 0,060 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,160 | 0,310 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,420 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Срок службы, лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Срок службы, лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Срок службы, лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,400 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,67 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 | 4,360 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 99,09 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Срок службы, лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,090 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 1,860 | 1,860 | 1,760 | 1,760 | 1,650 | 1,530 | 1,420 | 1,310 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 1,660 | 1,660 | 1,560 | 1,560 | 1,450 | 1,330 | 1,220 | 1,110 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,710 | 7,360 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 42,100 | 42,100 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 95,68 | 95,68 | 95,91 | 95,91 | 95,91 | 95,91 | 95,91 | 95,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Срок службы, лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,292 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Котельеая переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,079 | 0,079 | 0,074 | 0,074 | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,078 | 0,078 | 0,073 | 0,073 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,280 | 0,390 | 0,360 | 0,360 | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,721 | 0,721 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 90,13 | 90,13 | 90,75 | 90,75 | 90,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 0,170 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,170 | 0,170 | 0,160 | 0,160 | 0,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,450 | 0,770 | 0,730 | 0,730 | 0,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,620 | 5,620 | 5,630 | 5,630 | 5,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 96,90 | 96,90 | 97,07 | 97,07 | 97,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Срок службы, лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 95,65 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,383 | 1,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Срок службы, лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" **- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 29,998 | 29,998 | 29,998 | 29,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 | 43,998 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,950 | 6,630 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 | 6,520 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,900 | 6,600 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | БМК п. Дачный - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | БМК "Центролит" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,970 | 0,850 | 0,740 | 0,640 | 0,550 | 0,470 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,776 | 0,680 | 0,592 | 0,512 | 0,440 | 0,376 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,194 | 0,170 | 0,148 | 0,128 | 0,110 | 0,094 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | БМК "Стратегия" *- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,130 | 0,110 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,080 | 0,070 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,120 | 0,100 | 0,090 | 0,080 | 0,080 | 0,070 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,550 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" - ЕТО №4 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 | 2,837 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 | 94,57 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" - ЕТО №5 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" - ЕТО №6 - ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы, лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Котельная ООО "Комус" - ЕТО №8 - ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Срок службы, лет | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| 42 | Котельная Воронежской таможни - ЕТО №9 - Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Срок службы, лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 6.2 | - сверхнормативные утечки | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 9 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 10 | Доля резерва/дефицита, % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Примечание:

* - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

*** - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В таблицеТаблица 31 приведены существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 31. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| 1 | ТЭЦ-2 - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 | 8718,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2916,700 | 2541,780 | 2706,480 | 2706,480 | 2711,160 | 2715,850 | 2724,270 | 2733,070 | 2753,610 | 2768,890 | 2796,360 | 2797,160 | 2799,620 | 2803,680 | 2823,720 | 2823,720 | 2823,720 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 | 2823,670 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | -1516,700 | -1141,780 | -1306,480 | -1306,480 | -1311,160 | -1315,850 | -1324,270 | -1333,070 | -1353,610 | -1368,890 | -1396,360 | -1397,160 | -1399,620 | -1403,680 | -1423,720 | -1423,720 | -1423,720 | -1423,670 | -1423,670 | -1423,670 | -1423,670 | -1423,670 | -1423,670 | -1423,670 | -1423,670 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | -108,34 | -81,56 | -93,32 | -93,32 | -93,65 | -93,99 | -94,59 | -95,22 | -96,69 | -97,78 | -99,74 | -99,80 | -99,97 | -100,26 | -101,69 | -101,69 | -101,69 | -101,69 | -101,69 | -101,69 | -101,69 | -101,69 | -101,69 | -101,69 | -101,69 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На котельной «Привокзальная» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 660,500 | 656,080 | 651,530 | 651,530 | 651,912 | 652,294 | 652,268 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 | 652,357 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 639,500 | 643,920 | 648,470 | 648,470 | 648,088 | 647,706 | 647,732 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 | 647,643 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 49,19 | 49,53 | 49,88 | 49,88 | 49,85 | 49,82 | 49,83 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 975,290 | 984,460 | 976,650 | 976,650 | 987,767 | 998,888 | 1001,090 | 1020,518 | 1021,266 | 1029,654 | 1044,289 | 1048,585 | 1048,828 | 1055,035 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 | 1057,939 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 424,710 | 415,540 | 423,350 | 423,350 | 412,233 | 401,112 | 398,910 | 379,482 | 378,734 | 370,346 | 355,711 | 351,415 | 351,173 | 344,965 | 342,061 | 342,061 | 342,061 | 342,061 | 342,061 | 342,061 | 342,061 | 342,061 | 342,061 | 342,061 | 342,061 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 30,34 | 29,68 | 30,24 | 30,24 | 29,45 | 28,65 | 28,49 | 27,11 | 27,05 | 26,45 | 25,41 | 25,10 | 25,08 | 24,64 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| 5 | Котельная "Угловая" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На котельной «Угловая» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На котельной «Улица Семашко, д. 10» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" - ЕТО №1 - Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | На котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» подпитка не вырабатывается. Подпитка в сети этой котельной осуществляется от Липецкой ТЭЦ-2, Северо-Западной котельной и Юго-Западной котельной. |  |  |  |  | Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 68,560 | 95,230 | 90,400 | 90,400 | 91,240 | 92,080 | 92,080 | 92,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 181,440 | 154,770 | 159,600 | 159,600 | 158,760 | 157,920 | 157,920 | 157,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 72,58 | 61,91 | 63,84 | 63,84 | 63,50 | 63,17 | 63,17 | 63,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная "13 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,740 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,260 | 9,240 | 9,240 | 9,240 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 | 9,239 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 92,60 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 | 92,39 |
| 13 | Котельная "Центролит" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на новую БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 49,590 | 49,590 | 49,010 | 49,010 | 59,160 | 59,160 | 49,300 | 49,010 | 49,010 | 49,010 | 49,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 82,410 | 82,410 | 82,990 | 82,990 | 72,840 | 72,840 | 82,700 | 82,990 | 82,990 | 82,990 | 82,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 62,43 | 62,43 | 62,87 | 62,87 | 55,18 | 55,18 | 62,65 | 62,87 | 62,87 | 62,87 | 62,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная "Электроаппарат" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,800 | 2,800 | 2,750 | 2,750 | 2,780 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 9,700 | 9,700 | 9,750 | 9,750 | 9,720 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 77,60 | 77,60 | 78,00 | 78,00 | 77,76 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 | 80,08 |
| 15 | Котельная "108 квартал" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,360 | 2,680 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 10,140 | 9,820 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 81,12 | 78,56 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 |
| 16 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 8,260 | 8,550 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 35,740 | 35,450 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 35,520 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 | 35,440 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 81,23 | 80,57 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,73 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 | 80,55 |
| 17 | Котельная "Село Подгорное" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | 1,106 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,000 | -0,010 | -0,010 | -0,010 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 0,00 | -0,91 | -0,91 | -0,91 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 |
| 18 | Котельная "Школа № 16" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,160 | 0,310 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,340 | 2,190 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 93,60 | 87,60 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 19 | Котельная "Школа № 22" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,420 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,880 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 81,74 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 | 83,04 |
| 20 | Котельная "Школа № 26" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,26 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 |
| 21 | Котельная "Школа № 34" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,83 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 |
| 22 | Котельная "Школа № 35" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,400 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,800 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 | 0,758 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 66,67 | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 |
| 23 | Котельная "У поселка Северный Рудник" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 | 3,778 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,91 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 | 85,86 |
| 24 | БМК по ул. Ковалева, 109а - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,090 | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 25 | Котельная "Поселок Дачный" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 4,710 | 7,360 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 39,290 | 36,640 | 37,060 | 37,060 | 37,060 | 37,060 | 37,060 | 37,060 | 44,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 89,30 | 83,27 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,230 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,070 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,084 | 3,084 | 3,084 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 93,03 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,45 | 93,45 | 93,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Котельеая переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,280 | 0,390 | 0,360 | 0,360 | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,520 | 0,410 | 0,440 | 0,440 | 0,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 65,00 | 51,25 | 55,00 | 55,00 | 54,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Школа-интернат № 2" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,450 | 0,770 | 0,730 | 0,730 | 0,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,350 | 5,030 | 5,070 | 5,070 | 5,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 92,24 | 86,72 | 87,41 | 87,41 | 87,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная "Акушерский корпус" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | Закрытие котельной. Переключение нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная "Липецкие узоры" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 35,22 |
| 31 | Котельная "Упрснабсбыт" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,383 | 1,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 18,620 | 18,620 | 18,620 | 18,620 | 18,617 | 18,617 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,09 | 93,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | БМК "Известковая, 2в" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 |
| 34 | БМК "Ковалева, 107д" **- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 29,077 | 29,077 | 29,077 | 29,077 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 | 43,539 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,95 |
| 102 | БМК «Свободный Сокол» - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 | 73,664 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | БМК п. Дачный - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | БМК "Центролит" - ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 | 50,700 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | БМК "Стратегия" *- ЕТО №2 - МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1,550 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" - ЕТО №3 - ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" - ЕТО №4 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 | 3360,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | 3,719 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | -0,720 | -0,720 | -0,720 | -0,720 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 | -0,719 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 | -23,97 |
| 38 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" - ЕТО №5 - ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" - ЕТО №6 - ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Котельная ООО "Комус" - ЕТО №8 - ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 99,93 |
| 41 | Котельная Воронежской таможни - ЕТО №9 - Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Примечание:

* - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Основные положения мастер-плана развития 
систем теплоснабжения города

Описание сценариев развития теплоснабжения

В соответствии с Разделом 12 Главы 1 к основным существующим техническим и технологическим проблемам в системах теплоснабжения г.о. Липецк относятся:

- высокая степень износа тепловых сетей, которая влечет рост повреждаемости и увеличение потерь в тепловых сетях;

- недостаточность резерва тепловой мощности котельных и пропускной способности тепловых сетей.

- физический износ оборудования источников тепловой энергии, что определяет низкую эффективность работы теплогенерирующего оборудования и высокую себестоимость тепловой энергии.

Исходя из обозначенных выше существующих проблем в сфере централизованного теплоснабжения были определены 2 варианта развития г.о. Липецк, каждый из которых включает в себя разный состав мероприятий исходя из возможных источников финансирования.

Варианта № 1 предполагается следующий сценарий развития централизованного теплоснабжения :

- подключение объектов перспективной застройки преимущественно к источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также к существующим котельным;

- реконструкция тепловых сетей от существующих теплоисточников с целью подключения новых потребителей и улучшения гидравлических режимов работы;

- строительство 4 новых котельных взамен существующих источников тепловой энергии;

- реконструкция и техническое перевооружение оборудования ТЭЦ-2 и 10 котельных;

- постепенное увеличение объема ежегодной реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации;

- закрытие 6 котельных с переключением тепловой нагрузки на новые и существующие источники тепловой энергии.

Вариант № 2 предполагается реализация сценария развития централизованного теплоснабжения:

- подключение объектов перспективной застройки преимущественно к источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также к существующим котельным;

- реконструкция тепловых сетей от существующих теплоисточников с целью подключения новых потребителей и улучшения гидравлических режимов работы;

- строительство 3 новых котельных взамен существующих источников тепловой энергии;

- реконструкция и техническое перевооружение оборудования ТЭЦ-2 и 10 котельных;

- постепенное увеличение объема ежегодной реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации;

- закрытие 6 котельных с переключением тепловой нагрузки на новые и существующие источники тепловой энергии;

- переключение части тепловой нагрузки котельной «Привокзальной» на ТЭЦ-2: в сценарии 1 переключается 24,73 Гкал/ч, в сценарии 2 переключается 11,53 Гкал/ч.

Основные различия между варианта:

- переключение тепловой нагрузки действующей котельной "Центролит" МУП "Липецктеплосеть" в Варианте № 1 предполагается выполнить на новую БМК «Центролит», в Варианте № 2 – на котельную "ЮгоЗападная" Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация";

- Вариант № 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения котельной "Привокзальная" Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация", в Варианте № 2 рассмотрены 2 сценария переключения части потребителей котельной "Привокзальная" на ТЭЦ-2.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития 
теплоснабжения

Сводные данные расчетов экономической эффективности проектов для ЕТО № 1 и ЕТО № 2, выполненные в Разделе 2, приведены в таблице Таблица 32. По прочим ЕТО в схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения, поэтому расчеты экономической эффективности не производились.

Таблица 32. Сводные данные расчета экономической эффективности вариантов развития

| Показатель | Вариант № 1 | Вариант № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий № 1 | Сценарий № 2 |
| ЕТО № 1 |  |  |  |
| Инвестиции, тыс. руб. | 10 494 987,59 | 12 548 235,28 | 11 320 016,54 |
| NPV проекта, тыс. руб. | 186 736,07 | -1 671 821,74 | -661 059,15 |
| IRR, % | 18,2% | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |
| Срок окупаемости простой, лет | 15,01 | 23,04 | 20,68 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 19,55 | 26,60 | 22,79 |
| ЕТО № 2 |  |  |  |
| Инвестиции, тыс. руб. | 2 794 448,38 | 2 496 611,97 |  |
| NPV проекта, тыс. руб. | 141 243,20 | 43 636,88 |  |
| IRR, % | 11 | 9 |  |
| Срок окупаемости простой, лет | 10,63 | 12,96 |  |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 11,72 | 16,58 |  |

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что вариант № 1 обладает лучшими показателями эффективности и рекомендуется к реализации.

Вариант № 2 позволяет улучшить технико-экономические показатели работы ТЭЦ-2 в части увеличения отпуска тепловой энергии с коллекторов станции и снижения удельного расхода условного топлива на производство тепловой и электрической энергии, но при этом требует значительных дополнительных капитальных затрат (1.552 млрд. руб. для Сценария № 1 и 0,324 млрд. руб. для Сценария № 2), что снижает его показатели эффективности (увеличивает срок окупаемости) при сравнении с Вариантом № 1.

Предложения по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 
осваиваемых территориях

С целью повышения эффективности работы существующих систем теплоснабжения запланированы мероприятия по установке 4 новых котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть» (Таблица 33).

Для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок в г.о. Липецк для потребителей, расположенных вне систем теплоснабжения существующих источников централизованного теплоснабжения, предлагается выполнить строительство 7 новых котельных по (Таблица 34).

Оценка финансовых потребностей для строительства новых котельных выполнена по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Таблица 33. Стоимость строительства котельных в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 002.01.00.000 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.00.000 | Группа проектов 002.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.01.000 | Подгруппа проектов 002.01.01.000. «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.01.001 | БМК "Свободный Сокол" | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Свободный Сокол" | 2024 - 2025 |  |  | 14 996,1 | 199 234,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 230,4 | Собственные средства / Бюджетные средства |
| 002.01.01.002 | БМК п. Дачный | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Поселок Дачный" | 2024 - 2025 |  |  | 2 193,0 | 29 135,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 328,3 | Собственные средства / Бюджетные средства |
| 002.01.01.003 | БМК "Центролит" | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Центролит" | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 16 868,6 | 224 111,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 980,1 | Собственные средства / Бюджетные средства |
| 002.01.01.004 | - | Перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов* | 2024 - 2025 |  |  | 180,3 | 2 395,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 575,2 | Собственные средства / Бюджетные средства |
| 002.01.01.005 | Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства БМК взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" | 2025 |  |  |  | 33 578,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 578,3 | Бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 17 369,4 | 264 342,8 | 0,0 | 16 868,6 | 224 111,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522 692,3 |  |

Примечание:

* В качестве альтернативного варианта организации теплоснабжения четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный рассматривается строительство тепловой сети от проектируемой БМК п. Дачный длиной 200 м и наружным диаметром 89 мм

Таблица 34. Стоимость строительства новых котельных для потребителей, расположенных вне систем теплоснабжения существующих источников централизованного теплоснабжения

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 010.01.01.001 | котельная №1 р-н Опытной станции | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №1 р-н Опытной станции для теплоснабжения перспективных потребителей | 2023 |  | 53 083,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 083,5 | Плата за подключение |
| 010.01.01.002 | котельная №2 р-н Опытной станции | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №2 р-н Опытной станции для теплоснабжения перспективных потребителей | 2023 |  | 57 166,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 166,8 | Плата за подключение |
| 010.01.01.003 | котельная №3 р-н Опытной станции | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №3 р-н Опытной станции для теплоснабжения перспективных потребителей | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 978,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 978,6 | Плата за подключение |
| 010.01.01.004 | котельная №4 р-н Опытной станции | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №4 р-н Опытной станции для теплоснабжения перспективных потребителей | 2023 |  | 1 473,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,0 | Плата за подключение |
| 010.01.01.005 | котельная делового кластера | Строительство нового источника теплоснабжения котельная делового кластера для теплоснабжения перспективных потребителей | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 156,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 156,8 | Плата за подключение |
| 010.01.01.006 | котельная Лебедянское ш. | Строительство нового источника теплоснабжения котельная Лебедянское ш. для теплоснабжения перспективных потребителей | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 947,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 947,6 | Плата за подключение |
| 010.01.01.007 | котельная ул. Шахтерская | Строительство нового источника теплоснабжения котельная ул. Шахтерская для теплоснабжения перспективных потребителей | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 628,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 628,8 | Плата за подключение |
| Итого: |  |  |  | 0,0 | 111 723,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 978,6 | 57 628,8 | 70 156,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 247 487,6 |  |

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Липецк запланированы мероприятий по увеличению установленной тепловой мощности котельной «Привокзальная» для подключения перспективных приростов тепловых нагрузок (Таблица 35). По остальным котельным запланированы мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению оборудования без изменения установленной тепловой мощности.

Таблица 35. Мероприятия по котельным ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.01.03.047 | Котельная «Привокзальная» | Техперевооружение котельной Привокзальной с заменой котла ТВГМ-30 на ПТВМ 50 с увеличением установленной мощности (ЛТС) | 2022 - 2024 | 4 500,0 |  | 106 226,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 726,8 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  | 4 500,0 |  | 106 226,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 726,8 |  |

Предложения по техническому перевооружению источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы 
систем теплоснабжения

Согласно Схеме и Программе перспективного развития Единой энергетической системы России на 2023-2028 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2023 № 108, размещение объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Перечни мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы основного и вспомогательного оборудования котельных, приведены для каждой теплоснабжающей организации:

- для источников тепловой энергии ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" - в таблице Таблица 36;

- для источников тепловой энергии ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" - в таблице Таблица 37.

Таблица 36. Мероприятия по источникам тепловой энергии ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация"

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.01.00.000 | ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | ТЭЦ-2 | Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1 и 2 этап) (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 14 006,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 006,9 | Собственные средства |
| 001.01.02.002 | ТЭЦ-2 | Реконструкция ПСГ -2 паровой турбины ПТ-80/100 ст.№2 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси ( ЛТЭЦ-2) | 2023 |  | 24 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,0 | Собственные средства |
| 001.01.02.003 | ТЭЦ-2 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 | 2023 |  | 67 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 200,0 | Собственные средства |
| 001.01.02.004 | ТЭЦ-2 | Реконструкция парового котла ТГМЕ-464 ст. №5 с заменой набивки РВП-88 (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 37 345,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 345,8 | Собственные средства |
| 001.01.02.005 | ТЭЦ-2 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 | 2022 | 581,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,2 | Собственные средства |
| 001.01.02.006 | ТЭЦ-2 | Реконструкция подкрановых путей склада извести (ЛТЭЦ-2) | 2027 |  |  |  |  |  | 8 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 400,0 | Собственные средства |
| 001.01.02.007 | ТЭЦ-2 | Реконструкция шламонакопителей №2 и №4 Липецкой ТЭЦ-2 | 2023 - 2024 |  | 1 440,0 | 96 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 440,0 | Собственные средства |
| 001.01.02.008 | ТЭЦ-2 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 | 2025 |  |  |  | 84 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000,0 | Собственные средства |
| 001.01.02.009 | ТЭЦ-2 | Реконструкция здания инженерно-бытового корпуса ПП ЛТЭЦ-2 с заменой лифтового оборудования (ЛТЭЦ-2) | 2025 |  |  |  | 4 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 200,0 | Собственные средства |
| 001.01.02.010 | ТЭЦ-2 | Реконструкция насосной пруда-отстойника с организацией локального очистного сооружения (ЛТЭЦ-2) | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 2 400,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 400,0 | Собственные средства |
| 001.01.02.011 | ТЭЦ-2 | Реконструкция систем вентиляции склада реагентов химического цеха (Опасный производственный объект "Подсобное хозяйство Липецкой ТЭЦ-2") | 2023 - 2025 |  | 2 880,0 |  | 17 288,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 168,6 | Собственные средства |
| 001.01.02.012 | ТЭЦ-2 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 | 2026 |  |  |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,0 | Собственные средства |
| 001.01.02.013 | ТЭЦ-2 | Реконструкция теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с установкой водогрейного котла | 2023-2024 |  | 20 800,0 | 239 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 000,0 | Собственные средства/Плата за подключение |
| 001.01.03.000 | Подгруппа проектов 001.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.014 | Котельная «Угловая» | Техническое перевооружение котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС) | 2022 | 13 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 260,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.015 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техперевооружение котельной по ул. Семашко с заменой котла №2КВЖ-8,12-115Г на котел ТТ 100-01 с автоматизацией | 2022 - 2023 | 1 314,0 | 24 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 314,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.016 | Котельная «Угловая» | Техническое перевооружение котельной Угловая с заменой сетевых насосов с автоматикой управления (ЛТС) | 2023 |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.017 | Котельная «Привокзальная» | Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до Ø530х8 (ЛТС) | 2022 | 1 952,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 952,3 | Собственные средства |
| 001.01.03.018 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение газоходов паровых котлов ст. №2,3 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) | 2022 | 4 437,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 437,7 | Собственные средства |
| 001.01.03.019 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение газоходов парового котла ст. №5 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) | 2022 | 11 206,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 206,1 | Собственные средства |
| 001.01.03.020 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС) | 2022 | 5 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 400,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.021 | ТЭЦ-2 | Выполнение работ по ремонту осветлителя ВТИ-630 ст.№8 (ЛТЭЦ-2) | 2022 | 7 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 128,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.022 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) | 2022 | 90 779,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 779,5 | Собственные средства |
| 001.01.03.023 | - | Приобретение автотранспорта и спецтехники (АТС) | 2022 | 20 366,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 366,4 | Собственные средства |
| 001.01.03.024 | - | Lean Smart трансформация системы теплоснабжения микрорайона «Университетский» в г.о. Липецк | 2022 | 10 857,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 857,8 | Собственные средства |
| 001.01.03.025 | - | Мероприятия по приведению рабочих мест персонала в помещениях щитов управления на ПП филиала, в соответствие с ПБ и ОТ на производстве | 2022 | 6 172,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 172,4 | Собственные средства |
| 001.01.03.026 | ТЭЦ-2 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-2 | 2022 | 1 534,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 534,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.027 | - | Приобретение оборудования и приборов для ремонтов и обслуживания ТС (ЛТС) | 2022 | 1 146,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.028 | - | Оборудование не требующее монтажа (ТПиР) | 2022 - 2023 | 806,3 | 7 374,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 180,3 | Собственные средства |
| 001.01.03.029 | - | Приобретение оборудования не требующего монтажа ИТ | 2022 - 2023 | 1 150,2 | 333,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483,8 | Собственные средства |
| 001.01.03.030 | - | Установка кондиционеров в помещении серверной в здании управления по ул. Московской 8а. | 2022 | 908,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.031 | - | Приобретение многофункциональных роботов тренажеров для отработки работниками навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве | 2022 | 588,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.032 | Котельная «Угловая», котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техническое перевооружение котельных Угловая и Семашко с заменой газоанализаторов (ЛТС) | 2024 - 2025 |  |  | 600,0 | 2 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.033 | Котельная «ЮгоЗападная», котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа с установкой регулирующих заслонок на газопроводах в ГРП Юго-Западной, Привокзальной котельных. (ЛТС) | 2024 |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.034 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение насосной группы ЮЗК с заменой сетевых насосов с увеличением производительности (ЛТС) | 2024 - 2027 |  |  | 3 600,0 |  | 30 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 600,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.035 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с оборудованием линий и устройств для подачи резервного топлива к котлам ДКВР-10/13 (ЛТС) | 2024 - 2025 |  |  | 840,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 640,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.036 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Юго-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) | 2022 - 2025 | 1 425,6 |  |  | 37 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 625,6 | Собственные средства |
| 001.01.03.037 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства СЗК (ЛТС) | 2022 - 2025 | 1 249,1 |  |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 849,1 | Собственные средства |
| 001.01.03.038 | Котельная «Угловая», котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа на газопроводах в ГРП и ГРУ котельных по ул. Семашко и Угловой (ЛТС) | 2027 |  |  |  |  |  | 3 234,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 234,5 | Собственные средства |
| 001.01.03.039 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой кран – балки (ЛТС) | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2 862,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 862,2 | Собственные средства |
| 001.01.03.040 | Котельная «СевероЗападная» | Техперевооружение тяго-дутьевой системы котлов КВГМ-100 №4, 5, 6 Северо-Западной котельной (ЛТС) | 2027 |  |  |  |  |  | 36 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 000,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.041 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение схемы холодного водоснабжения СЗК с обеспечением водоснабжения пожарных гидрантов и насосной станции пожаротушения мазутного хозяйства через комерческий узел учета сырой воды котельной (ЛТС) | 2026 - 2027 |  |  |  |  | 120,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 920,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.042 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с объединением перемычкой Ду500 коллекторов №1 и №2, установкой насосов рециркуляции для котлов КВГМ-100 (ЛТС) | 2026 - 2027 |  |  |  |  | 240,0 | 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.043 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с заменой существующих насосов ЦН-400 в здании ПТВМ на насосы большей производительности (ЛТС) | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 720,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 720,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.044 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой паро-водяного теплообменника, трубопроводов обвязки, технологических устройств, устройств защиты и автоматики (ЛТС) | 2025 - 2026 |  |  |  | 432,0 | 1 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 112,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.045 | Котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение ПК с заменой насосов ЦН-400 (ЛТС) | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 720,0 | 5 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 120,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.046 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение комерческого узла учета сырой воды котельной СЗК на US-800 (ЛТС) | 2025 - 2026 |  |  |  | 120,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.047 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение ЮЗК с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие в КТП 1,2,3 1000 кВа (ЛТС) | 2026 - 2027 |  |  |  |  | 240,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.048 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техническое перевооружение котельной Семашко с заменой 2-х существующих сетевых насосов котельной типа АК 9125-250R B/250-132,0/2 на 3 насоса другого типа (ЛТС) | 2024 |  |  | 15 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 600,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.049 | Котельная «СевероЗападная», котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов (ЛТС) | 2022 - 2025 | 2 736,0 |  | 6 000,0 | 8 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 136,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.050 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение газохода парового котла №6 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ПП ЛТЭЦ-2 (рем. сверхтип) | 2026 |  |  |  |  | 18 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,0 | Собственные средства |
| 001.01.03.051 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение парового котла ТГМЕ-464 ст. №4 с заменой набивки РВП ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) | 2026 |  |  |  |  | 41 804,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 804,4 | Собственные средства |
| 001.01.03.052 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение АСУТП турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №3 (ЛТЭЦ-2) | 2026 |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | Собственные средства |
| 001.01.04.000 | Подгруппа проектов 001.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.054 | ТЭЦ-2 | Модернизация щитов постоянного тока (ЩПТ-1, ЩПТ-2) с заменой аккумуляторных батарей (ЛТЭЦ-2) | 2026 - 2028 |  |  |  |  | 1 200,0 |  | 21 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 800,0 | Собственные средства |
| 001.01.04.055 | - | Устройство охранно-пожарной сигнализации в зданиях по ул. Индустриальная, 44, ул. М Расковой , 10а, насосной станции по ул. Неделина, 5 (ЛТС) | 2024 - 2025 |  |  | 360,0 | 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,0 | Собственные средства |
| 001.01.04.056 | - | Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС) | 2024 - 2028 |  |  | 26 852,4 | 29 400,0 | 30 720,0 | 43 346,4 | 43 562,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 881,2 | Собственные средства |
| 001.01.04.057 | - | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности филиала | 2024 - 2026 |  |  | 2 340,0 | 600,0 | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 780,0 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  | 240 851,2 | 148 867,6 | 509 619,2 | 190 400,6 | 140 444,4 | 135 380,9 | 184 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 549 988,6 |  |

Таблица 37. Мероприятия по котельным МУП "Липецктеплосеть"

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 002.01.00.000 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.00.000 | Группа проектов 002.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.000 | Подгруппа проектов 002.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.006 | Котельная «Село Подгорное» | Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное" | 2023 |  | 24 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 975,0 | Бюджетные средства |
| 002.01.02.007 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция существующей котельной «Упрснабсбыт» | 2024 - 2025 |  |  | 2 993,6 | 39 772,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 765,8 | Собственные средства |
| 002.01.02.008 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | Модернизация и автоматизация котельной «Баумана» | 2025 - 2026 |  |  |  | 4 093,7 | 54 387,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 480,7 | Собственные средства |
| 002.01.02.009 | Котельная «Электроаппарат» | Реконструкция котельной "Электроаппарат" | 2025 |  |  |  | 12 613,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 613,0 | Собственные сред-ства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  | 0,0 | 24 975,0 | 2 993,6 | 56 478,8 | 54 387,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138 834,5 |  |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в городскому округе Липецк не используется.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, приведенного в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Липецк» в период до 2042 года планируется вывод из эксплуатации следующих котельных:

- в 2023 году перевод котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация» в режим работы насосной станции с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2029 году закрытие котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2026 году закрытие котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» с переключением основной тепловой нагрузки на БМК п. Дачный МУП «Липецктеплосеть» и перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов;

- в 2026 году закрытие котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на котельную «СевероЗападная» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на новую котельную «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть».

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии в г.о. Липецк не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, приведенного в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Липецк» в период до 2042 года планируется вывод из эксплуатации следующих котельных:

- в 2023 году перевод котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация» в режим работы насосной станции с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано на источниках тепловой энергии г.о. Липецк по качественному принципу путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурные графики источников тепловой энергии г.о. Липецк представлены в таблице Таблица 38.

Таблица 38. Температурные графики источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Температурный график, 0С | Описание графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 130/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше +1 оС, со срезкой при температуре наружного воздух ниже -18 оС |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 130/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше +1 оС, со срезкой при температуре наружного воздух ниже -18 оС |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 130/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше +1 оС, со срезкой при температуре наружного воздух ниже -18 оС |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 130/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше +1 оС, со срезкой при температуре наружного воздух ниже -18 оС |
| 5 | Котельная "Угловая" | 115/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -4 оС |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 115/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -4 оС |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | 95/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -10 оС |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 115/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -2 оС |
| 9 | Котельная "13 квартал" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 11 | Котельная "Центролит" | 115/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -2 оС |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 80/60 | Без спрямлений и срезок |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 95/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -5 оС |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 25 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 95/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -8 оС |
| 26 | Котельная "Акушерский корпус" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 27 | Котельная "Липецкие узоры" | 95/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -8 оС |
| 28 | Котельная "Упрснабсбыт" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 29 | БМК "Известковая, 2в" | 95/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -8 оС |
| 30 | БМК Стратегия** | 95/70 | Со спрямлением на ГВС при температуре наружного воздуха выше -8 оС |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 32 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 33 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 34 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 35 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 36 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 95/70 | Без спрямлений и срезок |
| 37 | Котельная ООО "Комус" | 90/70 | Без спрямлений и срезок |
| 38 | Котельная Воронежской таможни | 95/70 | Без спрямлений и срезок |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» в отопительный период 2023/2024

** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 
перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены в таблице Таблица 39.

Таблица 39. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

| № п/п | Наименование котельной | Обозначение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | УТМ | 1002 | 1002 | 1002 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
|  |  | ввод |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | УТМ | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|  |  | ввод |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | УТМ | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | УТМ | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| 5 | Котельная "Угловая" | УТМ | 46,6 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 |
|  |  | ввод |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | УТМ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | УТМ | 19,5 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  | -19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация |  |  | 2289,1 | 2273,3 | 2273,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 | 2343,3 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | УТМ | 100 | 100 | 100 | 100 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | УТМ | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | УТМ | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 |
| 11 | Котельная "Центролит" | УТМ | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  |  |  | -107,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | УТМ | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | УТМ | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 | 3,232 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | УТМ | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | УТМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | УТМ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | УТМ | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | УТМ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | УТМ | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | УТМ | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | УТМ | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | УТМ | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | УТМ | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -9,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | УТМ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | УТМ | 1,72 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  | -1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | УТМ | 1,554 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  | -1,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | УТМ | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вывод |  |  |  |  | -1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | УТМ | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | УТМ | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | УТМ | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | УТМ | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| Итого по ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  | 276,185 | 272,911 | 272,911 | 272,911 | 161,471 | 161,471 | 161,471 | 49,371 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 | 53,671 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | УТМ | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 | 6,362 |
| 33 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | УТМ | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| Итого по ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | УТМ | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 | 6,192 |
| 35 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | УТМ | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Итого по ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 | 7,224 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | УТМ | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| Итого по ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная ООО "Комус" | УТМ | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Итого по ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная Воронежской таможни | УТМ | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Итого по ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Итого по г.о. Липецк |  |  | 2603,764 | 2584,69 | 2584,69 | 2654,69 | 2493,25 | 2493,25 | 2493,25 | 2381,15 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 | 2385,45 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии, а также местных видов топлива

При разработке схемы теплоснабжения г.о. Липецк рассмотрены варианты использования низкопотенциальной энергии канализационных стоков, солнечной и геотермальной энергии, энергии биомасс.

По итогам рассмотрения различных возможных технологий использования альтернативных и возобновляемых источников энергии в г.о. Липецк определено:

− большинство из рассмотренных технологий являются экспериментальными, в России отсутствуют действующие продолжительное время проекты-аналоги;

− данный факт не позволяет сделать вывод о достаточности уровня надежности теплоснабжения, что, в свою очередь, противоречит требованиям к развитию системы теплоснабжения;

− капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности

− от колебаний курса европейской валюты (в связи с большим уровнем импортных комплектующих в составе оборудования);

− удельные капитальные затраты в строительство теплоисточников на возобновляемых ресурсах значительно выше, чем для газовых котельных и угольных ТЭЦ;

− наиболее реализуемым представляется направление по утилизации тепловой энергии при сжигании ТБО на мусоросжигательных заводах, однако это направление утилизации ТБО противоречит выбранному в г.о. Липецк направлению (сортировка и переработка с целью вторичного использования).

Предложения по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов)

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа «Липецк» 
под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергии приведен для теплоснабжающих организаций:

- Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" в таблице Таблица 40;

- ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" в таблице Таблица 41;

- ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" в таблице Таблица 42.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для поключения перспективных потребителей составит 3 235,3 м.

Для реализации централизованного теплоснабжения на всех перспективных площадках новой застройки в г.о. Липецк потребуется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметра с целью увеличения пропускной способности тепломагистралей крупных источников теплоснабжения. Сформированный перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом АО «Квадра» - "Липецкая генерация" приведены в таблице Таблица 43.

Общая длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении запланированных к реконструкции до 2042 года для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки составит 637,2 м.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

В графе "2022" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Таблица 40. Мероприятия по строительству тепловых сетей АО «Квадра» для подключения новых потребителей

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.01.000 | ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.058 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час. | - | - | - | - | 2024-2028 | - | Подземная канальная | ППУ | 24 870,0 | 24 000,0 | 37 440,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 310,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.059 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС) | - | - | - | - | 2025 | 50-400 | Подземная канальная | ППУ | 3 048,0 |  | 3 600,0 | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 248,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.060 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) | - | - | - | - | 2024 | - | Подземная канальная | ППУ | 50 449,0 | 7 200,0 | 6 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 649,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.061 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 доЖилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | ТК 2-20-3 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 9,8 | 2036 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,8 |  |  |  |  |  |  | 919,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.062 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-5 | Перспективный потребитель | Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 8,46 | 2036 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,7 |  |  |  |  |  |  | 777,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.063 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 | ТК 2-20-2 | ТК 2-20-3 | - | 47,84 | 2035 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 361,9 |  |  |  |  |  |  |  | 4 361,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.064 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Перспективный потребитель | ТК 2-20-4 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 6, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 45 | 2035 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 061,2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 061,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.065 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Перспективный потребитель | ТК 2-20-5 | Перспективный потребитель | Общественно-деловой центр, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 70 | 2035 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 187,6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 187,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.066 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 | ТК 2-20-1 | ТК 2-20-2 | - | 127,39 | 2035 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 851,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11 851,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.067 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 | ТК 2-20-3 | ТК 2-20-4 | - | 58,03 | 2035 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 237,2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 237,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.068 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до ТК 2-20-5 | ТК 2-20-4 | ТК 2-20-5 | - | 24,67 | 2035 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 249,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 249,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.069 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 | ТК 2-20-3 | ТК 2-20-4 | - | 68,86 | 2035 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 278,4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 278,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.070 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-13-1 до Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус | ТК 1-13-1 | Перспективный потребитель | Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус | 15 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 812,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.071 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 | ТК 2-20 | ТК 2-20-1 |  | 41,9 | 2034 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 748,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 748,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.072 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | ТК 2-20-1 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 15,61 | 2034 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.073 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | ТК 2-20-2 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | 45 | 2033 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 754,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 754,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.074 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-5 | Перспективный потребитель | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 25,03 | 2040 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 691,9 |  |  | 2 691,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.075 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | ТК 2-20-1 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | 20 | 2032 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.076 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 8-2-95 до Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр | ТК 8-2-95 | Перспективный потребитель | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр | 20 | 2023 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 117,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.077 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-3 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 35 | 2031 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 644,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 644,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.078 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 | ТК 2-20-2 | ТК 2-20-3 | - | 112,76 | 2030 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 622,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 622,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.079 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1122 до Административное здание, Петровский пр-д, 1Б | ТК 1122 | Перспективный потребитель | Административное здание, Петровский пр-д, 1Б | 20 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 083,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.080 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") | ТК-82806 | Перспективный потребитель | Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") | 30 | 2023 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 852,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 852,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.081 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до 173 Жилой дом № 1 | ТК 2-20-3 | Перспективный потребитель | 173 Жилой дом № 1 | 80 | 2030 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 812,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 812,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.082 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 | ТК 2-20-1 | ТК 2-20-2 | - | 29,38 | 2030 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 246,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 246,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.083 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 | ТК 2-20 | ТК 2-20-1 | - | 59,63 | 2030 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 887,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 887,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.084 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-48 до Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 | ТК 2-48 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 | 28,67 | 2023 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 618,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 618,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.085 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК | ТК 3-20 | Перспективный потребитель | Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК | 25 | 2026 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 585,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 585,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.086 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК | ТК 3-20 | Перспективный потребитель | Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК | 25 | 2026 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 552,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.087 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до ТК 2-20-5 | ТК 2-20-5 | ТК 2-20-5 | - | 61,19 | 2040 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 718,8 |  |  | 6 718,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.088 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-4 | Перспективный потребитель | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 8,46 | 2039 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,8 |  |  |  | 874,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.089 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1/1 до 076 Здание гостиницы с кафе | ТК 3-16-1/1 | Перспективный потребитель | 076 Здание гостиницы с кафе | 30 | 2026 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 863,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 863,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.090 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | ТК 2-20-4 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 9,88 | 2038 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,4 |  |  |  |  | 982,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.091 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-18-18 до Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 | ТК 2-18-18 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 | 14,65 | 2023 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  | 827,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.092 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | ТК 2-20-5 | Перспективный потребитель | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | 21,34 | 2041 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 386,8 |  | 2 386,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.093 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-31 до Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а | ТК 2-28-31 | Перспективный потребитель | Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а | 10 | 2025 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 590,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.094 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Гостиница, ул. 50 лет НЛМК | т.2 | Перспективный потребитель | Гостиница, ул. 50 лет НЛМК | 51,16 | 2036 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 801,8 |  |  |  |  |  |  | 4 801,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.095 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-35-3 до Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а | ТК 10-35-3 | Перспективный потребитель | Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а | 5 | 2025 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 295,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.096 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-34 до Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 | ТК 10-34 | Перспективный потребитель | Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 | 20 | 2025 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 181,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 181,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.097 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 | т.1 | т.2 | - | 130,72 | 2036 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 395,3 |  |  |  |  |  |  | 12 395,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.098 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК | т.2 | Перспективный потребитель | Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК | 83,68 | 2037 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 168,3 |  |  |  |  |  | 8 168,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.099 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-13-1А до Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера | ТК 2-13-1А | Перспективный потребитель | Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера | 20 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 194,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.100 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-24 до Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная | ТК 2-24 | Перспективный потребитель | Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная | 100 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 5 742,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 742,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.101 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. | ТК 3-20 | Перспективный потребитель | Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. | 25 | 2025 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 539,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 539,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.102 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-10 до Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" | ТК 3-10 | Перспективный потребитель | Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" | 20 | 2024 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 1 172,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 172,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.103 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-19-1 до Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) | ТК 3-19-1 | Перспективный потребитель | Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) | 350 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 20 096,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 096,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.104 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | ТК 2-20-2 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | 9,15 | 2037 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,8 |  |  |  |  |  | 874,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.105 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1 до ТК 3-16-1/1 | ТК 3-16-1 | ТК 3-16-1/1 | - | 287,84 | 2025 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 17 729,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 729,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.106 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-22б до Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая | ТК 2-32-22б | Перспективный потребитель | Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая | 20 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 1 148,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 148,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.107 | ТЭЦ-2 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 | ТК-82806 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 | 87,93 | 2025 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 5 526,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 526,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.108 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-2 до ТК 2-27-11-3 | ТК 2-27-11-2 | ТК 2-27-11-3 | - | 15 | 2023 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  | 846,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.109 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 | ТК 2-27-14-4-1 | Перспективный потребитель | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 | 15,29 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 836,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.110 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | уз. | Перспективный потребитель | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 20 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 343,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 343,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.111 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-14-4-2 | Перспективный потребитель | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 100 | 2025 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 6 159,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 159,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.112 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-5 до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-5 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 40 | 2028 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 2 771,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 771,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.113 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1а до Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-12-1а | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 15 | 2028 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 028,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.114 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 | ТК 2-27-11-3 | Перспективный потребитель | Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 | 15 | 2025 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 914,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.115 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4 до ТК 2-27-14-4-1 | ТК 2-27-14-4 | ТК 2-27-14-4-1 | - | 50 | 2023 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  | 3 087,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 087,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.116 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") | ТК 2-27-12-1 | Перспективный потребитель | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") | 30 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 1 776,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.117 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-13-10а | Перспективный потребитель | Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 10 | 2028 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 664,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.118 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-1-6 до Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 | ТК 2-28-1-6 | Перспективный потребитель | Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 | 50 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 985,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.119 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-17 до Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 | ТК 2-27-17 | Перспективный потребитель | Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 | 80 | 2023 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  | 4 470,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 470,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.120 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-14-4-2 | Перспективный потребитель | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 20 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 307,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 307,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.121 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-20-8 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов | ТК 1-20-8 | Перспективный потребитель | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов | 20 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 281,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 281,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.122 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1б до Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 | ТК 2-27-12-1б | Перспективный потребитель | Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 | 15 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 861,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.123 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до 085 Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта | ТК 2-27-11-3 | Перспективный потребитель | 085 Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта | 8 | 2023 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  | 447,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.124 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до ТК 2-27-14-4-2 | ТК 2-27-14-4-1 | ТК 2-27-14-4-2 | - | 48 | 2025 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 3 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 233,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.125 | Котельная «Привокзальная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | ТК 2-27-13-10а | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | 30 | 2025 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 829,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 829,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.126 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-3-2 до 079 Здание магазина | ТК 3-3-2 | Перспективный потребитель | 079 Здание магазина | 20 | 2024 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 1 136,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.127 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до тк | уз. | тк | - | 80,28 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 4 754,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 754,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.128 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-3-1в до Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 | ТК 1-3-1в | Перспективный потребитель | Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 | 80 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 4 333,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 333,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.129 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от тк до Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 | тк | Перспективный потребитель | Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 | 50 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 2 708,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 708,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.130 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от тк до 329 Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.) по адресу: г. Липецк, пр. Универсальный, 14а – ООО «Эдельвейс Л» | тк | Перспективный потребитель | 329 Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.) по адресу: г. Липецк, пр. Универсальный, 14а – ООО «Эдельвейс Л» | 4,72 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 279,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.131 | Котельная «Северо-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус | ТК 4-24-2а | Перспективный потребитель | Кот. Акушерский корпус | 435 | 2025 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 31 271,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 271,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.132 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Детский сад в мкр. Университетский | уз. | Перспективный потребитель | Детский сад в мкр. Университетский | 101,35 | 2024 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 5 941,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 941,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.133 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-8 до Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 | ТК 4-30-8 | Перспективный потребитель | Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 | 85,91 | 2024 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 5 036,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 036,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.134 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. | уз. | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. | 56,62 | 2023 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  | 3 730,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 730,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.135 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-2 до ТК-86579-5 | ТК-86579-2 | ТК-86579-5 | - | 100 | 2023 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  | 6 175,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 175,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.136 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 | ТК-7-11а-5а | Перспективный потребитель | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 | 36,09 | 2026 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 288,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 288,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.137 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-21 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 | ТК-7-10а-21 | Перспективный потребитель | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 | 80 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 5 124,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 124,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.138 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до 130 Жилой дом № 19 | уз. | Перспективный потребитель | 130 Жилой дом № 19 | 50 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 3 203,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 203,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.139 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | ТК 4-73-1 | Перспективный потребитель | Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | 13 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 849,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.140 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 122 Жилой дом № 8 | ТК 7-8-6 | Перспективный потребитель | 122 Жилой дом № 8 | 40 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 562,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 562,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.141 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) | уз. | Перспективный потребитель | Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) | 80 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 5 124,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 124,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.142 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до ТК 6-25-2-1-2 | ТК 6-25-2-1-1 | ТК 6-25-2-1-2 | - | 90 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 5 882,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 882,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.143 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-1-1 | ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-2-1-1 | - | 50 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 3 268,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 268,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.144 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | т.2 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | 140,29 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 8 986,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 986,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.145 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | т.2 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | 35,61 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 2 281,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 281,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.146 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-3 до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | ТК-86579-3 | Перспективный потребитель | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | 100 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 6 405,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 405,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.147 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2 до ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-2 | ТК 6-25-2-1 | - | 97,07 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 6 218,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 218,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.148 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4 до ТК 4-30-1-4-1 | ТК 4-30-1-4 | ТК 4-30-1-4-1 | - | 82,07 | 2023 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  | 5 067,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 067,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.149 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 11-44-23 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина | ТК 11-44-23 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина | 30 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 1 960,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 960,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.150 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-2-2 | - | 100 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 6 405,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 405,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.151 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-4 до ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-4 | ТК 6-25-2-1 | - | 141,54 | 2026 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 9 916,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 916,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.152 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-5 до Административное здание, ул. Минская, 15стр | ТК-86579-5 | Перспективный потребитель | Административное здание, ул. Минская, 15стр | 16,77 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 917,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.153 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 009 Жилое здание I-22 | ТК 6-25-2-1-2 | Перспективный потребитель | 009 Жилое здание I-22 | 10 | 2026 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 621,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.154 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 007 Жилое здание I-23 | ТК 6-25-2-1-2 | Перспективный потребитель | 007 Жилое здание I-23 | 50 | 2026 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 3 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 105,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.155 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 | ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-2-1 | - | 2 | 2026 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 128,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.156 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | ТК 4-30-1-4-1 | Перспективный потребитель | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | 25,07 | 2027 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 619,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 619,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.157 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | ТК 4-30-1-4-1 | Перспективный потребитель | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | 17,79 | 2027 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 173,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.158 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Школа в мкр. Университетский | ТК 4-24-7 | Перспективный потребитель | Школа в мкр. Университетский | 179,47 | 2027 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 12 199,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 199,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.159 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до ТК 6-25-2-2-2 | ТК 6-25-2-2-1 | ТК 6-25-2-2-2 | - | 90 | 2027 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 935,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 935,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.160 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 | ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-2-1 | - | 40 | 2027 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 664,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 664,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.161 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 018 Жилое здание I-11 | ТК 6-25-2-2-1 | Перспективный потребитель | 018 Жилое здание I-11 | 25 | 2027 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 614,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 614,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.162 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-18 до 082 Спортивно-оздоровительный центр | ТК 6-18 | Перспективный потребитель | 082 Спортивно-оздоровительный центр | 30 | 2027 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 332,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 332,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.163 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-1 | ТК 6-25-2-2 | - | 180 | 2027 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 12 235,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 235,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.164 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 011 Жилое здание I-8, I-9 | ТК 6-25-2-2-2 | Перспективный потребитель | 011 Жилое здание I-8, I-9 | 30 | 2027 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 1 937,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.165 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | ТК-7-11а-5а | Перспективный потребитель | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | 130,3 | 2027 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 8 680,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 680,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.166 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до 012 Жилое здание I-10 | ТК 6-25-2-1 | Перспективный потребитель | 012 Жилое здание I-10 | 80 | 2027 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 275,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 275,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.167 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до 019 Жилое здание I-16 | ТК 6-25-2-1-1 | Перспективный потребитель | 019 Жилое здание I-16 | 50,38 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 3 384,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 384,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.168 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 020 Жилые здания I-17, I-18 | ТК 6-25-2-1-2 | Перспективный потребитель | 020 Жилые здания I-17, I-18 | 50 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 3 358,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 358,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.169 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Спортивное сооружение в мкр. Университетский | ТК 4-24-7 | Перспективный потребитель | Спортивное сооружение в мкр. Университетский | 111,91 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 7 517,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 517,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.170 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 021 Жилое здание I-3 | ТК 6-25-2-3-2 | Перспективный потребитель | 021 Жилое здание I-3 | 5 | 2028 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 335,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.171 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1 до 032 Поликлиника | ТК 6-25-1 | Перспективный потребитель | 032 Поликлиника | 20 | 2028 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 413,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.172 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-3-1 | ТК 6-25-2-2 | ТК 6-25-2-3-1 | - | 130 | 2028 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 9 007,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 007,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.173 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до ТК 6-25-2-3-2 | ТК 6-25-2-3-1 | ТК 6-25-2-3-2 | - | 60 | 2028 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 4 241,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.174 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | уз. | Перспективный потребитель | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | 100 | 2028 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 7 069,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 069,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.175 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-8-2 до Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 | ТК 6-8-2 | Перспективный потребитель | Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 | 60 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 3 284,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 284,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.176 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-3 до Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский | ТК 7-8-3 | Перспективный потребитель | Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский | 20 | 2029 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.177 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 022 Жилое здание I-12 | ТК 6-25-2-2-2 | Перспективный потребитель | 022 Жилое здание I-12 | 75 | 2029 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 5 239,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 239,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.178 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 010 Жилое здание I-5 | ТК 6-25-2-2-1 | Перспективный потребитель | 010 Жилое здание I-5 | 70 | 2029 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 4 890,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 890,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.179 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 025 Жилое здание I-4 | ТК 6-25-2-3-2 | Перспективный потребитель | 025 Жилое здание I-4 | 90 | 2029 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 6 419,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 419,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.180 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до 024 Жилое здание I-2 | ТК 6-25-2-3-1 | Перспективный потребитель | 024 Жилое здание I-2 | 7 | 2029 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 499,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.181 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до 023 Жилое здание I-1 | ТК 6-25-2-2 | Перспективный потребитель | 023 Жилое здание I-1 | 90 | 2030 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 676,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 676,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.182 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская | ТК 4-30-1-4-1 | Перспективный потребитель | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская | 72,2 | 2023 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  | 4 034,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 034,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.183 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский | ТК 7-8-1 | Перспективный потребитель | Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский | 20 | 2030 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.184 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-29-10-1 до Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая | ТК 4-29-10-1 | Перспективный потребитель | Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая | 37,77 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 2 067,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 067,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.185 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 016 Жилое здание I-7 | ТК 6-25-2-2-1 | Перспективный потребитель | 016 Жилое здание I-7 | 35 | 2030 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 542,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 542,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.186 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 017 Жилое здание I-6 | ТК 6-25-2-2-1 | Перспективный потребитель | 017 Жилое здание I-6 | 10 | 2030 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.187 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК до Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 | ТК | Перспективный потребитель | Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 | 109,48 | 2031 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 706,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 706,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.188 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-20 до Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 | ТК-7-10а-20 | Перспективный потребитель | Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 | 80 | 2031 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 044,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 044,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.189 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-86576 до Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 | ТК-86576 | Перспективный потребитель | Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 | 50 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 2 736,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 736,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.190 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 124 Жилой дом № 12 | ТК 7-8-6 | Перспективный потребитель | 124 Жилой дом № 12 | 100 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 5 473,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 473,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.191 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25 до ТК 6-25-1 | ТК 6-25 | ТК 6-25-1 | - | 100 | 2024 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 6 912,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 912,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.192 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-24 до 026 Жилое здание II-12 | ТК 6-24 | Перспективный потребитель | 026 Жилое здание II-12 | 50 | 2024 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 3 021,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,5 | Плата за подключение |
| 001.02.01.193 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5 до ТК-7-11а-5а | ТК-7-11а-5 | ТК-7-11а-5а | - | 86,3 | 2026 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 5 640,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 640,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.194 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19 до Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 | ТК 6-19 | Перспективный потребитель | Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 | 30 | 2025 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 829,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 829,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.195 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский | т.2 | Перспективный потребитель | Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский | 32,64 | 2025 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 198,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.196 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 | т.1 | т.2 | - | 46,29 | 2025 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 3 327,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 327,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.197 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до ТК 4-24-6 | ТК 4-30-2 | ТК 4-24-6 | - | 120 | 2025 | 200 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 9 711,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 711,4 | Плата за подключение |
| 001.02.01.198 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-12 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская | ТК 4-30-12 | Перспективный потребитель | Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская | 138,81 | 2025 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 8 550,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 550,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.199 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-5-4 до Административное здание по ул.Стаханова | ТК 6-5-4 | Перспективный потребитель | Административное здание по ул.Стаханова | 227,01 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 13 556,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 556,2 | Плата за подключение |
| 001.02.01.200 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1а до Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") | ТК 6-25-1а | Перспективный потребитель | Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") | 30 | 2025 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.201 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз до ТК-86576 | уз | ТК-86576 | - | 145 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 7 936,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 936,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.202 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский | ТК 7-8-1 | Перспективный потребитель | Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский | 140 | 2025 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 8 798,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 798,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.203 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. | уз. | Перспективный потребитель | Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. | 47,51 | 2025 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 985,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.204 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в | уз. | Перспективный потребитель | Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в | 40 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 296,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 296,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.205 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 | ТК | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 | 34,58 | 2024 | 125 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 240,0 | Плата за подключение |
| 001.02.01.206 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-12 до Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова | ТК 7-12 | Перспективный потребитель | Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова | 172,69 | 2024 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 9 811,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 811,8 | Плата за подключение |
| 001.02.01.207 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) | уз | Перспективный потребитель | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) | 40 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 369,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.208 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) | уз | Перспективный потребитель | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) | 80 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 4 738,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 738,1 | Плата за подключение |
| 001.02.01.209 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до 043 Двухуровневая полуподземная автостоянка | ТК 4-30-2 | Перспективный потребитель | 043 Двухуровневая полуподземная автостоянка | 10 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 592,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.210 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73 до ТК 4-73-1 | ТК 4-73 | ТК 4-73-1 | - | 214,72 | 2024 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 12 975,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 975,7 | Плата за подключение |
| 001.02.01.211 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1 до ТК 4-30-2 | ТК 4-30-1 | ТК 4-30-2 | - | 111,1 | 2024 | 200 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 8 645,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 645,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.212 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19-1 до Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в | ТК 6-19-1 | Перспективный потребитель | Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в | 50 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 961,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 961,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.213 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | ТК 4-73-1 | Перспективный потребитель | Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | 188,79 | 2024 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 10 840,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 840,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.214 | Котельная «Юго-Западная» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-48а-1а до Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. | ТК 4-48а-1а | Перспективный потребитель | Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. | 50 | 2024 | 80 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 961,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 961,3 | Плата за подключение |
| 001.02.01.215 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Строительство участка тепловой сети от ТК 9-8-5 до Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова | ТК 9-8-5 | Перспективный потребитель | Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова | 80 | 2028 | 70 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 5 486,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 486,6 | Плата за подключение |
| 001.02.01.216 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Строительство участка тепловой сети от ТК 5-34-3-8 до Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) | ТК 5-34-3-8 | Перспективный потребитель | Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) | 30 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 624,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,9 | Плата за подключение |
| 001.02.01.217 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-9а-2 до Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. | ТК 2-32-9а-2 | Перспективный потребитель | Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. | 20 | 2025 | 100 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 1 257,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 257,0 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 367,0 | 98 293,4 | 165 352,1 | 168 423,7 | 123 563,8 | 91 669,1 | 83 623,3 | 18 489,4 | 32 967,0 | 17 395,6 | 1 604,6 | 3 754,8 | 5 116,6 | 40 226,7 | 18 894,7 | 9 043,1 | 982,4 | 874,8 | 9 410,7 | 2 386,8 | 0,0 | 970 439,5 |  |

Таблица 41. Мероприятия по строительству тепловых сетей МУП «Липецктеплосеть» для подключения новых потребителей

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 002.02.01.000 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.01.000 | Мероприятия в зоне действия ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.01.010 | Котельная "Свободный Сокол" | Строительство участка тепловой сети от ТК 45-18-2 до 319 Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр г. Липецк ул. Ушинского 1 | ТК 45-18-2 | Перспективный потребитель | 319 Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр г. Липецк ул. Ушинского 1 | 40 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 388,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,7 | Плата за подключение |
| 002.02.01.011 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская | 2 | Перспективный потребитель | Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская | 49,43 | 2024 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 2 808,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 808,5 | Плата за подключение |
| 002.02.01.012 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 | 2 | Перспективный потребитель | Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 | 57,67 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 3 123,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 123,6 | Плата за подключение |
| 002.02.01.013 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от ТК до Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а | ТК | Перспективный потребитель | Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а | 20,4 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 104,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,9 | Плата за подключение |
| 002.02.01.014 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от 1 до 2 | 1 | 2 | - | 190,36 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 10 419,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 419,8 | Плата за подключение |
| 002.02.01.015 | Котельная "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от 1 до Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный | 1 | Перспективный потребитель | Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный | 90 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 4 874,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 874,7 | Плата за подключение |
| 002.02.01.016 | Котельная "Электроаппарат" | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание, ул. Студеновская, 89 | уз. | Перспективный потребитель | Административное здание, ул. Студеновская, 89 | 50 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 2 736,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 736,9 | Плата за подключение |
| 002.02.01.017 | Котельная "Электроаппарат" | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41 до ТК 14-41-1 | ТК 14-41 | ТК 14-41-1 | - | 40 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 2 388,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,7 | Плата за подключение |
| 002.02.01.018 | Котельная "Электроаппарат" | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41-1 до Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) | ТК 14-41-1 | Перспективный потребитель | Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) | 13,6 | 2025 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 803,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,6 | Плата за подключение |
| 002.02.01.019 | Котельная "108 квартал" | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-22 до Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 | ТК 15-22 | Перспективный потребитель | Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 | 10 | 2025 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  | 597,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,2 | Плата за подключение |
| 002.02.01.020 | Котельная "108 квартал" | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-3 до Административное здание по ул. Гайдара | ТК 15-3 | Перспективный потребитель | Административное здание по ул. Гайдара | 35 | 2023 | 40 | Подземная канальная | ППУ |  | 1 895,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,7 | Плата за подключение |
| 002.02.01.021 | Котельная «Липецкие узоры» | Строительство участка тепловой сети от уз.кот. до 294 Административное здание, расположенное по адресу: Липецкая область, г.Липецк, ул. Прудная | уз.кот. | Перспективный потребитель | 294 Административное здание, расположенное по адресу: Липецкая область, г.Липецк, ул. Прудная | 150 | 2023 | 50 | Подземная канальная | ППУ |  | 8 210,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 210,6 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 32 366,3 | 2 808,5 | 6 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 352,9 |  |

Таблица 42. Мероприятия по строительству тепловых сетей ООО «Мегаполис-Недвиижимость» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего |  |
| 002.02.01.000 | ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006.02.01.001 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | Строительство участка тепловой сети от уз. до Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) | уз. | Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) | 30 | 2024 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  | 664,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,9 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 664,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,9 |  |

Таблица 43. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей для подключения новых потребителей, эксплуатируемых АО «Квадра» - "Липецкая генерация"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2х тр. пр., м | Год реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.04.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.04.243 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК 1-4 до ТК 1-4-5 с увеличением диаметров для подключения нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» по ул. Гагарина | ТК 1-4 | ТК 1-4-5 | поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» | - | 2022 | - | - | Подземная канальная | ППУ | 24 323,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 323,2 | Плата за подключение |
| 001.02.04.244 | Котельная «Привокзальная» | Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке | - | - | МКД по ул. Нестерова, вл. 9 | 300 | 2022-2023 | 125-300 | 125-300 | Подземная канальная | ППУ | 1 714,8 | 11 632,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 347,3 | Плата за подключение |
| 001.02.04.245 | Котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30 | - | - | застройки, ограниченная улицами Гагарина, Балмочных, Вавилова | - | - | 450-500 | 600-700 | Подземная канальная | ППУ | 67 485,0 | 398 552,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466 037,3 | Плата за подключение |
| 001.02.04.246 | ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 3-17 до З/А для подключения новых потребителей | ТК 3-17 | З/А |  | 2,27 | 2023 | 70 | 200 | Подземная канальная | ППУ |  | 183,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,7 | Плата за подключение |
| 001.02.04.247 | ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-82805 до ТК-82806 для подключения новых потребителей | ТК-82805 | ТК-82806 |  | 100,25 | 2023 | 125 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ |  | 5 743,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,5 | Плата за подключение |
| 001.02.04.248 | Котельная «Привокзальная» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до ТК 2-27-12-1а для подключения новых потребителей | ТК 2-27-12-1 | ТК 2-27-12-1а |  | 60,44 | 2024 | 80 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 4 344,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 344,9 | Плата за подключение |
| 001.02.04.249 | Котельная «ЮгоЗападная» | Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до т.1 для подключения новых потребителей | т.2 | т.1 |  | 174,16 | 2026 | 100 | 150 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 12 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 520,0 | Плата за подключение |
| 001.02.04.250 | ТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети 2d 530 мм протяженностью 430 м по трассе от перехода диаметров в районе воздушного узла Ву 2-5б до Ву 2-6 с увеличением диаметра | Ву 2-5б | Ву 2-6 |  | 430 | 2023-2024 | 500 | 600 | Надземная | ППУ |  | 7 920,0 | 91 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 000,0 | Плата за подключение |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 523,0 | 424 032,0 | 95 424,9 | 0,0 | 12 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625 499,9 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения не запланировано мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных 
в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по переключению потребителей выводимых
 из эксплуатации котельных

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, приведенного в Главе 5 «Мастер-план» в период до 2042 года, планируется вывод из эксплуатации следующих котельных:

- в 2023 году перевод котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация» в режим работы насосной станции с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2029 году закрытие котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2026 году закрытие котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» с переключением основной тепловой нагрузки на БМК п. Дачный МУП «Липецктеплосеть» и перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов;

- в 2026 году закрытие котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на котельную «СевероЗападная» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на новую котельную «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть».

Технические характеристики новых трубопроводов, необходимых для переключения потребителей, приведены в таблице Таблица 44 для АО «Квадра» - "Липецкая генерация" и в таблице Таблица 45 для МУП "Липецктеплосеть".

В графе "2022" приведены фактические капиталовложения в выполненные мероприятия за базовый для разработки схемы теплоснабжения год.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения составит 1 875,0 м.

Место расположения перспективных БМК и схемы трассировки трубопроводов тепловых сетей приведены на рисунках

Рисунок 19. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения 
котельной «Центролит»

Рисунок 20. Схема трассировки трубопроводов тепловых сетей для переключения 
котельной «Свободный Сокол»

Рисунок 21. Место расположения перспективных БМК для переключения 
котельной «Поселок Дачный»

Таблица 44. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр., м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.02.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.217 | Котельная «Угловая» | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) | ТК2-27-19 | ТК 8-1-19 |  | 2022 | 200 | 250 | Подземная канальная | ППУ | 3 179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 179,8 | Амортизация |
| 001.02.02.218 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г.о. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) | ТК 3-6а | Котельная «Улица Октябрьская, д. 51 б» | 576 | 2022 | 300 | 400 | Подземная канальная | ППУ | 18 249,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 249,0 | Амортизация |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,76 |  |

Таблица 45. Технические характеристики мероприятий по строительству новых тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей, реализуемых МУП "Липецктеплосеть"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 002.02.02.000 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.02.022 | БМК «Свободный Сокол» | Строительство участка тепловой сети от БМК «Свободный Сокол до ВУ 9 (Чугун) | БМК «Свободный Сокол | ВУ 9 (Чугун) | 30 | 2025 | - | 400 | Надземная | ППУ |  |  |  | 3 221,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 221,8 | Собственные средства |
| 002.02.02.023 | Котельная «Акушерский корпус» | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус | ТК 4-24-2а | Кот. Акушерский корпус | 435 | 2025 | - | 150 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 27 745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 745,9 | Собственные средства |
| 002.02.02.024 | БМК "Центролит" | Строительство участка тепловой сети от БМК «Центролит» до 1 | БМК «Центролит» | 1 | 510 | 2027 | - | 500 | Надземная | ППУ |  |  |  |  |  | 56 856,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 856,3 | Собственные средства |
| 002.02.02.025 | БМК п. Дачный | Строительство участка тепловой сети от БМК «Поселок Дачный» до тк ЦТП | БМК «Поселок Дачный» | тк ЦТП | 5 | 2024 | - | 200 | Подземная канальная | ППУ |  |  | 389,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,1 | Собственные средства |
| 002.02.02.026 | БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Школа-интернат | ТК-1 | Школа-интернат | 90 | 2022 | - | 100 | Подземная канальная | ППУ | 5 184,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 184,7 | Собственные средства |
| 002.02.02.027 | БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 до ТК-1 | БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 | ТК-1 | 1 | 2022 | - | 80 | Подземная канальная | ППУ | 56,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,5 | Собственные средства |
| 002.02.02.028 | БМК "Стратегия" | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Персп. ТК | ТК-1 | Персп. ТК | 228 | 2022 | - | 80 | Подземная канальная | ППУ | 12 872,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 872,8 | Собственные средства |
| 002.02.02.029 | БМК п. Дачный | Обеспечение качественным теплоснабжением района пос.Дачный за счет строительства циркуляционных тепловых сетей ГВС | - | - | 729 | 2026 - 2027 | - | 25-125 | Подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 4 809,6 | 43 286,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 096,4 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 114,02 | 0,00 | 389,08 | 30 967,76 | 4 809,64 | 100 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 423,5 |  |

Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при 
передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой 
энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на 
близлежащие тепловые сети

Расчет потерь тепла в тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения, выполненный в Разделе 3 Главы 1, показал, что в г.о. Липецк отсутствуют тепловые сети с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети. По этой причине мероприятия по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой в актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Липецк не предусмотрены.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для улучшения гидравлических режимов работы тепловой сети ТЭЦ-2 запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей, указанные в таблице Таблица 46.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Таблица 46. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ТЭЦ-2

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.05.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.05.249 | ТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 (ЛТС) | ТК 2-28-3 | ТК 1-6 | 960 | 2027 - 2028 | 300 | 300 | Подземный канальный | ППУ |  |  |  |  |  | 1 860,0 | 69 960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 820,0 | Собственные средства |
| 001.02.05.250 | ТЭЦ-2 | Строительство дополнительного обратного трубопровода от ТЭЦ-2 до НПС-3 | ТЭЦ-2 | ПНС-3 | 1881 | 2024 - 2026 | - | 700 | Надземная | ППУ |  |  | 24 772,2 | 111 474,7 | 111 474,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 721,5 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 24 772,2 | 111 474,7 | 111 474,7 | 1 860,0 | 69 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 541,5 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения потребителей

По результатам оценки надёжности теплоснабжения, выполненной в Главе 11, был сделан вывод об отсутствии необходимости в реализации мероприятий по обеспечению нормативной надёжности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реестры мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сформированы на основании:

- утвержденной инвестиционной программы АО «Квадра» - "Липецкая генерация" на 2023 года;

- проекта инвестиционной программы АО «Квадра» - "Липецкая генерация" на период с 2024 по 2028 годы;

- проекта инвестиционной программы МУП "Липецктеплосеть" на период с 2023 по 2025 годы;

- прогноза необходимых капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей на период до 2042 года;

- государственной программой Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» по городскому округу г.о. Липецк.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены:

- для филиала АО «Квадра» - "Липецкая генерация" в таблице Таблица 47;

- для МУП "Липецктеплосеть" в таблице Таблица 48.

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2042 года, составит 90 531,7 м.

Таблица 47. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.03.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.220 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС) | - | - | 180,0 | 2022 - 2023 | 300-500 | 300-500 | подземная канальная | ППУ | 22 044,5 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 044,5 | Собственные средства |
| 001.02.03.221 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение тепловой сети по ул. Звездная от ТК 3-24 до ТК 3-24-3 (ЛТС) | ТК 3-24 | ТК 3-24-3 | 161,0 | 2022 | 150-250 | 150-250 | подземная канальная | ППУ | 20 859,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 859,1 | Собственные средства |
| 001.02.03.222 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Неделина от ТК 5-36 до ТК 5-40а (ЛТС) | ТК 5-36 | ТК 5-40а | 715,0 | 2022 - 2023 | 800 | 800 | подземная канальная | ППУ | 135 600,0 | 114 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 600,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.223 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали 2d 530 мм от ТК 4-64 до ТК 4-66 по проспекту Победы в г.о. Липецке (ЛТС) | ТК 4-64 | ТК 4-66 | 287,0 | 2022 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ | 2 030,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030,2 | Собственные средства |
| 001.02.03.224 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9 | ТК5-41-3 | ТК5-41-9 | 446,0 | 2022 - 2023 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ | 48 000,0 | 43 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 200,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.225 | Котельная «Угловая» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС) | - | - | 393,8 | 2024 - 2025 | 400 | 350 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 3 000,0 | 31 227,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 227,6 | Собственные средства |
| 001.02.03.226 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по пл. П. Великого от ТК 3-6 до ТК 3-8-5 (ЛТС) | ТК 3-6 | ТК 3-8-5 | 135,0 | 2024 - 2025 | 200-300 | 200-300 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 900,0 | 9 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.227 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 1-63 (ЛТС) | ТК 5-44 | ТК 1-63 | 1 490,0 | 2024 - 2025 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 60 000,0 | 54 000,0 | 54 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 000,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.228 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК-50 (ЛТС) | ТК 4-56 | ТК-50 | 920,0 | 2023 - 2024 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  | 1 742,4 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 742,4 | Собственные средства |
| 001.02.03.229 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-13 до ТК6-8 по ул.Меркулова (ЛТС) | ТК6-13 | ТК6-8 | 870,0 | 2022 - 2024 | 800 | 800 | подземная бесканальная | ППУ | 1 729,2 |  | 308 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 129,2 | Прочие собственные средства |
| 001.02.03.230 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали №4 по ул.Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 (ЛТС) | ТК 4-24 | ТК 4-30 | 874,0 | 2022 - 2027 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ | 1 200,0 |  |  |  | 72 000,0 | 69 904,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 104,6 | Собственные средства |
| 001.02.03.231 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепловой магистрали №4 с заменой трехтрубной прокладки на двухтрубную от выходного коллектора ЛТЭЦ-2 до ВУ 4-3 (ЛТС) | ТЭЦ | ВУ 4-3 | 370,0 | 2022 - 2025 | 500-700 | 700 | Надземная | ППУ | 1 329,6 |  |  | 63 311,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 640,6 | Собственные средства |
| 001.02.03.232 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Парковая, 3 ввод до ТК 2-48-2, ул. Парковая, 13, 15 ввод до ТК 2-42-1, по ул. Суворова,16,18 от ТК 2-56 до ТК 2-56-1, по ул. Лазарева,12 от ТК 2-7 до ТК 2-7-4, по ул. Невского от ТК 2-54 до ТК 2-55 (ЛТС) | - | - | 542,0 | 2025 - 2026 | 50-300 | 50-300 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 540,0 | 22 606,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 146,8 | Собственные средства |
| 001.02.03.233 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул.Звёздная, 4/3 от ТК 3-24-9 до ТК3-24-9-10; по ул. Звёздная, 1 от ТК 3-24-3 до ТК 3-24-4; по ул. Ленина, 41 от ТК 8-2-54 до ТК 8-2-56 (ЛТС) | - | - | 369,5 | 2025 | 100-150 | 100-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.234 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-5 до ТК6-7 по ул.Катукова (ЛТС) | ТК6-5 | ТК6-7 | 1 300,0 | 2026 - 2027 | 1000 | 1000 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 60 000,0 | 46 047,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 047,8 | Собственные средства |
| 001.02.03.235 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Калинина от ТК 3-4-1 и до ТК 3-4-5, от ТК 3-4-1 до здания «Липецкий Гипромез» (ЛТС) | - | - | 248,9 | 2026 - 2027 | 100-150 | 100-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 1 200,0 | 12 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 680,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.236 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. К. Маркса от ТК 3-8-5 до ТК 3-8-7 (ЛТС) | ТК 3-8-5 | ТК 3-8-7 | 147,0 | 2026 - 2027 | 200 | 200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 636,0 | 18 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 056,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.237 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул. Островского, 4 ввод от ТК 2-62-4; по пр-т Мира, 25 ввод от ТК 2-44-15; по пр-т Мира, 15 ввод от ТК 2-45; по пр-т Мира, 11 ввод от ТК 2-75; по пр-т Мира, 3 между ТК 2-17-21 и ТК 2-17-23 (ЛТС) | - | - | 909,0 | 2027 | 50-150 | 50-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 41 022,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 022,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.238 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Меркулова от ТК 6-13 до ТК 4-75; от ТК 4-75 до ТК 4-79 (ЛТС) | - | - | 947,0 | 2026 - 2028 | 700-800 | 700-800 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 6 312,0 | 63 720,0 | 67 945,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 977,4 | Собственные средства |
| 001.02.03.239 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по 60 лет СССР ТК 4-70 до ТК 4-72 (ЛТС) | ТК 4-70 | ТК 4-72 | 528,0 | 2027 - 2028 | 600 | 600 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 5 400,0 | 61 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 600,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.240 | Котельная «Привокзальная» | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС) | ТК2-30 | ТК 2-32-2 | 228,0 | 2025 - 2026 | 500 | 500 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 200,0 | 29 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 520,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.241 | - | Реконструкция магистральных сетей | - | - | 13 020,0 | 2029 - 2042 | 500 | 500 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  |  | 134 311,2 | 139 683,6 | 145 271,0 | 151 081,8 | 157 125,1 | 163 410,1 | 169 946,5 | 176 744,3 | 183 814,1 | 191 166,7 | 198 813,3 | 206 765,9 | 215 036,5 | 223 638,0 | 2 456 808,0 | Собственные средства |
| 001.02.03.242 | - | Реконструкция квартальных сетей | - | - | 36 600,0 | 2028 - 2042 | 100 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 138 128,8 | 143 653,9 | 149 400,1 | 155 376,1 | 161 591,1 | 168 054,8 | 174 776,9 | 181 768,0 | 189 038,7 | 196 600,3 | 204 464,3 | 212 642,9 | 221 148,6 | 229 994,5 | 239 194,3 | 2 765 833,3 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 792,6 | 218 942,4 | 432 300,0 | 231 278,6 | 258 074,8 | 256 994,3 | 267 274,1 | 277 965,1 | 289 083,7 | 300 647,0 | 312 672,9 | 325 179,8 | 338 187,0 | 351 714,5 | 365 783,1 | 380 414,4 | 395 631,0 | 411 456,2 | 427 914,5 | 445 031,0 | 462 832,3 | 6 982 169,3 |  |

Таблица 48. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в 2х тр. пр. , м | Год строительства / реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 002.02.03.000 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.02.03.029 | Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-30 до ТК-29 тепловой сети по Детская 2б | ТК-30 | ТК-29 | 2 172,6 | 2025 | 75-150 | 75-150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 20 017,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 017,5 | Собственные средства |
| 002.02.03.030 | Котельная «Электроаппарат» | Реконструкция теплотрассы по ул. Студеновская, д. 18 от ТК-24 до ТК-26 | ТК-24 | ТК-26 | 95,0 | 2024 | 150 | 150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 12 508,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 508,8 | Собственные средства |
| 002.02.03.031 | Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-34 до ТК-36 по Детская,6а № 13002681) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) | ТК-34 | ТК-36 | 274,7 | 2025 | 150-200 | 150-200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 23 249,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 249,7 | Собственные средства |
| 002.02.03.032 | Котельная «Центролит» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до котельной, от ТК-53 до ТК-54, от котельной до ТК-7 (№ 13002682) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) | - | - | 149,0 | 2024 | 75-200 | 75-200 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 5 274,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 274,6 | Собственные средства |
| 002.02.03.033 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 108 | 2025 | 125 | 125 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 3 027,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,5 | Собственные средства |
| 002.02.03.034 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 94,5 | 2025 | 70 | 70 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 065,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 065,2 | Собственные средства |
| 002.02.03.035 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 113,5 | 2025 | 50 | 50 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 338,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,4 | Собственные средства |
| 002.02.03.036 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 89 | 2025 | 40 | 40 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 778,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 778,0 | Собственные средства |
| 002.02.03.037 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т вдоль складской базы 10 шахта котельной | котельная | 66 | 2025 | 32 | 32 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 1 285,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 285,5 | Собственные средства |
| 002.02.03.038 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 569,3 | 2025 | 150 | 150 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 17 457,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 457,7 | Собственные средства |
| 002.02.03.039 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 308 | 2025 | 100 | 100 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 7 430,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 430,3 | Собственные средства |
| 002.02.03.040 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | котельная | школа 18 | 370 | 2025 | 100 | 100 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 8 926,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 926,0 | Собственные средства |
| 002.02.03.041 | Котельная «Упрснабсбыт» | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную | т/т по ул. Рыбалко, 14,16 | т/т по ул. Рыбалко, 14,16 | 115 | 2025 | 50 | 50 | подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 2 369,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,3 | Собственные средства |
| 002.02.03.042 | Котельная «Свободный Сокол» | Реконструкция тепловых сетей по пл. Горского от ТК-97 до ТК-98 (замена на ППУ) | ТК-97 | ТК-98 | 145,0 | 2026 | 200 | 200 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 9 763,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 763,1 | Собственные средства |
| 002.02.03.043 | - | Реконструкция квартальных сетей | - | - | 23 647,0 | 2026 - 2042 | 100 | 100 | подземная канальная | ППУ |  |  |  |  | 72 735,4 | 75 644,8 | 78 670,6 | 81 817,4 | 85 090,1 | 88 493,7 | 92 033,5 | 95 714,8 | 99 543,4 | 103 525,2 | 107 666,2 | 111 972,8 | 116 451,7 | 121 109,8 | 125 954,2 | 130 992,3 | 136 232,0 | 1 723 648,0 | Собственные средства |
| 002.02.03.044 | - | Реконструкция теплотрассы 2d=426 мм в пос. Матырский с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d=720 мм до ТК-160) | - | - | 585,0 | 2024 | 400 | 400 | подземная бесканальная | ППУ |  |  | 52 154,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 154,5 | Бюджетные средства |
| 002.02.03.045 | Котельная «Акушерский корпус» | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения ГУЗ "Областная детская больница" и ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" расположенных по адресу: г.о. Липецк, ул. Московская, д. 6а, 6. | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |  |  |  | 43 850,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 850,9 | Бюджетные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 69 937,9 | 133 796,2 | 82 498,5 | 75 644,8 | 78 670,6 | 81 817,4 | 85 090,1 | 88 493,7 | 92 033,5 | 95 714,8 | 99 543,4 | 103 525,2 | 107 666,2 | 111 972,8 | 116 451,7 | 121 109,8 | 125 954,2 | 130 992,3 | 136 232,0 | 1 937 145,2 |  |

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для повышения надежности теплоснабжения потребителей округов г.о. Липецк необходимо выполнить технические перевооружения насосных станций для источника тепловой нагрузки ТЭЦ-2. Перечень мероприятий по реконструкции оборудования насосных станций с целью повышения эффективности их работы и установки приборов учета приведен для филиала АО «Квадра» - "Липецкая генерация" в таблице Таблица 49.

Таблица 49. Мероприятия по строительству насосных станций на тепловых сетях ЕТО №1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация"

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Всего 2022 - 2042 |  |
| 001.02.07.000 | ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.253 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение насосной станции Индустриальная (ЛТС) | 2024 - 2028 |  |  | 21 600,0 |  |  |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 200,0 | Собственные средства |
| 001.02.07.254 | ТЭЦ-2 | Техническое перевооружение насосной Неделина с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие 160 кВа (ЛТС) | 2027 - 2028 |  |  |  |  |  | 120,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 | Собственные средства |
| Итого по мероприятиям ЕТО №1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 21 600,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 920,0 |  |

Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для 
осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 
и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г. Липецк по состоянию на 2023 год порядка 2178 домов подключены по открытой схемой ГВС. Соотношение потребителей с открытой и закрытой схемами ГВС приведено в таблице Таблица 50.

Таблица 50. Соотношение потребителей, подключенных по открытой и закрытой схемам ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Доля потребителей с открытым ГВС, % | Доля потребителей с закрытым ГВС, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 72% | 28% |
| 2 | Котельная «Привокзальная» | 79% | 21% |
| 3 | Котельная «Северо-Западная» | 88% | 13% |
| 4 | Котельная «Юго-Западная» | 54% | 46% |
| 5 | Котельная «Угловая» | 0% | 100% |
| 6 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0% | 100% |
| 7 | Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»* | 0% | 0% |
| 8 | Котельная «Свободный Сокол | 0% | 100% |
| 9 | Котельная «13 квартал» | 0% | 100% |
| 10 | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10 | 0% | 100% |
| 11 | Котельная «Центролит» | 12% | 88% |
| 12 | Котельная «Электроаппарат» | 0% | 100% |
| 13 | Котельная «108 квартал» | 0% | 100% |
| 14 | Котельная «Улица Баумана, д. 296» | 0% | 100% |
| 15 | Котельная «Село Подгорное» | 0% | 100% |
| 16 | Котельная «Школа № 16» | 0% | 100% |
| 17 | Котельная «Школа № 22» | 0% | 100% |
| 18 | Котельная «Школа № 26» | 0% | 100% |
| 19 | Котельная «Школа № 34» | 0% | 100% |
| 20 | Котельная «Школа № 35» | 0% | 100% |
| 21 | Котельная «У поселка Северный Рудник» | 0% | 100% |
| 22 | БМК по улице Ковалева, 109А | 0% | 100% |
| 23 | Котельная «Поселок Дачный» | 0% | 100% |
| 24 | Котельная «Улица Механизаторов, д. 21» | 0% | 100% |
| 25 | Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»** | 0% | 100% |
| 26 | Котельная «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 | 0% | 100% |
| 27 | Котельная «Акушерский корпус» | 0% | 100% |
| 28 | Котельная «Липецкие узоры» | 0% | 100% |
| 29 | Котельная «Упрснабсбыт», ул. Задорожная 24 | 0% | 100% |
| 30 | БМК ул. Известковая | 0% | 100% |
| 31 | БМК «Стратегия»*** | 0% | 100% |
| 32 | Котельная ул. Ковалева 107Д**** | 0% | 100% |
| 33 | Котельная ООО «ЭнергоКонсалт» | 0% | 100% |
| 34 | Котельная ООО «ЭнергоПлюс» | 0% | 100% |
| 35 | Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» | 0% | 100% |
| 36 | Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0% | 100% |
| 37 | Котельная ООО «Комус» | 0% | 100% |
| 38 | Котельная Воронежской таможни | 0% | 100% |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

**** - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели.

Общие потребности в инвестициях по переводу потребителей на закрытую схему ГВС оцениваются в 2 802,448 млн. руб. с НДС:

- ТЭЦ-2 – 1 233 932,6 млн.руб.;

- Котельная «Привокзальная» – 341,4 млн.руб.;

- Котельная «СевероЗападная» – 523,0 млн.руб.;

- Котельная «ЮгоЗападная» – 550,7 млн.руб.;

- Котельная «Угловая» – 94,3 млн.руб.;

- Котельная «Улица Семашко, д. 10» – 42,5 млн.руб.;

- Котельная «Центролит» – 16,6 млн.руб.

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Потенциал энергосбережения в зданиях при установке ИТП с блоком погодного регулирования оценивается в 7 % от объема потребления тепловой энергии на услуги отопления.

Расчет экономического эффекта для населения от установки ИТП с погодным регулированием приведен в Главе 9. Поскольку основные мероприятия в рамках сценариев условно запланированы к реализации и рассчитаны в ценах 2023 года, то расчет экономических эффектов выполнен на 2023 год.

При расчетах эффективности принято, что устанавливаемые ИТП станут общедомовым оборудованием в собственности ТСЖ (либо других организаций собственников жилья). По оценке, за счет модернизации системы теплоснабжения зданий, возможно добиться суммарной экономии потребления тепловой энергии от источников теплоснабжения у населения в размере 509,24 тыс. Гкал в год (в стоимостном выражении 946 207,17 тыс. руб. в ценах 2023 г.). Получателями эффекта станут собственники помещений (жители) помещений в зданиях города.

Для жителей города сценарий выгоден сокращением расходов тепла на нужды ГВС. Следует отметить, что при этом возрастет объем покупки питьевой воды абонентами, объем покупки электроэнергии для ИТП, так же необходимо будет проводить техническое обслуживание установленных ИТП.

В целом данный сценарий соответствует современным представлениям и подходам к техническим решениям и качеству поставляемых услуг горячего водоснабжения.

В ходе проведения расчетов были получены следующие результаты для потребителей:

- Стоимость установки ИТП, тыс. руб.		2 802 448,1

- NPV, тыс. руб.						-1 670 113,17

- IRR, %							-11,77%

- Срок окупаемости простой, лет			18,28

- Срок окупаемости дисконтированный, лет		28,12

В связи с тем, что полученный NPV отрицателен, дисконтированный срок окупаемости 28,12 лет, в настоящее время проект не может быть рекомендован к реализации. При реализации проекта не определен так же источник инвестиций, что так же не позволяет данному проекту быть рекомендованным к реализации.

Необходимо так же определиться с источником инвестиций. В настоящий момент решений о финансировании проекта присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не принято.

Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для 
осуществления которого отсутствует необходимость строительства 
индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине 
отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения

В г.о. Липецк нет существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), в которых у потребителей отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, 
резервного и аварийного топлива на каждом этапе

          - Топливно-энергетические балансы ТЭЦ-2

Топливно-энергетические балансы Липецкая ТЭЦ-2 приведены в таблицеТаблица 51.

Таблица 51. Топливно-энергетические балансы Липецкая ТЭЦ-2

| Показатель, един. изм. | Источник теплоснабжения - Липецкая ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| Выработка ЭЭ, тыс. кВт ч | 1 184 156 | 1 205 702 | 1 203 931 | 1 204 465 | 1 204 825 | 1 206 474 | 1 207 751 | 1 209 028 | 1 210 923 | 1 212 526 | 1 213 319 | 1 214 636 | 1 215 690 | 1 217 199 | 1 220 045 | 1 221 763 | 1 222 872 | 1 223 764 | 1 224 756 | 1 225 647 | 1 225 647 |
| - по теплофикационному циклу | 961 633 | 983 178 | 981 408 | 981 942 | 982 302 | 983 950 | 985 227 | 986 504 | 988 399 | 990 003 | 990 795 | 992 113 | 993 167 | 994 855 | 997 521 | 999 240 | 1 000 349 | 1 001 240 | 1 002 232 | 1 003 124 | 1 003 124 |
| - по конденсационному циклу | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 | 222 524 |
| Отпуск ЭЭ, тыс. кВт ч | 1 016 821 | 1 038 366 | 1 036 596 | 1 037 129 | 1 037 490 | 1 039 138 | 1 040 415 | 1 041 692 | 1 043 587 | 1 045 191 | 1 045 983 | 1 047 300 | 1 048 354 | 1 049 863 | 1 052 709 | 1 054 427 | 1 055 536 | 1 056 428 | 1 057 420 | 1 058 312 | 1 058 312 |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 1 524 616 | 1 560 064 | 1 569 844 | 1 563 378 | 1 560 223 | 1 560 223 | 1 560 223 | 1 560 223 | 1 560 817 | 1 561 315 | 1 562 520 | 1 564 523 | 1 566 127 | 1 568 409 | 1 571 859 | 1 573 622 | 1 574 482 | 1 575 011 | 1 575 693 | 1 576 222 | 1 576 222 |
| - с паром | 1 525 | 1 064 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 522 |
| - с коллекторов с горячей водой | 1 523 091 | 1 559 000 | 1 568 322 | 1 561 856 | 1 558 701 | 1 558 701 | 1 558 701 | 1 558 701 | 1 559 295 | 1 559 793 | 1 560 998 | 1 563 001 | 1 564 605 | 1 566 887 | 1 570 337 | 1 572 100 | 1 572 960 | 1 573 489 | 1 574 171 | 1 574 700 | 1 574 700 |
| Выработка тепловой энергии регулируемыми и нерегулируемыми (сверх нужд регенерации) отборами турбоагрегатов, тыс. Гкал | 1 820 559 | 1 863 481 | 1 859 955 | 1 861 018 | 1 861 735 | 1 865 020 | 1 867 563 | 1 870 107 | 1 873 882 | 1 877 496 | 1 878 656 | 1 881 280 | 1 883 380 | 1 886 385 | 1 892 055 | 1 895 478 | 1 897 688 | 1 899 464 | 1 901 440 | 1 903 217 | 1 903 217 |
| Затрачено условного топлива всего, тыс. т у.т, в том числе | 524 535 | 534 190 | 535 455 | 534 396 | 534 013 | 534 235 | 534 528 | 534 820 | 535 186 | 535 625 | 535 984 | 536 581 | 536 902 | 537 582 | 538 739 | 539 233 | 539 612 | 539 892 | 540 218 | 540 340 | 540 340 |
| на выработку электроэнергии, тыс. т у.т. | 298 587 | 303 613 | 303 207 | 303 329 | 303 412 | 303 790 | 304 083 | 304 375 | 304 809 | 305 175 | 305 356 | 305 657 | 305 898 | 306 242 | 306 890 | 307 281 | 307 533 | 307 735 | 307 961 | 308 163 | 308 163 |
| на выработку тепловой энергии, тыс. т у.т. | 225 948 | 230 577 | 232 248 | 231 067 | 230 601 | 230 445 | 230 445 | 230 445 | 230 377 | 230 450 | 230 628 | 230 924 | 231 004 | 231 340 | 231 849 | 231 952 | 232 079 | 232 157 | 232 257 | 232 177 | 232 177 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч | 293,6 | 292,4 | 292,5 | 292,5 | 292,4 | 292,3 | 292,3 | 292,2 | 292,1 | 292,0 | 291,9 | 291,9 | 291,8 | 291,7 | 291,5 | 291,4 | 291,4 | 291,3 | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
| - по теплофикационному циклу | 264,7 | 264,1 | 264,2 | 264,2 | 264,2 | 264,1 | 264,1 | 264,1 | 264,0 | 264,0 | 263,9 | 263,9 | 263,9 | 263,8 | 263,8 | 263,7 | 263,7 | 263,7 | 263,6 | 263,6 | 263,6 |
| - по конденсационному циклу | 418,7 | 417,6 | 417,7 | 417,7 | 417,7 | 417,6 | 417,5 | 417,4 | 417,3 | 417,2 | 417,2 | 417,1 | 417,1 | 417,0 | 416,8 | 416,7 | 416,7 | 416,6 | 416,6 | 416,5 | 416,5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г/кВт*ч | 252,2 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,4 | 251,4 | 251,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 148,2 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,3 | 147,3 |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 487 469 | 496 458 | 497 778 | 496 702 | 496 308 | 496 478 | 496 732 | 496 984 | 497 291 | 497 680 | 498 014 | 498 570 | 498 858 | 499 491 | 500 559 | 501 000 | 501 345 | 501 597 | 501 892 | 501 987 | 501 987 |
| - в натуральном исчислении, тыс. м3 | 412 247 | 419 849 | 420 965 | 420 055 | 419 722 | 419 866 | 420 081 | 420 294 | 420 553 | 420 882 | 421 165 | 421 635 | 421 878 | 422 414 | 423 317 | 423 690 | 423 981 | 424 194 | 424 444 | 424 525 | 424 525 |
| Затрачено доменного газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 37 025 | 37 691 | 37 636 | 37 653 | 37 664 | 37 716 | 37 755 | 37 795 | 37 854 | 37 904 | 37 929 | 37 970 | 38 003 | 38 050 | 38 139 | 38 192 | 38 226 | 38 254 | 38 285 | 38 312 | 38 312 |
| - в натуральном исчислении, тыс. м3 | 255 236 | 259 833 | 259 452 | 259 567 | 259 645 | 260 000 | 260 275 | 260 550 | 260 958 | 261 302 | 261 473 | 261 756 | 261 982 | 262 306 | 262 916 | 263 284 | 263 521 | 263 712 | 263 924 | 264 114 | 264 114 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| - в натуральном исчислении, тнт | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Липецкой ТЭЦ-2 приведены в таблицеТаблица 52.

Таблица 52. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Липецкой ТЭЦ-2

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения - Липецкая ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в отопительный период, тыс. м3/ч газа (т/ч мазута): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | 84,0 | 85,4 | 85,3 | 85,3 | 85,4 | 85,5 | 85,6 | 85,6 | 85,8 | 85,9 | 85,9 | 86,0 | 86,1 | 86,2 | 86,4 | 86,5 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 86,8 | 86,8 |
| - доменный газ | 37,7 | 38,4 | 38,3 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,5 | 38,5 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| - мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный часовой расход топлива в неотопительный период, тыс. м3/ч газа (т/ч мазута): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ | 38,4 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,1 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,3 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| - доменный газ | 41,4 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,3 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,5 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,7 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| - мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

          - Топливно-энергетические балансы котельных ЕТО №1 Филиал АО «Квадра»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра», приведены в таблицеТаблица 53.

Таблица 53. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 231 191 | 242 245 | 244 500 | 254 107 | 259 970 | 259 970 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 | 264 293 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 609 361 | 637 763 | 643 558 | 643 558 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 | 643 673 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1 016 480 | 1 064 257 | 1 074 005 | 1 096 719 | 1 125 082 | 1 136 685 | 1 143 969 | 1 146 709 | 1 148 359 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 | 1 150 922 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 120 218 | 126 024 | 127 208 | 127 208 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 | 126 855 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 39 399 | 41 302 | 41 690 | 41 690 | 41 690 | 41 690 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 | 43 094 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 20 385 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 2 037 034 | 2 111 591 | 2 130 961 | 2 163 283 | 2 197 270 | 2 208 873 | 2 221 885 | 2 224 625 | 2 226 275 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2 037 034 | 2 111 591 | 2 130 961 | 2 163 283 | 2 197 270 | 2 208 873 | 2 221 885 | 2 224 625 | 2 226 275 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 | 2 228 839 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» приведены в таблицеТаблица 54.

Таблица 54. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 227 745 | 238 799 | 241 054 | 250 661 | 256 524 | 256 524 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 | 260 847 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 585 193 | 613 595 | 619 390 | 619 390 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 | 619 505 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 984 388 | 1 032 165 | 1 041 913 | 1 064 627 | 1 092 990 | 1 104 593 | 1 111 877 | 1 114 617 | 1 116 267 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 | 1 118 830 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 119 618 | 125 424 | 126 608 | 126 608 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 | 126 255 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 39 203 | 41 106 | 41 494 | 41 494 | 41 494 | 41 494 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51б" | 20 284 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 1 976 431 | 2 051 089 | 2 070 459 | 2 102 781 | 2 136 768 | 2 148 371 | 2 161 383 | 2 164 123 | 2 165 773 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 976 431 | 2 051 089 | 2 070 459 | 2 102 781 | 2 136 768 | 2 148 371 | 2 161 383 | 2 164 123 | 2 165 773 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 | 2 168 337 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» приведены в таблицеТаблица 55.

Таблица 55. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 157,8 | 157,9 | 157,9 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 153,4 | 153,7 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 153,3 | 153,5 | 153,5 | 153,6 | 153,7 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 | 153,8 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 158,5 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 158,4 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 159,3 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 154,3 | 154,5 | 154,5 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» приведены в таблицеТаблица 56.

Таблица 56. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 160,1 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» приведены в таблицеТаблица 57.

Таблица 57. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 36 475 | 38 245 | 38 606 | 40 145 | 41 084 | 41 084 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 | 41 776 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 93 489 | 98 027 | 98 953 | 98 953 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 | 98 971 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 155 777 | 163 338 | 164 881 | 168 475 | 172 964 | 174 800 | 175 952 | 176 386 | 176 647 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 | 177 053 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 19 057 | 19 982 | 20 171 | 20 171 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 | 20 115 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 6 242 | 6 545 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 607 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 3 248 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 314 289 | 326 137 | 329 217 | 334 350 | 339 740 | 341 576 | 343 644 | 344 078 | 344 339 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 314 289 | 326 137 | 329 217 | 334 350 | 339 740 | 341 576 | 343 644 | 344 078 | 344 339 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 | 344 745 |

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» приведены в таблицеТаблица 58.

Таблица 58. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 30 890 | 32 390 | 32 695 | 33 999 | 34 794 | 34 794 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 | 35 380 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 79 077 | 82 915 | 83 698 | 83 698 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 | 83 713 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 131 786 | 138 124 | 139 428 | 142 468 | 146 263 | 147 816 | 148 791 | 149 157 | 149 378 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 | 149 721 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 16 122 | 16 905 | 17 064 | 17 064 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 | 17 017 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 5 284 | 5 540 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 | 5 782 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 2 755 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего природный газ |  | 265 913 | 275 873 | 278 478 | 282 821 | 287 379 | 288 932 | 290 682 | 291 049 | 291 270 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 265 913 | 275 873 | 278 478 | 282 821 | 287 379 | 288 932 | 290 682 | 291 049 | 291 270 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 | 291 613 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в отопительный период, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра», приведены в таблицеТаблица 59.

Таблица 59. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в отопительный период, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 13,6 | 14,1 | 13,9 | 15,9 | 16,2 | 17,1 | 18,1 | 19,5 | 21,1 | 22,6 | 23,8 | 25,1 | 26,3 | 27,6 | 28,8 | 29,4 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 32,0 | 32,5 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 34,9 | 36,2 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 58,1 | 60,3 | 59,4 | 60,8 | 62,6 | 63,3 | 63,8 | 63,9 | 64,0 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 1,2 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в неотопительный период, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра», приведены в таблицеТаблица 60.

Таблица 60. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в неотопительный период, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра»

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 2 | Котельная "СевероЗападная" | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 4 | Котельная "Угловая" | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 0,2 | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть», приведены в таблицеТаблица 61 .

Таблица 61. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 80 461,3 | 80 461,3 | 80 461,3 | 79 536,6 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 | 9 310,7 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 | 1 698,0 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 100 475,0 | 100 475,0 | 100 566,8 | 100 566,8 | 99 532,9 | 99 532,9 | 99 532,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 12 749,0 | 12 749,0 | 12 749,0 | 12 855,9 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 | 12 052,0 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 3 844,0 | 3 844,0 | 3 844,0 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 | 3 766,5 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 | 15 814,0 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 | 4 259,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 | 952,0 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 | 1 736,0 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 7 132,0 | 7 132,0 | 7 132,0 | 7 132,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 | 901,0 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 775,0 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 2 204,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 | 2 269,0 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 | 6 562,0 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 | 4 198,0 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 | 76 541,3 |
| 26 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 | 6 982,4 |
| 27 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 | 97 904,6 |
| 28 | БМК "Стратегия" | - | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 | 2 173,5 |
| Всего природный газ |  | 260 755 | 259 950 | 260 041 | 259 146 | 254 045 | 254 045 | 254 045 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 260 755 | 259 950 | 260 041 | 259 146 | 254 045 | 254 045 | 254 045 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 | 252 417 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть», приведены в таблицеТаблица 62.

Таблица 62. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 78 527,0 | 78 527,0 | 78 527,0 | 77 602,3 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657,0 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 98 074,0 | 98 074,0 | 98 165,8 | 98 165,8 | 97 131,9 | 97 131,9 | 97 131,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 12 444,0 | 12 444,0 | 12 444,0 | 12 550,9 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 | 11 747,0 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 3 752,1 | 3 752,1 | 3 752,1 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 | 3 674,6 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 | 15 436,0 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 | 4 157,0 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 | 512,4 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 | 929,3 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 | 1 694,5 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 6 962,0 | 6 962,0 | 6 962,0 | 6 962,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 757,0 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 2 152,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 | 2 215,0 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 | 3 315,8 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 | 6 405,0 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 | 4 098,0 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 | 75 783,5 |
| 26 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 | 6 913,3 |
| 27 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 | 96 935,2 |
| 28 | БМК "Стратегия" | - | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 | 2 152,0 |
| Всего природный газ |  | 254 526 | 253 769 | 253 861 | 252 966 | 249 145 | 249 145 | 249 145 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 254 526 | 253 769 | 253 861 | 252 966 | 249 145 | 249 145 | 249 145 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 | 248 949 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть», приведены в таблицеТаблица 63.

Таблица 63. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,4 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 151,7 | 151,7 | 151,7 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 168,4 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 221,4 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 262,9 | 262,9 | 262,9 | 262,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 181,6 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 159,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| Всего природный газ |  | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть», приведены в таблицеТаблица 64.

Таблица 64. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 | 227,1 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 185,9 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 162,8 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 226,3 | 226,3 | 226,3 | 226,3 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Всего природный газ |  | 164,7 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть», приведены в таблицеТаблица 65.

Таблица 65. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Свободный Сокол» | 12 287,1 | 12 287,1 | 12 287,1 | 12 142,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 | 1 726,4 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 15 931,9 | 15 931,9 | 15 946,9 | 15 946,9 | 15 778,9 | 15 778,9 | 15 778,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 1 904,2 | 1 904,2 | 1 904,2 | 1 920,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 | 1 797,5 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 | 571,0 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 | 2 446,9 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 | 629,8 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 148,4 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 1 875,1 | 1 875,1 | 1 875,1 | 1 875,1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 140,7 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 350,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 | 513,0 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 | 844,3 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 | 12 125,4 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 | 1 106,1 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 | 15 509,6 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 |
| Всего природный газ |  | 41 912 | 41 766 | 41 781 | 41 640 | 40 537 | 40 537 | 40 537 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 41 912 | 41 766 | 41 781 | 41 640 | 40 537 | 40 537 | 40 537 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 | 40 268 |

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть», приведены 
в таблицеТаблица 66.

Таблица 66. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 10 406,1 | 10 406,1 | 10 406,1 | 10 283,6 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 | 1 448,0 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 | 262,1 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 13 478,9 | 13 478,9 | 13 491,5 | 13 491,5 | 13 349,4 | 13 349,4 | 13 349,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 1 612,6 | 1 612,6 | 1 612,6 | 1 626,4 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 | 1 522,3 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 493,8 | 493,8 | 493,8 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 | 483,6 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 | 2 068,7 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 | 532,9 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 1 585,8 | 1 585,8 | 1 585,8 | 1 585,8 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 | 211,7 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 119,3 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 296,4 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 | 302,6 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 | 434,6 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 | 10 200,4 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 | 930,5 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 | 13 047,4 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 | 289,7 |
| Всего природный газ |  | 35 454 | 35 328 | 35 340 | 35 222 | 34 215 | 34 215 | 34 215 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 35 454 | 35 328 | 35 340 | 35 222 | 34 215 | 34 215 | 34 215 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 33 913 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в отопительный период, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть», приведены в таблицеТаблица 67.

Таблица 67. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 0,1 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,1 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельных в неотопительный период, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть», приведены в таблицеТаблица 68. Для котельных, работающих только в отопительном периоде, максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период не рассчитывался.

Таблица 68. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,689 | 0,689 | 0,687 | 0,679 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 3 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Котельная "Центролит" | 0,892 | 0,892 | 0,893 | 0,893 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная "Электроаппарат" | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,098 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 6 | Котельная "108 квартал" | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 7 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 8 | Котельная "Село Подгорное" | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 9 | Котельная "Школа № 16" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | Котельная "Школа № 22" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 11 | Котельная "Школа № 26" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | Котельная "Школа № 34" | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 13 | Котельная "Школа № 35" | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 14 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 15 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 16 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 18 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | 0,008 | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,020 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная "Акушерский корпус" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 22 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 23 | БМК "Известковая, 2в" | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 25 | БМК «Свободный Сокол» |  |  |  |  | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| 26 | БМК п. Дачный |  |  |  |  | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| 27 | БМК "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| 28 | БМК "Стратегия" |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |

    - Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт», приведены в таблицеТаблица 69 .

Таблица 69. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 | 8 469 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 | 5 605 |
| Всего природный газ |  | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 | 14 074 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт» приведены в таблицеТаблица 70.

Таблица 70. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 | 8 457 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 5 573 |
| Всего природный газ |  | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 | 14 030 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт», приведены в таблицеТаблица 71.

Таблица 71. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| Всего природный газ |  | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт», приведены в таблицеТаблица 72.

Таблица 72. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |
| Всего природный газ |  | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт», приведены в таблицеТаблица 73.

Таблица 73. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 |
| Всего природный газ |  | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 |

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт», приведены в таблицеТаблица 74.

Таблица 74. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт»

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| Всего природный газ |  | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт» в отопительный период, приведены в таблицеТаблица 75.

Таблица 75. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт» в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт» в неотопительный период, приведены в таблицеТаблица 76. Для котельных, работающих только в отопительном периоде, максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период не рассчитывался.

Таблица 76. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 3 ООО «ЭнергоКонсалт» в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 2 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |

    - Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс», приведены в таблицеТаблица 77.

Таблица 77. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 | 15 118 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Всего природный газ |  | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 | 15 622 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс» приведены в таблицеТаблица 78.

Таблица 78. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 | 14 069 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Всего природный газ |  | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 | 14 573 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс», приведены в таблицеТаблица 79.

Таблица 79. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Всего природный газ |  | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 157,4 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс», приведены в таблицеТаблица 80.

Таблица 80. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Всего природный газ |  | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс», приведены в таблицеТаблица 81.

Таблица 81. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Всего природный газ |  | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | 2 459 |

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс», приведены в таблицеТаблица 82.

Таблица 82. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс»

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Всего природный газ |  | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс» в отопительный период, приведены в таблицеТаблица 83.

Таблица 83. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс» в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс» в неотопительный период, приведены в таблицеТаблица 84. Для котельных, работающих только в отопительном периоде, максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период не рассчитывался.

Таблица 84. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 4 ООО «ЭнергоПлюс» в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 2 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

    - Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость», приведены в таблицеТаблица 85.

Таблица 85. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |
| Всего природный газ |  | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведены в таблицеТаблица 86.

Таблица 86. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1 733 | 1 733 | 1 733 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 |
| Всего природный газ |  | 1 733 | 1 733 | 1 733 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 733 | 1 733 | 1 733 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 | 2 539 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость», приведены в таблицеТаблица 87.

Таблица 87. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| Всего природный газ |  | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость», приведены в таблицеТаблица 88.

Таблица 88. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| Всего природный газ |  | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость», приведены в таблицеТаблица 89.

Таблица 89. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 272 | 272 | 272 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Всего природный газ |  | 272 | 272 | 272 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 272 | 272 | 272 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость», приведены в таблицеТаблица 90.

Таблица 90. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 230 | 230 | 230 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Всего природный газ |  | 230 | 230 | 230 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» в отопительный период, приведены в таблицеТаблица 91.

Таблица 91. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» в неотопительный период, приведены в таблицеТаблица 92. Для котельных, работающих только в отопительном периоде, максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период не рассчитывался.

Таблица 92. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |

    - Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус», приведены в таблицеТаблица 93.

Таблица 93. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 8 306 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 |
| Всего природный газ |  | 8 306 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 8 306 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 | 9 370 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус», приведены в таблицеТаблица 94.

Таблица 94. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 7 946 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 |
| Всего природный газ |  | 7 946 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 7 946 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 | 8 870 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус», приведены в таблицеТаблица 95.

Таблица 95. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 140,6 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| Всего природный газ |  | 140,6 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус», приведены в таблицеТаблица 96.

Таблица 96. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 147,3 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| Всего природный газ |  | 147,3 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус», приведены в таблицеТаблица 97.

Таблица 97. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 1 313 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Всего природный газ |  | 1 313 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 313 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус», приведены в таблицеТаблица 98.

Таблица 98. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус»

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 1 112 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| Всего природный газ |  | 1 112 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус» в отопительный период, приведены в таблицеТаблица 99.

Таблица 99. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус» в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус» в неотопительный период, приведены в таблицеТаблица 100. Для котельных, работающих только в отопительном периоде, максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период не рассчитывался.

Таблица 100. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 8 ООО «Комус» в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Комус" | 0,065 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |

    - Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области, приведены в таблицеТаблица 101.

Таблица 101. Прогнозные значения выработки тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| № п/п | Наименование | Выработка, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| Всего природный газ |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области, приведены в таблицеТаблица 102.

Таблица 102. Прогнозные значения отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| № п/п | Наименование | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 |
| Всего природный газ |  | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 | 1 593,7 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области, приведены в таблицеТаблица 103.

Таблица 103. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| № п/п | Наименование | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего природный газ |  | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области, приведены в таблицеТаблица 104.

Таблица 104. Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| № п/п | Наименование | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего природный газ |  | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области, приведены в таблицеТаблица 105.

Таблица 105. Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| № п/п | Наименование | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 |
| Всего природный газ |  | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 | 245,8 |

Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области, приведены в таблицеТаблица 106.

Таблица 106. Прогнозные значения годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| № п/п | Наименование | Годовой расход натурального топлива, т.н.т (Дизель, Уголь, Мазут), тыс. м3 (Природный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| Всего природный газ |  | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| Всего уголь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего мазут |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области в отопительный период, приведены в таблицеТаблица 107.

Таблица 107. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области в отопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области в неотопительный период, приведены в таблицеТаблица 108. Для котельных, работающих только в отопительном периоде, максимальный часовой расход натурального топлива в неотопительный период не рассчитывался.

Таблица 108. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся в зоне деятельности ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области в неотопительный период

| № п/п | Наименование | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т н.т/ч). Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

Прогнозные годовые расходы условного и натурального топлива 
по всем источникам теплоснабжения

Прогнозные значения расходов условного и натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии источниками централизованного теплоснабжения в г.о. Липецк приведены в таблицеТаблица 109 и таблицеТаблица 110.

Таблица 109. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения в г.о. Липецке

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Вид топлива | Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| 1 | ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Природ. газ | 801,739 | 822,520 | 814,304 | 823,393 | 829,410 | 834,428 | 839,010 | 843,593 | 849,068 | 853,931 | 857,546 | 861,659 | 865,526 | 869,749 | 874,060 | 876,396 | 878,512 | 880,546 | 882,618 | 884,652 | 886,165 |
|  |  | % | 95,581 | 95,613 | 95,557 | 95,603 | 95,632 | 95,652 | 95,671 | 95,690 | 95,711 | 95,729 | 95,744 | 95,759 | 95,774 | 95,790 | 95,801 | 95,807 | 95,813 | 95,820 | 95,826 | 95,833 | 95,840 |
|  |  | Доменный газ | 37,025 | 37,701 | 37,817 | 37,831 | 37,839 | 37,886 | 37,922 | 37,958 | 38,012 | 38,057 | 38,080 | 38,117 | 38,147 | 38,190 | 38,269 | 38,317 | 38,349 | 38,374 | 38,402 | 38,427 | 38,427 |
|  |  | % | 4,414 | 4,383 | 4,438 | 4,393 | 4,363 | 4,343 | 4,324 | 4,306 | 4,285 | 4,266 | 4,252 | 4,236 | 4,221 | 4,206 | 4,194 | 4,189 | 4,182 | 4,176 | 4,169 | 4,163 | 4,156 |
|  |  | мазут | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  | % | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 2 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" | Природ. газ | 42,017 | 42,521 | 42,503 | 42,363 | 47,853 | 47,853 | 47,853 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 | 41,066 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Природ. газ | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 | 4,227 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" | Природ. газ | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Природ. газ | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | ЕТО № 8 ООО "Комус" | Природ. газ | 1,116 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Природ. газ | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по г.о. Липецк |  | Природ. газ | 852,02 | 873,55 | 865,32 | 874,40 | 885,91 | 890,93 | 895,51 | 893,31 | 898,78 | 903,64 | 907,26 | 911,37 | 915,24 | 919,46 | 923,77 | 926,11 | 928,23 | 930,26 | 932,33 | 934,37 | 935,88 |
|  |  | % | 95,831 | 95,858 | 95,808 | 95,849 | 95,899 | 95,917 | 95,933 | 95,920 | 95,938 | 95,955 | 95,968 | 95,981 | 95,995 | 96,008 | 96,018 | 96,023 | 96,028 | 96,034 | 96,040 | 96,046 | 96,052 |
|  |  | Доменный газ | 37,025 | 37,701 | 37,817 | 37,831 | 37,839 | 37,886 | 37,922 | 37,958 | 38,012 | 38,057 | 38,080 | 38,117 | 38,147 | 38,190 | 38,269 | 38,317 | 38,349 | 38,374 | 38,402 | 38,427 | 38,427 |
|  |  | % | 4,164 | 4,137 | 4,187 | 4,147 | 4,096 | 4,079 | 4,062 | 4,076 | 4,057 | 4,041 | 4,028 | 4,014 | 4,001 | 3,988 | 3,978 | 3,973 | 3,967 | 3,961 | 3,956 | 3,950 | 3,944 |
|  |  | мазут | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  | % | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Таблица 110. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения в г.о. Липецке

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, тыс. т.н.т (млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| 1 | ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Природ. газ | 678,161 |  | 695,682 | 691,006 | 698,699 | 703,788 | 708,034 | 711,913 | 715,793 | 720,428 | 724,545 | 727,607 | 731,089 | 734,363 | 737,939 | 741,588 | 743,566 | 745,357 | 747,080 | 748,834 | 750,556 | 751,838 |
|  |  | Доменный газ | 255,236 |  | 259,901 | 260,698 | 260,799 | 260,854 | 261,172 | 261,423 | 261,673 | 262,042 | 262,356 | 262,511 | 262,769 | 262,975 | 263,268 | 263,817 | 264,149 | 264,365 | 264,539 | 264,732 | 264,906 | 264,906 |
|  |  | мазут | 0,031 |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 2 | ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" | Природ. газ | 35,387 |  | 35,809 | 35,793 | 35,673 | 40,222 | 40,222 | 40,222 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 | 34,437 |
| 3 | ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" | Природ. газ | 3,590 |  | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,590 |
| 4 | ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" | Природ. газ | 2,085 |  | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 |
| 5 | ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Природ. газ | 0,248 |  | 0,248 | 0,248 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| 6 | ЕТО № 8 ООО "Комус" | Природ. газ | 0,979 |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 7 | ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Природ. газ | 0,181 |  | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Итого по г.о. Липецк |  | Природ. газ | 720,63 | 738,80 |  | 734,10 | 741,79 | 751,43 | 755,68 | 759,55 | 757,65 | 762,29 | 766,40 | 769,46 | 772,95 | 776,22 | 779,80 | 783,45 | 785,42 | 787,21 | 788,94 | 790,69 | 792,41 | 793,69 |
|  |  | Доменный газ | 255,236 | 259,901 |  | 260,698 | 260,799 | 260,854 | 261,172 | 261,423 | 261,673 | 262,042 | 262,356 | 262,511 | 262,769 | 262,975 | 263,268 | 263,817 | 264,149 | 264,365 | 264,539 | 264,732 | 264,906 | 264,906 |
|  |  | мазут | 0,031 | 0,031 |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии, по состоянию на 2023 г. приведены в таблицеТаблица 111

Таблица 111. Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым источником тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Тип | Вид топлива | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | ТЭЦ | Природный газ/газ доменный | Мазут | нет |
| 3 | Котельная "Привокзальная" | котельная | Природный газ | Мазут | нет |
| 4 | Котельная "СевероЗападная" | котельная | Природный газ | Мазут | нет |
| 5 | Котельная "ЮгоЗападная" | котельная | Природный газ | Мазут | нет |
| 6 | Котельная "Угловая" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 7 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 8 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 9 | Котельная ул. Депутатская д.92 | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 10 | Котельная "Свободный Сокол" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 11 | Котельная "13 квартал" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 12 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 13 | Котельная "Центролит" | котельная | Природный газ | Мазут | нет |
| 14 | Котельная "Электроаппарат" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 15 | Котельная "108 квартал" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 16 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 17 | Котельная "Село Подгорное" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 18 | Котельная "Школа № 16" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 19 | Котельная "Школа № 22" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 20 | Котельная "Школа № 26" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 21 | Котельная "Школа № 34" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 22 | Котельная "Школа № 35" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 23 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 24 | БМК по ул. Ковалева, 109а | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 25 | Котельная "Поселок Дачный" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 26 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 27 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 28 | Котельная "Школа-интернат № 2" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 29 | Котельная "Акушерский корпус" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 30 | Котельная "Липецкие узоры" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 31 | Котельная "Упрснабсбыт" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 32 | БМК "Известковая, 2в" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 33 | БМК "Ковалева, 107д" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 34 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 35 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 36 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 37 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 38 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 39 | Котельная ООО "Комус" | котельная | Природный газ | нет | нет |
| 40 | Котельная Воронежской таможни | котельная | Природный газ | нет | нет |

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии г.о. Липецка является природный газ. Доля потребления природного газа составляет до 96,06 % от суммарного расхода топлива на источниках тепловой энергии в г.о. Липецк.

Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в г.о. Липецке на перспективный период 2023 – 2042 гг. будет оставаться природный газ.

На природный газ будет приходится 96,06 % суммарного топливопотребления на энергетические нужды к 2042 г.

Приоритетное направление развития топливного баланса

Исходя из структуры топливного баланса г.о. Липецка, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии в перспективном периоде 2023 – 2042 гг.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций 
в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Реестр мероприятий ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Перечень мероприятий теплоснабжающих организаций в зоне действия ЕТО № 1 
Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведен в таблицеТаблица 112.

Реестр мероприятий ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

Перечень мероприятий теплоснабжающих организаций в зоне действия ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть» приведен в таблицеТаблица 113.

Реестр мероприятий ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Мероприятия не предусмотрены.

Реестр мероприятий в зоне действия перспективных источников 
теплоснабжения, ЕТО для которых не определено

Перечень мероприятий перспективных источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено, приведен в таблицеТаблица 114.

Реестр мероприятий ЕТО № 3-5, 8-9

Мероприятия в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 112. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих организаций в зоне действия ЕТО № 1, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО № 1 Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | Источники теплоснабжения Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 148 867,60 | 509 619,20 | 190 400,64 | 140 444,40 | 135 380,86 | 184 424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 389 718,82 | 899 338,02 | 1 089 738,66 | 1 230 183,06 | 1 365 563,91 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 148 867,60 | 509 619,20 | 190 400,64 | 140 444,40 | 135 380,86 | 184 424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 200 709,35 | 124 056,33 | 424 682,66 | 158 667,20 | 117 037,00 | 112 817,38 | 153 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 17 333,33 | 199 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 200 709,35 | 106 723,00 | 225 349,33 | 158 667,20 | 117 037,00 | 112 817,38 | 153 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 40 141,87 | 24 811,27 | 84 936,53 | 31 733,44 | 23 407,40 | 22 563,48 | 30 737,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 40 141,87 | 24 811,27 | 84 936,53 | 31 733,44 | 23 407,40 | 22 563,48 | 30 737,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 51 933,84 | 116 320,00 | 335 200,00 | 105 488,64 | 12 000,00 | 10 800,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 51 933,84 | 168 253,84 | 503 453,84 | 608 942,48 | 620 942,48 | 631 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.001 | Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1 и 2 этап) (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 14 006,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.002 | Реконструкция ПСГ -2 паровой турбины ПТ-80/100 ст.№2 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси ( ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.003 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.004 | Реконструкция парового котла ТГМЕ-464 ст. №5 с заменой набивки РВП-88 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 37 345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.005 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 581,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.006 | Реконструкция подкрановых путей склада извести (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.007 | Реконструкция шламонакопителей №2 и №4 Липецкой ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 440,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.008 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.009 | Реконструкция здания инженерно-бытового корпуса ПП ЛТЭЦ-2 с заменой лифтового оборудования (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.010 | Реконструкция насосной пруда-отстойника с организацией локального очистного сооружения (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.011 | Реконструкция систем вентиляции склада реагентов химического цеха (Опасный производственный объект "Подсобное хозяйство Липецкой ТЭЦ-2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 17 288,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.012 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.013 | Реконструкция теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с установкой водогрейного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 800,00 | 239 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства/Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 800,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 188 917,38 | 32 547,60 | 144 866,80 | 53 952,00 | 95 684,40 | 81 234,46 | 83 262,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 188 917,38 | 221 464,98 | 366 331,78 | 420 283,78 | 515 968,18 | 597 202,63 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.014 | Техническое перевооружение котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 13 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.015 | Техперевооружение котельной по ул. Семашко с заменой котла №2КВЖ-8,12-115Г на котел ТТ 100-01 с автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 314,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.016 | Техническое перевооружение котельной Угловая с заменой сетевых насосов с автоматикой управления (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.017 | Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до Ø530х8 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 952,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.018 | Техперевооружение газоходов паровых котлов ст. №2,3 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4 437,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.019 | Техперевооружение газоходов парового котла ст. №5 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11 206,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.020 | Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.021 | Выполнение работ по ремонту осветлителя ВТИ-630 ст.№8 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.022 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 90 779,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.023 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (АТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.024 | Lean Smart трансформация системы теплоснабжения микрорайона «Университетский» в г. Липецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 10 857,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.025 | Мероприятия по приведению рабочих мест персонала в помещениях щитов управления на ПП филиала, в соответствие с ПБ и ОТ на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 6 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.026 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 533,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.027 | Приобретение оборудования и приборов для ремонтов и обслуживания ТС (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.028 | Оборудование не требующее монтажа (ТПиР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 806,28 | 7 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 806,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.029 | Приобретение оборудования не требующего монтажа ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 150,20 | 333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 150,20 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.030 | Установка кондиционеров в помещении серверной в здании управления по ул. Московской 8а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 908,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.031 | Приобретение многофункциональных роботов тренажеров для отработки работниками навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.032 | Техническое перевооружение котельных Угловая и Семашко с заменой газоанализаторов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.033 | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа с установкой регулирующих заслонок на газопроводах в ГРП Юго-Западной, Привокзальной котельных. (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.034 | Техническое перевооружение насосной группы ЮЗК с заменой сетевых насосов с увеличением производительности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 33 600,00 | 69 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.035 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с оборудованием линий и устройств для подачи резервного топлива к котлам ДКВР-10/13 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.036 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Юго-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 425,60 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 425,60 | 1 425,60 | 1 425,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.037 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства СЗК (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 249,08 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 249,08 | 1 249,08 | 1 249,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.038 | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа на газопроводах в ГРП и ГРУ котельных по ул. Семашко и Угловой (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.039 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой кран – балки (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.040 | Техперевооружение тяго-дутьевой системы котлов КВГМ-100 №4, 5, 6 Северо-Западной котельной (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.041 | Техническое перевооружение схемы холодного водоснабжения СЗК с обеспечением водоснабжения пожарных гидрантов и насосной станции пожаротушения мазутного хозяйства через комерческий узел учета сырой воды котельной (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.042 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с объединением перемычкой Ду500 коллекторов №1 и №2, установкой насосов рециркуляции для котлов КВГМ-100 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.043 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с заменой существующих насосов ЦН-400 в здании ПТВМ на насосы большей производительности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.044 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой паро-водяного теплообменника, трубопроводов обвязки, технологических устройств, устройств защиты и автоматики (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.045 | Техническое перевооружение ПК с заменой насосов ЦН-400 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.046 | Техническое перевооружение комерческого узла учета сырой воды котельной СЗК на US-800 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.047 | Техническое перевооружение ЮЗК с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие в КТП 1,2,3 1000 кВа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.048 | Техперевооружение котельной Привокзальной с заменой котла ТВГМ-30 на ПТВМ 50 с увеличением установленной мощности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4 500,00 | 0,00 | 106 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4 500,00 | 4 500,00 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.049 | Техническое перевооружение котельной Семашко с заменой 2-х существующих сетевых насосов котельной типа АК 9125-250R B/250-132,0/2 на 3 насоса другого типа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.050 | Техническое перевооружение химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 736,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 736,00 | 2 736,00 | 8 736,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.051 | Техперевооружение газохода парового котла №6 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ПП ЛТЭЦ-2 (рем. сверхтип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.052 | Техперевооружение парового котла ТГМЕ-464 ст. №4 с заменой набивки РВП ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.053 | Техническое перевооружение АСУТП турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №3 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 29 552,40 | 30 960,00 | 32 760,00 | 43 346,40 | 65 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 29 552,40 | 60 512,40 | 93 272,40 | 136 618,80 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.054 | Модернизация щитов постоянного тока (ЩПТ-1, ЩПТ-2) с заменой аккумуляторных батарей (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.055 | Устройство охранно-пожарной сигнализации в зданиях по ул. Индустриальная, 44, ул. М Расковой , 10а, насосной станции по ул. Неделина, 5 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.056 | Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 26 852,40 | 29 400,00 | 30 720,00 | 43 346,40 | 43 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 26 852,40 | 56 252,40 | 86 972,40 | 130 318,80 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.057 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 600,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 2 940,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |  |

Таблица 113. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих организаций в зоне действия ЕТО № 2, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Группа проектов | 002.01.00.000 | Источники теплоснабжения МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 20 362,98 | 320 821,59 | 54 387,09 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 45 337,98 | 366 159,57 | 420 546,66 | 437 415,26 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 20 362,98 | 320 821,59 | 54 387,09 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 16 969,15 | 267 351,33 | 45 322,57 | 14 057,17 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 494,67 | 47 065,64 | 45 322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 474,48 | 192 303,79 | 0,00 | 14 057,17 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 0,00 | 27 981,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 162,50 | 3 393,83 | 53 470,27 | 9 064,51 | 2 811,43 | 37 351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 162,50 | 3 393,83 | 53 470,27 | 9 064,51 | 2 811,43 | 37 351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 369,37 | 264 342,82 | 0,00 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 369,37 | 281 712,20 | 281 712,20 | 298 580,80 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.001 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 996,13 | 199 234,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 996,13 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.002 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 192,98 | 29 135,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 192,98 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.003 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,61 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.004 | Перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 180,27 | 2 394,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 180,27 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.005 | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства БМК взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 578,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 2 993,60 | 56 478,77 | 54 387,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 27 968,60 | 84 447,37 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.006 | Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.007 | Реконструкция существующей котельной «Упрснабсбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 993,60 | 39 772,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 993,60 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.008 | Модернизация и автоматизация котельной «Баумана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093,65 | 54 387,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093,65 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.009 | Реконструкция котельной "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 612,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 114. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству перспективных источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 010.01.00.000 | Источники теплоснабжения ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.001 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №1 р-н Опыт-ной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 53 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.002 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №2 р-н Опыт-ной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 57 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.003 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №3 р-н Опыт-ной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.004 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №4 р-н Опыт-ной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 472,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.005 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная делового кластера для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.006 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная Лебедянское ш. для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.007 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная ул. Шахтерская для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Реестр мероприятий ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Перечень мероприятий теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведен в таблице Таблица 115.

Реестр мероприятий ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

Перечень мероприятий теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 2 МУП 
«Липецктеплосеть» приведен в таблице Таблица 116.

Реестр мероприятий ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Перечень мероприятий теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведен в таблице Таблица 117.

Реестр мероприятий в зоне действия перспективных источников 
теплоснабжения, ЕТО для которых не определено

Мероприятия схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Реестр мероприятий ЕТО № 3-5, 8-9

Мероприятия схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Таблица 115. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий на тепловых сетях в зоне действия ЕТО № 1, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО № 1 Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 741 267,80 | 739 449,12 | 511 176,92 | 505 633,28 | 350 643,43 | 425 057,42 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 1 167 379,09 | 1 906 828,21 | 2 418 005,14 | 2 923 638,41 | 3 274 281,85 | 3 699 339,27 | 3 995 793,71 | 4 317 844,40 | 4 635 887,03 | 4 950 164,56 | 5 279 099,21 | 5 622 402,80 | 6 014 344,05 | 6 399 021,81 | 6 788 479,32 | 7 185 092,69 | 7 597 423,76 | 8 034 748,87 | 8 482 166,75 | 8 944 999,04 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 741 267,80 | 739 449,12 | 511 176,92 | 505 633,28 | 350 643,43 | 425 057,42 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 355 092,74 | 617 723,16 | 616 207,60 | 425 980,77 | 421 361,07 | 292 202,86 | 354 214,51 | 247 045,37 | 268 375,57 | 265 035,52 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,80 | 324 547,92 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,57 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 17 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 143 241,64 | 435 271,16 | 217 314,14 | 140 353,06 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 192 552,80 | 182 452,00 | 121 250,00 | 192 732,13 | 215 062,33 | 215 811,95 | 284 528,43 | 231 637,57 | 240 903,07 | 250 539,19 | 260 560,76 | 270 983,19 | 281 822,52 | 293 095,42 | 304 819,23 | 317 012,00 | 329 692,48 | 342 880,18 | 356 595,39 | 370 859,20 | 385 693,57 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 643,46 | 92 895,58 | 92 895,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 1 441,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 71 018,55 | 123 544,63 | 123 241,52 | 85 196,15 | 84 272,21 | 58 440,57 | 70 842,90 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 71 018,55 | 123 544,63 | 123 241,52 | 85 196,15 | 84 272,21 | 58 440,57 | 70 842,90 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 78 366,96 | 98 293,39 | 165 352,06 | 168 423,67 | 123 563,77 | 91 669,09 | 83 623,30 | 18 489,37 | 32 967,01 | 17 395,60 | 1 604,62 | 3 754,82 | 5 116,58 | 40 226,75 | 18 894,69 | 9 043,11 | 982,39 | 874,84 | 9 410,65 | 2 386,83 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 78 366,96 | 176 660,35 | 342 012,41 | 510 436,08 | 633 999,85 | 725 668,95 | 809 292,25 | 827 781,62 | 860 748,63 | 878 144,23 | 879 748,85 | 883 503,67 | 888 620,24 | 928 846,99 | 947 741,68 | 956 784,78 | 957 767,18 | 958 642,02 | 968 052,67 | 970 439,50 | 970 439,50 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.058 | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 24 870,00 | 24 000,00 | 37 440,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 24 870,00 | 48 870,00 | 86 310,00 | 122 310,00 | 158 310,00 | 194 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.059 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 048,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 048,00 | 3 048,00 | 6 648,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.060 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 50 448,96 | 7 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 50 448,96 | 57 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.061 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 доЖилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.062 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.063 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.064 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Перспективный потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.065 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Перспективный потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.066 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.067 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.068 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до ТК 2-20-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.069 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.070 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-13-1 до Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 812,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.071 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.072 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.073 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.074 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691,87 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691,87 | 2 691,87 | 2 691,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.075 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.076 | Строительство участка тепловой сети от ТК 8-2-95 до Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 117,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.077 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.078 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.079 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1122 до Административное здание, Петровский пр-д, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 083,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.080 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 852,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.081 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до 173 Жилой дом № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.082 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.083 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.084 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-48 до Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 618,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.085 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.086 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.087 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до ТК 2-20-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 718,78 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 718,78 | 6 718,78 | 6 718,78 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.088 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,84 | 874,84 | 874,84 | 874,84 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.089 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1/1 до 076 Здание гостиницы с кафе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.090 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,39 | 982,39 | 982,39 | 982,39 | 982,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.091 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-18-18 до Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.092 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,83 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,83 | 2 386,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.093 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-31 до Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.094 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Гостиница, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.095 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-35-3 до Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.096 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-34 до Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.097 | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 395,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.098 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.099 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-13-1А до Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.100 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-24 до Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 741,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.101 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.102 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-10 до Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.103 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-19-1 до Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 096,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.104 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.105 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1 до ТК 3-16-1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.106 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-22б до Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 148,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.107 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 526,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.108 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-2 до ТК 2-27-11-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 846,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.109 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 836,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.110 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.111 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.112 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-5 до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.113 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1а до Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.114 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.115 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4 до ТК 2-27-14-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.116 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 776,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.117 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.118 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-1-6 до Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.119 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-17 до Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 470,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.120 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.121 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-20-8 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.122 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1б до Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 861,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.123 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до 085 Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 447,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.124 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до ТК 2-27-14-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.125 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.126 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-3-2 до 079 Здание магазина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.127 | Строительство участка тепловой сети от уз. до тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 754,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.128 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-3-1в до Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 333,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.129 | Строительство участка тепловой сети от тк до Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.130 | Строительство участка тепловой сети от тк до 329 Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.) по адресу: г. Липецк, пр. Универсальный, 14а – ООО «Эдельвейс Л» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.131 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 271,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.132 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Детский сад в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 941,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.133 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-8 до Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.134 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 730,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.135 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-2 до ТК-86579-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.136 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.137 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-21 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.138 | Строительство участка тепловой сети от уз. до 130 Жилой дом № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.139 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.140 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 122 Жилой дом № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.141 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.142 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до ТК 6-25-2-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.143 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.144 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.145 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.146 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-3 до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.147 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2 до ТК 6-25-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.148 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4 до ТК 4-30-1-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.149 | Строительство участка тепловой сети от ТК 11-44-23 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.150 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.151 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-4 до ТК 6-25-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.152 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-5 до Административное здание, ул. Минская, 15стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 917,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.153 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 009 Жилое здание I-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.154 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 007 Жилое здание I-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.155 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.156 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.157 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.158 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Школа в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.159 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до ТК 6-25-2-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.160 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.161 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 018 Жилое здание I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.162 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-18 до 082 Спортивно-оздоровительный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.163 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.164 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 011 Жилое здание I-8, I-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.165 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.166 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до 012 Жилое здание I-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.167 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до 019 Жилое здание I-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.168 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 020 Жилые здания I-17, I-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.169 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Спортивное сооружение в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.170 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 021 Жилое здание I-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.171 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1 до 032 Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.172 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.173 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до ТК 6-25-2-3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.174 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.175 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-8-2 до Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.176 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-3 до Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.177 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 022 Жилое здание I-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.178 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 010 Жилое здание I-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.179 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 025 Жилое здание I-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.180 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до 024 Жилое здание I-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.181 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до 023 Жилое здание I-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.182 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 034,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.183 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.184 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-29-10-1 до Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 067,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.185 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 016 Жилое здание I-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.186 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 017 Жилое здание I-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.187 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.188 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-20 до Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.189 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86576 до Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.190 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 124 Жилой дом № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 473,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.191 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25 до ТК 6-25-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 912,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.192 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-24 до 026 Жилое здание II-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 021,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.193 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5 до ТК-7-11а-5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.194 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19 до Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.195 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.196 | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.197 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до ТК 4-24-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 711,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.198 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-12 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.199 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-5-4 до Административное здание по ул.Стаханова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.200 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1а до Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.201 | Строительство участка тепловой сети от уз до ТК-86576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 936,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.202 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.203 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.204 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.205 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.206 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-12 до Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.207 | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 369,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.208 | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 738,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.209 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до 043 Двухуровневая полуподземная автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 592,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.210 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73 до ТК 4-73-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 975,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.211 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1 до ТК 4-30-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 8 645,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.212 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19-1 до Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.213 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 840,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.214 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-48а-1а до Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.215 | Строительство участка тепловой сети от ТК 9-8-5 до Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.216 | Строительство участка тепловой сети от ТК 5-34-3-8 до Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 624,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.217 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-9а-2 до Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.218 | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.219 | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 232 792,56 | 218 942,40 | 432 300,00 | 231 278,56 | 258 074,80 | 256 994,34 | 267 274,11 | 277 965,08 | 289 083,68 | 300 647,03 | 312 672,91 | 325 179,83 | 338 187,02 | 351 714,50 | 365 783,08 | 380 414,40 | 395 630,98 | 411 456,22 | 427 914,47 | 445 031,05 | 462 832,29 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 232 792,56 | 451 734,96 | 884 034,96 | 1 115 313,52 | 1 373 388,31 | 1 630 382,65 | 1 897 656,77 | 2 175 621,84 | 2 464 705,53 | 2 765 352,55 | 3 078 025,46 | 3 403 205,29 | 3 741 392,31 | 4 093 106,81 | 4 458 889,89 | 4 839 304,29 | 5 234 935,27 | 5 646 391,49 | 6 074 305,96 | 6 519 337,00 | 6 982 169,29 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.220 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 22 044,48 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 22 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.221 | Техническое перевооружение тепловой сети по ул. Звездная от ТК 3-24 до ТК 3-24-3 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.222 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Неделина от ТК 5-36 до ТК 5-40а (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 135 600,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 135 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.223 | Техническое перевооружение тепловой магистрали 2d 530 мм от ТК 4-64 до ТК 4-66 по проспекту Победы в г. Липецке (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 030,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.224 | Техперевооружение тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 48 000,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 48 000,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.225 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 31 227,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.226 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по пл. П. Великого от ТК 3-6 до ТК 3-8-5 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.227 | Техническое перевооружение тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 1-63 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 114 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.228 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК-50 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 742,40 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 742,40 | 61 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.229 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-13 до ТК6-8 по ул.Меркулова (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 729,20 | 0,00 | 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прочие собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 729,20 | 1 729,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.230 | Техническое перевооружение тепломагистрали №4 по ул.Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 69 904,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 73 200,00 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.231 | Техническое перевооружение тепловой магистрали №4 с заменой трехтрубной прокладки на двухтрубную от выходного коллектора ЛТЭЦ-2 до ВУ 4-3 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 329,60 | 0,00 | 0,00 | 63 310,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 329,60 | 1 329,60 | 1 329,60 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.232 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Парковая, 3 ввод до ТК 2-48-2, ул. Парковая, 13, 15 ввод до ТК 2-42-1, по ул. Суворова,16,18 от ТК 2-56 до ТК 2-56-1, по ул. Лазарева,12 от ТК 2-7 до ТК 2-7-4, по ул. Невского от ТК 2-54 до ТК 2-55 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 22 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.233 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул.Звёздная, 4/3 от ТК 3-24-9 до ТК3-24-9-10; по ул. Звёздная, 1 от ТК 3-24-3 до ТК 3-24-4; по ул. Ленина, 41 от ТК 8-2-54 до ТК 8-2-56 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.234 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-5 до ТК6-7 по ул.Катукова (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 46 047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.235 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Калинина от ТК 3-4-1 и до ТК 3-4-5, от ТК 3-4-1 до здания «Липецкий Гипромез» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.236 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. К. Маркса от ТК 3-8-5 до ТК 3-8-7 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 18 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.237 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул. Островского, 4 ввод от ТК 2-62-4; по пр-т Мира, 25 ввод от ТК 2-44-15; по пр-т Мира, 15 ввод от ТК 2-45; по пр-т Мира, 11 ввод от ТК 2-75; по пр-т Мира, 3 между ТК 2-17-21 и ТК 2-17-23 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.238 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Меркулова от ТК 6-13 до ТК 4-75; от ТК 4-75 до ТК 4-79 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312,00 | 63 720,00 | 67 945,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312,00 | 70 032,00 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.239 | Техническое перевооружение тепломагистрали по 60 лет СССР ТК 4-70 до ТК 4-72 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.240 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 29 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.241 | Реконструкция магистральных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 311,17 | 139 683,62 | 145 270,96 | 151 081,80 | 157 125,07 | 163 410,08 | 169 946,48 | 176 744,34 | 183 814,11 | 191 166,68 | 198 813,34 | 206 765,88 | 215 036,51 | 223 637,97 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 311,17 | 273 994,79 | 419 265,75 | 570 347,55 | 727 472,62 | 890 882,70 | 1 060 829,17 | 1 237 573,51 | 1 421 387,62 | 1 612 554,30 | 1 811 367,64 | 2 018 133,52 | 2 233 170,03 | 2 456 808,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.242 | Реконструкция квартальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 128,76 | 143 653,91 | 149 400,06 | 155 376,07 | 161 591,11 | 168 054,75 | 174 776,94 | 181 768,02 | 189 038,74 | 196 600,29 | 204 464,30 | 212 642,88 | 221 148,59 | 229 994,53 | 239 194,32 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 128,76 | 281 782,67 | 431 182,73 | 586 558,80 | 748 149,91 | 916 204,66 | 1 090 981,60 | 1 272 749,63 | 1 461 788,37 | 1 658 388,66 | 1 862 852,96 | 2 075 495,84 | 2 296 644,43 | 2 526 638,97 | 2 765 833,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 93 523,01 | 424 032,00 | 95 424,91 | 0,00 | 12 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 93 523,01 | 517 555,02 | 612 979,93 | 612 979,93 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.243 | Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК 1-4 до ТК 1-4-5 с увеличением диаметров для подключения нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» по ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 24 323,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.244 | Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 714,80 | 11 632,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 714,80 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.245 | Техническое перевооружение тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 67 485,00 | 398 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 67 485,00 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.246 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 3-17 до З/А для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 183,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.247 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-82805 до ТК-82806 для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 743,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.248 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до ТК 2-27-12-1а для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.249 | Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до т.1 для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.250 | Реконструкция участка тепловой сети 2d 530 мм протяженностью 430 м по трассе от перехода диаметров в районе воздушного узла Ву 2-5б до Ву 2-6 с увеличением диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 920,00 | 91 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 920,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 111 474,70 | 111 474,70 | 1 860,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 136 246,85 | 247 721,55 | 249 581,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.251 | Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.252 | Строительство дополнительного обратного трубопровода от ТЭЦ-2 до НПС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 111 474,70 | 111 474,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 136 246,85 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 720,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.253 | Техперевооружение насосной станции Индустриальная (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.254 | Техническое перевооружение насосной Неделина с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие 160 кВа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 116. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий на тепловых сетях в зоне действия ЕТО № 2, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Группа проектов | 002.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 32 366,29 | 73 135,44 | 170 942,01 | 87 308,18 | 175 787,86 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 50 480,31 | 123 615,76 | 294 557,77 | 381 865,95 | 557 653,82 | 636 324,42 | 718 141,86 | 803 231,99 | 891 725,72 | 983 759,21 | 1 079 474,03 | 1 179 017,44 | 1 282 542,60 | 1 390 208,76 | 1 502 181,56 | 1 618 633,28 | 1 739 743,07 | 1 865 697,25 | 1 996 689,59 | 2 132 921,63 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 32 366,29 | 73 135,44 | 170 942,01 | 87 308,18 | 175 787,86 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 26 971,91 | 60 946,20 | 142 451,68 | 72 756,82 | 146 489,89 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 26 971,91 | 2 340,40 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 0,00 | 15 143,73 | 100 760,81 | 68 748,79 | 110 417,61 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008,03 | 36 072,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43 462,07 | 36 542,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 5 394,38 | 12 189,24 | 28 490,34 | 14 551,36 | 29 297,98 | 13 111,77 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 5 394,38 | 12 189,24 | 28 490,34 | 14 551,36 | 29 297,98 | 13 111,77 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 32 366,29 | 2 808,48 | 6 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 32 366,29 | 35 174,77 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.010 | Строительство участка тепловой сети от ТК 45-18-2 до 319 Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр г. Липецк ул. Ушинского 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.011 | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 808,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.012 | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.013 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 104,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.014 | Строительство участка тепловой сети от 1 до 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 10 419,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.015 | Строительство участка тепловой сети от 1 до Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 874,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.016 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание, ул. Студеновская, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.017 | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41 до ТК 14-41-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.018 | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41-1 до Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.019 | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-22 до Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.020 | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-3 до Административное здание по ул. Гайдара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 895,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.021 | Строительство участка тепловой сети от уз.кот. до 294 Административное здание, расположенное по адресу: Липецкая область, г.Липецк, ул. Прудная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 0,00 | 389,08 | 30 967,76 | 4 809,64 | 100 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 18 114,02 | 18 503,10 | 49 470,86 | 54 280,50 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.022 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Свободный Сокол до ВУ 9 (Чугун) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.023 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.024 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Центролит» до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 856,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.025 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Поселок Дачный» до тк ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.026 | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Школа-интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.027 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 до ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.028 | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Персп. ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 12 872,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.029 | Обеспечение качественным теплоснабжением района пос.Дачный за счет строительства циркуляционных тепловых сетей ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809,64 | 43 286,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809,64 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 69 937,88 | 133 796,15 | 82 498,55 | 75 644,82 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 69 937,88 | 203 734,03 | 286 232,58 | 361 877,40 | 440 548,00 | 522 365,44 | 607 455,56 | 695 949,30 | 787 982,78 | 883 697,61 | 983 241,02 | 1 086 766,18 | 1 194 432,34 | 1 306 405,14 | 1 422 856,86 | 1 543 966,65 | 1 669 920,82 | 1 800 913,17 | 1 937 145,21 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.030 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-30 до ТК-29 тепловой сети по Детская 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 017,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.031 | Реконструкция теплотрассы по ул. Студеновская, д. 18 от ТК-24 до ТК-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.032 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-34 до ТК-36 по Детская,6а № 13002681) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 249,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.033 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до котельной, от ТК-53 до ТК-54, от котельной до ТК-7 (№ 13002682) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.034 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.035 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.036 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.037 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.038 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.039 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.040 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.041 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 926,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.042 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.043 | Реконструкция тепловых сетей по пл. Горского от ТК-97 до ТК-98 (замена на ППУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.044 | Реконструкция квартальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,40 | 75 644,82 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,40 | 148 380,21 | 227 050,82 | 308 868,25 | 393 958,38 | 482 452,12 | 574 485,60 | 670 200,43 | 769 743,84 | 873 269,00 | 980 935,16 | 1 092 907,96 | 1 209 359,68 | 1 330 469,47 | 1 456 423,64 | 1 587 415,99 | 1 723 648,03 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.045 | Реконстукция теплотрассы 2d=426 мм в пос. Матырский с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d=720 мм до ТК-160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 52 154,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.046 | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения ГУЗ "Областная детская больница" и ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 6а, 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 850,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 117. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий на тепловых сетях в зоне действия ЕТО № 6, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Группа проектов | 006.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.01.001 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 |  |
| Подгруппа проектов | 006.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Предложения по величине инвестиций в строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
в связи с изменениями температурного графика и гидравлического
режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями п. 7.1 Статьи 23 Главы 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) в актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Липецк была выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. По результатам расчета сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для Варианта развития № 1 по ЕТО № 1 приведены в таблице Таблица 120, для Сценария № 1 Варианта развития № 2 по ЕТО № 1 - в таблице Таблица 121, для Сценария № 2 Варианта развития № 2 по ЕТО № 1 - в таблице Таблица 122.

Результаты расчетов показателей экономической эффективности для Варианта № 1 по ЕТО № 2 - в таблицеТаблица 123, для Варианта № 2 по ЕТО № 2 – в таблице Таблица 124. Для ЕТО № 2 Сценарии № 1 и № 2 в Варианте развития № 2 идентичны, поэтому производится один расчет эффективности.

Для прочих ЕТО в схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, поэтому расчеты экономической эффективности не производились.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период 
актуализации

Фактическое выполнение мероприятий инвестиционной программы по г.о. Липецк за 2022 г. приведено в таблице Таблица 118.

Таблица 118. Фактическое выполнение мероприятий инвестиционной программы филиал АО «Квадра» – "Липецкая генерация" за 2022 г.

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |
| 1 | ТЭЦ-2 | Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1 и 2 этап) (ЛТЭЦ-2) | 14006,88 |
| 2 | ТЭЦ-2 | Реконструкция парового котла ТГМЕ-464 ст. №5 с заменой набивки РВП-88 (ЛТЭЦ-2) | 37345,8 |
| 3 | ТЭЦ-2 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 | 581,16 |
| 4 | Котельная «Угловая» | Техническое перевооружение котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС) | 13 260,0 |
| 5 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | Техперевооружение котельной по ул. Семашко с заменой котла №2КВЖ-8,12-115Г на котел ТТ 100-01 с автоматизацией | 1 314,0 |
| 6 | Котельная «Привокзальная» | Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до Ø530х8 (ЛТС) | 1 952,3 |
| 7 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение газоходов паровых котлов ст. №2,3 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) | 4 437,7 |
| 8 | ТЭЦ-2 | Техперевооружение газоходов парового котла ст. №5 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) | 11 206,1 |
| 9 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС) | 5 400,0 |
| 10 | ТЭЦ-2 | Выполнение работ по ремонту осветлителя ВТИ-630 ст.№8 (ЛТЭЦ-2) | 7 128,0 |
| 11 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) | 90 779,5 |
| 12 | - | Приобретение автотранспорта и спецтехники (АТС) | 20 366,4 |
| 13 | - | Lean Smart трансформация системы теплоснабжения микрорайона «Университетский» в г.о. Липецк | 10 857,8 |
| 14 | - | Мероприятия по приведению рабочих мест персонала в помещениях щитов управления на ПП филиала, в соответствие с ПБ и ОТ на производстве | 6 172,4 |
| 15 | ТЭЦ-2 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-2 | 1 534,0 |
| 16 | - | Приобретение оборудования и приборов для ремонтов и обслуживания ТС (ЛТС) | 1 146,0 |
| 17 | - | Оборудование не требующее монтажа (ТПиР) | 806,3 |
| 18 | - | Приобретение оборудования не требующего монтажа ИТ | 1 150,2 |
| 19 | - | Установка кондиционеров в помещении серверной в здании управления по ул. Московской 8а. | 908,0 |
| 20 | - | Приобретение многофункциональных роботов тренажеров для отработки работниками навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве | 588,0 |
| 21 | Котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Юго-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) | 1 425,6 |
| 22 | Котельная «СевероЗападная» | Техническое перевооружение мазутного хозяйства СЗК (ЛТС) | 1 249,1 |
| 23 | Котельная «Привокзальная» | Техперевооружение котельной Привокзальной с заменой котла ТВГМ-30 на ПТВМ 50 с увеличением установленной мощности (ЛТС) | 4 500,0 |
| 24 | Котельная «СевероЗападная», котельная «ЮгоЗападная» | Техническое перевооружение химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов (ЛТС) | 2 736,0 |

Перечень фактически выполненных мероприятий теплоснабжающей организации филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" за 2022 г. на тепловых сетях приведён в таблице Таблица 119.

Таблица 119. Перечень мероприятий на тепловых сетях АО «Квадра» - "Липецкая генерация"

| № п/п | Наименование источника | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |
| 1 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час. | 24870 |
| 2 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС) | 3048 |
| 3 | Котельная «ЮгоЗападная» | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) | 50448,96 |

Таблица 120. Расчет экономической эффективности Варианта №1 развития систем теплоснабжения ЕТО № 1

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 9 742 032,53 | 10 533 068,97 | 11 520 312,52 | 12 059 034,52 | 12 545 623,32 | 12 960 839,40 | 13 463 366,46 | 13 942 870,67 | 14 434 259,93 | 14 942 565,30 | 15 480 169,35 | 16 036 692,15 | 16 657 302,69 | 17 296 769,69 | 18 050 019,34 | 18 771 389,23 | 19 516 886,27 | 21 213 588,07 | 22 054 449,06 | 23 055 110,18 | 24 101 194,76 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 9 895 387,04 | 10 768 420,06 | 11 331 130,97 | 12 126 146,34 | 12 581 771,53 | 13 171 117,45 | 13 502 568,60 | 14 167 863,38 | 14 579 952,62 | 15 116 735,20 | 15 641 540,36 | 16 217 716,26 | 16 844 605,06 | 17 461 115,57 | 18 196 544,62 | 18 916 077,95 | 19 663 392,78 | 20 410 927,88 | 21 200 398,95 | 22 146 658,08 | 23 138 290,42 |
| Амортизация | тыс. руб. | 454 051,47 | 439 613,08 | 475 405,14 | 471 250,66 | 454 828,49 | 434 865,32 | 410 161,19 | 392 551,12 | 359 498,24 | 327 511,88 | 295 358,50 | 260 775,21 | 266 520,82 | 272 825,13 | 280 365,30 | 296 393,54 | 287 632,60 | 268 802,00 | 259 999,25 | 261 566,87 | 263 786,01 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 216 724,30 | 218 608,80 | 392 961,59 | 136 633,89 | 167 819,54 | 0,00 | 178 070,67 | 0,00 | 87 788,06 | 68 612,32 | 77 388,16 | 60 226,73 | 55 246,05 | 88 129,19 | 59 822,84 | 67 772,97 | 72 308,65 | 104 790,31 | 127 269,49 | 140 552,72 | 151 492,84 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 161 098,94 | 411 284,18 | 111 436,46 | 159 189,42 | 77 449,16 | 312 082,26 | 54 162,17 | 121 194,24 | 28 542,84 | 30 959,75 | 5 794,55 | 22 075,34 | 25 324,54 | 18 668,47 | 24 591,03 | 4 595,78 | 7 550,55 | 2 197,57 | 9 349,52 | 2 909,30 | 2 595,39 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 461 795,90 | 615 546,18 | 776 023,15 | 563 328,27 | 496 129,44 | 536 669,52 | 425 121,22 | 288 752,65 | 242 348,40 | 184 301,72 | 139 782,05 | 101 826,43 | 104 542,99 | 127 147,73 | 158 431,05 | 156 300,60 | 148 676,63 | 1 073 659,75 | 1 123 398,89 | 1 172 928,28 | 1 229 285,74 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 555 802,08 | 717 846,17 | 745 013,48 | 491 752,36 | 445 502,48 | 405 020,28 | 507 901,68 | 247 045,38 | 268 375,58 | 265 035,53 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,81 | 324 547,93 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,58 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | -94 006,18 | -102 299,99 | 31 009,67 | 71 575,91 | 50 626,96 | 131 649,25 | -82 780,47 | 41 707,27 | -26 027,18 | -80 733,80 | -122 115,90 | -172 285,77 | -181 543,33 | -199 469,98 | -162 133,76 | -168 247,32 | -181 834,51 | 730 050,53 | 758 961,29 | 800 080,05 | 843 592,16 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | -94 006,18 | -102 299,99 | 28 351,70 | 59 831,62 | 38 692,58 | 91 991,16 | -52 885,61 | 24 361,46 | -13 899,55 | -39 419,48 | -54 514,20 | -70 318,36 | -67 745,68 | -68 055,11 | -50 575,31 | -47 983,87 | -47 413,86 | 174 045,93 | 165 429,33 | 159 444,03 | 153 705,46 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -94 006,18 | -196 306,17 | -167 954,47 | -108 122,85 | -69 430,27 | 22 560,89 | -30 324,72 | -5 963,26 | -19 862,80 | -59 282,28 | -113 796,48 | -184 114,84 | -251 860,52 | -319 915,63 | -370 490,94 | -418 474,81 | -465 888,67 | -291 842,74 | -126 413,42 | 33 030,61 | 186 736,07 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 10 494 987,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | 186 736,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | 18,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 15,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 19,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 121. Расчет экономической эффективности Сценария № 1 Варианта № 2 для ЕТО № 1

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 9 705 465,20 | 10 940 710,16 | 11 125 129,40 | 12 515 580,15 | 13 177 129,74 | 14 931 042,57 | 14 442 503,10 | 15 490 885,35 | 15 800 217,99 | 16 115 439,66 | 17 606 191,12 | 18 471 077,82 | 19 286 208,87 | 20 133 818,70 | 21 378 686,40 | 22 231 094,73 | 23 185 305,71 | 24 175 438,92 | 25 204 761,97 | 26 736 285,94 | 27 711 092,97 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 9 895 387,04 | 11 260 048,96 | 11 031 707,69 | 12 632 290,24 | 13 329 928,76 | 14 351 194,73 | 13 906 480,46 | 15 586 071,85 | 16 143 027,42 | 16 470 052,51 | 17 961 381,34 | 18 833 652,32 | 19 655 168,18 | 20 441 600,90 | 21 688 883,37 | 22 551 438,87 | 23 516 195,59 | 24 496 581,98 | 25 514 777,69 | 27 050 390,38 | 28 030 376,42 |
| Амортизация | тыс. руб. | 454 051,47 | 439 613,08 | 475 405,14 | 471 250,66 | 454 828,49 | 434 865,32 | 448 643,27 | 467 278,79 | 445 050,23 | 413 063,86 | 380 910,49 | 346 327,19 | 352 072,80 | 358 377,12 | 365 917,29 | 381 945,53 | 373 184,59 | 354 353,99 | 345 551,24 | 347 118,86 | 349 338,00 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 234 581,60 | 201 221,82 | 362 983,91 | 155 470,25 | 131 865,55 | 878 082,14 | 848 976,29 | 233 703,88 | 3 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 706,85 | 43 224,81 | 55 921,01 | 68 536,24 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 143 241,64 | 428 671,16 | 141 414,14 | 140 353,06 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 407 371,27 | 548 945,43 | 710 240,98 | 494 893,63 | 415 432,62 | 1 091 104,07 | 1 054 352,00 | 387 500,11 | 129 713,31 | 72 947,35 | 27 057,46 | -13 118,29 | -12 622,70 | 84 117,21 | 71 465,88 | 69 137,31 | 43 113,37 | 33 939,97 | 43 377,73 | 35 003,46 | 30 054,55 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 555 802,08 | 717 846,17 | 745 013,48 | 491 752,36 | 445 502,48 | 1 174 662,00 | 1 232 813,32 | 463 531,76 | 268 375,58 | 265 035,53 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,81 | 324 547,93 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,58 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | -148 430,81 | -168 900,73 | -34 772,49 | 3 141,27 | -30 069,87 | -83 557,93 | -178 461,32 | -76 031,65 | -138 662,26 | -192 088,18 | -234 840,49 | -287 230,49 | -298 709,03 | -242 500,50 | -249 098,92 | -255 410,61 | -287 397,77 | -309 669,24 | -321 059,87 | -337 844,78 | -355 639,02 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | -148 430,81 | -168 900,73 | -31 791,99 | 2 625,84 | -22 981,44 | -58 386,90 | -114 012,84 | -44 410,54 | -74 051,15 | -93 789,91 | -104 835,98 | -117 233,00 | -111 467,85 | -82 736,25 | -77 702,86 | -72 842,70 | -74 939,78 | -73 825,95 | -69 980,80 | -67 327,43 | -64 798,68 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -148 430,81 | -317 331,54 | -349 123,53 | -346 497,69 | -369 479,13 | -427 866,03 | -541 878,87 | -586 289,41 | -660 340,56 | -754 130,47 | -858 966,45 | -976 199,45 | -1 087 667,30 | -1 170 403,55 | -1 248 106,41 | -1 320 949,11 | -1 395 888,89 | -1 469 714,83 | -1 539 695,63 | -1 607 023,06 | -1 671 821,74 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 12 548 235,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | -1 671 821,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 23,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 26,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 122. Расчет экономической эффективности Сценария № 2 Варианта № 2 для ЕТО № 1

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 9 774 732,91 | 11 019 530,50 | 11 202 633,93 | 12 596 210,59 | 13 261 012,93 | 14 284 453,72 | 14 271 765,44 | 15 388 054,67 | 15 914 516,09 | 16 233 483,99 | 17 727 130,88 | 18 595 777,57 | 19 416 831,24 | 20 266 838,13 | 21 510 353,53 | 22 368 259,34 | 23 341 435,21 | 24 345 470,62 | 25 382 434,61 | 26 927 709,22 | 27 911 063,84 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 9 895 387,04 | 11 260 048,96 | 11 031 707,69 | 12 632 290,24 | 13 329 928,76 | 14 351 194,73 | 13 866 651,94 | 15 564 866,86 | 16 107 788,27 | 16 434 945,61 | 17 928 245,07 | 18 802 523,19 | 19 628 229,54 | 20 414 634,51 | 21 664 044,86 | 22 531 197,97 | 23 495 790,51 | 24 478 452,97 | 25 498 974,01 | 27 040 504,38 | 28 020 734,02 |
| Амортизация | тыс. руб. | 454 051,47 | 439 613,08 | 475 405,14 | 471 250,66 | 454 828,49 | 434 865,32 | 420 771,67 | 426 927,33 | 393 874,45 | 361 888,08 | 329 734,71 | 295 151,41 | 300 897,02 | 307 201,34 | 314 741,51 | 330 769,75 | 322 008,81 | 303 178,20 | 294 375,46 | 295 943,08 | 298 162,22 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 234 581,60 | 201 221,82 | 362 983,91 | 155 470,25 | 131 865,55 | 144 216,77 | 627 250,72 | 57 568,95 | 54 482,18 | 50 699,54 | 47 469,32 | 44 796,86 | 41 930,57 | 38 899,16 | 34 292,09 | 30 456,62 | 44 664,34 | 71 882,63 | 94 400,59 | 107 096,79 | 119 712,02 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 143 241,64 | 428 671,16 | 141 414,14 | 140 353,06 | 113 403,15 | 252 824,22 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 476 638,98 | 627 765,77 | 787 745,51 | 575 524,07 | 499 315,81 | 620 948,53 | 895 571,26 | 265 522,96 | 228 074,78 | 174 922,79 | 129 957,70 | 91 534,79 | 93 762,53 | 192 927,24 | 176 795,75 | 175 367,04 | 168 472,16 | 170 924,89 | 185 678,27 | 185 136,96 | 188 492,03 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 555 802,08 | 717 846,17 | 745 013,48 | 491 752,36 | 445 502,48 | 617 229,94 | 983 216,14 | 247 045,38 | 268 375,58 | 265 035,53 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,81 | 324 547,93 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,58 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | -79 163,10 | -90 080,39 | 42 732,04 | 83 771,72 | 53 813,32 | 3 718,58 | -87 644,88 | 18 477,58 | -40 300,80 | -90 112,73 | -131 940,24 | -182 577,41 | -192 323,80 | -133 690,46 | -143 769,06 | -149 180,88 | -162 038,98 | -172 684,33 | -178 759,33 | -187 711,28 | -197 201,54 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | -79 163,10 | -90 080,39 | 39 069,29 | 70 026,32 | 41 127,81 | 2 598,40 | -55 993,32 | 10 792,86 | -21 522,22 | -43 998,88 | -58 899,92 | -74 518,89 | -71 768,57 | -45 612,48 | -44 846,71 | -42 546,15 | -42 252,12 | -41 168,39 | -38 963,83 | -37 408,06 | -35 930,81 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | -79 163,10 | -169 243,49 | -130 174,20 | -60 147,88 | -19 020,07 | -16 421,67 | -72 414,99 | -61 622,13 | -83 144,35 | -127 143,23 | -186 043,15 | -260 562,04 | -332 330,61 | -377 943,09 | -422 789,80 | -465 335,94 | -507 588,06 | -548 756,45 | -587 720,28 | -625 128,34 | -661 059,15 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 11 320 016,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | -661 059,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | в связи с тем, что NPV отрицателен в течение всего рассматриваемого периода, IRR не рассматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 20,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 22,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 123. Расчет экономической эффективности Варианта № 1 для ЕТО № 2

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 499 169,23 | 508 401,18 | 306 094,59 | 329 357,80 | 209 438,78 | 305 149,22 | 280 518,64 | 331 937,45 | 358 611,11 | 387 007,33 | 420 210,92 | 494 544,08 | 528 185,25 | 564 140,61 | 597 784,64 | 637 055,21 | 678 771,38 | 723 090,82 | 770 178,73 | 820 526,37 | 874 158,79 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 491 141,83 | 473 891,79 | 330 307,14 | 367 991,96 | 283 818,79 | 243 191,45 | 352 800,05 | 326 924,60 | 343 795,92 | 361 372,17 | 379 677,64 | 440 924,99 | 461 488,76 | 482 876,77 | 505 122,10 | 528 256,36 | 545 337,68 | 567 972,38 | 586 692,85 | 593 028,34 | 615 205,21 |
| Амортизация | тыс. руб. | 7 067,62 | 7 115,61 | 9 504,83 | 12 693,83 | 32 477,22 | 37 474,03 | 42 991,01 | 54 900,17 | 57 602,46 | 60 441,12 | 63 421,60 | 66 549,57 | 70 537,68 | 74 685,33 | 78 998,87 | 83 484,96 | 81 172,01 | 83 634,94 | 81 376,36 | 66 134,30 | 65 888,74 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 869,54 | 51 671,87 | 42 977,25 | 71 947,90 | 17 217,96 | 4 338,31 | -8 541,34 | -14 776,06 | -21 010,79 | -27 245,51 | -33 480,24 | -39 714,96 | -45 949,68 | -52 184,41 | -58 419,13 | -64 653,86 | -70 888,58 |
| Прибыль | тыс. руб. | -199 635,76 | -148 072,69 | 20 113,38 | 0,00 | 0,00 | 142 191,03 | 0,00 | 95 036,35 | 95 061,30 | 95 058,97 | 95 028,29 | 52 788,55 | 51 990,93 | 51 161,40 | 50 298,69 | 49 401,48 | 55 446,86 | 56 865,65 | 63 161,23 | 82 601,76 | 87 213,72 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 45 956,74 | 392 924,70 | 130 107,19 | 0,00 | 265 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 0,00 | 26 971,91 | 2 340,40 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 179,56 | 55 190,27 | 55 190,27 | 81 755,32 | 81 755,32 | 81 755,32 | 81 755,32 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 15 095,02 | 89 409,41 | 33 589,43 | 372 132,80 | 88 204,40 | 99 431,80 | 236 360,07 | 59 913,02 | 72 417,65 | 86 076,29 | 103 954,87 | 120 168,66 | 137 234,18 | 155 949,17 | 171 661,41 | 192 283,82 | 214 605,70 | 238 753,39 | 264 862,24 | 293 632,33 | 324 842,32 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 15 095,02 | 47 784,41 | 77 915,35 | 409 803,00 | 114 071,37 | 124 474,78 | 252 318,42 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,68 | 97 043,10 | 100 924,83 | 104 961,82 | 109 160,29 | 113 526,70 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -44 325,92 | -37 670,20 | -25 866,97 | -25 042,98 | -15 958,34 | -8 268,17 | 1 509,21 | 12 331,51 | 27 260,31 | 40 406,31 | 54 281,33 | 69 678,21 | 81 939,61 | 98 973,14 | 117 562,60 | 137 828,56 | 159 900,43 | 184 472,03 | 211 315,62 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -39 576,72 | -30 030,45 | -18 411,60 | -15 915,27 | -9 055,19 | -4 188,91 | 682,69 | 4 980,49 | 9 830,34 | 13 009,75 | 15 604,58 | 17 884,66 | 18 778,44 | 20 251,87 | 21 478,25 | 22 482,82 | 23 288,59 | 23 988,67 | 24 535,18 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | 2 048,28 | -27 982,17 | -46 393,76 | -62 309,03 | -71 364,22 | -75 553,14 | -74 870,45 | -69 889,96 | -60 059,62 | -47 049,87 | -31 445,28 | -13 560,62 | 5 217,82 | 25 469,69 | 46 947,94 | 69 430,76 | 92 719,35 | 116 708,02 | 141 243,20 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 2 746 352,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | 141 243,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 10,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 11,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 124. Расчет экономической эффективности Варианта № 2 для ЕТО № 2

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выручка суммарно | тыс. руб. | 499 169,23 | 526 130,43 | 501 688,14 | 495 662,45 | 516 118,69 | 621 357,82 | 543 009,28 | 556 335,08 | 559 841,99 | 564 898,31 | 578 808,86 | 600 285,30 | 626 881,85 | 655 732,25 | 691 861,31 | 731 925,62 | 774 400,23 | 819 436,12 | 867 194,08 | 925 760,86 | 988 384,70 |
| Производственные затраты суммарно, в том числе: | тыс. руб. | 491 141,83 | 473 891,23 | 539 277,79 | 552 862,77 | 615 324,91 | 641 847,19 | 648 307,18 | 562 719,33 | 557 971,31 | 553 863,86 | 554 464,42 | 564 749,08 | 580 339,55 | 596 839,48 | 621 888,39 | 647 919,85 | 671 065,94 | 696 790,95 | 718 703,69 | 736 080,47 | 770 261,17 |
| Амортизация | тыс. руб. | 7 067,62 | 7 115,61 | 9 504,83 | 12 693,83 | 32 477,22 | 37 474,03 | 39 919,13 | 42 490,31 | 45 192,61 | 48 031,27 | 51 011,75 | 54 139,72 | 58 127,83 | 62 275,48 | 66 589,02 | 71 075,11 | 71 834,03 | 74 296,96 | 72 038,38 | 56 796,32 | 56 550,76 |
| Проценты за использование займов суммарно | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 670,83 | 59 569,95 | 48 400,77 | 82 853,70 | 64 080,84 | 45 307,97 | 26 535,10 | 15 207,37 | 7 603,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | -199 635,76 | -137 458,49 | 24 157,20 | 0,00 | 0,00 | 91 409,09 | 0,00 | 129 486,72 | 129 511,67 | 129 509,34 | 129 478,66 | 82 159,44 | 62 775,08 | 61 945,55 | 23 132,78 | 22 235,56 | 25 209,07 | 26 627,86 | 32 923,44 | 52 363,97 | 56 975,94 |
| Привлеченный капитал | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 43 462,07 | 395 337,55 | 130 107,19 | 0,00 | 265 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за присоединение (суммарно) | тыс. руб. | 0,00 | 9 242,10 | 791,25 | 1 771,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 259,03 | 65 845,77 | 65 845,77 | 103 795,84 | 103 795,84 | 103 795,84 | 103 795,84 | 56 536,81 | 37 950,07 | 37 950,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО финансовый результат | тыс. руб. | 15 095,02 | 89 409,41 | 16 168,50 | 352 602,69 | 63 378,19 | 16 984,66 | 200 271,70 | 36 106,07 | 47 063,29 | 59 065,73 | 75 356,19 | 89 675,94 | 104 670,13 | 121 168,25 | 136 561,94 | 155 080,88 | 175 168,32 | 196 942,14 | 220 528,76 | 246 476,71 | 274 674,30 |
| Инвестиции | тыс. руб. | 15 095,02 | 47 784,41 | 77 915,35 | 409 803,00 | 114 071,37 | 63 037,35 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,68 | 97 043,10 | 100 924,83 | 104 961,82 | 109 160,29 | 113 526,70 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -61 746,85 | -57 200,31 | -50 693,17 | -46 052,69 | 134 712,86 | -32 075,12 | -23 845,15 | -14 679,05 | -1 338,38 | 9 913,59 | 21 717,28 | 34 897,29 | 46 840,14 | 61 770,21 | 78 125,22 | 96 017,32 | 115 566,94 | 137 316,42 | 161 147,60 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -55 131,11 | -45 599,73 | -36 082,40 | -29 267,32 | 76 439,70 | -16 250,25 | -10 786,33 | -5 928,62 | -482,63 | 3 191,91 | 6 243,20 | 8 957,26 | 10 734,55 | 12 639,41 | 14 273,18 | 15 662,50 | 16 831,67 | 17 856,57 | 18 710,33 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 41 625,00 | -13 506,11 | -59 105,85 | -95 188,25 | -124 455,57 | -48 015,87 | -64 266,13 | -75 052,46 | -80 981,08 | -81 463,71 | -78 271,80 | -72 028,60 | -63 071,34 | -52 336,79 | -39 697,38 | -25 424,20 | -9 761,69 | 7 069,98 | 24 926,55 | 43 636,88 |
| ИТОГО Инвестиции | тыс. руб. | 2 448 515,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV | тыс. руб. | 43 636,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | % | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости простой | лет | 12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| срок окупаемости дисконтированный | лет | 16,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Решение о присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организациям)

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2 пунктами 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее по тексту ЕТО), а именно:

1) система теплоснабжения — это совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

2) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению ЕТО.

Цель настоящей главы 15 подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций г.о. Липецк. В предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала теплоснабжающей организации;

3) способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», в схеме теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории г.о. Липецк лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявок и срока окончания срока подачи, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации города.

Согласно пункту 6 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…», в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Согласно пункту 9 указанных «Правил….» в случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 10 указанных «Правил…», способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения, и что также обосновывается в схеме теплоснабжения.

Согласно пункту 11 указанных «Правил…», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

При разработке схемы теплоснабжения был проведен анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО, произошедших за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения:

1. АО «ЛГЭК» утратила статус единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения № 2-24 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1911.

2. МУП «Липецктеплосеть», на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г., наделено статусом единой теплоснабжаю-щей организации в системах теплоснабжения №2-24.

3. ООО «Зем Рем Строй Липецк» утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения №28 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 31.03.2023 № 894.

4. В 2022 г. введена в эксплуатацию новая БМК «Ковалева, 107д» взамен котельной «Ковалева, 107д»

5. Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

6. В 2022 году введена в эксплуатацию новая котельная БМК «Стратегия», на которую с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

7. Котельная по улице Арсеньева "Школа № 41" передана в хоз.ведение УОиН Липецкой области из-за чего исключена из ЕТО № 2.

С учетом данных изменений в таблице Таблица 125 приведен проект реестра единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2023 год, предлагаемый к утверждению.

Таблица 125. Реестр единых теплоснабжающих организаций в г.о. Липецк по состоянию на 2023 год

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | ПАО "НЛМК" | Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Угловая" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | БМК "Стратегия" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 6 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 8 | ООО "Комус" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 9 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности и описание границ единой теплоснабжающей организации в г.о. Липецк приведен в таблице Таблица 126 и на рисунке Рисунок 22.

Рисунок 22. Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Таблица 126. Реестр зон деятельности и описание границ зон деятельности утвержденной единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия ТЭЦ-2 описывается улицами: Знаменского, Полунина, 70 лет Октября, Саратовская, Моршанская, Физкультурная (пос. Матырский), Дачная, Светлова, Писарева (пос. Дачный), Ильича, Жуковского, Краснознаменная (пос. Тракторостроителей), Механизаторов, Индустриальной, пр. Победы, Советская, Н. Логовая, Интернациональная, 9 мая, Фурманова, Архангельская, Астраханская, З. Космодемьянской, пр. Победы, Механизаторов, Папина, Юных Натуралистов, Ферросплавная, 9 мая, Металлургов, Волжская, берегом р. Воронеж, Фурманова, Осенний проезд. |
|  |  | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной «Привокзальная» описывается улицами: Агрономическая, Опытная, Пришвина, Боевой проезд, Станционная, Попова, Тельмана, Липовская, Игнатьева, Терешковой, Циолковского, Гагарина. Границы зоны действия установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной Северо-Западной описывается улицами: пр. Универсальный, Поперечный, Московская, Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Звездная, Вермешева, Полиграфическая, Московская. |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной Юго-Западной описывается улицами: Белянского, Политехническая, Московская, Водопьянова, Папина, пр. Победы, Минская. |
| 1 | Котельная "Угловая" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной «Угловая» описывается улицами: Гагарина, 30 лет Октября, Шкатова, Студёновская, Ленина, Зегеля. |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной на ул. Семашко, 10 описывается улицами: Гагарина, Зегеля, Первомайская, Липовская. |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной на ул. Октябрьская, 53 АО «Квадра» описывается улицами: Первомайская, пл. Петра Великого, Калинина, Фрунзе, Коммунальная |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Свободный Сокол» описывается улицами: 40 лет Октября, Ушинского, Пожарского, пл. Заводская. |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная «13 квартал» работает в межотопительный период для обеспечения горячего водоснабжения зоны действия котельной «Свободный Сокол», котельная «Свободный Сокол» работает только в отопительный период года. |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» работает на нужды МСЧ и в межотопительный период для обеспечения горячего водоснабжения зоны действия котельной «Свободный Сокол» параллельно с котельной «13 квартал». |
| 3 | Котельная "Центролит" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Центролит» описывается улицами: Ангарская, Минская, Ново-Весовая, Ударников, Юношеская. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной на ул. Елецкая, 69а «Электроаппарат» описывается улицами: Студеновская, Чапаева, Карьерная, Елецкая. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 5 | Котельная "108 квартал" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «108 квартал» АО «ЛГЭК» описывается улицами: Гайдара, Луначарского, Нахимова. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Баумана» описывается границами улицы Баумана. Г раницы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «с. Подгорное» описывается границами улицы Крайная. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная обеспечивает теплоснабжение жилого дома по улице Комсомольская, 22. |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Школа 22» описывается границами улицы Северный Рудник. Г раницы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Школа 26» описывается границами школы № 26. |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Школа 34» описывается границами школы № 34. |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Школа 35» описывается границами школы № 35. |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная обеспечивает теплоснабжение жилых зданий поселка «Северный Рудник» и здания детского сада. Зона действия котельной «У поселка Северный Рудник» описывается улицами: Молодежная и Кузьминская. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Обеспечивает теплоснабжение жилого многоквартирного дома по ул. Ковалева, 109а. |
| 18 | БМК "Стратегия" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Поселок Дачный» описывается границами п. Дачный. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Границы зоны действия котельной «ул. Механизаторов, 21» описываются улицей Механизаторов и границами территории интерната «Дом престарелых». |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «ул. Космонавтов, 36/4» описывается границами здания Космонавтов 36/4. Границы зоны действия котельной установлены по границам здания Космонавтов, 36/4. |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Границы зоны действия котельной «Акушерский корпус» описывается границами территории областного перинатального центра. Г раницы зоны действия котельной установлены по границам зданий областного перинатального центра. |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Липецкие узоры» описывается границами ул. Прудная. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Обеспечивает теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в п. «Шахта №10». Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Энгельса» описывается границами улиц: К. Цеткин, Ф. Энгельса. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной по ул. Ковалева, 107 описывается границами улицы Ковалева. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Зона действия котельных описывается в границах улиц: Опытная, Сергея Казьмина, Дмитрия Фурсова, Лебедянское ш., Виктора Музыки в мкр. Звездный |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" |  |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Зона действия котельной ООО «ЭнергоПлюс» описывается границами улиц: Бородинская, Шоссейная. |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Тамбовская, 6. |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 6 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Зона действия котельной распространяется на здание общественно-делового назначения по ул. Гагарина, 70а. |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | 8 | ООО "Комус" | Зона действия теплоисточника распространяется на здание торгового центра «Европа» по ул. Советская, 66, а также на ряд потребителей вблизи торгового центра (Советская, 32, 32а, 34, 64, 66 стр. 7). |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | 9 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Зона действия теплоисточника распространяется на здание Службы Воронежской таможни по Липецкой области, по Трубный пр-д, д. 3; ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4», по ул. Гагарина, д. 139 (отапливаются гаражные боксы), АО «Экономический центр «Содействие» по Трубный пр-д, д. 3 В |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 
теплоснабжающей организации присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации

Критерии выбора ЕТО сформированы в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно Постановлению, критериями выбора являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории г.о. Липецк праведен в таблицеТаблица 127.

Таблица 127. Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории г.о. Липецк

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, млн. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоения статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 1 002,0 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 53 826,7 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  |  | ПАО "НЛМК" | 255 738,4 | Тепловые сети | собственность | 7 657,3 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 143,0 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 4 407,1 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | 390,0 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 11 407,5 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | 620,0 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 19 162,5 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Угловая" | 46,6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 331,2 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 20,9 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 204,0 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 19,5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 922,2 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | 100,0 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 647,3 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 4,3 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. | хоз. ведение | - | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 3,4 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2,1 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | Котельная "Центролит" | 107,8 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 159,3 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | 6,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 109,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | Котельная "108 квартал" | 3,2 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 55,9 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 11,7 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 232,9 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | 2,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 18,6 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | 0,4 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 0,6 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | 0,7 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | 0,2 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 0,2 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | 0,2 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 0,6 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | 0,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 9,4 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 1,0 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 15,5 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 0,9 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | БМК "Стратегия" | 1,6 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 1,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | 9,6 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 63,3 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,5 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | 1,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 6,0 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | 2,3 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 44,4 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | 4,8 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 35,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | 3,0 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 50,5 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 5,2 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 55,3 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 6,3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | -2,2 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 35,4 | Заявка отсутствует | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 14,5 | ООО "ЭнергоКонсалт" | -2,2 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 3,6 | Заявка отсутствует | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 6,2 | ООО "ЭнергоПлюс" | 14,1 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 83,2 | Заявка отсутствует | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,0 | ООО "ЭнергоПлюс" | 0,0 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 2,1 | Заявка отсутствует | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 3,5 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 154,6 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 9,7 | Заявка отсутствует | 6 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | 5,6 | ООО "Комус" | -49,2 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | аренда, собственность | 9,0 | Заявка отсутствует | 8 | ООО "Комус" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | 1,3 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | 16,5 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Собственность ФТС России | 13,5 | Заявка отсутствует | 9 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями 
заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Подана одна заявка от АО «Квадра» -«Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ-341/7286) от АО «Квадра» -«Липецкая генерация» на присвоение статуса ЕТО в системе теплоснабжения № 1.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах г.о. Липецк

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблицеТаблица 128.

Таблица 128. Реестр систем теплоснабжения на территории г.о. Липецк

| № системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
|  |  | ПАО "НЛМК" | Тепловые сети |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "Угловая" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 2 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 3 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 5 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 18 | БМК "Стратегия" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |

Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии

Согласно принятого варианта развития системы теплоснабжения, приведенного в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения города Липецк» в период до 2042 года планируется вывод из эксплуатации следующих котельных:

- в 2023 году перевод котельной «Улица Октябрьская, д. 51 б» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация» в режим работы насосной станции с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Свободный Сокол» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2029 году закрытие котельной «Центролит» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на БМК «Центролит» МУП «Липецктеплосеть»;

- в 2026 году закрытие котельной «Поселок Дачный» МУП «Липецктеплосеть» с переключением основной тепловой нагрузки на БМК п. Дачный МУП «Липецктеплосеть» и на БМК воинской части (для четырехквартирного жилого дома на территории воинской части);

- в 2026 году закрытие котельной «Акушерский корпус» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на котельную «СевероЗападная» филиал АО «Квадра» «Липецкая генерация»;

- в 2026 году закрытие котельной «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть» с переключением тепловой нагрузки на новую котельную «Улица Механизаторов, д. 21» МУП «Липецктеплосеть».

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Полный перечень бесхозяйных тепловых сетей от теплоснабжающих организаций г.о. Липецк приведен в таблице Таблица 129. В части тепловых сетей, которые ранее эксплуатировались теплосетевой организацией ИП Задоян в настоящее время ведется паспортизация с передачей в безхоз.

Таблица 129. Сводная информация о выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей теплоснабжающих организаций г.о. Липецк

| № п/п | Источник теплоснабжения | Наименование начальной камеры участка | Наименование конечной камеры участка | Условный диаметр трубопроводов на участке, м | Протяженность участка (в 2-х трубном исчислении), м | Кол-во трубопроводов на участке | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-30-1-5 | ТК4-30-1-6 | 0,076 | 50 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 2 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-30-1-6 | здание конечной станции по ул. Московской, 155а | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 3 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-29-2 | магазин (жилой дом с адм.помещениями) по ул. Московской, 103 | 0,057 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-29-4 | магазин (жилой дом с адм.помещениями) по ул. Московской, 103 | 0,057 | 10 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 5 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-2а | магазин и аптека по ул. Московской, 6/1 | 0,045 | 55 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 6 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-23-1а-1 | магазин ТРЦ Арбат по ул. Космонавтов, 41 | 0,032 | 22 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 7 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-24-1а | автостоянка по ул. Космонавтов, 37б | 0,076 | 51 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 8 | Котельная "СевероЗападная" | ж.д. № 51 по ул. Космонавтов | магазин по ул. Берзина, 3а | 0,076 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 9 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК3-14-9 | тролейбусное депо по Елецкому шоссе, 3 АБК | 0,159 | 65 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 10 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК3-14-9 | тролейбусное депо по Елецкому шоссе, 3 мастерские | 0,057 | 150 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 11 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК3-14-9 | тролейбусное депо по Елецкому шоссе, 3 склад - гараж | 0,108 | 193 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 12 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-6-1а | магазин по ул. Московской, 45а | 0,057 | 31 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 13 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-16 | магазин по ул. Космонавтов, 98 | 0,089 | 56 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 14 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-16-2 | крытый рынок по ул. Космонавтов, 96 | 0,089 | 54 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 15 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-16-5 | магазин по ул. Космонавтов, 92а | 0,032 | 90 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2015 |
| 16 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-1 | магазин по Товарному проезду, 1 | 0,076 | 44 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 17 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-1 | ТК3-52-2 | 0,108 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 18 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-2 | ведомственная охрана | 0,045 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 19 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-2 | резерв № 1 | 0,057 | 223 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 20 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-52-2 | терминал РЖД | 0,076 | 67 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 21 | Котельная "СевероЗападная" | терминал РЖД | м-н "Новосёл" | 0,076 | 44 | 2 | маты минераловатные | надземная |  |
| 22 | Котельная "СевероЗападная" | м-н "Новосёл" | склад "Новосёл" | 0,057 | 33 | 2 | маты минераловатные | надземная |  |
| 23 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-1 | магазин по Универсальному проезду, 2 | 0,076 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 24 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-2 | склад по Универсальному проезду, 2 | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 25 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-7 | склад и АБК по Товарному проезду, 3 | 0,159 | 299 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 26 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | склад "Липецкфармации" по Поперечному пр., 4 | 0,057 | 178 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | ТК3-51-1-9 | 0,108 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-9 | гаражи "Липецкфармации" по Поперечному пр., 4 | 0,108 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-9 | ТК3-51-1-10 | 0,108 | 123 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-10 | АБК "Липецкфармации" по Поперечному пр., 4 | 0,108 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-1-10 | склады "Липецкфармации" по Поперечному пр., 4 | 0,108 | 67 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-2 | ТК3-51-2-1 | 0,159 | 112 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 27 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | склады "Липецкая автобаза" по Универсальному пр., 4 | 0,076 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | мастерские "Липецкая автобаза" по Универсальному пр., 4 | 0,133 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | мастерские "Липецкая автобаза" | ТК3-51-8 | 0,108 | 71 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-51-8 | АБК "Липецкая автобаза" по Универсальному пр., 4 | 0,057 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | мастерские "Доравтоцентр" по Универсальному пр., 6 | 0,108 | 121 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | мастерские "Доравтоцентр" | АБК "Доравтоцентр" по Универсальному пр., 6 | 0,089 | 64 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | мастерские "Доравтоцентр" | гаражи "Доравтоцентр" по Универсальному пр., 6 | 0,076 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 28 |  | ТК4-20-4 | ТК4-20-4-1 | 0,159 | 36 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 29 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-1 | бакалейный склад ул. Московская, 12 | 0,089 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 30 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-1 | ТК4-20-4-2 | 0,133 | 218 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 31 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-2 | Склад лит. Г7, Г8 | 0,076 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 32 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-2 | ТК4-20-4-3 | 0,108 | 36 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 33 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-3 | Склад "Мебель Черноземья" | 0,076 | 75 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 34 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-4-3 | гараж | 0,076 | 17 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 35 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-2 | АБК и магазин ул. Московская, 12 | 0,159 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-1 | бакалейный склад ул. Московская, 12 | 0,108 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 36 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-7 | склад лит. Г Универсальный пр., 14 | 0,076 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-8 | склад лит. Д Универсальный пр., 14 | 0,108 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-10 | склад лит. Г Универсальный пр., 14 | 0,089 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-11 | склад лит. Р Универсальный пр., 14 | 0,076 | 48 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-11 | склад лит. П Универсальный пр., 14 | 0,108 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-12 | склад лит. Б 1 ввод Универсальный пр., 14 | 0,108 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-13 | склад лит. Б 2 ввод Универсальный пр., 14 | 0,089 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-14 | склад лит. Б 3 ввод Универсальный пр., 14 | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-16 | склад лит. Б 4 ввод Универсальный пр., 14 | 0,089 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-17 | склад лит. Ж, З Универсальный пр., 14 | 0,108 | 44 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18 | ТК4-20-18-1 | 0,159 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-1 | ТК4-20-18-2 | 0,108 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-2 | ТК4-20-18-3 | 0,108 | 50 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-1 | склад лит. В 1 ввод Универсальный пр., 14 | 0,108 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-2 | склад лит. В 2 ввод Универсальный пр., 14 | 0,076 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-3 | склад лит. В 3 ввод Универсальный пр., 14 | 0,108 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-3 | ТК4-20-18-4 | 0,108 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18-4 | склад лит. М Универсальный пр., 14 | 0,108 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-6 | склад лит. Н Универсальный пр., 14 | 0,108 | 64 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-6-1 | автосалон Универсальный пр., 14 | 0,089 | 127 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 37 | Котельная "СевероЗападная" | Гаражи СПАТ | ТК4-20-20 | 0,219 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 38 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20 | бытовки СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,108 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 39 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20 | ТК4-20-20-1 | 0,076 | 52 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20-1 | мойка СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,045 | 58 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20-1 | ТК4-20-20-2 | 0,057 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20-2 | цех вулканизации СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-20-2 | склад ГСМ СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,057 | 89 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | бытовки СПАТ | диспетчерская СПАТ Универсальный пр., 10 | 0,089 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | гаражи АО ЛГЭК | узел учёта | 0,219 | 54 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта | ОАО УАЗ-центр Универсальный пр., 10 | 0,219 | 173 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | Росинкас Универсальный пр., 10 | 0,108 | 11 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 40 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | ВДПО ул. Московская, 6б | 0,089 | 27 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 41 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | узел учёта № 2 Дорстройремонт Поперечный пр., 1 | 0,089 | 105 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 42 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта Дорстройремонт | гаражи Дорстройремонт Поперечный пр., 1 | 0,057 | 93 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 43 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | узел учёта | 0,108 | 150 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 44 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта | узел учёта Зооветснаб Универсальный пр., 10 | 0,089 | 149 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | мебельный цех | 0,076 | 13 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта Зооветснаб | АБК Зооветснаб Универсальный пр., 10 | 0,089 | 152 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | склад № 1 Зооветснаб Универсальный пр., 10 | 0,032 | 5 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | склад № 2 Зооветснаб Универсальный пр., 10 | 0,032 | 3 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 45 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта Зооветснаб | мастерских Елисеева Универсальный пр., 10 | 0,089 | 153 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 46 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта | узел учёта № 1 Дорстройремонт Поперечный пр., 1 | 0,108 | 106 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 47 | Котельная "СевероЗападная" | узел учёта № 1 Дорстройремонт | б/к врезка | 0,133 | 34 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 48 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | АБК Дорстройремонт Поперечный пр., 1 | 0,076 | 30 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 49 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | АБК Поперечный пр., владение 15 | 0,089 | 138 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 50 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-4 | ТК4-20-2-5 | 0,219 | 119 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 51 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-6 | Спецучасток ГАИ ул. Московская, 8а | 0,076 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 52 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-7 | АБК Анфас ул. Московская, 6а | 0,076 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 53 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-2-9 | склады МКУ УС ул. Московская, 24 | 0,057 | 166 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 54 | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-26а-8 | гаражи облтубдиспансера по ул. Космонавтов, 35/1 | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | хозкорпус инф.больницы | гаражи ГБСМП №1, стом. пол-ки № 2 по ул. Космонавтов, 39 | 0,057 | 117 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК3-26а-1-2 | архив ГБСМП №1 по ул. Космонавтов, 39 | 0,057 | 48 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" |  | транзит по техподполью гл. корпуса ГБСМП №1 по ул. Космонавтов, 39 | 0,133 | 200 | 2 | маты минераловатные |  | до 1990 г. |
| 55 |  | ж.д. № 16б по ул. Вермишева | ЦНС | 0,057 | 140 | 2 | маты минераловатные | надземная |  |
| 56 |  | ТК3-37-2 | АБК ул. Берзина, 4а | 0,045 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 57 |  | ТК3-24-3 | АБК ул. Звёздная, 2/2 | 0,089 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 58 | Котельная "СевероЗападная" | ЦТП 2 Московская, 30 | ТК4-24-9 | 0,108 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 59 | Котельная "СевероЗападная" | ЦТП 2 Московская, 30 | ТК4-24-9 гвс | 0,057 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 60 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-9 | УЛК 4, УЛК 5 Московская, 30 | 0,108 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-9 | УЛК 4, УЛК 5 Московская, 30 гвс | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ЦТП 2 Московская, 30 | ТК4-24-10 | 0,108 | 170 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-10 | ТК4-24-11 | 0,108 | 256 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-11 | УЛК 6 Московская, 30 | 0,076 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-11 | УЛК 7 Московская, 30 | 0,089 | 232 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-11 | гаражи Московская, 30 | 0,057 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | УЛК 1, УЛК 2 | УЛБ, хозблок | 0,076 | 70 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | УЛБ, хозблок | УЛК 8 типография | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-8 | спорткорпус Московская, 30 | 0,159 | 44 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2002 |
|  | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-24-5 | МФ Московская, 30 | 0,159 | 80 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2004 |
| 61 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-22-12 | хозкорпус Московская, 6а | 0,159 | 287 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | Котельная "СевероЗападная" | перинатальный корпус | перинатальный корпус Московская, 6а | 0,076 | 70 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 62 | Котельная "СевероЗападная" | б/к врезка | б/к врезка | 0,159 | 72 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 63 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18 | склад лит. И Универсальный пр., 14 | 0,159 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 64 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-20-18 | склад лит. И Универсальный пр., 14 | 0,108 | 65 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 65 | ТЭЦ-2 | ТК5-39-1 | торговые ряды по ул. Неделина, 63 | 0,045 | 67 | 2 | скорлупы | подземная канальная |  |
| 66 | ТЭЦ-2 | ж.д. ул. Мичурина, 28 | ВНСП № 48 | 0,032 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 67 | ТЭЦ-2 | ТК5-39-1в | здание пр. Победы, 1 | 0,089 | 104 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 68 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-40 | ТЦ Подарочный, пл. Победы, 3Б | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 69 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-37а | ТЦ Победа, пл. Победы, 5а | 0,076 | 65 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 70 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-37 | АБК рынок, пл. Победы, 6 | 0,076 | 167 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-1 | центральный рынок, пл. Победы, 6 | 0,133 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-2 | магазин, рынок, пл. Победы, 6 | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-2 | магазин, рынок, пл. Победы, 6 | 0,089 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | магазин, рынок | магазин, рынок, пл. Победы, 6 | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-4 | кафе, рынок, пл. Победы, 6 | 0,076 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-6 | магазин, рынок, пл. Победы, 6 | 0,057 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1994 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-36-6 | магазин, МФЦ, рынок, пл. Победы, 6 | 0,076 | 85 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 71 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-26 | адм. здание ул. Советская, 66 | 0,108 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 72 | ТЭЦ-2 | ТК10-26-1 | адм. здание ул. Советская, 35 | 0,057 | 48 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 73 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-26-6 | адм. здание ул. Советская, 36 | 0,108 | 43 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 74 | ТЭЦ-2 | ТК10-24 | адм. здание ул. Советская, 41 | 0,076 | 42 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 75 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-25-4 | адм. здание ул. Первомайская, 78 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК5-37-25-6 | адм. здание ул. Первомайская, 78 | 0,108 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 76 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-28-2 | адм. здание ул. Первомайская, 86 | 0,057 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 77 | ТЭЦ-2 | ТК10-38-2 | гаражи обл.СЭС ул. Октябрьская, 80а | 0,057 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 78 | ТЭЦ-2 | ТК10-39 | прокуратура ул. Октябрьская, 71 | 0,089 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 79 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-33 | суд ул. Крайняя, 6 | 0,133 | 25 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 80 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-34-3 | магазин ул. Крайняя, 6 | 0,133 | 20 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 81 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-34-1 | ж. д. ул. Крайняя, 9 | 0,108 | 40 | 2 | скорлупы | подземная канальная |  |
| 82 | ТЭЦ-2 | ТК10-13 | адм. здание ул. 8 Марта, 15 | 0,076 | 66 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 83 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-34-1 | адм. здание ул. Крайняя, 7а | 0,057 | 40 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 84 | ТЭЦ-2 | ТК10-22-4 | гаражи п-ки № 1 ул. Советская, 26 | 0,045 | 89 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 85 | ТЭЦ-2 | б/к врезка | гостиница ул. Ворошилова, 5 | 0,076 | 86 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная + надземная |  |
| 86 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-4а | адм. здание ул. М. Ключи, 3 | 0,076 | 89 | 2 | ППУ | подземная канальная | после 2004 г. |
| 87 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-7 | ТК5-34-8-7а | 0,273 | 62 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 88 | ТЭЦ-2 | ТК5-37-26-8 | банк ул. Первомайская, 66 | 0,032 | 25 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 89 | ТЭЦ-2 | ТК10-31-2 | адм. здание ул. Горького, 10 | 0,089 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 90 | ТЭЦ-2 | ТК10-35-3а | адм. здание ул. Горького, 2а | 0,076 | 2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 91 | ТЭЦ-2 | ТК10-35-3 | адм. здание ул. Горького, 2 | 0,089 | 83 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 92 | ТЭЦ-2 | ж. д. ул. Советская, 27 | ВНСП № 12 ул. Советская, 27 | 0,032 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 93 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-7-6 | адм. здание ул. Советская, 7 | 0,108 | 53 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 94 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-11 | АТС ул. Октябрьская, 67 | 0,159 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 95 | ТЭЦ-2 | АТС | гаражи, склады АТС ул. Октябрьская, 67 | 0,057 | 25 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 96 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-26 | адм. здание ул. Фрунзе, 21 | 0,057 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 97 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-26 | адм. здание ул. Фрунзе, 21а | 0,057 | 20 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 98 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-17 | ТК5-34-8-18 | 0,108 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 99 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-1-3а | адм. здание ул. Неделина, 14в | 0,057 | 67 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 100 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-1-3а | адм. здание ул. Неделина, 14г | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 101 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-15 | ТК5-34-8-16 | 0,159 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 102 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-16 | фабрика "Динамо", ул. Фрунзе, 1 | 0,089 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 103 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-11 | кафе, ул. Скороходова, 1а | 0,076 | 24 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 104 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-12б | ресторан, ул. Скороходова, 1б | 0,057 | 68 | 2 | ППУ | надземная | после 2004 г. |
| 105 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-8-24 | гаражи УБЭП, ул. Фрунзе, 7 | 0,089 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 106 | ТЭЦ-2 | ТК3-11-8 | адм. здание ул. К. Маркса, 2а | 0,057 | 13 | 2 | маты минераловатные | надземная |  |
| 107 | ТЭЦ-2 | ТК3-11-7 | кафе ул. К. Маркса, 5 | 0,076 | 97 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 108 | ТЭЦ-2 | ТК3-11-3 | гаражи ул. Первомайская, 37 | 0,108 | 30 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 109 | ТЭЦ-2 | ТК3-11-3 | адм. здание ул. Первомайская, 35 | 0,057 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2006 г. |
| 110 | ТЭЦ-2 | б/к врезка в т/т 2d 159 мм. | рембыттехника ул. Октябрьская, 28 | 0,076 | 12 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 111 | ТЭЦ-2 | ТК3-7-1-1а | адм. здание ЛГЭК пл. П. Великого, 4а | 0,108 | 88 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 112 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-29 | мастерские, ул. Фрунзе, 25 | 0,076 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 113 | ТЭЦ-2 | мастерские, ул. Фрунзе, 25 | ТК5-34-3-28 | 0,108 | 149 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 114 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-28 | ТК5-34-3-27 | 0,108 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 115 | ТЭЦ-2 | ТК5-34-3-27 | бытовки, ул. Фрунзе, 25 | 0,057 | 97 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 116 | ТЭЦ-2 | техподполье ж. д. ул. 50 лет НЛМК, 15 |  | 0,219 | 50 | 2 | маты минераловатные | техподполье | до 1990 г. |
| 117 | ТЭЦ-2 | техподполье ж. д. ул. 50 лет НЛМК, 13 |  | 0,219 | 30 | 2 | маты минераловатные | техподполье | до 1990 г. |
| 118 | ТЭЦ-2 | техподполье ж. д. ул. 50 лет НЛМК, 5 |  | 0,159 | 40 | 2 | маты минераловатные | техподполье | до 1990 г. |
| 119 | Котельная "Семашко" | ТК9-8 | адм. здание ул. Семашко, 8а | 0,076 | 23 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 120 | Котельная "Семашко" | ТК9-12-3 | АБК, гаражи пер. Зегеля, 1 | 0,076 | 71 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 120 | Котельная "Семашко" | ТК9-10 | адм. здание ул. Семашко, 1 | 0,076 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Семашко" | ТК9-10 | гаражи ул. Семашко, 1 | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 121 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-1 | магазин ул. Зегеля, 27/2 | 0,057 | 32 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2004 г. |
| 122 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-1 | кафе ул. Гагарина, 35б | 0,076 | 71 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2003 г. |
| 123 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-2 | адм. здание ул. Гагарина, 35а | 0,108 | 35 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 124 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-13 | газпромбанк ул. Гагарина, 49а | 0,057 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 125 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-6 | ДС "Спартак" ул. Гагарина, 70а | 0,219 | 74 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 126 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-7 | ТК9-11-6 | 0,133 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 127 | Котельная "Семашко" | ТК9-11-7 | адм. здание ул. Гагарина, 68 | 0,057 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 128 | Котельная "Семашко" | ДС "Спартак" | гаражи соцзащиты ул. Гагарина, 70а | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 129 | Котельная "Семашко" | ТК9-12-9 | узел учёта ул. Зегеля, 9а | 0,108 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Семашко" | узел учёта | гаражи ул. Зегеля, 9а | 0,057 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Семашко" | ТК9-12-9 | гаражи ул. Зегеля, 9а | 0,076 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Семашко" | ТК9-12-9 | диспетчерская ул. Зегеля, 9а | 0,032 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 130 | Котельная "Семашко" | ТК9-12-5а | ж.д. ул. Зегеля, 21а | 0,0133 | 64 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2014 г. |
| 131 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-24-2 | адм. здание ГТС ул. Плеханова, 5 | 0,108 | 82 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 132 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-26-1 | адм. здание ул. Кузнечная, 8 | 0,089 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 133 | ТЭЦ-2 | ЦТП | адм. здание ул. Кузнечная, 1 | 0,108 | 100 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | б/к врезка | ТК2-32-26-4 | 0,057 | 35 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК2-32-26-4 | мастерские ул. Кузнечная, 1 | 0,057 | 49 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | б/к врезка | мастерские ул. Кузнечная, 1 | 0,076 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 134 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-28-1 | обл. администрация пл. Соборная, 1 | 0,159 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 135 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-29-3 | адм. здание УМВД ул. Интернациональная, 5а | 0,159 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | адм. здание | гаражиУМВД ул. Интернациональная, 5а | 0,057 | 73 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 136 | Котельная "Угловая" | ТК2-32-25 | адм. здание ул. Кузнечная, 22 | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 137 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-13 | мастерские ул. Пролетарская, 10а | 0,057 | 74 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 138 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-94 | музей ул. Ленина, 7а | 0,032 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 139 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-96 | институт ул. Интернациональная, 12 | 0,108 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | Котельная "Угловая" | техподполье институт ул. Интернациональная, 12 |  | 0,108 | 35 | 2 | маты минераловатные | техподполье |  |
| 140 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-114 | адм. здание ул. Ленина, 23 | 0,076 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 141 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-103а | учебный корпус 4 ул. Плеханова, 32а | 0,108 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 142 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-104 | адм. здание ул. Плеханова, 34а | 0,032 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2012 г. |
| 143 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-100 | адм. здание ул. Плеханова, 4а | 0,057 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 144 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-102 | адм. здание банка ул. Плеханова, 4 | 0,108 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 145 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-98 | ТК8-2-99 | 0,089 | 33 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 146 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-99 | институт ул. Интернациональная, 3 | 0,089 | 4 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 147 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-99 | адм. здание ул. Зегеля, 6 | 0,089 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 148 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-113 | музей ул. Ленина, 25 | 0,108 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 149 | Котельная "Угловая" | б/к врезка | ТК8-2-8 | 0,057 | 17 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 150 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-8 | музей ул. Плеханова, 36 | 0,057 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 151 | Котельная "Угловая" | ТК8-3-10 | адм. здание ул. Угловая, 11 | 0,057 | 14 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2012 г. |
| 152 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-12 | облветлаборатория ул. Гагарина, 60 | 0,076 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 153 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-12 | облветлаборатория ул. Гагарина, 60 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 154 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-74 | ВЦ УМВД ул. Интернациональная, 35 | 0,089 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ТК8-2-77 | адм. здание УМВД ул. Интернациональная, 35 | 0,089 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ул. Интернациональная, 35 Б | ТК8-2-7 | 0,076 | 43 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 155 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-7 | адм. здание УМВД ул. Интернациональная, 29а | 0,057 | 43 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 156 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-18 | адм. здание суда ул. Плеханова, 72 | 0,108 | 7 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 |
| 157 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-90 | гаражи ул. Желябова, 2 | 0,057 | 53 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 158 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-67 | пищеблок ул. Ленина, 40 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 159 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-67 | гаражи ул. Ленина, 40 | 0,032 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 160 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-69 | корпус № 1 ЛГПУ ул. Ленина, 42 | 0,108 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ТК8-2-82 | корпус № 3 ЛГПУ ул. Ленина, 42 | 0,108 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ТК8-2-72 | корпус № 5 ЛГПУ ул. Ленина, 42 | 0,089 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 161 | Котельная "Угловая" | ТК8-2-111 | облвоенкомат ул. Интернациональная, 10 | 0,076 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Угловая" | ТК8-2-111 | гаражи ул. Интернациональная, 10 | 0,057 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 162 | Котельная "Угловая" | ТК8-3-12 | адм. помещения ул. Желябова, 14а | 0,057 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 163 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-38 | ж. д. ул. 30 лет Октября, 11а | 0,032 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 164 | Котельная "Угловая" | ТК8-3-20 | банк ул. Желябова, 17 | 0,032 | 15 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 165 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-56а | банк ул. 4 пятилетки, 5 | 0,032 | 46 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 166 | Котельная "Угловая" | ТК8-1-85 | адм. здание ул. Студёновская, 4 | 0,057 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 167 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-24-3 | адм. здание ул. Гагарина, 102б | 0,108 | 56 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 168 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-14-8 | адм. здание ул. Мусоргского, 3а | 0,089 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 169 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-13-7 | адм. здание ул. Качалова, 8а | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 170 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16 | адм. здание пер. Попова, 5 | 0,089 | 96 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная + надземная | до 1990 г. |
| 171 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16 | ТК2-27-16-1 | 0,159 | 30 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 172 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16-1 | адм. здание пер. Попова, 5 | 0,108 | 78 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 173 | Котельная "Привокзальная" | адм. здание пер. Попова, 5 | адм. здание УМВД пер. Попова, 5б | 0,089 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 174 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16-1 | ТК2-27-16-2 | 0,108 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 175 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-16-2 | узел учёта пер. Попова, 6 | 0,089 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | узел учёта | мастерские пер. Попова, 6 | 0,057 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | гаражи пер. Попова, 6 | АБК Липецкгеология пер. Попова, 6 | 0,076 | 73 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | АБК | мастерские пер. Попова, 6 | 0,057 | 30 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 176 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-13-3 | гаражи ул. Тельмана, 164 | 0,108 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | гаражи | вещевой склад ул. Тельмана, 164 | 0,089 | 63 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | вещевой склад | ТК2-27-13-5 | 0,089 | 79 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | адм. здание УМВД ул. Тельмана, 164 | 0,057 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | мойка ул. Тельмана, 164 | 0,057 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | типография ул. Тельмана, 164 | 0,057 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | мастерские ул. Тельмана, 164 | 0,089 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 177 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-13-5 | хоздвор ЛГПУ ул. Нестерова, 15 | 0,076 | 70 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 178 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-5 | ТК2-27-5-1 | 0,108 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 179 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-5-1 | узел учёта АБК ул. Тельмана, 162 | 0,076 | 71 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная + надземная |  |
| 180 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-5-1 | гаражи ул. Тельмана, 164в | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-5-1 | АБК ул. Тельмана, 164б | 0,089 | 15 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | АБК ул. Тельмана, 164б | АБК ул. Тельмана, 164а | 0,076 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | б/к врезка | склады ул. Тельмана, 164а | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 181 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-10 | АБК ул. Тельмана, 116, 116а | 0,159 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | АБК | АБК ул. Тельмана, 116 | 0,108 | 19 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-10-9 | пекарня, м-н ул. Тельмана, 116 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 182 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-6 | гаражи ул. Тельмана, 53 | 0,057 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 183 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-6а | гаражи ул. Тельмана, 57 | 0,057 | 2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 184 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-12 | угол поворота т/т у ж. д. ул. Тельмана, 11 | 0,108 | 330 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 185 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1 | театр ул. Гагарина, 74 | 0,089 | 83 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 186 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1 | ж. д. ул. Балмочных, 14 | 0,133 | 258 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 187 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-11а | ж. д. ул. Балмочных - Тельмана | 0,108 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2014 г. |
| 188 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-27-11 | адм. помещения ул. Балмочных, 32 | 0,057 | 183 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 189 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-29а | адм. здание ул. Балмочных, 6 | 0,076 | 38 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 190 | Котельная "Привокзальная" | тепловой пункт | адм. здание ул. Балмочных, 11 | 0,219 | 65 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 191 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-1 | ТК2-28-1-5 | 0,089 | 30 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 192 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-5 | ТК2-28-1-6 | 0,159 | 151 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 193 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-6 | ТК2-28-1-9 | 0,089 | 131 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 194 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-9 | мастерские ул. Нестерова, 8а | 0,076 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 195 | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-10 | гаражи ул. Гагарина, 80 | 0,108 | 58 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-6 | ТК2-28-1-11 | 0,159 | 37 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-11 | ТК2-28-1-14 | 0,076 | 88 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-12 | гаражи ул. Гагарина, 80 | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-13 | мастерская ул. Гагарина, 80 | 0,032 | 3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-14 | мастерская ул. Гагарина, 80 | 0,057 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "Привокзальная" | ТК2-28-1-3 | адм. здание ул. Гагарина, 80 | 0,076 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 196 | Котельная "Привокзальная" | адм. здание ул. Гагарина, 80 | ж. д. ул. Гагарина, 76а | 0,045 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 197 | ТЭЦ-2 | ТК6-9-17 | адм. здание по пр. Победы, 134 | 0,089 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2008 г. |
| 198 | ТЭЦ-2 | ТК6-9-19 | адм. здание по пр. Победы, 128а | 0,089 | 88 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 199 | ТЭЦ-2 | ТК6-9-13 | ВНСП № 74 по ул. Меркулова, 57 сооружение 1 | 0,032 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 200 | ТЭЦ-2 | ж. д. пр. 60 лет СССР, 20 | ВНСП № 61 пр. 60 лет СССР, сооружение 20б | 0,057 | 28 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 201 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-3-3 | магазин по ул. Меркулова, 23 | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 202 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-79-2-2 | магазин по ул. Водопьянова, 9а | 0,045 | 41 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 203 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-19-1 | ВНСП № 70 пр. Победы, сооружение 112б | 0,032 | 104 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 204 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. пр. Победы, 112 | адм. здание по пр. Победы, 112б | 0,057 | 27 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
| 205 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-9-1 | адм. здание по пр. Сиреневый, 7 | 0,057 | 47 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 206 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-9-1 | адм. здание по пр. Сиреневый, 7в | 0,032 | 3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 207 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-1 | адм. здание по пр. 60 лет СССР, 18 | 0,089 | 46 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 208 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-8-3б | банк по пр. 60 лет СССР, 2б | 0,076 | 45 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2008 г. |
| 209 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-73-8-3а | банк по пр. 60 лет СССР, 2а | 0,076 | 30 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 210 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-69-1-4 | магазин по ул. Стаханова, 23а | 0,057 | 28 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 211 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-68-4 | адм. здание по ул. П. Смородина, 14а | 0,076 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 212 | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | адм. здание по ул. Водопьянова, 21б | 0,032 | 84 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 213 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-75-4 | магазин по ул. П. Смородина, 12а | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 214 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-75-3 | магазин по ул. П. Смородина, 12б | 0,057 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2008 г. |
| 215 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-75-3 | магазин по ул. П. Смородина, 12г | 0,032 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2015 г. |
| 216 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. ул. Стаханова, 29а | адм. здание по ул. Стаханова, 29б | 0,045 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 217 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-1а-2 | магазин по ул. Меркулова, 14 | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 218 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-1б | адм. здание по бул. Есенина, 1а | 0,076 | 45 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2007 г. |
| 219 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-2а-3 | банк по бул. Есенина, 6а | 0,057 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 220 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-4а-5 | адм. здание по ул. Стаханова, 29 | 0,045 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 221 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-11-7а | магазин по бул. Есенина, 14а | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 222 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-10-4 | адм. здание по ул. Катукова, 18а | 0,057 | 114 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2005 г. |
| 223 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-9-1 | магазин по ул. Меркулова, 24а | 0,032 | 32 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 224 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-16-1 | адм. здание по ул. Стаханова, 35б | 0,032 | 7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 225 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-10-3 | адм. здание по ул. Катукова, 34а | 0,076 | 50 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2008 г. |
| 226 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5а-1 | банк по ул. Катукова, 44 | 0,057 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 227 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-18-1 | магазин по бул. Шубина, 12а | 0,032 | 32 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2007 г. |
| 228 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-11 | адм. здание по бул. Шубина, 5а | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 229 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-9-2 | магазин по бул. Шубина, 2а | 0,057 | 21 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 230 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-7-9-3 | торговый центр по пр. 60 лет СССР, 37 | 0,108 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 231 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-70-2 | торговый центр по пр. 60 лет СССР, 34 | 0,108 | 332 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 232 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-70-2 | адм. здание по пр. 60 лет СССР, 28а | 0,045 | 62 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 233 | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | адм. здание по ул. Водопьянова, 21в | 0,057 | 35 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2009 г. |
| 234 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-5 | адм. здание по ул. Водопьянова, 21 | 0,089 | 57 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 235 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-2а | адм. здание по ул. Водопьянова, 17а | 0,089 | 11 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 236 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-1 | адм. здание по ул. Меркулова, 12/1 | 0,057 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 237 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-1 | адм. здание по ул. Водопьянова, 15 | 0,133 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 238 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77-1а | торговый центр по ул. Меркулова, 2 | 0,159 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 239 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-77 | ТК4-77-1 | 0,273 |  | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 240 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-48а-4 | ВНСП № 81 пр. Победы, 91 | 0,032 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 241 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-9-27 | ТК6-5-9-28 | 0,159 | 149 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2008 г. |
| 242 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-9-15 | магазин по пер. Учебный, 6а | 0,057 | 66 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 243 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-3-7 | ТК6-5-3-8 | 0,133 | 44 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 244 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-1-18а | адм. здание ул. Кривенкова, 11а | 0,057 | 27 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 245 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-1-15 | адм. здание по ул. Катукова, 27а | 0,089 | 27 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2005 г. |
| 246 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-1-20 | ТРЦ "Европа" ул. Стаханова, 36 | 0,133 | 48 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2009 г. |
| 247 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК6-5-9 | адм. здание по ул. Белана, 21 | 0,089 | 79 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2014 г. |
| 248 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-5 | магазин по ул. Белана, 6 | 0,108 | 48 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 249 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-5 | магазин по ул. Белана, 6 гвс | 0,057 | 24 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 250 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-5 | магазин по ул. Белана, 6 гвс | 0,032 | 24 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 251 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-6-1 | ТК7-8-2-6-2 | 0,159 | 68 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 252 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-6-1 | ТК7-8-2-6-2 гвс | 0,108 | 34 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 253 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-2-6-1 | ТК7-8-2-6-2 гвс | 0,076 | 34 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 254 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-1-2-5 | ТК7-8-1-2-3 | 0,133 | 66 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 255 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-1-2-5 | ТК7-8-1-2-3 гвс | 0,108 | 33 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 256 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК7-8-1-2-5 | ТК7-8-1-2-3 гвс | 0,076 | 33 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2011 г. |
| 257 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК3-19-5-1 | гаражи "Мост" | 0,057 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 258 | ТЭЦ-2 | ТК3-19-7-2 | склад ул. Доватора, 14 ОАО "Галантерейщик" | 0,057 | 28 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-13 | АБК ул. Доватора, 14 ОАО "Галантерейщик" | 0,108 | 22 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-10 | ТК4-44-9а-11 | 0,108 | 34 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-11 | корпус ул. Доватора, 14 ОАО "Галантерейщик" | 0,108 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-11 | магазин ул. Доватора, 14 | 0,089 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-11 | ОП № 3, УФСИН ул. Доватора, 14 | 0,108 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | корпус ул. Доватора, 14 | гаражи ул. Доватора, 14 | 0,045 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 259 | ТЭЦ-2 | ж. д. ул. Доватора, 59 | ВНСП № 68 ул. Доватора, 59 сооружение 1 | 0,032 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 260 | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-8 | АБК ул. Доватора, 14а | 0,108 | 35 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Доватора, 14а | КПП ул. Доватора, 14а | 0,032 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Доватора, 14а | мастерские ул. Доватора, 14а | 0,076 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 261 | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-9 | мастерская ул. Доватора, 12а | 0,108 | 4 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-44-9а-6 | гаражи ул. Доватора, 12а | 0,076 | 43 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 262 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-39-1-1 | ВНСП №8 15 мкр., 16а | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 263 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-41-16 | ВНСП № 14 15 мкр., 1/2 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 264 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-40-1а | ТЦ 15 мкр., владение 9а блок Б | 0,045 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2009 г. |
| 265 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-40-1а | ТЦ 15 мкр., владение 9а блок А | 0,057 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2009 г. |
| 266 | Котельная "СевероЗападная" | ТК4-40-4 | банк 15 мкр., 8 | 0,045 | 36 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 267 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-43-2-1 | кафе по ул. Водопьянова, 14 | 0,057 | 22 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 268 | Котельная "ЮгоЗападная" | прачечная | гаражи роддома № 1 Студгородок, 5 | 0,057 | 9 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 269 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-43-3 | бизнес - центр ул. Папина, 3б | 0,076 | 79 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2010 г. |
| 270 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-43-13-2 | гаражи Студгородок, 1 | 0,057 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 271 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. ул. Папина, 6 | ВНСП № 69 ул. Папина, 6 сооружение 1 | 0,045 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 272 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-11а | ТК4-44-11а-1 | 0,108 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 273 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-11а-1 | адм. здание ул. Папина, 4б | 0,076 | 41 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 274 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-11а-1 | адм. здание ул. Папина, 4а | 0,076 | 3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 275 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-11а-1 | б/к врезка | 0,076 | 105 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 276 | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | гаражи ул. Ю. Натуралистов, 11 | 0,076 | 81 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | гаражи ул. Ю. Натуралистов, 11а | 0,076 | 17 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | гаражи ул. Ю. Натуралистов, 11а | АБК ул. Ю. Натуралистов, 11 | 0,076 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 277 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-15а | автосервис ул. Ю. Натуралистов, 18 | 0,089 | 170 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 278 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-16а-4 | ТК4-44-16а-4-1 | 0,108 | 10 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 279 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-16а-4-1 | мастерские ул. Папина, 2 | 0,057 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-16а-4-1 | АБК "ФосАгро - Липецк" ул. Папина, 2 | 0,108 | 59 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-17а-1 | АБК, бытовки ул. Папина, 2 | 0,076 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 280 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-17а-1 | АБК ул. Папина, 2а | 0,057 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | АБК МЧС ул. Папина, 2а | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | АБК МЧС | гаражи МЧС ул. Папина, 2а | 0,076 | 40 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 281 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. ул. Папина, 1в | ВНСП № 75 ул. Папина, 1в сооружение 1 | 0,032 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 282 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-22а-1 | АБК пр. Потапова, 12а | 0,159 | 70 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 283 | Котельная "ЮгоЗападная" | АБК пр. Потапова, 14 | РМЦ пр. Потапова, 22 | 0,108 | 111 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 284 | Котельная "ЮгоЗападная" | РМЦ пр. Потапова, 22 | АБК пр. Потапова, 18 | 0,108 | 31 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 285 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-26а | КНС № 20 ул. Союзная, 3 сооружение 1 | 0,057 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 286 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-26а | ТК4-44-26а-2 | 0,159 | 125 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 287 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-26а-2 | АБК, гаражи ул. Циолковскаго, 22/3 | 0,108 | 97 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | б/к врезка | склад ул. Циолковскаго, 22/3 | 0,089 | 64 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 288 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-27а | АБК по ул. Союзной, 5а | 0,057 | 70 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2009 г. |
| 289 | Котельная "ЮгоЗападная" | школа № 72 | гаражи шк. № 72 ул. Ю. Натуралистов, 12а | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 290 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-44-17 | гаражи юнатов ул. Ю. Натуралистов, 12 | 0,057 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 291 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-44-4-1 | магазин ул. Ю. Натуралистов, 9а | 0,032 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 292 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-46 | адм. здание ул. Папина, 11а | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | адм. здание ул. Папина, 11а | гаражи ул. Папина, 11а | 0,032 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 293 | ТЭЦ-2 | ТК11-42 | адм. здание ул. Доватора, 2а | 0,057 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Доватора, 2а | адм. здание ул. Доватора, 2а | 0,057 | 60 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 294 | ТЭЦ-2 | ТК5-44-2-3 | магазин пл. Победы, 5 | 0,089 | 30 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 295 | ТЭЦ-2 | ТК5-44-5 | помещения ул. Гоголя, 21 | 0,032 | 22 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2015 г. |
| 296 | ТЭЦ-2 | ТК11-22 | адм. здание ул. Б. Хмельницкого, 2а | 0,108 | 84 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 297 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-45-1 | магазин ул. Папина, 13 | 0,045 | 20 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 298 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-8а-4 | адм. здание ул. Папина, 17а | 0,089 | 6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК4-44-8а-4б | гаражи ул. Папина, 17а | 0,057 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 299 | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-30 | адм. здание ул. Папина, 19в | 0,219 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | Котельная "ЮгоЗападная" | ТК11-29 | адм. здание ул. Папина, 19в | 0,219 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 300 | ТЭЦ-2 | ТК11-40 - 1 | адм. здание пр. Победы, 72а | 0,076 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 301 | ТЭЦ-2 | ТК11-9а | водозабор № 2 пр. Победы,94А |  |  |  |  |  |  |
| 302 | ТЭЦ-2 | ТК11-9а | ТК11-9а - 1 | 0,057 | 59 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК11-9а - 1 | НС 2 подъёма водозабор № 2 | 0,057 | 4 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК11-9а - 1 | НС 1 подъёма водозабор № 2 | 0,057 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК11-9а - 1 | проходные водозабора № 2 пр. Победы, 94а | 0,032 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 303 | Котельная "ЮгоЗападная" | ж. д. ул. Папина, 29а | ВНСП № 59 ул. Папина, 29а сооружение 1 | 0,057 | 31 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 304 | ТЭЦ-2 | ТК4-44-10 | адм. здание пр. Победы, 104г лит. А | 0,057 | 35 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 305 | ТЭЦ-2 | ТК4-44-5-3 | адм. здание пр. Победы, 104г лит.Б | 0,219 | 66 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 306 | ТЭЦ-2 | адм. здание лит.Б | адм. здание пр. Победы, 104г лит.В | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 307 | ТЭЦ-2 | ТК4-65а-1 | адм. здание пр. Победы, 29 | 0,108 | 31 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 308 | ТЭЦ-2 | ТК4-65а-2 | адм. здание пр. Победы, 29а | 0,108 | 24 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 309 | ТЭЦ-2 | ТК4-63 | ТК4-63-1 | 0,108 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-1 | адм. здание пр. Победы, 51а ЖЭК | 0,076 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-2 | ТК4-63-3 | 0,076 | 80 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-2 | мастерские пр. Победы, 51а | 0,076 | 2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-3 | гаражи пр. Победы, 51а | 0,076 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-3 | АБК пр. Победы, 51а Ритуал | 0,076 | 11 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-63-3 | гаражи пр. Победы, 51а | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 310 | ТЭЦ-2 | ТК11-37-1 | АБК пр. Победы, 47 | 0,108 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 311 | ТЭЦ-2 | ТК11-3 | АБК пр. Победы, 67а | 0,089 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 312 | ТЭЦ-2 | АБК пр. Победы, 67а | гаражи, баня пр. Победы, 67а | 0,057 | 83 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 313 | ТЭЦ-2 | ТК11-6а-2 | АБК пр. Победы, 67а | 0,057 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 314 | ТЭЦ-2 | ТК11-6 | магазин пр. Победы, 63б | 0,057 | 8 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
| 315 | ТЭЦ-2 | ТК11-6а-1а | ТК11-6а-1а-1 | 0,076 | 63 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 316 | ТЭЦ-2 | ТК11-6а-1а-1 | АБК пр. Победы, 69а | 0,057 | 17 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 317 | ТЭЦ-2 | ТК4-54-5 | ВНСП ул. Индустриальная, 42 | 0,089 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 318 | ТЭЦ-2 | ТК4-54-2 | ТК4-54-2-1 | 0,133 | 90 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-54-2-1 | спальный корпус ул. Механизаторов | 0,108 | 12,5 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-54-2-1 | пристройка ул. Механизаторов, 9 | 0,108 | 25,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2012 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-1-4 | гаражи ул. Механизаторов, 9 | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-1-4 | гаражи ул. Механизаторов, 9 | 0,045 | 4,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7 | ТК4-53-7-1 | 0,159 | 62 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 319 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-1 | гаражи ул. Механизаторов, 10 | 0,108 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 320 | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 15 | АБК ул. Механизаторов, 15а | 0,076 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Механизаторов, 15а | проходных ул. Механизаторов, 15а | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Механизаторов, 15а | БТИ ул. Механизаторов, 15а | 0,089 | 118 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 321 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-9 | АБК ул. Механизаторов, 15б | 0,159 | 36 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | АБК ул. Механизаторов, 15б | мастерских ул. Механизаторов, 15б | 0,108 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 322 | ТЭЦ-2 | мастерских ул. Механизаторов, 15б | АБК ул. Механизаторов, 3б | 0,089 | 59 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 323 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7 | ЦТП в/ч ул. Механизаторов, 8 | 0,159 | 44 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ЦТП | ТК4-53-7-2 | 0,133 | 84 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ЦТП | ТК4-53-7-2 гвс | 0,133 | 42 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ЦТП | ТК4-53-7-2 гвс | 0,108 | 42 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-3 | 0,089 | 74 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-3 гвс | 0,089 | 37 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-3 гвс | 0,076 | 37 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | казарма № 1 в/ч ул. Механизаторов, 8 | 0,032 | 6 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | казарма № 1 в/ч ул. Механизаторов, 8 гвс | 0,057 | 3 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | казарма № 1 в/ч ул. Механизаторов, 8 гвс | 0,045 | 3 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | казарма № 2 в/ч ул. Механизаторов, 8 | 0,057 | 12 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | казарма № 2 в/ч ул. Механизаторов, 8 гвс | 0,057 | 6 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | казарма № 2 в/ч ул. Механизаторов, 8 гвс | 0,045 | 6 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | ТК4-53-7-4 | 0,076 | 31 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | ТК4-53-7-4 гвс | 0,076 | 15,5 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-3 | ТК4-53-7-4 гвс | 0,057 | 15,5 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | штаб в/ч | 0,057 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | штаб в/ч гвс | 0,032 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | столовая в/ч | 0,057 | 8 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | столовая в/ч гвс | 0,057 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-4 | столовая в/ч гвс | 0,076 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-5 | 0,089 | 36 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-5 гвс | 0,089 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-2 | ТК4-53-7-5 гвс | 0,108 | 18 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-5 | склад, караульное помещение | 0,057 | 56 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-5 | медпункт в/ч | 0,057 | 26 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-5 | медпункт в/ч гвс | 0,032 | 26 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-7-6 | гаражи в/ч | 0,045 | 30 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
|  | ТЭЦ-2 | казарма № 2 | гаражи в/ч | 0,032 | 36 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 324 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11 | адм. здание ул. Механизаторов, 16 | 0,108 | 55 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 16 | служба ЛЭП и ПС ул. Механизаторов, 16 | 0,089 | 37 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | б/к врезка | ОДС ул. Механизаторов, 16 | 0,076 | 137 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 16 | ТК4-53-11-1 | 0,108 | 72 | 2 | ППУ | подземная бесканальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11-1 | АБК ул. Механизаторов, 16 | 0,108 | 36 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11-1 | ТК4-53-11-2 | 0,076 | 30 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11-2 | служба сбыта | 0,057 | 6 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-11-2 | спорткорпус | 0,076 | 32 |  |  |  |  |
| 325 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-12 | адм. здание ул. Механизаторов, 17б | 0,108 | 4 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2006 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-10-2 | гаражи поликлиник ул. Механизаторов, 17б | 0,089 | 80 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 326 | ТЭЦ-2 | ТК4-53-10-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 17в электросвязь | 0,076 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | адм. здание ул. Механизаторов, 17в | гаражи ул. Механизаторов, 17в | 0,076 | 19 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 327 | ТЭЦ-2 | б/к врезка | ТК4-53-16-1 | 0,089 | 33 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-16-1 | адм. здание ИК-5 УФСИН ул. Механизаторов, 19а | 0,089 | 2 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-16-1 | склад | 0,089 | 5 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-16-1 | адм. корпус ИК-5 УФСИН ул. Механизаторов, 19а | 0,089 | 100 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2004 г. |
|  | ТЭЦ-2 | ТК4-53-16-1 | адм. корпус ИК-5 УФСИН ул. Механизаторов, 19а | 0,076 | 95 | 2 | маты минераловатные | надземная | после 2004 г. |
| 328 | ТЭЦ-2 | ТК47 | ж. д. ул. Абрикосовая, 5 | 0,057 | 23,8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 329 | ТЭЦ-2 | ТК48 | ж. д. ул. Абрикосовая, 7 | 0,057 | 45 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 330 | ТЭЦ-2 | ТК48 | ж. д. ул. Абрикосовая, 12 | 0,045 | 20,6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 331 | ТЭЦ-2 | ТК49 | ж. д. ул. Абрикосовая, 14 | 0,057 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 332 | ТЭЦ-2 | ТК50 | ж. д. ул. Абрикосовая, 15 | 0,057 | 25,2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 333 | ТЭЦ-2 | ТК50 | ж. д. ул. Абрикосовая, 16 | 0,057 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 334 | ТЭЦ-2 | ТК51 | ж. д. ул. Абрикосовая, 17 | 0,057 | 36,3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 335 | ТЭЦ-2 | ТК52 | ж. д. ул. Абрикосовая, 21, 23 | 0,057 | 40,3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 336 | ТЭЦ-2 | ТК52 | ж. д. ул. Абрикосовая, 22, 24 | 0,057 | 24,6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 337 | ТЭЦ-2 | ТК53 | ж. д. ул. Абрикосовая, 25 | 0,057 | 22,3 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 338 | ТЭЦ-2 | ТК53 | ж. д. ул. Абрикосовая, 26 | 0,057 | 13 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 339 | ТЭЦ-2 | ТК12 | ж. д. ул. Ануфриева, 2, 4 | 0,057 | 17,2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 340 | ТЭЦ-2 | ТК12 | ж. д. ул. Ануфриева, 2, 4 | 0,057 | 66,7 | 2 | маты минераловатные | надземная | 1996 |
| 341 | ТЭЦ-2 | ТК11 | ж. д. ул. Ануфриева, 6 | 0,057 | 40,4 | 2 | ППУ | надземная + подземная канальная | 2006 |
| 342 | ТЭЦ-2 | ТК10 | ж. д. ул. Ануфриева, 8 | 0,057 | 39,4 | 2 | маты минераловатные | надземная | 1996 |
| 343 | ТЭЦ-2 | ТК3 | ж. д. ул. Ануфриева, 12 | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 344 | ТЭЦ-2 | ТК1 | ж. д. ул. Ануфриева, 20 | 0,076 | 31,7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 345 | ТЭЦ-2 | б/к врезка в т/т 2d 159 мм. | ж. д. ул. Ануфриева, 26 | 0,045 | 40 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 346 | ТЭЦ-2 | ТК6 | ж. д. ул. Бахаева, 6 | 0,057 | 30,4 | 2 | маты минераловатные | надземная | 1996 |
| 347 | ТЭЦ-2 | ТК5 | ж. д. ул. Бахаева, 10 | 0,057 | 55 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 348 | ТЭЦ-2 | ТК54 | ж. д. пер. Жасминовый, 5 | 0,057 | 19,6 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1997 |
| 349 | ТЭЦ-2 | ТК16 | ж. д. пер. Жасминовый, 7 | 0,057 | 46,8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1997 |
| 350 | ТЭЦ-2 | ТК17 | ж. д. пер. Жасминовый, 8 | 0,057 | 8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1997 |
| 351 | ТЭЦ-2 | ТК5а | ж. д. ул. Знаменского, 17 | 0,057 | 18 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 352 | ТЭЦ-2 | ТК10 | ж. д. ул. Знаменского, 5 | 0,057 | 40,4 | 2 | маты минераловатные | надземная | 1996 |
| 353 | ТЭЦ-2 | ТК83 | ж. д. ул. Надежды, 5 | 0,032 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 354 | ТЭЦ-2 | б/к врезка в т/т 2d 219 мм. | ж. д. ул. Надежды, 6 | 0,032 | 32,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 355 | ТЭЦ-2 | ТК83а | ж. д. ул. Надежды, 7 | 0,032 | 21 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 356 | ТЭЦ-2 | б/к врезка в т/т 2d 219 мм. | ж. д. ул. Надежды, 12 | 0,032 | 32,8 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 357 | ТЭЦ-2 | ТК42 | ж. д. ул. Надежды, 17, 19 | 0,057 | 39 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 358 | ТЭЦ-2 | ТК42 | ж. д. ул. Надежды, 18 | 0,057 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 359 | ТЭЦ-2 | ТК44а | ж. д. ул. Надежды, 28 | 0,057 | 27 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 360 | ТЭЦ-2 | ТК33 | ж. д. ул. Папанина, 5 | 0,057 | 27 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2004 |
| 361 | ТЭЦ-2 | ТК31 | ж. д. ул. Папанина, 7, 9 | 0,057 | 36,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 362 | ТЭЦ-2 | ТК30 | ж. д. ул. Папанина, 11 | 0,057 | 38 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 363 | ТЭЦ-2 | ТК29 | ж. д. ул. Папанина, 15 | 0,076 | 32,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 364 | ТЭЦ-2 | ТК31 | ж. д. ул. Папанина, 18 | 0,076 | 21,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 365 | ТЭЦ-2 | ТК30 | ж. д. ул. Папанина, 20 | 0,057 | 26,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 366 | ТЭЦ-2 | ТК26 | ж. д. ул. Папанина, 21 | 0,057 | 26 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 367 | ТЭЦ-2 | ТК29 | ж. д. ул. Папанина, 22, 24 | 0,057 | 24,2 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 368 | ТЭЦ-2 | ТК28 | ж. д. ул. Папанина, 26 | 0,076 | 12 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 369 | ТЭЦ-2 | ТК24 | ж. д. ул. Папанина, 27 | 0,057 | 23 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 370 | ТЭЦ-2 | ТК23 | ж. д. ул. Папанина, 31 | 0,057 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 371 | ТЭЦ-2 | ТК25 | ж. д. ул. Папанина, 34 | 0,032 | 9 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 372 | ТЭЦ-2 | ТК24 | ж. д. ул. Папанина, 36, 38 | 0,057 | 24,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 373 | ТЭЦ-2 | ТК23 | ж. д. ул. Папанина, 40, 42 | 0,057 | 29,5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 374 | ТЭЦ-2 | ТК22 | ж. д. ул. Папанина, 44 | 0,057 | 16 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 375 | ТЭЦ-2 | ТК21 | ж. д. ул. Папанина, 48 | 0,057 | 15 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 376 | ТЭЦ-2 | ТК13 | ж. д. ул. Полунина, 4 | 0,057 | 32,7 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 377 | ТЭЦ-2 | ТК62 | ж. д. ул. Славянская, 6 | 0,057 | 20 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 378 | ТЭЦ-2 | ТК61 | ж. д. ул. Славянская, 8, 10 | 0,057 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 379 | ТЭЦ-2 | ТК60 | ж. д. ул. Славянская, 12, 14 | 0,057 | 41 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 380 | ТЭЦ-2 | ТК58 | ж. д. ул. Славянская, 16, 18 | 0,057 | 42 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 381 | ТЭЦ-2 | ТК57 | ж. д. ул. Славянская, 22 | 0,057 | 32 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 382 | ТЭЦ-2 | ТК56 | ж. д. ул. Славянская, 24 | 0,057 | 25 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 383 | ТЭЦ-2 | ТК55 | ж. д. ул. Славянская, 26 | 0,057 | 44 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1995 |
| 384 | ТЭЦ-2 | ТК73а | ТК74 | 0,159 | 85 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК74 | главный корпус МЦ пер. Виноградный, 16 | 0,159 | 41 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК74 | ТК75 | 0,089 | 162 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК75 | хозкорпус МЦ | 0,089 | 68 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
|  | ТЭЦ-2 | ТК75 | гараж МЦ | 0,045 | 85 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 1996 |
| 385 | ТЭЦ-2 | ТК105 | гаражи, мастерские ул. Моршанская, 20 | 0,057 | 29 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 386 | ТЭЦ-2 | ТК118а | магазин ул. Моршанская, 4а | 0,057 | 5 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | 2000 г. |
| 387 | ТЭЦ-2 | ТК82 | магазин пр. Каштановый, 1 | 0,057 | 56 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 388 | ТЭЦ-2 | ТК102 | магазин ул. Физкультурная, 17в | 0,032 | 66 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | после 2004 г. |
| 389 | ТЭЦ-2 | ТК40 | плавательный бассейн ул. Уральской, 5а | 0,133 | 260 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2013 г. |
| 390 | ТЭЦ-2 | ТК138 | переход диаметра | 0,219 | 86 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 391 | ТЭЦ-2 | переход диаметра | противопожарная служба | 0,108 | 181 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 392 | ТЭЦ-2 | ТК2-1 | адм. здание ул. Астраханская, 1а | 0,057 | 14 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | до 1990 г. |
| 393 | ТЭЦ-2 | ТК1-11 | магазин ул. Астраханская, 23 | 0,032 | 21,6 | 2 | ППУ | подземная бесканальная | 2016 г. |
| 394 | ТЭЦ-2 | ТК2-2-1 | ж. д. по ул. Гидромеханизации | 0,089 | 320 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 395 | ТЭЦ-2 | ж. д. по ул. Гидромеханизации | ввода | 0,045 | 35 | 2 | маты минераловатные | надземная | до 1990 г. |
| 396 | ТЭЦ-2 | ТК 2-3-9а | гараж фирмы "Промышленные железные дороги", ул. Бестужева, 8 отрезана | 0,057 | 5 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 397 | ТЭЦ-2 | ТК 2-25 | здание ЗАО "Металлург" (кафе "Закусочная"). Пл. Металлургов, 5б | 0,057 | 31 | двухтрубный | ППУ | подземная канальная |  |
| 398 | ТЭЦ-2 | ТК 2-25а | здание по пл. Металлургов, 4 | 0,057 | 24 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 399 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-4-1 | здание Музея НЛМК, пл. Металлургов, 2 | 0,108 | 4 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 400 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-4-1а | здание пивзавода "Новолипецкий", пл. Металлургов, 2 | 0,089 | 93 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 401 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-4-1а | здание ИП Фадеева по пл. Металлургов, 5 | 0,089 | 17 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 402 | ТЭЦ-2 | ТК 2-8-9 | здание № 12 по ул. Ферросплавная ИП Кремер | 0,057 | 19 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 403 | ТЭЦ-2 | ТК 2-7-1 | здание № 35а по ул. Ферросплавная, ОАО "Черметавтоматика" | 0,057 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 404 | ТЭЦ-2 | ТК 2-13-13 | здание № 1а по ул. Адм. Макарова, Спортивно-оздоровит.комплекс отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 405 | ТЭЦ-2 | ТК 2-14-11 | здание № 13 по пр. Мира, магазин "Весна" | 0,057 | 5 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 406 | ТЭЦ-2 | ТК 2-18 | ул. З. Космодемьянской, 8 | 0,108 | 56 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 407 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-4 | ИП Мазурин, ул. З. Космодемьянской, 7а | 0,057 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 408 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-6в | Бывшая база "Гарус" (отключ.); ИП Грыжанова ул. З. Космод., 1а | 0,089 | 60 | двухтрубный | ППУ | б/канальная |  |
| 409 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-7 | УФМС пр. Осенний, 4 | 0,076 | 25 | двухтрубный | ППУ | б/канальная |  |
| 410 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-24 | здание № 23а по ул. Фурманова ООО "Стрешнево" | 0,057 | 36 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 411 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-25 | здание № 3 по пл. Мира, магазин "Эталон" | 0,057 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 412 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-26 отрезана | здание № 23 по ул. Фурманова ЧП Шаталов | 0,089 | 310 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 413 | ТЭЦ-2 | ТК 2-21а-9 | здание № 5 по ул. Инженерная, Военная часть № 10847 | 0,108 | 110 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2-21а-9 | здание № 5 по ул. Инженерная, Военная часть № 10847 | 0,108 | 290 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 414 | ТЭЦ-2 | от ТК 2-21а-1 до здания № 2 по пл. Мира. "Липецккомбанк" | здание № 2 по пл. Мира, "Липецккомбанк" | 0,057 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 415 | ТЭЦ-2 | ТК 2-72а | здание № 1 по пл. Мира ООО "Лагуна" | 0,108 | 27 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 416 | ТЭЦ-2 | ТК 2-70 | дом № 5 по пл. Мира магазин "Магнит" | 0,025 | 11 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 417 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-71а-1 | строение № 2 по ул. Левобережная | 0,02 | 0,7 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 418 | ТЭЦ-2 | ВУ 2-71а-3 | строение № 2а по ул. Левобережная | 0,057 | 1,2 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 419 | ТЭЦ-2 | здание "Водно-спортивной станции | Баня ул. Левобережная, 28 | 0,057 | 47 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 420 | ТЭЦ-2 | ТК 2-71а-7 | гараж ул. Левобережная, 28 | 0,025 | 12 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 421 | ТЭЦ-2 | дом № 2 по ул. Аносова | дом № 4 по ул. Аносова | 0,057 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 422 | ТЭЦ-2 | ТК 2-65 | дом № 4 по ул. Волжская отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 423 | ТЭЦ-2 | ТК 2-64 | дом № 6 по ул. Волжская | 0,025 | 26 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 424 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63а | дом № 28 по ул. Леваневского | 0,032 | 22 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 425 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63б | дом № 9 по ул. Волжская | 0,025 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 426 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,6 | 0,02 | 102 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 427 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,21а | 0,032 | 220 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 428 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,11 | 0,02 | 38 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 429 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская, 12 | 0,02 | 22 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 430 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,14 | 0,02 | 58 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 431 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Волжская,15 | 0,02 | 72 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 432 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная, 1 | 0,02 | 51 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 433 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул.Санитарная,3 | 0,02 | 74 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 434 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная,5 | 0,02 | 113 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 435 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная,7 | 0,02 | 148 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 436 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. санитарная, 2 | 0,025 | 38 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 437 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная, 6 | 0,02 | 102 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 438 | ТЭЦ-2 | ТК 2-63 | ул. Санитарная,8 | 0,025 | 138 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 439 | ТЭЦ-2 | ТК 2-62-2 | дома: № 21/1 и № 21/2 по ул. Леваневского | 0,02 | 163 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 440 | ТЭЦ-2 | ТК 2-62-4 | дом № 3 по ул. Островского | 0,032 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 441 | ТЭЦ-2 | ТК 2-78 | гараж по пр. Мира, 12 | 0,032 | 26 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 442 | ТЭЦ-2 | забор у ТК 2-51-1 | здание ОАО "Липецкхлебмакаронпром" по ул. Невского, 9 | 0,089 | 57 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 443 | ТЭЦ-2 | забор у ТК 2-51-1 | боксы ОАО "Липецкхлебмакаронпром" по ул. Невского, 9 | 0,76 | 42 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 444 | ТЭЦ-2 | ТК 1-33-2 | ТК 1 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | 0,108 | 19 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 445 | ТЭЦ-2 | ТК 1 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | ТК 2 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | 0,108 | 50 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 446 | ТЭЦ-2 | ТК 2 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | здание АБК | 0,108 | 5 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 447 | ТЭЦ-2 | ТК 2 ООО "ТРИО +" ул. Металлургов, 1 | нежилое помещение № 1 | 0,04 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 448 | ТЭЦ-2 | здание АБК "ТРИО+" | здание АБК литер А1 | 0,089 | 19 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 449 | ТЭЦ-2 | ТК 1-29 | здание ООО "Торгальянс" по ул. Металлургов, 1 | 0,089 | 51 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 450 | ТЭЦ-2 | Ву 1-34-1 | здания ООО "СУ-1 Липецкстрой" по ул. Металлургов, 3 | 0,108 | 63 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 451 | ТЭЦ-2 | Ву 1-33-1 | здание АБК ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | 0,089 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 452 | ТЭЦ-2 | здание АБК ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | мастерская ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | 0,089 | 18,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 453 | ТЭЦ-2 | мастерская ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | склад ул. Металлургов, 9 ф/л Яблонский Б.Н. | 0,089 | 16,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 454 | ТЭЦ-2 | здание АБК | вагон по ул. Металлургов, 6 ПАТП по уборки города | 0,032 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 455 | ТЭЦ-2 | ТК 1-30-3 | здание по ул. Металлургов, 4б ф/л Сухинина | 0,057 | 38 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 456 | ТЭЦ-2 | ВУ 1-30-7 | зданиздания по ул. Металлургов, 22 ЗАО Трест "Липецкстрой" отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 457 | ТЭЦ-2 | ТК 1-22-7 | здания ул. Металлургов, 3 ЗАО "Трест "Липецкстрой" отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 458 | ТЭЦ-2 | ТК 1-22-5 | здания по ул. Лесная, 2 ф/л Горяйнов | 0,0-76 | 240 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 459 | ТЭЦ-2 | ВУ 1-33-5 | сторожка ЗАО Трест "Липецкстрой" ул. Гастелло, 1а отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 460 | ТЭЦ-2 | ВУ 1-17-3 | гараж ул. Лесная, 2б ф/л Пахомова О.И. | 0,057 | 90 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 461 | ТЭЦ-2 | гараж ул. Лесная, 2б ф/л Пахомова О.И. | АБК ул. Лесная, 2б ф/л Пахомова О.И. | 0,057 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 462 | ТЭЦ-2 | т/т 2ф 40 на "Ветлечебницу" | домик - 1 ул. Лесная, 2 | 0,02 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 463 | ТЭЦ-2 | домик - 1 ул. Лесная, 2 | домик- 2 ул. Лесная, 2 | 0,02 | 17 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 464 | ТЭЦ-2 | здание № 8 по ул. Фестивальная | гараж НОУ НПДО ЛОСТЦ ДОСААФ России | 0,032 | 43 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 465 | ТЭЦ-2 | ТК 1-22-1б | здание по ул. Металлургов, 2 ГУК "Центральная" | 0,057 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 466 | ТЭЦ-2 | ТК 1-21-1а | здание диспетчерской а/к 1498 по ул. Металлургов, 2 | 0,025 | 13 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 467 | ТЭЦ-2 | ТК 1-22-1 | здание магазина а/к 1498 по ул. Металлургов, 2 | 0,057 | 2 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 468 | ТЭЦ-2 | ТК 1-21-1а | здания по ул. Фестивальная, 18 ЧП Шаталов Г.А. | 0,089 | 49 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 469 | ТЭЦ-2 | ТК 1-35 | здания г/к "Автолюбитель 1" по ул. Фестивальная | 0,057 | 52 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 470 | ТЭЦ-2 | здания г/к "Автолюбитель 1" по ул. Фестивальная | сторожка г/к "Автолюбитель-1" ул. Фестивальная | 0,032 | 27 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная/ подземная б/канальная |  |
| 471 | ТЭЦ-2 | ТК 2-35-21 | здание АБК СМТ НЛМК по ул. Фестивальная, 10 | 0,089 | 18 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 472 | ТЭЦ-2 | ТК 1-45-4 | ТП "Городок ОМОН" по ул. Фестивальная, 10б | 0,108 | 92 | двухтрубный | ППУ | подземная бесканальная |  |
| 473 | ТЭЦ-2 | ТП "Городок ОМОН" по ул. Фестивальная, 10 б | здания "Городок ОМОН" по ул. Фестивальная, 10 б | 0,108 | 184 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 474 | ТЭЦ-2 | от т/трассы ф 108 мм | здания ООО "Стройуниверсалмонтаж" по ул. Фадеева, 11 | 0,057 | 40 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 475 | ТЭЦ-2 | ТК 1-44-8б | здания ООО "Тяжстройсервмс" по ул. Гришина, 21 | 0,032 | 33 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 476 | ТЭЦ-2 | здания ООО "Тяжстройсервис" по ул. Гришина, 21 | гаражи ООО "Тяжстройсервис" по ул. Гришина, 21 | 0,057 | 12 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 477 | ТЭЦ-2 | ТК 1-44-14 | ТК 1 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,089 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | врезка на здание ул. Гришина, 9 | 0,089 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | врезка на здание ул. Гришина, 9 | ТК 2 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,089 | 48 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | гаражи по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,076 | 7 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | АБК по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,089 | 20 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41-14а | гараж 2 по ул. Гришина, 9а. "Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации" | 0,057 | 35,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 478 | ТЭЦ-2 | ТК 2-33-1 | здание № 1 по ул. Гришина ф/л Литвинов И.И. отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 479 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-11 | ТК 1 ул. Талалихина, 5 | 0,108 | 28 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ул. Талалихина, 5 | здание Росгвардии ул. Талалихина, 5 | 0,108 | 16 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 480 | ТЭЦ-2 | т/Т 108 мм на Росгвардию | гаражи ул. Талалихина, 7 | 0,108 | 248 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 481 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-9а | здания ПСМО НЛМК по ул. 9 Мая, 10 | 0,089 | 67 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 482 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-15а | гараж ЗАО Трест "Липецкстрой" по ул. 9 Мая, 14 отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 483 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-23 | гараж МВД ул. М. Расковой, 1 | 0,02 | 12 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 484 | ТЭЦ-2 | т/т 2ф 89 | гараж МВД по ул. М. Расковой, 3 | 0,089 | 2 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 485 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-27 | мастерская цеха водоснабжения НЛМК по пл. Металлургов, 2 | 0,057 | 32 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | т/т 2ф 89 | насосная цеха водоснабжения НЛМК по пл. Металлургов, 2 | 0,057 | 25 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | т/т 23ф 89 | объекты цеха водоснабжения НЛМК (гаражи, мастерская, ЦЗЛ, КПП, сварочная) по ул. Металлургов, 2 | 0,089 | 88 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 486 | ТЭЦ-2 | т/т 2ф 89 | станция техобслуживания по ул. 9 Мая, 69 а ф/л Смирнов В.Ф. | 0,076 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 487 | ТЭЦ-2 | ТК 2-28-37 | объекты ОАО "Автопредприятие № 1" (диагностика, инженерный корпус, мойка, шиномонтажный цех и др. ) по ул. 9 Мая, 67 отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 488 | ТЭЦ-2 | ТК 1-6-7 | здание № 16 по ул. 9 Мая ф/л Денисов О.М. | 0,057 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 489 | ТЭЦ-2 | корпус Воронежского института финансов и менеджмента | корпус МУ "Административно-техническй инспекции г. Липецка" по ул. 9 Мая, 16 | 0,057 | 56 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 490 | ТЭЦ-2 | ТК 1-7-1 | ТК 1 ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | 0,108 | 30 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 491 | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | АБК ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | 0,089 | 7 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 492 | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | главный корпус ОАО "Автопредприятие № 1" по ул. 9 Мая, 67 | 0,108 | 55 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 493 | ТЭЦ-2 | здание Липецкого медицинского колледжа | гараж по ул. 9 Мая, 18 | 0,04 | 58,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 494 | ТЭЦ-2 | от ТК 1-4-1 | ТП ОАО "Дизельавторемонт" (АБК, склады, основной корпус, мастерская и др.) по ул. 9 Мая,67а | 0,108 | 64 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 495 | ТЭЦ-2 | ТК 1-39 | здание мастерской ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | 0,0з89 | 17 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-40 | объекты ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" (склады, АБК) по ул. О. Дундича, 3 | 0,108 | 42 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41 | объекты ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" (КПП, столярка) по ул. О. Дундича, 3 | 0,076 | 31 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | от ТК 1-41-4 до здания деревообрабатывающего цеха ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | здание деревообрабатывающего цеха ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | 0,108 | 2 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41-8 | здание столовой ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | 0,089 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41-8 | гаражи ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" по ул. О. Дундича, 3 | 0,057 | 68 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-41-10 | цех ПВХ ЗАО "СУ-11 Липецкстрой" ул. О. Дундича, 3 | 0,108 | 6 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 496 | ТЭЦ-2 | ТК 1-43-1 | объекты ООО "Отделстрой-1" по ул. Гришина, 29а | 0,108 | 112 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 497 | ТЭЦ-2 | ТК 1-44-1 | гаражи ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | 0,159 | 105 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | гаражи ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | ТК 1 ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | 0,108 | 21 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | АБК ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | 0,057 | 26 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | цех ООО "Липецкхимзащита" по ул. Фанерная, 3 | 0,057 | 1,5 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-46-1 | СТО НЛМК ул. Фанерная, 3 | 0,089 | 3 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-46-1 | ул. Фанерная, 3 | 0,108 | 83 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 498 | ТЭЦ-2 | ТК 1-19 | ТП 2 ОАО "ЮВЭМ-1" (АБК, склады, производственный цех) по ул. Лесная, 1 | 0,108 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-17 | гараж ОАО "ЮВЭМ-1" по ул. Лесная, 1 | 0,089 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-8 | ТП 1 ОАО"ЮВЭМ-1" по ул. Лесная, 1 | 0,133 | 29 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 499 | ТЭЦ-2 | ТК 1-18 | объекты МУП "Второе ГЖУ" (гаражи и др.) по ул. Рабочая, 22 отрезана |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 500 | ТЭЦ-2 | ТК 1-17-1 | цех ООО "СУ-1 Липецкстрой" по ул. Лесная, 3 | 0,108 | 8 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | цех ООО "СУ-1 Липецкстрой" по ул. Лесная, 3 | АБК ООО "СУ-1 Липецкстрой" по ул. Лесная, 3 | 0,108 | 37 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 501 | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-4б | ТК 1 ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | 0,108 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | АБК ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | 0,089 | 12 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | гаражи, мастерские ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | 0,076 | 21 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | магазин ОАО "Дорстрой-2" по ул. Фанерная, 5 | 0,076 | 18 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 1-11-4а | ф/л Коротких магазин ул. Фанерная, 5 | 0,057 | 1,5 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 1-11-4а | ф/л Коротких боксы ул. Фанерная, 5 | 0,076 | 54 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 1-11-2а | объекты ф/л Коротких (АБК, склады, цех) ул. Фанерная, 5 | 0,089 | 120 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 502 | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-2 | АБК ф/л Титов по ул. 9 Мая, 28 | 0,159 | 265 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-2 | автопавильон ул. 9 Мая | 0,04 | 141 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 503 | ТЭЦ-2 | ТК 1-3а | ТК 1 ООО "Мебельбыт" ул. 9 Мая. 22 | 0,057 | 105 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1 ООО "Мебельбыт" ул. 9 Мая. 22 | здание ООО "Мебельбыт" ул. 9 Мая. 22 | 0,057 | 20 | двухтрубный | ППУ | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-3 | здание № 22 по ул. 9 Мая ООО "Универсалмебаль" | 0,057 | 14 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 1-3 | здание № 22 по ул. 9 Мая ф/л Фаустов | 0,057 | 15 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 504 | ТЭЦ-2 | забор ООО "Технопарк-Липецк" | здиние гаража ул. 9 Мая, вл.27 | 0,159 | 2 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 505 | ТЭЦ-2 | здание гаража ооо "Технопарк-Липецк" ул. 9 Мая, вл. 27 | ТК 1 ооо "Технопарк-Липецк" ул. 9 Мая, вл. 27 | 0,059 | 82 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 506 | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-5 | производственный корпус ЗАО "Коксохиммонтаж" ул. 9 Мая. 19 | 0,159 | 55 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 507 | ТЭЦ-2 | ТК 1-11-3 | гаражи ЗАО "Коксохиммонтаж" ул. 9 Мая, 19 | 0,076 | 82 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 508 | ТЭЦ-2 | ТК 3-27 | здание автосалона по ул. 50 лет НЛМК, вл. 22 ООО "Ринг-сервис" | 0,076 | 50 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/кканальная |  |
| 509 | ТЭЦ-2 | ТК 3-26 | здание РДУ ОАО "Системный оператор ЕЭС" ул. 50 лет НЛМК | 0,076 | 18 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 510 | ТЭЦ-2 | ТК 3-22 | здание ООО "Метро Кэш энд Керри" ул. 50 лет НЛМК | 0,159 | 300 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 511 | ТЭЦ-2 | ТК 3-18б | АБК ГУ "Фонд социального страхования РФ" ул. 50 лет НЛМК, 35 | 0,089 | 75 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 512 | ТЭЦ-2 | ТК 3-18 | 3 новых дома ДСК и магазин ул. 50 лет НЛМК | 0,159 | 265 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 513 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16а | здания МУСПАТ по уборке города ул. Неделина, 1д | 0,089 | 300 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16а | здания МУСПАТ по уборке города ул. Неделина, 1д | 0,057 | 32 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 514 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16 | здание магазина "Янтарь" по ул. Неделина, 4в ИП Числова Н.В. | 0,159 | 105 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная/ подземная б/канальная |  |
| 515 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16 | здания зданий ЗАО фирма "КСК-Липецк" по ул. Скороходова, 21 | 0,057 | 75 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ВУ 3-16 | здания зданий ЗАО фирма "КСК-Липецк" по ул. Скороходова, 21 | 0,089 | 80 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 516 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-14в | здания ООО "Лидеко" по ул. Неделина, 6 | 0,325 | 217 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 517 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-14а | здание ООО "Гудвин" до ул. Неделина | 0,159 | 84 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 518 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-12 | здания автосалонов по ул. Неделина | 0,159 | 267 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 519 | ТЭЦ-2 | здание Гипромеза | гараж ул. Калинина, 1 | 0,057 | 60 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 520 | ТЭЦ-2 | здание Дворца правосудия | гараж пл. П. Великого | 0,159 | 65 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 521 | ТЭЦ-2 | ТК 3-7 | здание пл. П. Великого | 0,057 | 4 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 522 | ТЭЦ-2 | ТК 3-6а | здание магазина "Регардтур" по пл. П. Великого | 0,057 | 16 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 523 | ТЭЦ-2 | ТК 3-10 | здание по ул. Октябрьская | 0,089 | 21 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 524 | ТЭЦ-2 | ТК 3-10 | ул. Октябрьская, кинотеатр "Октябрь" | 0,089 | 19 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 525 | ТЭЦ-2 | ТК 3-11 | здание банка ул. Литаврина | 0,076 | 9 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 526 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-8-5 | здание Арбитражного суда пл. П. Великого | 0,108 | 125 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 527 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-8-17 | здания Динамо ул. К. Маркса | 0,159 | 40 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 528 | ТЭЦ-2 | ВУ 3-8-29 | здание Фрегат ул. К. Маркса | 0,219 | 118 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 529 | ТЭЦ-2 | ТК 2-65 | дом № 10 ул. Леваневского | 0,02 | 57 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 530 | ТЭЦ-2 | ТК 2-65 | дом № 12 ул. Леваневского | 0,025 | 27 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 531 | ТЭЦ-2 | стена дома № 2 ул. Островского | стена дома № 4 ул. Островского (общежитие) | 0,057 | 23 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 532 | ТЭЦ-2 | Ву 2-28-23е | здание № 4а пер. Трамвайный ЧП Чивилев В. | 0,032 | 15 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 533 | ТЭЦ-2 | здание ателье № 26 по ул. Прокатная | склад ООО "Спецпошив" | 0,032 | 28 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 534 | ТЭЦ-2 | граница подземной части теплотрассы ф89 мм | стена здания № 27 по ул. Невского ООО "Липецкий банный комплекс" | 0,089 | 102 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 535 | ТЭЦ-2 | здание "Цетр занятости населения" | гараж ул. Осипенко, 14 | 0,032 | 30 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 536 | ТЭЦ-2 | здание № 6 по ул. Невского | гараж Департамента физкультуры и спорта | 0,032 | 22 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 537 | ТЭЦ-2 | ТК 1-44-18 | здание Диализного цента ул. М. Расковой | 0,089 | 44 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 538 | ТЭЦ-2 | здание № 1д по пл. Мира | баня ООО "Лагуна" | 0,032 | 22 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 539 | ТЭЦ-2 | Ву 5-10 | здание ОАО "Мостоотряд № 126" | 0,057 | 16 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 540 | ТЭЦ-2 | Ву 4-29а | здания автосервиса ЧП Субботин | 0,076 | 40 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 541 | ТЭЦ-2 | Ву 4-35а | здания ОАО "Липецкий пищекомбинат" | 0,089 | 14 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 542 | ТЭЦ-2 | Ву 4-36 | здания ОАО "Новоказинский пищекомбинат" | 0,076 | 608 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 543 | ТЭЦ-2 | Ву 4-36 | здания ОАО "Новоказинский пищекомбинат" | 0,108 | 6 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 544 | ТЭЦ-2 | Ву 4-36 | здания ОАО "Новоказинский пищекомбинат" | 0,159 | 105 | двухтрубный | маты минераловатные | надземная |  |
| 545 | ТЭЦ-2 | ВУ 4-37 | объекты ОАО "РЖД" ст. Казинка |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 546 | ТЭЦ-2 | Ву 4-42 | дом дорожного мастера отрезан |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 547 | ТЭЦ-2 | Ву 4-48а | терминал ЗАО "Индезит" | 0,219 | 250 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 548 | ТЭЦ-2 | Ву 4-51 | объекты особой экономической зоны |  |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 549 | ТЭЦ-2 | ТК 3-20-17 | дом № 17 по ул. Лутова | 0,076 | 120 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 550 | ТЭЦ-2 | ТК 3-27 | здание автосалона по ул. 50 лет НЛМК, вл. 24 ООО "Ринг-авто" | 0,076 | 55 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная б/канальная |  |
| 551 | ТЭЦ-2 | ТК 2-25 | здание № 7 а по пл. Металлургов | 0,057 | 21 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 552 | ТЭЦ-2 | ТК 2-20-25 | здание № 3 по пл. Мира, магазин "Пятерочка" | 0,057 | 8 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
| 553 | ТЭЦ-2 | ТК 2-13-13 | гараж медсанчасти НЛМК, ул. Адм. Макарова, 1а отрезана | 0,057 |  | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 554 | ТЭЦ-2 | ТК 2-18 | здание № 8 по ул. З. Космодемьянской ИП Осипов | 0,057 | 56 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 555 | ТЭЦ-2 | ТК 2-5 | здание № 1 по пл. Металлургов поликлиника НЛМК |  | 66 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 556 | ТЭЦ-2 | ТК 2-11-7 | объекты НЛМК ул. Прокатная, 2б | 0,108 | 110 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 557 | ТЭЦ-2 | здание № 2б по ул. Прокатная | объекты НЛМК | 0,159 | 59 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 558 | ТЭЦ-2 | бескамерная врезка на т/Т 2ф133 мм | здание детской поликлиники № 9 ул. Адм. Макарова, 1б | 0,057 | 32 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2-13-1а | здание архива ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер", ул. Адм. Макарова, 1б | 0,057 | 42 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 559 | ТЭЦ-2 | ТК 2-44-4 | дом № 74 по ул. Дзержинского | 0,076 | 7 | двухтрубный | маты минераловатные | подземная канальная |  |
| 560 | ТЭЦ-2 | ТК 2-13-4а | здание муфельной печи ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" ул. Адм. Макарова, 1е | 0,057 | 4 | двухтрубный | ППУ | надземная |  |
| 561 | ТЭЦ-2 | Ву 2-20-14 | здание ООО "Молочная индустрия" по пр. Ос енний, вл. 1г | 0,025 | 310 | двухтрубный | ППУ | подземная б/канальная |  |
|  | ТЭЦ-2 | Ву 2-20-14 | здание ООО "Молочная индустрия" по пр. Ос енний, вл. 1г | 0,025 | 8 | двухтрубный | ППУ | надземная |  |
| 562 | ТЭЦ-2 | ТК 1-9 | ж/д № 97 В по ул. Гагарина | 0,057 | 35,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2010 |
| 563 | ТЭЦ-2 | ТК1-14а | ж/д 79 | 0,057 | 50,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2005 |
| 564 | ТЭЦ-2 | ТК 1-17-4 | Спорткомплекс | 0,089 | 152,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2010 |
| 565 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-3 | точка врезки | 0,108 | 162,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2005 |
| 566 | ТЭЦ-2 | точка врезки | ж/д № 39 по ул. Игнатьева | 0,108 | 17,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2005 |
| 567 | ТЭЦ-2 | точка врезки | ж/д № 41 по ул. Игнатьева | 0,108 | 19,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2005 |
| 568 | ТЭЦ-2 | ТК 1-39-5 | ж/ж № 31а по ул. Терешковой | 0,108 | 25,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 569 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43 | ТК 1-75-43б | 0,108 | 102,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 570 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43б | ТК 1-75-43в | 0,108 | 31,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 571 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43б | ж/д № 37/1 | 0,108 | 12,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 572 | ТЭЦ-2 | ТК 1-75-43в | ж/д № 37 | 0,108 | 12,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 573 | ТЭЦ-2 | ТК 2-21 | диспетчерская (№ 106а по ул. Гагарина) | 0,057 | 27,00 | 2 | маты минераловатные | подземная канальная | после 2000 |
| 574 | ТЭЦ-2 | ТК 3-1-1 | Стена здания | 32 | 38 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 575 | ТЭЦ-2 | ТК 3-16-11 | Стена здания | 57 | 40 | двухтрубное |  | подземная ППУ |  |
| 576 | ТЭЦ-2 | ТК 3-18 | Стена здания | 57 | 110 | двухтрубное |  | подземная ППУ |  |
| 577 | ТЭЦ-2 | ТК 2-56-6 | Стена здания | 89 | 6 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 578 | ТЭЦ-2 | Здание 2б | Здание 2в | 133 | 50 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 579 | ТЭЦ-2 | ТК 2-43 | Стена здания (объект закрыт в ТК) | 40 | 31 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 580 | ТЭЦ-2 | ТК 2-47-10 | Стена здания (гараж) | 32 | 10 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
|  | ТЭЦ-2 | ТК 2-47-10 | Стена здания (склад) | 40 | 10 | двухтрубное | URSA | подземная |  |
| 581 | Котельная «Липецкие узоры» | гараж | Задорожная, д.24 | 0,042 | 76 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | магазин | администр зд | 0,144 | 40 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | пост2, пост3 |  | 0,0125 | 25 |  |  |  |  |
| 582 | Котельная «Липецкие узоры» | проходная | Прудная, 1 | 0,001 | 25 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | кузница | администр зд | 0,045 | 89 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | мастерские |  | 0,012 | 57 |  |  |  |  |
|  | Котельная «Липецкие узоры» | мойка, склад |  | 0,002 | 20 |  |  |  |  |
| 583 | Котельная «108 квартал» | ТК-15-15 до гаражей | Амурская, 5а администр зд | 0, 08 | 57 |  |  |  |  |
| 584 | Котельная ул. Елецкая, 69а | от ТК 37-5 до бытовки | Елецкая, 67а админист зд | 0,004 | 57 |  |  |  |  |
| 585 | Котельная "Свободный Сокол" | магазин | 40 лет Октября, 1-Студеновская, 193-195 | 0,024 | 76 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | транзитка | администр зд | 0,018 | 38 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | автоцентр |  | 0,005 | 25 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | кафе-магазин |  | 0,01 | 38 |  |  |  |  |
| 586 | Котельная "Свободный Сокол" | от ТК 45-28-2 до ТК 45-28-4 | Ушинского, 8 | 0,0563 | 108 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | от ТК 45-28-4 пристройка к зд.8 | администр зд | 0,027 | 57 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | от ТК 45-28-4 до зд. 8г |  | 0,0365 | 108 |  |  |  |  |
|  | Котельная "Свободный Сокол" | от ТК 45-28-4 до зд. 8 | ЗАО " | 0,065 | 108 |  |  |  |  |
| 587 | ТЭЦ-2 | ул.Алмазная территория ООО "Новолипецкая металлобаза" | ул.Алмазная ЗАО "ЗИПА" |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-2 |  | ул.Алмазная "Завод строительных конструкций" |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | объектов | 587 | протяженность | 42331,9 |  |  |  |  |

Организация содержания и обслуживания сетей теплоснабжения , собственник которых не определен, согласно п.6 ст.15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О теплоснабжении" возложена на органы местного самоуправления и теплосетевые организации, тепловые сети которых непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой 
газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации 
и (или) поселения, схемой и программой развития 
электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения поселения, городского округа, города 
федерального значения

Описание решений о развитии соответствующей системы 
газоснабжения в части обеспечения топливом источников 
тепловой энергии

Поставщиком газа в Липецкую область является ПАО «НОВАТЭК». Газоснабжение потребителей Липецкой области сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ПАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Донское ЛПУМГ и филиал Елецкое ЛПУМГ, АО «Газпром газораспределение Липецк».

В систему газоснабжения области входят:

-10 магистральных газопроводов;

-48 газораспределительных станций;

-18 562,4 км газораспределительных сетей;

-3 899 газорегуляторных и шкафных распределительных пунктов.

Природный газ присутствует во всех 18 муниципальных районах и 2 городских округах. В области газифицирован 366 промышленных объектов, 130 сельскохозяйственных объектов, 6352 коммунально-бытовых объектов, 471770 домов и квартир. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, на 1 января 2017 года составляет 89,4%.

Ежегодно Липецкая область получает около 5 млрд, кубометров газа, из которого 54,4% потребляется промышленными предприятиями, 17,8% - расходуется на нужды энергетики, 7,7% - используется в агропромышленном комплексе, 2,5% - в стройиндустрии, 3,6% - прочими отраслями экономики области.

Реализация на территории области мероприятий по развитию системы газоснабжения позволила снизить потери при транспортировке, добиться надежности поставок энергоресурсов и модернизации инженерных систем.

В тоже время загрузка ГРС Липецк-1 достигла 96% (167 тыс.куб.м/час) и присоединение дополнительных потребителей к её сетям считается невозможным. Назрела необходимость выноса ГРС Липецк-1 за пределы города Липецка путем строительства газопровода-отвода и ГРС-Подгорное мощностью 330 тыс.куб.м/час (2 выхода: 250 и 80 тыс.куб.м/час), что и было 391 подтверждено администрацией области при согласовании генеральной схемы газоснабжения и газификации Липецкой области.

В Липецкой области природный газ отсутствует в 481 населённом пункте. Критерию эффективности газификации, т.е. возможности в соответствии с приказом ФСТ России от 31.03.2015 №579-э «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям» обеспечить минимальную загрузку вновь построенных газопроводов 0,05-0,08 млн.куб.м/км, соответствуют 42 населенных пункта, для возможности газификации которых необходимо строительство 87,5 км межпоселковых сетей и 100,1 км внутрипоселковых сетей.

Для обеспечения потребности резидентов особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Липецк» необходимо:

- увеличение мощности ГРС Грязи путем строительства газопровода- отвода и ГРС-2 Грязи мощностью 240 тыс.куб.м/час на территории Грязинского муниципального района;

- увеличение мощности на ГРС «Опытное поле» до 100 тыс.куб.м/час на территории Елецкого муниципального района.

Для привлечения инвесторов на территорию особой экономической зоны регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны» требуется реконструкция ГРС «Волово» (перспективная нагрузка - 40 тыс.куб.м/час).

Имеется необходимость дальнейшего развития газораспределительных сетей высокого давления на территории области:

- газопровод межпоселковый к д. Парлово Лебедянского района;

- газопровод межпоселковый к д. Никольское Краснинского района;

- газопровод межпоселковый от ГРС-4 к п. Жёлтые Пески г. Липецк;

- газопровод межпоселковый от ГРС «Грязи» до объектов ОЭЗ ППТ «Липецк».

В рамках региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Липецкой области» (далее - Региональная программа) планируется достижение следующих показателей:

- прирост потребления природного газа - 0,525 млрд, м;

- строительство газопроводов-отводов - 95 км;

- реконструкция газораспределительных станций (ГРС) - 4 ед.;

- количество населенных пунктов, газифицированных природным газом - 32 ед.;

- строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов - 476,1 км;

- газификация квартир (домовладений) природным газом - 15000 ед.;

- уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, - 95%;

- перевод на газ автотранспортной техники - 0 ед.;

- количество автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) - 2 ед.

Описание проблем организации газоснабжения источников 
тепловой энергии

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлено.

Предложения по корректировке, утвержденной программы 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При актуализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Липецкой области необходимо предусмотреть мероприятия по газификации вновь строящихся БМК.

Описание решений о строительстве, реконструкции, техническом 
перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации 
источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 
входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Согласно Схеме и Программе перспективного развития Единой энергетической системы России на 2023-2028 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2023 № 108, размещение объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Предложения по строительству генерирующих объектов, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики, схемы и программы развития Единой 
энергетической системы России, содержащие в том числе описание 
участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой 
мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории г.о. Липецк не предусмотрено.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы водоснабжения) о развитии соответствующей
 системы водоснабжения в части, относящейся к системам 
теплоснабжения

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.

Схема водоснабжения и водоотведения г.о. Липецка запланирован переход на закрытую систему горячего водоснабжения города.

В схеме водоснабжения и водоотведения указано, что в целом по Липецкому городскому округу резерв производительности водозабора составляет 99,96 %.

Предложения по корректировке, утвержденной схемы водоснабжения городского округа Липецк для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В соответствии с требованиями п. 7.1 Статьи 23 Главы 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) в актуализированной схеме теплоснабжения г.о. Липецк была выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения. По результатам расчета сделан вывод об отсутствии экономической эффективности в реализации мероприятий по переводу существующих потребителей на закрытую схему ГВС. В связи с этим необходима корректировка утвержденной схемы водоснабжения городского округа Липецк в части исключения перехода на закрытую систему горячего водоснабжения потребителей города.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения,
городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) 
в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

Таблица 130. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по г.о. Липецк

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г. Липецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 161797,76 | 159082,06 | 158461,72 | 175592,51 | 140266,52 | 139579,66 | 140706,48 | 141107,44 | 141349,94 | 141520,91 | 141715,35 | 141923,87 | 142156,70 | 142377,95 | 142541,19 | 142738,75 | 142932,32 | 143139,29 | 143335,59 | 143442,80 | 143547,08 | 143648,55 | 143751,33 | 143852,81 | 143932,81 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 72863,53 | 70103,93 | 67910,24 | 73908,77 | 70262,46 | 69851,90 | 70354,03 | 70354,03 | 70367,15 | 70367,15 | 70379,75 | 70379,75 | 70385,25 | 70385,25 | 70385,25 | 70387,25 | 70389,25 | 70391,25 | 70391,25 | 70391,25 | 70391,25 | 70391,25 | 70391,25 | 70391,25 | 70391,25 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1077,52 | 1021,25 | 982,95 | 1064,72 | 1091,22 | 1091,20 | 1111,52 | 1131,47 | 1143,37 | 1152,03 | 1159,43 | 1166,71 | 1175,43 | 1183,08 | 1188,88 | 1195,28 | 1201,27 | 1207,77 | 1214,18 | 1217,60 | 1220,76 | 1223,83 | 1226,94 | 1230,01 | 1232,43 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 520,54 | 493,36 | 474,86 | 514,36 | 527,16 | 528,96 | 539,02 | 552,60 | 560,74 | 566,69 | 572,57 | 578,88 | 585,92 | 592,62 | 597,55 | 603,53 | 609,39 | 615,65 | 621,59 | 624,83 | 627,98 | 631,05 | 634,16 | 637,23 | 639,65 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 456,66 | 433,33 | 416,42 | 449,57 | 458,35 | 459,11 | 467,64 | 478,21 | 484,56 | 489,22 | 493,65 | 498,39 | 503,69 | 508,72 | 512,43 | 516,93 | 521,33 | 526,04 | 530,51 | 532,95 | 535,32 | 537,63 | 539,97 | 542,27 | 544,09 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 63,89 | 60,03 | 58,43 | 64,79 | 68,82 | 69,85 | 71,38 | 74,39 | 76,19 | 77,47 | 78,93 | 80,49 | 82,24 | 83,90 | 85,12 | 86,60 | 88,05 | 89,61 | 91,08 | 91,88 | 92,66 | 93,43 | 94,20 | 94,96 | 95,56 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 556,98 | 527,89 | 508,09 | 550,36 | 564,06 | 562,24 | 572,50 | 578,87 | 582,62 | 585,33 | 586,86 | 587,83 | 589,51 | 590,47 | 591,33 | 591,75 | 591,89 | 592,12 | 592,59 | 592,77 | 592,77 | 592,77 | 592,77 | 592,77 | 592,77 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 488,62 | 463,66 | 445,57 | 481,03 | 490,43 | 488,49 | 498,00 | 503,77 | 507,22 | 509,67 | 511,03 | 511,89 | 513,39 | 514,24 | 515,01 | 515,38 | 515,50 | 515,71 | 516,13 | 516,29 | 516,29 | 516,29 | 516,29 | 516,29 | 516,29 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 68,36 | 64,23 | 62,52 | 69,33 | 73,63 | 73,75 | 74,50 | 75,10 | 75,41 | 75,66 | 75,83 | 75,94 | 76,12 | 76,23 | 76,32 | 76,37 | 76,39 | 76,41 | 76,46 | 76,48 | 76,48 | 76,48 | 76,48 | 76,48 | 76,48 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2817,24 | 2791,10 | 2644,48 | 2950,11 | 2779,43 | 2985,24 | 3016,07 | 3040,31 | 3068,30 | 3079,90 | 3092,91 | 3095,45 | 3097,70 | 3100,76 | 3101,96 | 3103,97 | 3105,57 | 3107,85 | 3111,30 | 3113,07 | 3113,93 | 3114,46 | 3115,14 | 3115,67 | 3115,67 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 1360,99 | 1348,36 | 1277,53 | 1425,18 | 1342,72 | 1442,15 | 1457,04 | 1468,75 | 1482,27 | 1487,88 | 1494,17 | 1495,39 | 1496,48 | 1497,96 | 1498,54 | 1499,51 | 1500,28 | 1501,38 | 1503,05 | 1503,90 | 1504,32 | 1504,57 | 1504,90 | 1505,16 | 1505,16 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1199,35 | 1191,67 | 1126,42 | 1256,38 | 1176,20 | 1261,54 | 1274,24 | 1281,49 | 1291,13 | 1294,83 | 1299,05 | 1299,04 | 1298,93 | 1299,35 | 1299,34 | 1299,43 | 1299,44 | 1299,72 | 1300,60 | 1301,02 | 1301,09 | 1301,07 | 1301,10 | 1301,08 | 1300,99 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 161,64 | 156,70 | 151,11 | 168,79 | 166,53 | 180,60 | 182,80 | 187,27 | 191,15 | 193,04 | 195,11 | 196,35 | 197,55 | 198,61 | 199,20 | 200,08 | 200,84 | 201,66 | 202,45 | 202,88 | 203,22 | 203,51 | 203,81 | 204,08 | 204,17 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 1456,25 | 1442,74 | 1366,95 | 1524,93 | 1436,70 | 1543,09 | 1559,02 | 1571,56 | 1586,02 | 1592,02 | 1598,75 | 1600,06 | 1601,22 | 1602,80 | 1603,43 | 1604,46 | 1605,29 | 1606,47 | 1608,25 | 1609,16 | 1609,61 | 1609,88 | 1610,23 | 1610,51 | 1610,51 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1283,30 | 1275,07 | 1205,27 | 1344,32 | 1258,52 | 1351,25 | 1366,79 | 1378,09 | 1390,79 | 1396,26 | 1402,10 | 1403,29 | 1404,32 | 1405,75 | 1406,33 | 1407,24 | 1407,97 | 1409,00 | 1410,59 | 1411,39 | 1411,79 | 1412,03 | 1412,34 | 1412,58 | 1412,58 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 172,95 | 167,66 | 161,68 | 180,61 | 178,18 | 191,84 | 192,23 | 193,46 | 195,23 | 195,76 | 196,65 | 196,77 | 196,90 | 197,05 | 197,10 | 197,22 | 197,32 | 197,47 | 197,67 | 197,77 | 197,82 | 197,86 | 197,90 | 197,93 | 197,93 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 | 4528 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | Гкал/м2/(°С×сут) | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,280 | 0,265 | 0,255 | 0,277 | 0,283 | 0,283 | 0,289 | 0,294 | 0,297 | 0,299 | 0,301 | 0,303 | 0,305 | 0,307 | 0,309 | 0,310 | 0,312 | 0,314 | 0,315 | 0,316 | 0,317 | 0,318 | 0,319 | 0,319 | 0,320 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,354 | 0,350 | 0,332 | 0,370 | 0,349 | 0,375 | 0,378 | 0,382 | 0,385 | 0,386 | 0,388 | 0,388 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,000081 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | 0,000114 | 0,000116 | 0,000117 | 0,000118 | 0,000119 | 0,000120 | 0,000122 | 0,000122 | 0,000124 | 0,000125 | 0,000126 | 0,000127 | 0,000127 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000129 | 0,000130 | 0,000130 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Таблица 131. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки энергии г.о. Липецк

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: | Гкал/ч | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочее | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых и паровых сетях) | Гкал/ч | 567,70 | 594,50 | 599,10 | 612,30 | 594,21 | 596,60 | 613,73 | 614,31 | 614,68 | 615,72 | 616,53 | 617,33 | 618,54 | 619,55 | 620,05 | 620,88 | 621,55 | 622,51 | 624,35 | 625,45 | 626,15 | 626,71 | 627,34 | 627,90 | 627,90 |
| 4. | Доля резерва установленной тепловой мощности ТЭЦ по договорной тепловой нагрузке | % | 34,87 | 32,19 | 31,73 | 32,04 | 33,84 | 33,60 | 31,89 | 31,83 | 31,80 | 31,69 | 31,61 | 31,53 | 31,41 | 31,31 | 31,26 | 31,18 | 31,11 | 31,02 | 30,83 | 30,72 | 30,65 | 30,60 | 30,53 | 30,48 | 30,48 |
| 5. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: | Гкал | 1563262,00 | 1427798,00 | 1469981,00 | 1593992,00 | 1524615,95 | 1560064,00 | 1 569 844 | 1563377,69 | 1560223,21 | 1560223,21 | 1560223,21 | 1560223,21 | 1560817,29 | 1561314,57 | 1562519,71 | 1564523,32 | 1566126,55 | 1568408,79 | 1571859,35 | 1573621,74 | 1574481,57 | 1575010,67 | 1575692,73 | 1576221,83 | 1576221,83 |
| 6. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии выработанной в границах города | б/р | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 283,6 | 274,9 | 271,3 | 296,9 | 293,6 | 292,4 | 292,5 | 292,5 | 292,4 | 292,3 | 292,3 | 292,2 | 292,1 | 292,0 | 291,9 | 291,9 | 291,8 | 291,7 | 291,5 | 291,4 | 291,4 | 291,3 | 291,2 | 291,2 | 291,2 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 283,6 | 274,9 | 271,3 | 296,9 | 252,2 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,4 | 251,4 | 251,4 |
| 10. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов | кг.у.т/Гкал | 148,9 | 148,4 | 148,4 | 147,4 | 148,2 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,4 | 147,3 | 147,3 |
| 11. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 1560141,7 | 1424948,1 | 1467046,9 | 1590810,4 | 1521572,8 | 1556950,1 | 1568229,2 | 1560257,2 | 1557109,0 | 1557109,0 | 1557109,0 | 1557109,0 | 1557701,9 | 1558198,2 | 1559400,9 | 1561400,5 | 1563000,5 | 1565278,2 | 1568721,9 | 1570480,8 | 1571338,9 | 1571866,9 | 1572547,6 | 1573075,7 | 1573075,7 |
| 13. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 1520,1 | 1520,1 | 1520,1 | 1520,1 | 1520,1 | 1555,9 | 1562,0 | 1562,8 | 1563,3 | 1565,7 | 1567,7 | 1569,6 | 1572,5 | 1575,0 | 1576,1 | 1578,1 | 1579,7 | 1582,0 | 1586,2 | 1588,8 | 1590,5 | 1591,9 | 1593,4 | 1594,7 | 1594,7 |
| 14. | Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт/тыс.чел | 0,246 | 0,266 | 0,276 | 0,253 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 15. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Гкал/ч/чел | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 74262 | 71389 | 68515 | 65641 | 62767 | 59893 | 57019 | 54145 | 51271 | 48397 | 45523 | 42650 | 39776 | 36902 | 34028 | 31154 | 28280 | 25406 | 22532 | 19658 | 16784 | 13911 | 11037 | 8163 | 5289 |
| 17.1 | Назначенный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ при вводе его в эксплуатацию | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1.1 | ПТ-135/165 130/15 | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1.2 | ПТ-80/100-130/13 | час | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 | 262 091 |
| 17.1.3 | ПТ-80/100-130/13 | час | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 | 254 633 |
| 17.1.4 | Т-110/120-130/4 | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1.5 | Т-110/120-130/4 | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 | Отработанный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ в системе теплоснабжения в период (на конец периода) актуализации схемы теплоснабжения, час; | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2.1 | ПТ-135/165 130/15 | час | 173 572 | 180 639 | 187 705 | 194 772 | 201 838 | 208 905 | 215 971 | 223 038 | 230 104 | 237 171 | 244 237 | 251 304 | 258 370 | 265 437 | 272 503 | 279 570 | 286 636 | 293 703 | 300 769 | 307 836 | 314 902 | 321 969 | 329 035 | 336 102 | 343 168 |
| 17.2.2 | ПТ-80/100-130/13 | час | 228 360 | 231 881 | 235 402 | 238 923 | 242 444 | 245 965 | 249 486 | 253 007 | 256 528 | 260 049 | 263 570 | 267 091 | 270 612 | 274 133 | 277 654 | 281 175 | 284 696 | 288 217 | 291 738 | 295 259 | 298 780 | 302 301 | 305 822 | 309 343 | 312 864 |
| 17.2.3 | ПТ-80/100-130/13 | час | 244352 | 245590 | 246828 | 248066 | 249304 | 250542 | 251780 | 253018 | 254256 | 255494 | 256732 | 257970 | 259208 | 260446 | 261684 | 262922 | 264160 | 265398 | 266636 | 267874 | 269112 | 270350 | 271588 | 272826 | 274064 |
| 17.2.4 | Т-110/120-130/4 | час | 145118 | 146340 | 147562 | 148784 | 150006 | 151228 | 152450 | 153672 | 154894 | 156116 | 157338 | 158560 | 159782 | 161004 | 162226 | 163448 | 164670 | 165892 | 167114 | 168336 | 169558 | 170780 | 172002 | 173224 | 174446 |
| 17.2.5 | Т-110/120-130/4 | час | 129096 | 130418 | 131740 | 133062 | 134384 | 135706 | 137028 | 138350 | 139672 | 140994 | 142316 | 143638 | 144960 | 146282 | 147604 | 148926 | 150248 | 151570 | 152892 | 154214 | 155536 | 156858 | 158180 | 159502 | 160824 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в системе теплоснабжения, образованной на базе котельных

Таблица 132. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных по г.о. Липецк в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по городу Липецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1427,65 | 1427,65 | 1548,92 | 1563,85 | 1560,99 | 1539,69 | 1541,71 | 1561,71 | 1494,27 | 1494,27 | 1494,27 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 | 1426,47 |
| 2 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка на коллекторах (с учетом потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 1234,99 | 1229,74 | 1213,77 | 1254,72 | 1189,06 | 1180,93 | 1197,15 | 1211,08 | 1232,09 | 1237,82 | 1243,41 | 1244,72 | 1245,84 | 1247,04 | 1247,04 | 1247,64 | 1248,23 | 1248,83 | 1248,83 | 1248,83 | 1248,83 | 1248,83 | 1248,83 | 1248,83 | 1248,83 |
| 3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной | % | 17,61 | 16,82 | 14,82 | 16,02 | 14,95 | 15,60 | 15,71 | 15,68 | 16,57 | 16,66 | 16,72 | 16,76 | 16,78 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности котельной по договорной нагрузке | % | 20,44 | 20,07 | 19,10 | 17,42 | 21,47 | 20,94 | 19,99 | 20,57 | 15,78 | 15,40 | 15,02 | 11,81 | 11,74 | 11,65 | 11,65 | 11,61 | 11,57 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2397,49 | 2280,19 | 2193,67 | 2437,10 | 2271,50 | 2343,51 | 2365,12 | 2397,35 | 2427,52 | 2439,12 | 2452,13 | 2454,68 | 2456,33 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 | 2458,89 |
| 6 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 148,18 | 147,28 | 146,49 | 143,80 | 143,70 | 143,55 | 143,39 | 142,96 | 142,56 | 142,63 | 142,44 | 142,36 | 142,37 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 | 142,38 |
| 7 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 96,41 | 97,00 | 97,52 | 99,35 | 99,41 | 99,52 | 99,63 | 99,93 | 100,21 | 100,16 | 100,29 | 100,35 | 100,34 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 |
| 8 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1679 | 1597 | 1416 | 1558 | 1455 | 1522 | 1534 | 1535 | 1625 | 1632 | 1641 | 1721 | 1722 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел | 0,54 | 0,56 | 0,64 | 0,61 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 54534 | 49879 | 44928 | 42541 | 38119 | 34866 | 27378 | 23587 | 20520 | 15845 | 13037 | 10479 | 8023 | 6017 | 4212 | 2607 | 1605 | 802 | 401 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 94,74 | 94,74 | 92,31 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 84,62 | 78,57 | 78,57 | 78,05 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 | 76,19 |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 80,01 | 80,01 | 77,96 | 76,01 | 76,01 | 84,46 | 80,99 | 85,97 | 93,05 | 90,64 | 94,47 | 100,31 | 100,54 | 102,50 | 104,20 | 105,91 | 107,47 | 108,89 | 109,52 | 109,52 | 109,52 | 109,52 | 109,52 | 109,52 | 109,52 |

Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей

Таблица 133. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей от источников теплоснабжения по г.о. Липецк в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма по г. Липецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 4565,63 | 4565,63 | 4567,35 | 4568,30 | 4568,30 | 4534,77 | 4541,67 | 4548,87 | 4504,72 | 4507,19 | 4508,95 | 4455,28 | 4457,54 | 4459,05 | 4459,44 | 4460,33 | 4461,38 | 4462,62 | 4464,02 | 4464,31 | 4464,56 | 4464,68 | 4465,07 | 4465,23 | 4465,33 |
| 1.1. | магистральных | км | 1838,14 | 1838,14 | 1838,14 | 1838,14 | 1838,14 | 1822,45 | 1822,45 | 1823,55 | 1807,12 | 1807,26 | 1807,36 | 1786,72 | 1786,72 | 1787,28 | 1787,28 | 1787,57 | 1787,68 | 1787,68 | 1787,76 | 1787,76 | 1787,87 | 1787,87 | 1787,96 | 1787,96 | 1787,96 |
| 1.2 | распределительных | км | 2727,49 | 2727,49 | 2729,21 | 2730,16 | 2730,16 | 2712,32 | 2719,21 | 2725,32 | 2697,60 | 2699,93 | 2701,59 | 2668,56 | 2670,82 | 2671,77 | 2672,16 | 2672,76 | 2673,70 | 2674,94 | 2676,25 | 2676,55 | 2676,69 | 2676,81 | 2677,12 | 2677,27 | 2677,37 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 1110,73 | 1110,73 | 1110,90 | 1110,97 | 1110,97 | 1104,12 | 1104,70 | 1105,82 | 1098,08 | 1098,30 | 1098,45 | 1089,14 | 1089,32 | 1089,56 | 1089,60 | 1089,77 | 1089,95 | 1090,06 | 1090,22 | 1090,24 | 1090,29 | 1090,30 | 1090,35 | 1090,37 | 1090,38 |
| 2.1. | магистральных | тыс. м2 | 831,38 | 831,38 | 831,38 | 831,38 | 831,38 | 826,76 | 826,76 | 827,28 | 822,51 | 822,54 | 822,57 | 816,26 | 816,26 | 816,40 | 816,40 | 816,50 | 816,54 | 816,54 | 816,57 | 816,57 | 816,60 | 816,60 | 816,62 | 816,62 | 816,62 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 279,35 | 279,35 | 279,52 | 279,59 | 279,59 | 277,36 | 277,94 | 278,54 | 275,57 | 275,76 | 275,88 | 272,87 | 273,06 | 273,16 | 273,20 | 273,26 | 273,41 | 273,52 | 273,65 | 273,68 | 273,69 | 273,70 | 273,73 | 273,74 | 273,76 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1. | магистральных | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1 | распределительных | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6. | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1072,82 | 1016,55 | 978,25 | 1060,02 | 1086,52 | 1085,27 | 1104,85 | 1124,79 | 1106,74 | 1115,40 | 1122,81 | 1111,11 | 1119,84 | 1127,49 | 1133,29 | 1139,68 | 1145,68 | 1152,17 | 1158,58 | 1162,01 | 1165,16 | 1168,23 | 1171,34 | 1174,41 | 1176,83 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 1035,33 | 1092,65 | 1135,60 | 1048,06 | 1022,50 | 1017,37 | 999,87 | 983,13 | 992,17 | 984,67 | 978,30 | 980,22 | 972,75 | 966,36 | 961,45 | 956,20 | 951,36 | 946,10 | 940,99 | 938,24 | 935,74 | 933,30 | 930,86 | 928,44 | 926,54 |
| 8. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1122,30 | 1017,06 | 1001,18 | 1071,54 | 1008,45 | 908,86 | 1044,94 | 1044,94 | 1017,77 | 1017,77 | 1017,77 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 | 974,20 |
| 8.1. | магистральных | тыс. Гкал | 840,04 | 761,27 | 749,27 | 801,88 | 754,66 | 680,56 | 782,04 | 781,73 | 762,35 | 762,23 | 762,15 | 730,12 | 730,00 | 729,96 | 729,93 | 729,91 | 729,83 | 729,75 | 729,67 | 729,65 | 729,65 | 729,64 | 729,63 | 729,62 | 729,61 |
| 8.2. | распределительных | тыс. Гкал | 282,26 | 255,79 | 251,91 | 269,66 | 253,79 | 228,31 | 262,90 | 263,21 | 255,42 | 255,54 | 255,62 | 244,08 | 244,20 | 244,23 | 244,27 | 244,28 | 244,37 | 244,45 | 244,53 | 244,55 | 244,55 | 244,56 | 244,57 | 244,58 | 244,59 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,01 | 0,92 | 0,90 | 0,96 | 0,91 | 0,82 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 10. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 28,05 | 26,95 | 26,88 | 26,50 | 26,58 | 23,28 | 26,56 | 26,39 | 25,53 | 25,46 | 25,38 | 24,27 | 24,26 | 24,24 | 24,23 | 24,22 | 24,21 | 24,20 | 24,18 | 24,17 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,15 | 24,15 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,88 | 0,83 | 0,82 | 0,89 | 0,83 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 1770 | 1633 | 1640 | 1640 | 1774 | 1812 | 1862 | 1906 | 1884 | 1933 | 1984 | 1983 | 2034 | 2085 | 2137 | 2188 | 2239 | 2291 | 2343 | 2395 | 2447 | 2499 | 2551 | 2603 | 2655 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 989 | 978 | 936 | 976 | 1068 | 1074 | 1099 | 1108 | 1119 | 1123 | 1126 | 1109 | 1110 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1113 | 1114 | 1114 | 1115 | 1115 | 1115 | 1116 | 1116 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 39176 | 37475 | 36251 | 38472 | 40950 | 40518 | 41170 | 41731 | 40258 | 40572 | 40791 | 39612 | 39842 | 40026 | 40154 | 40349 | 40536 | 40733 | 40873 | 40947 | 41016 | 41084 | 41152 | 41219 | 41273 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 37145 | 35291 | 34419 | 37923 | 35639 | 35273 | 35774 | 36228 | 35685 | 35998 | 36217 | 35278 | 35509 | 35692 | 35820 | 36015 | 36202 | 36399 | 36539 | 36613 | 36683 | 36750 | 36818 | 36886 | 36940 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 34,62 | 34,72 | 35,18 | 35,78 | 32,80 | 32,50 | 32,38 | 32,21 | 32,24 | 32,27 | 32,26 | 31,75 | 31,71 | 31,66 | 31,61 | 31,60 | 31,60 | 31,59 | 31,54 | 31,51 | 31,48 | 31,46 | 31,43 | 31,41 | 31,39 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 217,65 | 234,05 | 241,05 | 241,05 | 252,25 | 252,58 | 254,48 | 256,68 | 249,28 | 254,68 | 254,98 | 255,28 | 256,68 | 259,58 | 259,38 | 259,38 | 259,38 | 259,38 | 259,38 | 259,38 | 259,38 | 259,38 | 259,38 | 259,38 | 259,38 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 528,38 | 472,07 | 525,03 | 525,03 | 541,02 | 532,33 | 511,67 | 506,22 | 490,14 | 488,00 | 480,78 | 472,57 | 466,53 | 462,16 | 454,68 | 447,46 | 440,28 | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 64 | 64 | 60 | 80 | 79 | 82 | 82 | 83 | 81 | 81 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 16,075 | 17,043 | 16,149 | 19,752 | 20,952 | 20,948 | 20,952 | 21,038 | 20,322 | 20,375 | 20,395 | 19,462 | 19,470 | 19,478 | 19,470 | 19,462 | 19,454 | 19,446 | 19,430 | 19,422 | 19,414 | 19,414 | 19,414 | 19,406 | 19,406 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития

Таблица 134. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для г.о. Липецк в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,851 | 153,360 | 561,281 | 190,401 | 140,444 | 135,381 | 184,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,851 | 153,360 | 561,281 | 190,401 | 140,444 | 135,381 | 184,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426,111 | 736,775 | 687,787 | 511,177 | 505,633 | 350,643 | 425,057 | 296,454 | 322,051 | 318,043 | 314,278 | 328,935 | 343,304 | 391,941 | 384,678 | 389,458 | 396,613 | 412,331 | 437,325 | 447,418 | 462,832 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 426,111 | 736,775 | 687,787 | 511,177 | 505,633 | 350,643 | 425,057 | 296,454 | 322,051 | 318,043 | 314,278 | 328,935 | 343,304 | 391,941 | 384,678 | 389,458 | 396,613 | 412,331 | 437,325 | 447,418 | 462,832 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 666,963 | 890,135 | 1 249,068 | 701,578 | 646,078 | 486,024 | 609,482 | 296,454 | 322,051 | 318,043 | 314,278 | 328,935 | 343,304 | 391,941 | 384,678 | 389,458 | 396,613 | 412,331 | 437,325 | 447,418 | 462,832 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 666,963 | 1 557,098 | 2 806,166 | 3 507,744 | 4 153,821 | 4 639,846 | 5 249,328 | 5 545,782 | 5 867,833 | 6 185,876 | 6 500,153 | 6 829,088 | 7 172,391 | 7 564,333 | 7 949,010 | 8 338,468 | 8 735,081 | 9 147,412 | 9 584,737 | 10 032,155 | 10 494,988 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 666,963 | 890,135 | 1 249,068 | 701,578 | 646,078 | 486,024 | 609,482 | 296,454 | 322,051 | 318,043 | 314,278 | 328,935 | 343,304 | 391,941 | 384,678 | 389,458 | 396,613 | 412,331 | 437,325 | 447,418 | 462,832 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 555,802 | 741,779 | 1 020,247 | 491,752 | 445,502 | 405,020 | 507,902 | 247,045 | 268,376 | 265,036 | 261,898 | 274,112 | 286,086 | 326,618 | 320,565 | 324,548 | 330,511 | 343,609 | 364,438 | 372,848 | 385,694 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 143,242 | 431,528 | 174,262 | 140,353 | 113,403 | 76,391 | 69,686 | 15,408 | 27,473 | 14,496 | 1,337 | 3,129 | 4,264 | 33,522 | 15,746 | 7,536 | 0,819 | 0,729 | 7,842 | 1,989 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 393,262 | 310,252 | 588,984 | 351,399 | 332,099 | 328,629 | 438,216 | 231,638 | 240,903 | 250,539 | 260,561 | 270,983 | 281,823 | 293,095 | 304,819 | 317,012 | 329,692 | 342,880 | 356,595 | 370,859 | 385,694 |
| 12.1.5 | Лизинг | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Инфраструктурный кредит | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.7 | Ценовая зона | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.8 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,441 | 0,000 | 257,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Фонд национального благосостояния | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,643 | 92,896 | 92,896 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,160 | 148,356 | 208,178 | 116,930 | 107,680 | 81,004 | 101,580 | 49,409 | 53,675 | 53,007 | 52,380 | 54,822 | 57,217 | 65,324 | 64,113 | 64,910 | 66,102 | 68,722 | 72,888 | 74,570 | 77,139 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,160 | 148,356 | 208,178 | 116,930 | 107,680 | 81,004 | 101,580 | 49,409 | 53,675 | 53,007 | 52,380 | 54,822 | 57,217 | 65,324 | 64,113 | 64,910 | 66,102 | 68,722 | 72,888 | 74,570 | 77,139 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | 1 222,6 | 1 304,0 | 1 337,1 | 1 400,3 | 1 419,4 | 1 461,9 | 1 534,6 | 1 567,2 | 1 595,3 | 1 622,2 | 1 667,4 | 1 714,7 | 1 762,6 | 1 810,6 | 1 861,7 | 1 914,7 | 1 981,2 | 2 050,0 | 2 128,1 | 2 209,7 | 2 294,7 | 2 383,0 | 2 474,8 | 2 601,3 | 2 735,0 |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | 478,0 | 419,0 | 510,4 | 539,1 | 589,3 | 605,8 | 663,4 | 747,2 | 811,8 | 881,1 | 936,1 | 992,9 | 1 053,3 | 1 117,9 | 1 184,0 | 1 252,8 | 1 313,0 | 1 376,0 | 1 434,9 | 1 495,8 | 1 559,1 | 1 624,9 | 1 693,4 | 1 733,7 | 1 773,3 |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 700,6 | 1 723,0 | 1 847,5 | 1 939,5 | 2 008,7 | 2 067,7 | 2 198,0 | 2 314,5 | 2 407,0 | 2 503,3 | 2 603,5 | 2 707,6 | 2 815,9 | 2 928,5 | 3 045,7 | 3 167,5 | 3 294,2 | 3 426,0 | 3 563,0 | 3 705,5 | 3 853,7 | 4 007,9 | 4 168,2 | 4 334,9 | 4 508,3 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 006,7 | 2 033,2 | 2 180,0 | 2 288,6 | 2 370,2 | 2 439,9 | 2 593,6 | 2 731,1 | 2 840,3 | 2 953,9 | 3 072,1 | 3 194,9 | 3 322,7 | 3 455,7 | 3 593,9 | 3 737,6 | 3 887,1 | 4 042,6 | 4 204,3 | 4 372,5 | 4 547,4 | 4 729,3 | 4 918,5 | 5 115,2 | 5 319,8 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 1,32% | 7,22% | 4,98% | 3,57% | 2,94% | 6,30% | 5,30% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./Гкал | 1 830,1 | 1 866,7 | 1 866,7 | 1 944,7 | 2 212,4 | 2 300,9 | 2 392,9 | 2 488,6 | 2 588,2 | 2 691,7 | 2 799,4 | 2 911,4 | 3 027,8 | 3 148,9 | 3 274,9 | 3 405,9 | 3 542,1 | 3 683,8 | 3 831,1 | 3 984,4 | 4 143,8 | 4 309,5 | 4 481,9 | 4 661,2 | 4 847,6 |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,975 | 20,363 | 320,822 | 54,387 | 16,869 | 224,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,975 | 20,363 | 320,822 | 54,387 | 16,869 | 224,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,114 | 32,366 | 73,135 | 170,942 | 87,308 | 175,788 | 78,671 | 81,817 | 85,090 | 88,494 | 92,033 | 95,715 | 99,543 | 103,525 | 107,666 | 111,973 | 116,452 | 121,110 | 125,954 | 130,992 | 136,232 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,114 | 32,366 | 73,135 | 170,942 | 87,308 | 175,788 | 78,671 | 81,817 | 85,090 | 88,494 | 92,033 | 95,715 | 99,543 | 103,525 | 107,666 | 111,973 | 116,452 | 121,110 | 125,954 | 130,992 | 136,232 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,114 | 57,341 | 93,498 | 491,764 | 141,695 | 192,656 | 302,782 | 81,817 | 85,090 | 88,494 | 92,033 | 95,715 | 99,543 | 103,525 | 107,666 | 111,973 | 116,452 | 121,110 | 125,954 | 130,992 | 136,232 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,114 | 75,455 | 168,954 | 660,717 | 802,413 | 995,069 | 1 297,851 | 1 379,669 | 1 464,759 | 1 553,252 | 1 645,286 | 1 741,001 | 1 840,544 | 1 944,069 | 2 051,736 | 2 163,708 | 2 280,160 | 2 401,270 | 2 527,224 | 2 658,216 | 2 794,448 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,114 | 57,341 | 93,498 | 491,764 | 141,695 | 192,656 | 302,782 | 81,817 | 85,090 | 88,494 | 92,033 | 95,715 | 99,543 | 103,525 | 107,666 | 111,973 | 116,452 | 121,110 | 125,954 | 130,992 | 136,232 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,095 | 26,972 | 34,453 | 345,279 | 118,079 | 160,547 | 252,318 | 68,181 | 70,908 | 73,745 | 76,695 | 79,762 | 82,953 | 86,271 | 89,722 | 93,311 | 97,043 | 100,925 | 104,962 | 109,160 | 113,527 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,972 | 2,340 | 5,148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,095 | 0,000 | 17,638 | 147,826 | 114,071 | 110,418 | 65,559 | 68,181 | 70,908 | 73,745 | 76,695 | 79,762 | 82,953 | 86,271 | 89,722 | 93,311 | 97,043 | 100,925 | 104,962 | 109,160 | 113,527 |
| 12.1.5 | Лизинг | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Инфраструктурный кредит | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.7 | Ценовая зона | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.8 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,474 | 192,304 | 4,008 | 50,129 | 186,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Бюджетные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,813 | 43,462 | 64,524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,019 | 9,557 | 15,583 | 81,961 | 23,616 | 32,109 | 50,464 | 13,636 | 14,182 | 14,749 | 15,339 | 15,952 | 16,591 | 17,254 | 17,944 | 18,662 | 19,409 | 20,185 | 20,992 | 21,832 | 22,705 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,019 | 9,557 | 15,583 | 81,961 | 23,616 | 32,109 | 50,464 | 13,636 | 14,182 | 14,749 | 15,339 | 15,952 | 16,591 | 17,254 | 17,944 | 18,662 | 19,409 | 20,185 | 20,992 | 21,832 | 22,705 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на производство тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на передачу тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 653,2 | 1 699,2 | 1 641,5 | 1 711,8 | 1 755,0 | 1 981,3 | 2 170,5 | 2 292,0 | 1 799,6 | 2 443,5 | 2 236,9 | 2 678,8 | 2 786,1 | 2 897,6 | 3 013,6 | 3 134,3 | 3 259,8 | 3 390,3 | 3 526,1 | 3 667,2 | 3 814,0 | 3 966,8 | 4 125,6 | 4 289,2 | 4 459,3 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 1 950,8 | 2 005,0 | 1 937,0 | 2 020,0 | 2 070,9 | 2 337,9 | 2 561,1 | 2 704,6 | 2 123,5 | 2 883,4 | 2 639,6 | 3 161,0 | 3 287,6 | 3 419,2 | 3 556,1 | 3 698,5 | 3 846,6 | 4 000,6 | 4 160,8 | 4 327,3 | 4 500,6 | 4 680,8 | 4 868,2 | 5 061,3 | 5 261,9 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 2,78% | -3,39% | 4,28% | 2,52% | 12,89% | 9,55% | 5,60% | -21,49% | 35,78% | -8,45% | 19,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,97% | 3,96% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./куб м | 41,9 | 42,8 | 45,2 | 46,4 | 52,6 | 54,7 | 56,9 | 59,2 | 61,5 | 64,0 | 66,6 | 69,2 | 72,0 | 74,9 | 77,9 | 81,0 | 84,2 | 87,6 | 91,1 | 94,7 | 98,5 | 102,5 | 106,6 | 110,8 | 115,3 |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Лизинг | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Инфраструктурный кредит | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.7 | Ценовая зона | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.8 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Фонд национального благосостояния | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на производство тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на передачу тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 746,6 | 1 527,4 | 2 589,3 | 1 910,3 | 1 944,9 | 2 206,8 | 2 485,6 | 2 628,7 | 2 749,4 | 2 859,4 | 2 973,8 | 3 092,7 | 3 216,5 | 3 345,1 | 3 478,9 | 3 618,1 | 3 762,8 | 3 913,3 | 4 069,8 | 4 232,6 | 4 401,9 | 4 578,0 | 4 761,1 | 4 951,6 | 5 149,7 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 060,9 | 1 802,3 | 3 055,4 | 2 254,2 | 2 295,0 | 2 604,0 | 2 933,0 | 3 101,8 | 3 244,3 | 3 374,1 | 3 509,1 | 3 649,4 | 3 795,4 | 3 947,2 | 4 105,1 | 4 269,3 | 4 440,1 | 4 617,7 | 4 802,4 | 4 994,5 | 5 194,3 | 5 402,1 | 5 618,1 | 5 842,9 | 6 076,6 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | -12,55% | 69,53% | -26,22% | 1,81% | 13,46% | 12,64% | 5,76% | 4,60% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./куб м | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ООО «ЭнергоКонсалт» не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Лизинг | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Инфраструктурный кредит | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.7 | Ценовая зона | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.8 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Фонд национального благосостояния | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на производство тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на передачу тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 886,3 | 1 996,8 | 1 949,9 | 2 344,1 | 2 826,5 | 1 789,7 | 2 583,6 | 2 732,3 | 2 857,8 | 2 972,2 | 3 091,0 | 3 214,7 | 3 343,3 | 3 477,0 | 3 616,1 | 3 760,7 | 3 911,1 | 4 067,6 | 4 230,3 | 4 399,5 | 4 575,5 | 4 758,5 | 4 948,8 | 5 146,8 | 5 352,7 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 225,9 | 2 356,2 | 2 300,8 | 2 766,0 | 3 335,3 | 2 111,8 | 3 048,7 | 3 224,1 | 3 372,3 | 3 507,1 | 3 647,4 | 3 793,3 | 3 945,0 | 4 102,8 | 4 267,0 | 4 437,6 | 4 615,1 | 4 799,7 | 4 991,7 | 5 191,4 | 5 399,1 | 5 615,0 | 5 839,6 | 6 073,2 | 6 316,1 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 5,86% | -2,35% | 20,22% | 20,58% | -36,68% | 44,36% | 5,76% | 4,59% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./куб м | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ООО «Энерго Плюс» не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Лизинг | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Инфраструктурный кредит | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.7 | Ценовая зона | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.8 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Фонд национального благосостояния | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на производство тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на передачу тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 734,9 | 1 755,8 | 1 792,5 | 1 814,6 | 1 902,1 | 1 678,3 | 2 142,4 | 2 265,7 | 2 369,8 | 2 464,6 | 2 563,2 | 2 665,7 | 2 772,4 | 2 883,3 | 2 998,6 | 3 118,5 | 3 243,3 | 3 373,0 | 3 507,9 | 3 648,2 | 3 794,2 | 3 945,9 | 4 103,8 | 4 267,9 | 4 438,6 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 047,1 | 2 071,9 | 2 115,1 | 2 141,3 | 2 244,4 | 1 980,4 | 2 528,0 | 2 673,5 | 2 796,4 | 2 908,2 | 3 024,6 | 3 145,5 | 3 271,4 | 3 402,2 | 3 538,3 | 3 679,9 | 3 827,0 | 3 980,1 | 4 139,3 | 4 304,9 | 4 477,1 | 4 656,2 | 4 842,4 | 5 036,1 | 5 237,6 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 1,21% | 2,09% | 1,24% | 4,82% | -11,76% | 27,65% | 5,76% | 4,60% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./куб м | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ООО «Мегаполис-Недвижимость» не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Лизинг | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Инфраструктурный кредит | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.7 | Ценовая зона | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.8 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Фонд национального благосостояния | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на производство тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на передачу тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 1 721,6 | 1 812,5 | 2 041,5 | 2 159,0 | 2 258,2 | 2 348,5 | 2 442,5 | 2 540,2 | 2 641,8 | 2 747,5 | 2 857,3 | 2 971,6 | 3 090,5 | 3 214,1 | 3 342,7 | 3 476,4 | 3 615,5 | 3 760,1 | 3 910,5 | 4 066,9 | 4 229,6 | 3 945,9 | 4 103,8 | 4 267,9 | 4 438,6 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 031,5 | 2 138,7 | 2 409,0 | 2 547,6 | 2 664,7 | 2 771,3 | 2 882,1 | 2 997,4 | 3 117,3 | 3 242,0 | 3 371,7 | 3 506,5 | 3 646,8 | 3 792,7 | 3 944,4 | 4 102,1 | 4 266,2 | 4 436,9 | 4 614,4 | 4 798,9 | 4 990,9 | 4 656,2 | 4 842,4 | 5 036,1 | 5 237,6 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 5,28% | 12,64% | 5,76% | 4,59% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | -6,71% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./куб м | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для ООО «Комус» не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Лизинг | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Инфраструктурный кредит | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.7 | Ценовая зона | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.8 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Фонд национального благосостояния | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на производство тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | Тариф на передачу тепловой энергии не утверждался |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | 2 253,8 | 2 414,4 | 2 596,1 | 2 745,5 | 2 871,7 | 2 986,5 | 3 106,0 | 3 230,2 | 3 359,4 | 3 493,8 | 3 633,6 | 3 778,9 | 3 930,1 | 4 087,3 | 4 250,8 | 4 420,8 | 4 597,6 | 4 781,5 | 4 972,8 | 5 171,7 | 5 378,5 | 3 945,9 | 4 103,8 | 4 267,9 | 4 438,6 |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | 2 659,5 | 2 848,9 | 3 063,4 | 3 239,7 | 3 388,5 | 3 524,1 | 3 665,1 | 3 811,7 | 3 964,1 | 4 122,7 | 4 287,6 | 4 459,1 | 4 637,5 | 4 823,0 | 5 015,9 | 5 216,5 | 5 425,2 | 5 642,2 | 5 867,9 | 6 102,6 | 6 346,7 | 4 656,2 | 4 842,4 | 5 036,1 | 5 237,6 |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 100,00% | 7,12% | 7,53% | 5,76% | 4,60% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | -26,64% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./куб м | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения для Служба Воронежской таможни не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,979 | 57,629 | 70,157 | 17,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,979 | 57,629 | 70,157 | 17,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | В процентах от плана | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,979 | 57,629 | 70,157 | 17,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,723 | 111,723 | 111,723 | 111,723 | 111,723 | 111,723 | 111,723 | 111,723 | 119,702 | 177,331 | 247,488 | 265,435 | 265,435 | 265,435 | 265,435 | 265,435 | 265,435 | 265,435 | 265,435 | 265,435 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,979 | 57,629 | 70,157 | 17,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,649 | 48,024 | 58,464 | 14,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,649 | 48,024 | 58,464 | 14,956 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Лизинг | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.6 | Инфраструктурный кредит | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.7 | Ценовая зона | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.8 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Фонд национального благосостояния | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 9,605 | 11,693 | 2,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,330 | 9,605 | 11,693 | 2,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения | руб./куб м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ценовые (тарифные) последствия

Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Липецк приведены в таблице Таблица 135.

Таблица 135. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Липецк

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 008,67 | 2 067,68 | 2 197,96 | 2 314,46 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,45 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,52 | 3 045,65 | 3 167,49 | 3 294,19 | 3 425,96 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,92 | 4 508,31 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 832,26 | 2 067,69 | 2 197,95 | 2 314,45 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,44 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,51 | 3 045,65 | 3 167,48 | 3 294,18 | 3 425,95 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,91 | 4 508,31 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 9,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 755,00 | 1 981,28 | 2 170,45 | 2 292,00 | 1 799,56 | 2 443,52 | 2 236,93 | 2 678,79 | 2 786,06 | 2 897,63 | 3 013,64 | 3 134,31 | 3 259,80 | 3 390,31 | 3 526,06 | 3 667,23 | 3 814,04 | 3 966,75 | 4 125,56 | 4 289,20 | 4 459,26 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 851,83 | 2 027,83 | 2 155,58 | 2 269,83 | 2 360,62 | 2 455,05 | 2 553,25 | 2 655,38 | 2 761,59 | 2 872,06 | 2 986,94 | 3 106,42 | 3 230,67 | 3 359,90 | 3 494,30 | 3 634,07 | 3 779,43 | 3 930,61 | 4 087,83 | 4 251,35 | 4 421,40 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -5,23% | -2,30% | 0,69% | 0,98% | -23,77% | -0,47% | -12,39% | 0,88% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,92% | 0,92% | 0,89% | 0,86% |
| ЕТО №3 ООО «Энергоконсалт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 944,94 | 2 206,76 | 2 485,60 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,80 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 4 951,58 | 5 149,65 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 080,53 | 2 206,76 | 2 485,59 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,79 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,03 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -6,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,80% | -5,53% |
| ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 826,53 | 1 789,66 | 2 583,61 | 2 732,30 | 2 857,84 | 2 972,15 | 3 091,03 | 3 214,68 | 3 343,26 | 3 476,99 | 3 616,06 | 3 760,71 | 3 911,13 | 4 067,58 | 4 230,29 | 4 399,50 | 4 575,47 | 4 758,50 | 4 948,83 | 5 146,79 | 5 352,65 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 202,86 | 2 403,09 | 2 583,63 | 2 732,33 | 2 857,88 | 2 972,20 | 3 091,09 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 28,31% | -25,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 581,32 | 1 678,30 | 2 142,40 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,72 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 860,92 | 1 992,70 | 2 142,41 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,73 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -15,03% | -15,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО № 7 ООО «Комус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 721,63 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 159,00 | 2 258,19 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,78 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 619,17 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,53 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,77 | 2 747,44 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 6,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 253,79 | 2 414,36 | 2 596,07 | 2 745,49 | 2 871,65 | 2 986,52 | 3 105,98 | 3 230,22 | 3 359,43 | 3 493,80 | 3 633,55 | 3 778,90 | 3 930,06 | 4 087,26 | 4 250,75 | 4 420,78 | 4 597,60 | 4 781,52 | 4 972,78 | 5 171,67 | 5 378,52 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 140,25 | 2 414,75 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,09 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 5,30% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Обеспечение экологической безопасности 
теплоснабжения

Описание текущего и перспективного воздействия на окружающую среду на стационарных объектах производства тепловой энергии 
(мощности) г.о. Липецк

Описание текущего и перспективного объема (массы) веществ, выбрасываемых в атмосферу от объектов теплоснабжения г.о. Липецк приведено в таблицеТаблица 136-Таблица 140.

Таблица 136. Описание текущего и перспективного объема (массы) диоксида азота, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс NO2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1,470 | 1,497 | 1,501 | 1,502 | 1,502 | 1,504 | 1,506 | 1,507 | 1,509 | 1,511 | 1,512 | 1,513 | 1,515 | 1,516 | 1,519 | 1,521 | 1,523 | 1,524 | 1,525 | 1,526 | 1,526 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,68 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,48 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,12 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 137. Описание текущего и перспективного объема (массы) оксида азота, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,241 | 0,245 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,12 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 138. Описание текущего и перспективного объема (массы) диоксида серы, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс SO2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 | 15,820 |

Таблица 139. Описание текущего и перспективного объема (массы) оксида углероды, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс СO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,180 | 0,183 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,54 | 0,56 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 1,1 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,8 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,39 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 140. Описание текущего и перспективного объема (массы) бензапирена, выбрасываемых в атмосферу от котельных г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Удельный выброс бенз/а/пирена на выработку тепловой энергии (кг/Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1,67E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,7E-05 | 1,714E-05 | 1,716E-05 | 1,717E-05 | 1,719E-05 | 1,723E-05 | 1,725E-05 | 1,726E-05 | 1,728E-05 | 1,729E-05 | 1,73E-05 | 1,73E-05 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 1,45E-07 | 1,5E-07 | 1,6E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,9E-07 | 2E-07 | 2,1E-07 | 2,3E-07 | 2,5E-07 | 2,605E-07 | 2,74E-07 | 2,87E-07 | 3,007E-07 | 3,137E-07 | 3,205E-07 | 3,273E-07 | 3,341E-07 | 3,409E-07 | 3,476E-07 | 3,537E-07 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 8,94E-07 | 9,3E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,8E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 | 8,78E-07 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1,19E-06 | 1,2E-06 | 1,2E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,3E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 | 1,325E-06 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 3E-08 | 3,1E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,9E-08 | 2,9E-08 | 2,9E-08 | 2,9E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 | 2,888E-08 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 2,97E-08 | 3E-08 | 3E-08 | 3E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 | 2,8E-08 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 3,91E-08 | 3,9E-08 | 3,9E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 | 3,828E-08 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 1,54E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 | 1,539E-08 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 4,15E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,2E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 | 4,151E-08 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 6,74E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,7E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 | 6,74E-08 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 7,12E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,1E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 | 7,119E-08 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 5,13E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,1E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 | 5,126E-08 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 | 1,2E-08 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 3,28E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,3E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 | 3,275E-08 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 3,85E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,8E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 | 3,845E-08 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 4,32E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,3E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 | 4,32E-09 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 1,41E-07 | 1,4E-07 | 1,4E-07 | 1,4E-07 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 2,27E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,3E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 | 2,275E-08 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 1,62E-08 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 5,71E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,7E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 | 5,711E-08 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 1,75E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 | 1,751E-09 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 2,64E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 | 2,638E-08 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 6,55E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,5E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 | 6,545E-10 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,93E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,93E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,9E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 | 1,928E-07 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 2,71E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,7E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 | 2,712E-07 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 3,06E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,1E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 | 3,06E-07 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 2,84E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 | 2,836E-07 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 1,77E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,8E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 | 1,767E-08 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 9,68E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,7E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 | 9,675E-08 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Описание текущих и перспективных значений максимальных 
разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосфере 
от объектов теплоснабжения

Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк приведены в таблицах Таблица 141-Таблица 145.

Таблица 141. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация NO2, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |  |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,001 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |  |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |  |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 142. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида азота в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация NO, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,000 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 143. Результаты расчета максимальных разовых концентраций диоксида серы в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация SO2, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

Таблица 144. Результаты расчета максимальных разовых концентраций оксида углерода в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация СO, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 0,005 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |

Примечание:

* - БМК по ул. Ковалева, 107д - до 2022 года в работе находилась старая котельная «Ковалева, 107д»

Таблица 145. Результаты расчета максимальных разовых концентраций бензапирена в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г.о. Липецк

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Максимальная разовая концентрация бенз/а/пирена, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1,85E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,8E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 | 1,85E-07 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | 6,97E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 7E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 | 6,969E-09 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | 2,09E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 | 2,088E-07 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1,91E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,9E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 | 1,907E-08 |
| 5 | Котельная "Угловая" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 2,35E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,3E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 | 2,35E-09 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | н/д | Котельная переоборудована в насосную станцию. Переключение тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | 2,39E-12 | 2,4E-12 | 2,4E-12 | 2,4E-12 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная "13 квартал" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная "Центролит" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Цетролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | 5,06E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,1E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 | 5,057E-10 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | 1,74E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 | 1,74E-10 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,2E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 | 6,199E-10 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | 2,11E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,1E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 | 2,107E-09 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | 1,22E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 | 1,22E-10 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | 1,43E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,4E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 | 1,431E-10 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | 6,43E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,4E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 | 6,434E-11 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | 5,36E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,4E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 | 5,36E-11 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | 6,81E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,8E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 | 6,808E-11 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,5E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 | 9,497E-10 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 4,77E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,8E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 | 4,775E-12 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | 7,5E-10 | 7,5E-10 | 7,5E-10 | 7,5E-10 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК п. Дачный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 | 6,002E-11 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | н/д | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | 3,24E-11 | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на новую БМК "Стратегия" МУП "Липецктеплосеть" с декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение тепловой нагрузки потребителей на котельную "Северо-Западная" АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | 5,84E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,8E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 | 5,842E-10 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | 3,69E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,7E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 | 3,692E-12 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | 3,14E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,1E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 | 3,136E-10 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д"* | 3,92E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,9E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 | 3,922E-12 |
| 32 | БМК «Свободный Сокол» | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | БМК п. Дачный | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | БМК "Центролит" | - | - | - | - | - | - | - | 0,00594 | 0,00594 | 0,00594 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 | 0,0059434 |
| 35 | БМК "Стратегия" | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО № 3 ООО "ЭнергоКонсалт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 |
| 37 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 | 1,696E-09 |
| ЕТО № 4 ООО "ЭнергоПлюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 9,53E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,5E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 | 9,527E-08 |
| 39 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 5,25E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,3E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 | 5,252E-09 |
| ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,1E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 | 1,105E-08 |
| ЕТО № 8 ООО "Комус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО "Комус" | 7,32E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 7,3E-09 | 742,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 | 7,324E-09 |
| ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная Воронежской таможни | 7,13E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,1E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 | 7,13E-09 |

Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Снижение общего объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не планируется, поскольку все источники тепловой энергии используют природный газ в качестве основного топлива.

Предложения по снижению воздействия на окружающую 
среду от объектов теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду от объектов теплоснабжения г.о. Липецк отсутствуют, поскольку все источники тепловой энергии используют природный газ в качестве основного топлива.

Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов, сброса вредных (загрязняющих) веществ и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов 
производства

В актуализированной схеме теплоснабжения предложения по снижению выбросов, сброса вредных (загрязняющих) веществ и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов по г.о. Липецк отсутствуют, поскольку все источники тепловой энергии используют природный газ в качестве основного топлива.

Выводы по результатам расчетов

На основании данных Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") были определены предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений указанные в таблицеТаблица 146.

Таблица 146. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

| Наименование вещества | Концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20- 30 минут - максимальная разовая | Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов - среднесуточная | Концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не менее 1 года) воздействии - среднегодовая |
| --- | --- | --- | --- |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2 | 0,1 | 0,04 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 5 | 3 | 3 |
| Сера диоксид | 0,5 | 0,05 | - |
| Бенз(а)пирен | - | 0,000001 | 0,000001 * |

Значения коэффициента температурной стратификации атмосферы A, соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых разовые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе достигают максимальных значений, был принят равным 200.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года принята равной 25 оС.

Расчетные значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, полученные в Главе 19 для текущих и перспективных показателей работы объектов теплоснабжения, не превышают нормативные требования, приведенные в таблицеТаблица 146, что позволяет сделать вывод достаточности природоохранных мероприятий, предусмотренных в схеме теплоснабжения.