Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в ходе рассмотрения проекта «Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2026 год) с 05.05.2025 по 26.05.2025 были получены следующие замечания и предложения:

1. От АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» (письмо от 21.05.2025 исх.№ 03-750): гидравлический режим от Липецкой ТЭЦ-2 в направлении пос. Матырский не соответствует фактическому. Перепад давления на границе сетей АО «РИР Энерго» и ОЭЗ ППТ «Липецк» указан 31 м.вод.ст, фактически составляет 16-18 м.вод.ст. Расчёты от Липецкой ТЭЦ-2 в направлении пос. Матырский выполнены на температурный график 130/70 0С, что не соответствует фактическому графику работы источника.

2. От филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (письмо от 23.05.2025 исх. № 935-27.2/5520-27.2.3.2):

2.1. В схеме теплоснабжения изменить наименование филиала на актуальное - филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

2.2. В главе 12. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» таблицы 2-3. уточнить величину необходимых инвестиций в 2024-2025 годах.

2.3. Замечание к главе 1 том 2 «Существующее положение в сфере теплоснабжения».

2.4. В таблице 10-9 «Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Квадра» - «Липецкая генерация» в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации» отсутствуют данные за 2024 год.

2.5. Данные, предоставляемые Управлением по реализации на розничных рынках, в рамках раскрытия информации за 2024 г.:

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | г. Липецк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СЦТ "Липецкая ТЭЦ-2" | СЦТ "Котельные г. Липецка" |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 545,2 | 1 002,9 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 830,3 | 1 681,9 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 471,7 | 1 111,9 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 111,5 | 123,5 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 292,6 | 503,6 |
| 11.3 | Определенном расчетным путем | тыс. Гкал | 66,0 | 66,4 |

2.6. Замечания к главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей» и главе 7 «Предложение по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии».

2.7. В таблице 2-1 «Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)» (глава 4) и в таблице 1-4 «Перспективный баланс тепловой мощности ТЭЦ-2 АО «Квадра» г. Липецк, Гкал/ч» (глава 7) внести изменения в пунктах «Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе», «отопление и вентиляция», «горячее водоснабжение» в части фактических данных с 2020 по 2024 гг.:

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде, в том числе | 505,1 | 494,0 | 528,3 | 528,7 | 519,9 |
| Отопление и вентиляция | 451,0 | 436,4 | 468,1 | 467,6 | 459,8 |
| ГВС | 54,1 | 57,6 | 60,2 | 61,1 | 60,1 |

2.8. В таблице 2-2 «Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)» (глава 4) и в таблице 1-5 «Перспективный баланс тепловой мощности котельных г. Липецка, Гкал/ч» (глава 7) внести изменения в пункт 6 «Присоединенная договорная нагрузка в горячей воде» в части фактических данных с 2020 по 2024 гг.:

| Наименование котельной | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привокзальная котельная | 146,7 | 142,5 | 141,9 | 142,5 | 142,1 |
| Северо-Западная котельная | 249,9 | 280 | 265,9 | 267,6 | 265,1 |
| Юго-Западная котельная | 477,4 | 466,1 | 491,9 | 492,9 | 502,7 |
| Котельная по ул. Семашко, д. 10 | 16,6 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 20,9 |
| Котельная "Угловая" | 55,6 | 54,6 | 58,4 | 59,1 | 58,9 |
| Котельная по ул. Октябрьская, д. 53 | 13,7 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,2 |
| Котельная по ул. Толстого, д. 23а* | 29,7 | 28,9 | - | - | - |

* абоненты котельной по ул. Толстого, д. 23а переключены на ТЭЦ-2 с 2022

3. От Министерства энергетики и тарифов Липецкой области (письмо от 23.05.2025 исх. № 3443-19-01-08И48/07/-2142):

3.1. В утверждаемой части и во всех главах заменить слова «АО «Квадра» - «Липецкая генерация» словами «АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

3.2. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа и Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии название мероприятия «Реконструкция теплофикационной установки ЛТЭЦ-2 с установкой водогрейного котла» заменить на название «Техническое перевооружение теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с изменением структуры установленной мощности с пара на ГВС» и сроки реализации «2024 год» заменить на «2024-2025 годы».

3.3. Отсутствуют мероприятия по филиалу АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» по реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения, учтенные министерством в комплексном плане модернизации на 2025-2030 годы.

3.4. Глава 10. Перспективные топливные балансы:

- Табл. 2-2 – нормативные запасы топлива по котельным ЮЗК и СЗК не

соответствуют установленным управлением энергетики и тарифов  Липецкой области (копии прилагаются).

- По ЕТО № 1 АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» должен быть суммарный полезный отпуск тепловой энергии по ЛТЭЦ-2 и котельным в соответствие с приложенными данными.

- В табл. 7-2 по ЕТО № 1 полезный отпуск на 2026 год и далее привести  в соответствие с приложенными данными.

- В табл. 7-2 по ЕТО № 4 «ЭнергоПлюс» полезный отпуск исправить на 11,98 тыс. Гкал, соответственно и выработку на 2026 год.

- В табл. 7-1 отпуск тепловой энергии в 2026 году и далее должен быть с учетом переключения нагрузки кот. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в соответствие с приложенными данными.

- Привести в соответствие табл. 7.1 и табл. 7.2 в части данных по выработке тепловой энергии и полезному отпуску по всем ЕТО.

3.5. Глава 14. Ценовые тарифные последствия отсутствует в представленном проекте.

3.6. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций:

- Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» включена в Реестр систем теплоснабжения как насосная, но не включены аналогичные котельные по ул. Толстого и Депутатская.

4. От МУП «Липецктеплосеть» (письмо от 26.05.2025 исх.№ 764-01-10):

4.1. Включить в схему мероприятия по выводу из эксплуатации котельной «Механизатров, 21» на 2025 г.

4.2. Глава 7, таблица 1-2 — исправить год вывода из эксплуатации котельной Акушерский корпус с 2025 на 2026 г.;

4.3. Вместо мероприятия «реконструкция котельной «108 квартал» с увеличением мощности» запланированы следующие мероприятия:

- выделение земельного участка под постройку новой БМК;

- строительство новой БМК 10 Гкал/ч (ориентировочно 150 млн. руб);

- техническое перевооружение внутриквартальных сетей в районе застройки (ориентировочно 150 млн. руб);

- вывод из эксплуатации котельной «108 квартал».

4.4. Глава 1, Том 2, таблица 7-3 — добавить баки-аккумуляторы на кот. «пос. Северный Рудник» 2 шт., по 11 м3 каждый, по кот. «пос. Дачный» 1 шт 25 м3;

4.5. Глава 7, таблица 1-3 мероприятие «реконструкция котельной школы № 34 перенести ПИР на 2025 г.