Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в ходе рассмотрения проекта «Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2027 год) с 05.05.2026 по 26.05.2026 были получены следующие замечания и предложения:
1. От Воронежской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (письмо от 25.05.2026 № 16-07-18/05864):
1.1. Внесение изменений в Том № 1:
Таблица 2-42 Состав котельного оборудования источников тепловой энергии г. Липецк прочих организаций:
	№ п/п
	Наименование источника
	Тип котлов
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность, Гкал/ч
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал
	Дата обследования котлов

	Служба Воронежской таможни по Липецкой области (ЕТО №7)

	Основное топливо - природный газ

	1
	Котельная Воронежской таможни
	Vitoplex 100» модель SX
	2
	2007
	0,6
	1,3
	153,3
	93,2
	153,3
	2023


Таблица 2-57 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-7 за 2025 год:
	Зона действия источника тепловой энергии
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепла в сеть, Гкал
	Вид топлива
	Расход условного топлива, т у.т.

	Котельная Воронежской таможни
	1 179
	866,383
	1 179
	природный газ
	181


1.2. Внесение изменений в Том № 2:
[bookmark: _Toc103632015][bookmark: _Toc170659267][bookmark: _Toc228292320]Таблица 13‑5 – Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб
	Наименование источника
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	Котельная Воронежской таможни
	Vitoplex 100» модель SX
	Дымовая труба
	23,5
	0,300

	
	Vitoplex 100» модель SX
	Дымовая труба
	23,5
	0,300


1.3. Внесение изменений в Том № 3:
[bookmark: _Toc169623761][bookmark: _Toc195191962]1.36.5. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети котельной Воронежской таможни
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется по приборам учета, установленным в здании котельной Воронежской таможни. Список приборов с датой поверки приведен в таблице.
[bookmark: _Toc195192152]Таблица 3‑20 – Приборы учета, установленные в котельной Воронежской таможни
	Наименование и тип прибора
	№ прибора
	Предназначение
	Дата поверки
	След. поверка

	СПТ 761.2 (установлен в котельной 14.10.2024)
	27462
	Учет потребления тепла на отопление.
	18.09.2024
	18.09.2028


1.4. Внести изменения в Главу 7:
[bookmark: _Toc199762439]Таблица 1‑7 – Радиус эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Количество абонентов
	Площадь теплоснабжения
	Подключенная нагрузка потребителей
	Среднее число абонентов на 1 км2
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети
	Теплоплотность района
	Радиус оптимального теплоснабжения
	Предельный радиус действия тепловой сети

	
	
	шт.
	км2
	Qподкл
	B
	Δτ
	П
	Rопт
	Rпред

	
	
	
	
	Гкал/ч
	шт./км2
	°С
	Гкал/ч·км2
	км
	км

	37
	Котельная Воронежской таможни
	7
	0,097
	0,40
	124,18
	25
	15,1
	0,35
	0,42



2. От МУП «Липецктеплосеть» (письмо вх. № 4788-19-01-08 от 25.05.2026):
2.1. В части Главы 10 «Топливные балансы» в таблицах 10-1;10-3;10-6;10-8 предусматривается с 2027 года перевод тепловой нагрузки с котельной Свободный Сокол на новую котельную БМК Свободный Сокол;   с котельной Упрснабсбыт на новую котельную БМК Одоевского.
     	Рассмотреть вопрос о переносе этих мероприятий на 2028 год. За котельной «Упрснабсбыт» оставить часть тепловой нагрузки, так как останутся абоненты, которые не будут переключены на новую БМК («Липецкоблснаб» и КНС 16 по ул. Задорожная, 24).
     	Котельная «Акушерский корпус» будет законсервирована в качестве резервного источника теплоснабжения. Предусмотреть бронирование тепловой нагрузки за котельной. Из Мастер плана убрать мероприятие по выводу из эксплуатации котельной «Акушерский корпус».
2.2. В таблице 10-3 неверно указан нормативный запас топлива на котельной «Центролит»: 417т в 2025 г, 420т в 2026 г. вместо 387 т.
2.3. В таблице 10-8 неверно указан  удельный  расход условного топлива на выработку тепловой энергии по котельной Саунина , 6 начиная с 2025 г по 2042 гг. (276,1 вместо 155,4).
2.4. В таблице 2-38 Глава 1 Том 1 Температурные графики котельных «Свободный Сокол», «Центролит» неверно указан 115/70 вместо 110/70.
2.5. В таблице 13-5 Глава 1, Том 2 по котельной «Электроаппарат» котлы КВЖ2-115Г - 2 шт. заменить на котлы ARCUS IGNIS F-2000 — 2 шт.
2.6. В электронной модели отобразить на Нововесовой, 18,.19,.20,.21,.22 двухтрубную систему теплоснабжения (открытый водоразбор);
2.7. От котельной «пос. Дачный» на дом по адресу: ул. Центральная, 9 а идет паровое отопление Ду 32, 40.
3. От департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка (письмо от 25.05.2026 № 3758Д-01-09):
I. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава 1 том 1:
1. стр.289. В строке 1 отсутствует наименование котельной.
2. стр.292. В позиции «Всего по муниципальному образованию» в столбце «Количество узлов учета, шт.» проверить математику.
Глава 1 том 2:
1. стр.68. В таблице 1-9 в позиции «ЕТО №1 Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» в строке «2025» уточнить цифру «1086» (рост протяженности сетей по отношению к прошлым периодам в 2 раза).
2. стр.172. В абзаце первом слова «Управление энергетики и тарифов Липецкой области (далее – УЭиТ ЛО)» заменить словами «министерство энергетики и тарифов Липецкой области (далее – МЭиТ ЛО)».
3. стр.182. В абзаце 11 в словах «до конца 2019 года» уточнить год.
Глава 2:
1. стр.7. В таблице 1-2 в позиции 33 слова «Котельная №1» заменить словами «Котельная №1а»
Глава 4:
1. стр.19. В строке 9 слова «МУП «Липецктеплосервис» заменить словами «МУП «Липецктеплосеть».
Глава 5:
1. стр.5:
1.1. В абзаце16 исключить слова «с изменением мощности».
1.2. В абзаце17 слова «Баумана» заменить словами «Баумана, д.296».
1.3. Абзац 19. Обосновать необходимость реализации мероприятия «Техническое перевооружение котельной «Подгорное», принимая во внимание что в 2023 году было реализовано мероприятие «Автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное».
2. стр.6. Абзац 11 исключить. Мероприятие реализовано в 2025 году.
3. стр.8. В таблице 1.1:
- в строке 11 исключить слова «мощностью 40 Гкал/ч»;
- в строке13 исключить слова «мощностью»:
4. стр.9.
4.1. В строке 18 исправить грамматическую ошибку в слове «Школа».
4.2. В строке 21 исключить слова «изменением мощности».
Глава 7:
1. стр.11. В таблице 7-3:
1.1. В позиции 002-01-01-9 произвести следующие изменения:
- сроки планирования реализации мероприятия перенести с 2025-2026 на 2026-2027 годы соответственно;
- цифры «46 864» заменить цифрами «73 867»;
- цифры «421 776» заменить цифрами «385 664»;
- цифры «468 640» заменить цифрами «459 531».
1.2. В позиции 002-01-01-10 произвести следующие изменения:
- срок планирования реализации мероприятия перенести с 2027 года на 2028 год;
- цифры «5 126» заменить цифрами «3 700»;
- цифры «46 131» заменить цифрами «47 557».
1.3. В позиции 002-01-01-11 произвести следующие изменения:
- цифры «2 336» заменить цифрами «3 850»;
- цифры «21 020» заменить цифрами «19 506».
2. стр.13. В таблице 7-3:
2.1. В позиции 002-01-02-37 произвести следующие изменения:
- срок планирования реализации мероприятия перенести с 2027 года на 2028 год;
- цифры «5 703» заменить цифрами «3 850»;
- цифры «51 324» заменить цифрами «53 177».
2.2. В позиции 002-01-02-38 произвести следующие изменения:
- сроки планирования реализации мероприятия перенести с 2028-2029 на 2029-2030 годы соответственно;
2.3. В позиции 002-01-02-39 произвести следующие изменения:
- сроки планирования реализации мероприятия перенести с 2028-2029 на 2029-2030 годы соответственно;
2.4. В позиции 002-01-02-40 произвести следующие изменения:
- в наименовании мероприятия исключить слова «изменением мощности».
- сроки планирования реализации мероприятия перенести с 2028 на 2027-2029 годы:
2027 – 26 966 тыс.руб.;
2028 – 113 495 тыс.руб.;
2029 – 254 857 тыс.руб.;
- цифры «403 593» заменить цифрами «395 318».
2.5. В позиции 002-01-02-41 произвести следующие изменения:
- срок планирования реализации мероприятия перенести с 2028 года на 2029-2030 годы;
2.6. В позиции 002-01-02-42 произвести следующие изменения:
- срок планирования реализации мероприятия перенести с 2027 года на 2028 год;
3. В таблице 7-5:
3.1. стр.20-21. Учитывая, что вывод из эксплуатации котельной «Свободный Сокол» планируется перенести на 2028 год, заполнить данные по указанной котельной на 2027 год;
3.2. стр. 22-23. Учитывая перенос сроков реализации мероприятия по котельной «Электроаппарат» (пункт 2.4 настоящих замечаний), скорректировать данные на 2027-2029 годы.
3.3. стр.23. Учитывая перенос сроков реализации мероприятия по котельной «108 квартал» (пункт 2.5 настоящих замечаний), скорректировать данные на 2028-2029 годы.
3.4. стр.32. Учитывая перенос сроков реализации мероприятия по новой котельной «Котельная для микрорайона Свободный Сокол, г.Липецк» (пункт 1.1 настоящих замечаний), скорректировать данные на 2027год.
Глава 8:
1. стр.22. Абзац 9 исключить (мероприятие реализовано в 2025 году).
2. стр.36. Мероприятие 002-02-03-418:
- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция теплотрассы по ул.Пожарского от ТК-84 до ТК-90а (I, II, III этапы строительства)»;
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой»;
- в графе «Затраты» цифры «87 749» заменить цифрами «186 766».
3. стр.36. Мероприятие 002-02-03-419:
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA»»;
- в графе «Затраты» цифры «4 601» заменить цифрами «15 522».
4. стр.36. Мероприятие 002-02-03-420:
- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция участка тепловых сетей с кадастровым номером 48:20:0000000:30652 от ТК-30 до ТК-29 по ул.Детская, 2в»;
- в графе «Протяженность» цифры «211» заменить цифрами «221»;
- в графе «Год строительства» цифры «2026-2027» заменить цифрами «2027»;
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;
- в графе «Затраты» цифры «10 901» заменить цифрами «38 207».
5. стр.36. Мероприятие 002-02-03-421:
- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Техперевооружение участка тепловой сети по ул.И.Франко от ТК-94 до угла ул.Минина»;
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «бесканальная» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «пенополиуретан» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;
- в графе «Затраты» цифры «7 668» заменить цифрами «18 297».
6. стр.36. Мероприятие 002-02-03-425:
- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция участка внутриквартальных тепловых сетей с кадастровым номером 48:20:0000000:29037 от ТК-90А до ТК-24 по ул.Пожарского (I, II этапы строительства)»;
- в графе «Протяженность» цифры «1148» заменить цифрами «888»;
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;
- в графе «Затраты» цифры «94 604» заменить цифрами «226 218».
7. стр.36. Мероприятие 002-02-03-426:
- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция теплотрассы по пер.Рудный, 1 от ТК-8 до ТК-59»;
- в графе «Протяженность» цифры «85» заменить цифрами «85,3»;
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;
- в графе «Затраты» цифры «5 278» заменить цифрами «22 166».
8. стр.36. Мероприятие 002-02-03-427:
- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция участка теплотрассы с кадастровым номером 48:20:0000000:30652 по пер.Рудный, 7 от ТК-34 до ТК-36»;
- в графе «Протяженность» цифры «140» заменить цифрами «137»;
- в графе «Год строительства» цифры «2027-2028» заменить цифрами «2028»;
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «скорлупы из полиуретановых цилиндров»;
- в графе «Затраты» цифры «9 077» заменить цифрами «27 252».
9. стр.37. Мероприятие 002-02-03-429:
- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция тепловых сетей п.Дачный с восстановлением циркуляционного трубопровода от ЦТП Дачный в два этапа»;
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «пенополиуретан»;
- в графе «Затраты» указать цифры «195 357».
10. стр.37. Мероприятие 002-02-03-430:
- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция участка внутриквартальных тепловых сетей с кадастровым номером 48:20:0000000:29037 от ТК-5 до ТК-57 по ул.Газина»;
- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;
- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;
- в графе «Затраты» цифры «15 714» заменить цифрами «40 260».
11. стр.37. Мероприятие 002-02-03-436 «Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от кот.Пансионат» - исключить. Данный источник с тепловыми сетями расположен на территории Грязинского муниципального округа.
12. стр.37. Таблицу 8-4 дополнить следующими мероприятиями:
	Наименование мероприятия
	Протяженность участка, м
	Год строительства/ реконструкции
	Условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года
	Уникальный номер мероприятия

	Реконструкция надземного трубопровода 2d 159 мм на участке теплотрассы по ул.Ковалева, ул.Римского-Корсакова от подъема в районе административного корпуса до опуска в районе камеры ТК-6 с применением современных изолирующих материалов
	27,195
26,805
	2028
2029
	150
	надземная
	скорлупы из полиуретановых цилиндров
	385,386
465,074
	002-02-03-437

	Реконструкция надземного трубопровода 2d 133 мм на участке теплотрассы по ул.Прудная от котельной «Липецкие узоры» до ТК-1 с применением современных изолирующих материалов
	89,025
96,975
	2028
2029
	125
	надземная
	скорлупы из полиуретановых цилиндров
	1 138,086
1 359,831
	002-02-03-438



13. Таблица 8-6. Предложения, указанные в пунктах 1-12 к Главе 8, в части сроков реализации и затрат учесть в таблице 8-6.
Глава 12:
1. В соответствии с предложениями по корректировке информации в Главе 7 и в Главе 8 скорректировать информацию в таблицах: 2-2, 2-3, 3-2.
Глава 13:
1. стр.33. В строке 15 в наименовании источника № 39 слова «в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Зем Рем Строй Липецк» заменить словами «в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «ЭнергоПлюс».
2. В соответствии с предложениями по корректировке информации в Главе 5, в Главе 7 и в Главе 8 скорректировать информацию в таблицах: 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-2, 7-3,
3. Наименование раздела 7.2 «Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке для каждого источника тепловой энергии» не соответствует содержанию таблицы 7-4 «Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %».
Глава 16:
1. В соответствии с предложениями по корректировке информации в Главе 7 и в Главе 8 скорректировать информацию в таблицах: 1-1, 1-2.
II. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
1. Все замечания и предложения к Обосновывающим материалам, указанные выше, учесть в Утверждаемой части.
2. стр.330. Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
2.1. В абзаце 3 указана БМК воинской части (для 4-х квартирного дома). Есть ряд вопросов:
- это новая БМК для жилого дома, или теплоснабжение объектов капитального строительства
на территории военной части, в т.ч. и указанного жилого дома, останется на от старой котельной?
- кто дал предложение по этому мероприятию?
- почему мероприятие по строительству БМК для воинской части отсутствует в Обобщающих материалах?
- не указан источник финансирования строительства БМК.
2.2. Необходимо в проекте актуализированной Схемы теплоснабжения проработать вопрос теплоснабжения 4-х квартирного дома по ул.Центральная, 9а при реализации мероприятия «Техническое перевооружение ЦТП № 2 по ул.Центральная (территория в/ч №11700) пос.Дачный в котельную».
4. От департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка (письмо от 26.05.2026 № 3801Д-01-09):
необходимо актуализировать перечень бесхозных сетей, приведенных в разделе 3.19 Главы 1 Обосновывающих материалов.
5. От министерства энергетики и тарифов Липецкой области (письмо от 26.05.2026 № 2940-19-01-08И48/09/-2294):
1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Том 1.
1.1. В Таблице 1-3 Главы 1 «Перечень многоквартирных домов, теплоснабжение которых осуществляется от автономных котельных (без осуществления регулируемой деятельности и без выполнения функций ЕТО)» не указаны эксплуатирующая и управляющая организации многоквартирных домов, построенных в 2024 году и оснащенных крышными котельными.
1.2. По котельной «Зем Рем Строй Липецк» указано не верное значение УРУТ на отпуск в сеть тепловой энергии в 2025 году в размере 136,97 кг у.т./Гкал. Необходимо отразить корректные значения УРУТ. Аналогичная ситуация по котельной ООО «ЭнергоПлюс» (Таблица 2-63).
1.3. Уточнить количество и адреса работающих ЦТП, а также информацию о закрытых ЦТП (в филиале АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» в 2024 году  - 40 шт.; в 2025 – 33 шт.).
2. Глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».
2.1. В электронной модели отсутствует трассировка тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии до некоторых существующих потребителей, и, соответственно, отсутствуют данные о тепловых сетях и потребителях (ул. Владимирская, ул. Владивостокская, пос. Новая Жизнь, ул. Асфальтная, ул. МПС, ул. Ладынина, пос. Казинка, ул. Монтажников, ул. Ново-весовая (ЦТП для домов 1а-22), от ТК-30а-17 до д.6г по ул.Московская и т.д.).
2.2. Уточнить мощность и температурный график «Новой котельной БМК по ул. Неделина» (в схеме   1,25 Гкал/ч, Т1=1300С).
2.3 Котельная «Механизаторов, 21» выведена из эксплуатации в 2025 году.
2.2. В тексте и таблицах главы слова «отопительный период 2023-2025 г.г.» заменить словами «отопительный период 2024-2025 г.г.», в случае наличии данных за отопительный период 2025-2026 г.г., слова заменить соответственно.
3. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа
3.1. Исключить информацию о «строительстве сети теплоснабжения от ТК-30а-17 до д.6г по ул.Московская для соединения с тепловыми сетями «Котельная «Юго-Западная». Сеть построена в 2025 году. 
3.2. Во всех таблицах и текстовой части синхронизировать названия котельных и их мощности.
3.3. В основном варианте развития предусмотреть строительство «Новой котельной БМК по ул. Неделина» мощностью 160 Гкал/ч, позволяющее переключить часть тепловой нагрузки центральной части г. Липецка от ТЭЦ-2, подключить новых потребителей, улучшить качество и бесперебойную поставку коммунальных ресурсов.
3.4. «Раздел 1.6 Мероприятия без источника финансирования» выполнен не в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, и требует детального обсуждения с представителями филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», администрации г. Липецка.
4. Утверждаемая часть.
4.1. Скорректировать мероприятие по строительству котельной «Свободный Сокол» на 2026-2028 гг.
4.2. Перенести мероприятие по строительству котельной «по ул. Одоевского» с 2026 года на более поздний срок (2027 год). В 2027 году котельная «Упраснабсбыт» продолжает работу в штатном режиме.
4.3. Согласовать сроки строительства котельной пер. Клеверный с планами по строительству объектов, планируемых для подключения к данному источнику.
4.4. Исключить из Таблицы 5-4 мероприятия ретроспективного периода.
4.5. В Таблице 5-20 отсутствует новая котельная «Свободный Сокол» и далее в следующих таблицах. При этом старая котельная «Свободный Сокол» выводится из источников выработки тепловой энергии для сторонних потребителей. Аналогично по котельным по ул. Одоевского, пос. «Дачный ЖКП-7».
4.6. В Таблицах раздела 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» исключить выполненные в ретроспективном периоде мероприятия, невыполненные мероприятия перенести на перспективный период.
4.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене, дополнить мероприятием по реконструкции надземной теплотрассы от ТК 4-44-27а до ТК-4-44-31а, выполнив его подземным способом прокладки.
4.8. Текстовую часть «Оценка достаточности норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» о «необходимости внести изменения в местные законодательные нормативы подогрева воды» исключить в полном объеме.
4.9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения выполнены в ценах 2024 года. Необходимо пересчитать в текущих ценах.
4.10. В «Описании решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии» по состоянию на 1 января 2024 года произошли изменения в части некоторых характеристик газопровода, уровня газификации и т.п.
5. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
5.1. В Таблице 1-4 «Реконструкция квартальных сетей в зоне действия источника «Котельная «Привокзальная» указать протяженность, тепловые камеры и улицы, годы реконструкции перенести на 2027-2028 гг, согласовав с филиалом АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».
5.2. В Таблице 1-4 отсутствуют перечень квартальных сетей в зоне действия источников Липецкая ТЭЦ-2, Юго-Западная котельная, Северо-Западная котельная, котельная по ул. Угловая, котельная по ул. Семашко с указанием протяженности, тепловых камер и улиц.
5.3. В Таблице 1-4 наименования мероприятий МУП «Липецктеплосеть» привести в соответствие с информацией о мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на которые планируется направить высвобождаемые средства в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 № 79.    
5.4. «Раздел 8.10 Мероприятия без источника финансирования» выполнен не в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, и требует детального обсуждения с представителями филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», администрации г. Липецка.
6. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
6.1. В Таблице 1-3 мероприятия «Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС)» исключить и добавить в другой раздел.
6.2. В Таблице 1-3 мероприятие «Вывод из эксплуатации котельной «Свободный Сокол» период перенести на 2028 год.
 Глава 10. Перспективные топливные балансы
1. Табл. 10-3 «Перспективные объемы нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии» – нормативные запасы топлива по котельным ЮЗК и СЗК не соответствуют установленным министерством энергетики и тарифов Липецкой области (копии постановлений прилагаются). 
2. По ЕТО № 1 филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» должен быть суммарный полезный отпуск тепловой энергии по ЛТЭЦ-2 и котельным в соответствие с приложенными данными по аналогии с утвержденной схемой в 2025 году.
3. В табл. 10-7, 10-8 данные по ЕТО № 1 отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии, полезный отпуск на 2027 год и далее привести в соответствие с приложенными данными.
4. В табл. 10-8 данные по ЕТО № 2 полезный отпуск на 2027 год и далее привести в соответствие с приложенными данными.
5. В табл. 10-8 данные по ЕТО № 2 «Котельная Упрснабсбыт» «Перевод тепловой нагрузки на Новую БМК ул. Одоевского Вывод из схемы централизованного теплоснабжения» передвинуть на 2028 год и указать полезный отпуск на 2027 год в соответствие с приложенными данными.
6. В табл. 10-8 данные по ЕТО № 2 «Котельная 13 квартал» «Вывод из схемы централизованного теплоснабжения» передвинуть на 2028 год и указать полезный отпуск на 2027 год в соответствие с приложенными данными.
Во всех главах и утверждаемой части поменять ООО «ЭнергоКонсалт» на другую организацию в связи со сменой собственника.
  Во всех главах и утверждаемой части источник теплоснабжения «Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» отразить в режиме насосной станции.
6. От филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (письмо от 26.05.2026 № 935-27.2/6092-27.2.3.2):
Утверждаемая часть. 
1. В таблице 1-26. на стр. 65 «Абсолютные приросты потребления тепловой энергии в зоне действия источников» по ЕТО №1 в 2027 году прирост 205 438 Гкал. Что имеется в виду? Увеличение полезного отпуска тепловой энергии?
2. В таблице 5-20. на стр. 237 «Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей» установленная тепловая мощность Северо-Западной, Юго-Западной котельных указана неверно (СЗК 390 Гкал/ч, ЮЗК 620 Гкал/ч). Установленная тепловая мощность котельной «Угловая» должна быть 48,11 Гкал/ч начиная с 2025 года.
3.1. В таблице 8-2. на стр. 275 «Топливно-энергетические балансы котельных в зоне действия ЕТО» в разделе «Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал» нет информации по полезному отпуску тепловой энергии по ЕТО №1. Предлагается в строке ЕТО №1 Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» добавить фразу (по аналогии с утвержденной СТС г. Липецка  (актуализация на 2026 год)) с учетом полезного отпуска от ЛТЭЦ-2 и прописать суммарный полезный отпуск по ЕТО №1 в размере 2 506,1 тыс.Гкал без детализации по источникам теплоснабжения. 
3.2. В таблице 8-2. на стр. 276 «Топливно-энергетические балансы котельных в зоне действия ЕТО» в разделе «Прогнозные значения потерь тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал» отразить суммарный объем потерь по ЕТО №1 на 2027 год в размере 1 019 тыс.Гкал без детализации по источникам теплоснабжения.
4. Функциональная структура теплоснабжения
Исправить на филиал АО «РИР – Энерго» - Липецкая генерация.
Исправить 
В летнем неотопительном режиме, после окончания отопительного периода, с целью оптимизации загрузки источников тепловой энергии производятся следующие переключения:
- потребителей на сетях котельной «Улица Семашко, д. 10» переводят на сети котельной «Привокзальной»;
- потребителей на сетях котельных «Улица Октябрьская, д. 51 б», переводят на сети ТЭЦ-2.
Котельную «Угловая» не переводим в летний режим ни на какой источник!!!
5. Привести в соответствие по всей текстовой части наименования Котельной – «Котельная Октябрьская», а также в части ее адреса – ул. Октябрьская, д. 51 б.
6. Привести в соответствие по всей текстовой части адрес «Юго – Западная котельная» – ул. Московская, владение 38.
7. Глава 1. Том 1. Таблица 2-6.
   Исправить тип, производительность насосов СН(I)-1, СН(I)-2, СН(I)-3, СН(I)-4, СН(I)-5. Указан СЭ-2500-70, а надо указать СЭ-5000-70.
8. Глава 1. Том 1.
  По тексту в самом названии "110/52,7 ºС" утвержденного температурного графика сразу указаны срезка 110 и температура 52,7 обратной воды при срезке. Раньше название утвержденного температурного графика было "130/70 ºС со срезкой при 110 ºС".
9. Везде по тексту СхТ неправильный адрес Липецкой ТЭЦ-2.
    Изменился официальный почтовый адрес Липецкой ТЭЦ-2 ( в тексте указан "г. Липецк, ГСП (территория ТЭЦ-2)", а надо указать "РФ, Липецкая обл., городской округ г.Липецк, г.Липецк, шоссе Грязинское, стр.8").
    Также в качестве фактического адреса везде по тексту указано г. Липецк, Грязинское ш., вл.1 (это, так и есть???).
10. Глава 7. Таблица 1-5. Занижены собственные нужды Липецкой ТЭЦ-2 в паре
   Собственные нужды Липецкой ТЭЦ-2 в паре 30 Гкал/час.
11. Исправить насосное оборудование и ЦТП
12. Предоставить в адрес разработчика утвержденный температурный график ТЭЦ-2 с обозначением принятых срезок в графике и описанием в связи с чем принят таковой температурный график.
13. Согласно предоставленным данным из опросного листа, протяженность реконструированных магистральных сетей за 2025 год составила 1, 545 п.м. и строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей за 2025 год составила 2,157 п м, в связи с чем вопрос насколько данные цифры верны, просим уточнить.
	[bookmark: RANGE!A1]Таблица 4.2 – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год разработки схемы теплоснабжения

	Год разработки (разработки)
	Строительство магистральных тепловых сетей, п м
	Реконструкция магистральных тепловых сетей, п м 
	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, п м
	Реконструкция распределительных тепловых сетей, п м
	Доля строительства тепловых сетей, %
	Доля реконструкции тепловых сетей, %

	ЕТО

	2025
	0
	1,545
	2,157
	0
	58%
	42%


14. Согласно предоставленным данным из опросного листа по состоянию на 01.01.2026 АО «РИР Энерго» эксплуатирует 28 ЦТП, в прошлом году эксплуатируемых ЦТП было 33, в связи с чем вопрос – что произошло с пятью ЦТП, просим предоставить информацию для отражения в схеме теплоснабжения.
15. Предоставить информацию в разрезе источников
[bookmark: _Toc43803975][bookmark: _Toc71198376][bookmark: _Toc73972106][bookmark: _Toc78836824][bookmark: _Toc106373768][bookmark: _Toc106379120][bookmark: _Toc106379972][bookmark: _Toc172278969][bookmark: _Toc199708990]Таблица 3‑74 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организаций, за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (П12.6 МУ)
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	ТЭЦ-2 (ЕТО-001: АО «РИР Энерго»)

	2025
	
	
	
	

	Котельная «Привокзальная» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго»)

	2025
	
	
	
	

	Котельная «Северо-Западная» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго»)

	2025
	
	
	
	

	Котельная «Юго-Западная» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго»)

	2025
	
	
	
	

	Котельная «Угловая» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго»)

	2025
	
	
	
	

	Котельная «Улица Семашко, д. 10» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго»)

	2025
	
	
	
	

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго»)

	2025
	
	
	
	




[bookmark: _Toc73972090][bookmark: _Toc78836808][bookmark: _Toc106373754][bookmark: _Toc106379106][bookmark: _Toc106379958][bookmark: _Toc172278925][bookmark: _Toc228288518]16. Таблица 3‑31 – Перечень ЦТП на тепловых сетях
	№пп
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование ЦТП
	Адрес
	Установленная мощность, Гкал/ч

	—
	Всего
	—
	—
	239,18

	1
	ЕТО-1
	Кузнечная,1
	ул. Кузнечная,1
	1,27

	2
	
	Плеханова,3
	ул. Плеханова,3
	5,10

	3
	
	Фрунзе,15
	ул. Фрунзе,15
	1,54

	4
	
	Первомайская,57
	ул. Первомайская, 57
	3,85

	5
	
	Октябрьская,1
	ул. Октябрьская,1
	3,16

	6
	
	Театральная,1
	пл. Театральная,1
	14,94

	7
	
	Студеновская,15
	ул. Студеновская,15
	2,50

	8
	
	Левобережная,15
	ул. Левобережная,5
	2,50

	9
	
	З.Космодемьянской
	ул.З.Космодемьянской,4а
	1,17

	10
	
	Дачный №3
	ул.Центральная
	1,17

	11
	
	Папина-Доватора
	ул.Доватора,8
	17,45

	12
	
	Киевская-Депутатская
	ул.Депутатская,55
	13,79

	13
	
	Победы,77
	Пр.Победы,77
	4,37

	14
	
	60 лет СССР,16
	пр.60 летия СССР,19
	2,98

	15
	
	Сиреневый,4
	проезд Сиреневый,4/1
	5,08

	16
	
	Сиреневый,7
	проезд Сиреневый,7/2
	5,71

	17
	
	Водопьянова,5
	ул.Водопьянова,5/1
	3,48

	18
	
	Есенина,2
	ул.Есенина.2
	0,95

	19
	
	Катукова,18
	ул.Катукова,18
	1,39

	20
	
	Берзина,2
	ул.Берзина.2
	0,94

	21
	
	28 микр.он №47
	28 микрорайон ул.Кривенкова
	17,50

	22
	
	28 микр.он №48
	28 микрорайон ул.Кривенкова
	15,00

	23
	
	Московская,149
	ул.Московская,149
	2,65

	24
	
	Смородина,14
	ул.П.Смородина,14
	3,54

	25
	
	Смородина,18
	ул.П.Смородина,18
	2,65

	26
	
	Стаханова,9
	ул.Стаханова,9
	3,96

	27
	
	Стаханова,25
	ул.Стаханова,25
	1,80

	28
	
	Смургиса,5
	ул.Смургиса,5
	31,43

	29
	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	10,17

	30
	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33
	ул. 40 лет Октября, д. 33
	12,03

	31
	Котельная Центролит
	ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15
	ул. Детская, д. 15
	15,50

	32
	Котельная Центролит
	ЦТП по ул. Металлистов (ул. Юношеская, д. 1)
	ул. Юношеская, д. 1
	3,81

	33
	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	25,80



17. Таблица 3‑72 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации в базовом году актуализации схемы теплоснабжения (П 11.9 МУ)
	Наименование системы теплоснабжения
	Насосная станция
	Адрес
	Марка насосов
	Кол-во насосов, шт
	Расход, м3/ч (одного насоса)
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам (параллельно, последовательно)
	Состояние каждого насоса (кол-во насосов в работе)

	ТЭЦ-2
	насосная станция по ул. Неделина, д. 5 повысительная
	ул. Неделина, д. 5
	CЭ 1250-70-11
	4
	1250
	5,7
	75,0
	Параллельно
	4

	ТЭЦ-2
	насосная станция по ул. Неделина, д. 5 повысительная
	ул. Неделина, д. 5
	CЭ 2500-60-11-1
	2
	2500
	5,1
	75,0
	Параллельно
	в резерве

	ТЭЦ-2
	НС Первого мостового перехода
	Петровский мост рядом с ул. М.И. Неделина, 2Б
	BL 150/390-90
	4
	700
	6,5
	4,0
	Параллельно
	2

	ТЭЦ-2
	НС Территория АО «НЛМК»
	Насосная продана

	ТЭЦ-2
	НС Территория АО «НЛМК»
	

	ТЭЦ-2
	НС Территория ОАО «ЛТЗ»
	Оборудование выведено из эксплуатации

	ТЭЦ-2
	НС Территория ОАО «ЛТЗ»
	

	ТЭЦ-2
	НС пл. Театральная, д. 1
	пл. Театральная, д. 1
	К 100-65-250
	2
	100
	6,5
	8,5
	Параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	НС пл. Театральная, д. 1
	пл. Театральная, д. 1
	К 90/85
	1
	90
	6,5
	8,5
	Параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	НС пл. Театральная, д. 1
	пл. Театральная, д. 1
	К 90/85-а
	1
	90
	6,5
	8,5
	Параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	НС ул. Писарева
	ул. Писарева, 2
	ТР 65-460/2
	2
	57
	5,5
	5,0
	Параллельно
	в резерве

	ТЭЦ-2
	НПС-3
	Ул. Боровая, соор. 16а
	20-24 DV MEDI-TD-MKII-1250/6-6000-CLS
	3
	5008
	10,0
	7,0
	Параллельно
	2

	ТЭЦ-2
	НПС-3
	Ул. Боровая, соор. 16а
	SCP 250/450HA-200/4-N4-c0/E1-FC
	3
	1250
	8,3
	4,5
	Параллельно
	2

	Котельная «Северо-Западная»
	НС «15 микрорайон»
	«15 микрорайон»
	СЭ 1250-70-11
	3
	1250
	0,0
	0,0
	Параллельно
	в резерве

	Котельная «Юго-Западная»
	НС ул. Индустриальная, д. 44
	ул. Индустриальная, д. 44
	10НД-6х1
	1
	485
	0,0
	0,0
	Параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	НС ул. Индустриальная, д. 44
	ул. Индустриальная, д. 44
	Grundfos TP 200-590/380 A3-F-Y-DAQF
	2
	500
	2,5
	8
	Параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	«Депутатская»
	ул. Депутатская, 92
	NSC200-125-480
	4
	240
	1,5
	9,8
	Параллельно
	в резерве

	Котельная Свободный Сокол
	НС ул. 40 лет Октября, д. 4
	ул. 40 лет Октября, д. 4
	К 290/30
	2
	290
	3,1
	5
	Параллельно
	в резерве

	ТЭЦ-2
	НС/ЦТП ул. Депутатская (котельная работающая в режиме ЦТП)
	ул. Депутатская
	NSC200-125-480
	4
	240
	—
	—
	Параллельно
	2

	ТЭЦ-2
	НС/ЦТП ул. Л. Толстого (котельная работающая в режиме ЦТП)
	ул. Л. Толстого
	NSC200-150-500 
	3
	708
	—
	—
	Параллельно
	2



18. Таблица 3‑73 – Насосные станции, установленные в ЦТП на тепловых сетях
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование ЦТП
	Адрес
	Марка насосов
	Назначение насосной станции
	Кол-во насосов, шт
	Расход, м3/ч
	Давление на входе, атм
	Давление на выходе, атм
	Схема присоединения насосов (параллельно, последовательно)
	Состояние каждого насоса (кол-во насосов в работе, в резерве)

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3
	ул. Плеханова, 3
	LP 65-200/202
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	35
	6,5
	5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3
	ул. Плеханова, 3
	LP 65-200/202
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	35
	6,5
	5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3
	ул. Плеханова, 3
	LP 100-160-168
	насос отопления
	1
	100
	6,4
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3
	ул. Плеханова, 3
	LP 100-160-168
	насос отопления
	1
	100
	6,4
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3
	ул. Плеханова, 3
	CLM 125-242-7,5
	сетевой насос
	1
	160
	6,5
	6
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3
	ул. Плеханова, 3
	CLM 125-242-7,5
	сетевой насос
	1
	160
	6,5
	6
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Кузнечная, д. 1
	ул. Кузнечная, д. 1
	LP 65-160/165
	 насос отопления
	1
	25
	8
	5,8
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Кузнечная, д. 1
	ул. Кузнечная, д. 1
	LP 65-160/165
	сетевой насос
	1
	25
	8,2
	8
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Кузнечная, д. 1
	ул. Кузнечная, д. 1
	ЗК-6
	 насос отопления
	1
	45
	6,8
	5,8
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Кузнечная, д. 1
	ул. Кузнечная, д. 1
	ЗК-6
	сетевой насос
	1
	45
	8,2
	8
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Киевская - Депутатская
	ул. Киевская - Депутатская
	LP 100-160-168
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	100
	7,2
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Киевская - Депутатская
	ул. Киевская - Депутатская
	LP 100-160-168
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	100
	7,2
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Киевская - Депутатская
	ул. Киевская - Депутатская
	LPD 125-200-191
	сетевые насосы 
	1
	115
	5,5
	5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Киевская - Депутатская
	ул. Киевская - Депутатская
	LPD 125-200-191
	сетевые насосы
	1
	115
	5,5
	5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Киевская - Депутатская
	ул. Киевская - Депутатская
	К-150-125-315
	насос отопления
	2
	150
	—
	—
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Левобережная, д. 5
	ул. Левобережная, д. 5
	КМ 65-50-125
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	25
	7,5
	6,8
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Левобережная, д. 5
	ул. Левобережная, д. 5
	КМ 65-50-125
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	25
	7,5
	6,8
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Левобережная, д. 5
	ул. Левобережная, д. 5
	КМЛ 80/160/2
	насосы отопления
	1
	50
	6,5
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Левобережная, д. 5
	ул. Левобережная, д. 5
	КМЛ 80/160/2
	насосы отопления
	1
	50
	6,5
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП № 3 ул. Центральная, пос. Дачный
	ул. Центральная, пос. Дачный
	АЦМЛ 100 S/210-3,0/4
	насосы отопления
	2
	68
	6,4
	6
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП № 3 ул. Центральная, пос. Дачный
	ул. Центральная, пос. Дачный
	АЦМЛ 40 А/90-1,1/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	2
	12
	6,4
	6
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	АЦМЛ 40А/100-1,1/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	12
	7
	6,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	АЦМЛ 40А/100-1,1/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	12
	7
	6,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	NB 40-125/127
	насосы отопления
	1
	47
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1
	NB 40-125/127
	насосы отопления
	1
	47
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП «Улица Папина – улица Доватора»
	улица Доватора
	LPD 125-160/152
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	90
	7,2
	6
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП «Улица Папина – улица Доватора»
	улица Доватора
	LPD 125-160/152
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	90
	7,2
	6
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП «Улица Папина – улица Доватора»
	улица Доватора
	LPD 125-160/152
	сетевой насос
	1
	90
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	ТЭЦ-2
	ЦТП «Улица Папина – улица Доватора»
	улица Доватора
	LPD 125-160/152
	сетевой насос
	1
	90
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	ул. Смургиса, д. 3
	LP 100-200/191
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	130
	9
	6
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	ул. Смургиса, д. 3
	LP 100-200/191
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	130
	9
	6
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	ул. Смургиса, д. 3
	LP 100-200/191
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	130
	9
	6
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	ул. Смургиса, д. 3
	CLM 150-278-22
	насосы отопления
	1
	180
	4,8
	3,9
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	ул. Смургиса, д. 3
	CLM 150-278-22
	насосы отопления
	1
	180
	4,8
	3,9
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	ул. Смургиса, д. 3
	CLM 150-278-22
	насосы отопления
	1
	180
	4,8
	3,9
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	ул. Смургиса, д. 3
	TP 200-410/4A
	сетевые насосы 
	1
	630
	5,8
	4,5
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3
	ул. Смургиса, д. 3
	TP 200-410/4A
	сетевые насосы
	1
	630
	5,8
	4,5
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП ул. Берзина, д. 2
	ул. Берзина, д. 2
	К 20/30УМ
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	7,5
	6,6
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП ул. Берзина, д. 2
	ул. Берзина, д. 2
	КМ 65-50-160/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	25
	7,5
	6,6
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП ул. Берзина, д. 2
	ул. Берзина, д. 2
	К 45/30
	 насосы отопления
	1
	45
	7,5
	6,6
	параллельно
	1

	Котельная «Северо-Западная»
	ЦТП ул. Берзина, д. 2
	ул. Берзина, д. 2
	К 45/30
	 насосы отопления
	1
	45
	7,5
	6,6
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП ул. Московская, д. 149
	ул. Московская, д. 149
	АЦМС 32-5
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	31
	7
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП ул. Московская, д. 149
	ул. Московская, д. 149
	АЦМС 32-5
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	31
	7
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП б-р Есенина, д. 2
	б-р Есенина, д. 2
	1К20/30 УЗ.1
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	7
	6,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП б-р Есенина, д. 2
	б-р Есенина, д. 2
	1К20/30 УЗ.1
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	7
	6,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП б-р Есенина, д. 2
	б-р Есенина, д. 2
	К20/30
	циркуляционные насосы отопления
	1
	20
	7
	6,3
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП б-р Есенина, д. 2
	б-р Есенина, д. 2
	К20/30
	циркуляционные насосы отопления
	1
	20
	7
	6,3
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП ул. Катукова, д. 18
	ул. Катукова, д. 18
	К 20/30 
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	6,9
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП ул. Катукова, д. 18
	ул. Катукова, д. 18
	К 20/30 
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	6,9
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9
	ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9
	АЦМЛ 1129/260-11,0/4
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	128
	5,8
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9
	ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9
	АЦМЛ 1129/260-11,0/4
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	128
	5,8
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 3 ул. П. Смородина, д. 18
	ул. П. Смородина, д. 18
	АЦМЛ 1106/288-7,5/4
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	77
	5,8
	5,2
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 3 ул. П. Смородина, д. 18
	ул. П. Смородина, д. 18
	АЦМЛ 1106/288-7,5/5
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	77
	5,8
	5,2
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 2 ул. П. Смородина, д. 14
	ул. П. Смородина, д. 14
	КМЛ2 100/200-УЗ
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	90
	5,8
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 2 ул. П. Смородина, д. 14
	ул. П. Смородина, д. 14
	КМЛ2 100/200-УЗ
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	90
	5,8
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 4 ул. Стаханова, д. 25/27
	ул. Стаханова, д. 25/27
	АЦМЛ 1106/243-4,0/4
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	63
	5,8
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 4 ул. Стаханова, д. 25/27
	ул. Стаханова, д. 25/27
	АЦМЛ 1106/243-4,0/4
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	63
	5,8
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП пр-кт 60-летия СССР, д. 16
	пр-кт 60-летия СССР, д. 16
	АЦМЛ 1106/243-4,0/4
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	2
	100
	5,6
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 7/2
	пр-зд Сиреневый, д. 7/2
	КМ 125-100-160/30
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	2
	146
	6,5
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 4/1
	пр-зд Сиреневый, д. 4/1
	АЦМЛ 1106/232-30.0/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	2
	110
	6,4
	5,4
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП ул. Водопьянова, д. 5
	ул. Водопьянова, д. 5/1
	АЦМЛ 1102/138-5,5/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	2
	85
	5,5
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова
	в 28 микрорайоне ул. Кривенкова
	ТРЕ 80-240/4
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	3
	68,5
	6,6
	5,2
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова
	в 28 микрорайоне ул. Кривенкова
	ТРЕ 80-240/4
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	3
	68,5
	6,8
	5,4
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП проспект Победы, д. 77
	проспект Победы, д. 77
	PN 50/140-2,2/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	6,6
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП проспект Победы, д. 77
	проспект Победы, д. 77
	PN 50/140-2,2/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	6,6
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП проспект Победы, д. 77
	проспект Победы, д. 77
	PN 50/140-2,2/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	6,6
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП проспект Победы, д. 77
	проспект Победы, д. 77
	PN 150/250-11/4
	циркуляционные насосы отопления
	1
	160
	—
	—
	параллельно
	1

	Котельная «Юго-Западная»
	ЦТП проспект Победы, д. 77
	проспект Победы, д. 77
	PN 150/250-11/4
	циркуляционные насосы отопления
	1
	160
	—
	—
	параллельно
	1

	Котельная «Угловая»
	ЦТП ул. Студеновская, д. 15
	ул. Студеновская, д. 15
	GN 125-250/1104,2
	циркуляционные насосы отопления
	1
	210
	6,6
	5,2
	параллельно
	1

	Котельная «Угловая»
	ЦТП ул. Студеновская, д. 15
	ул. Студеновская, д. 15
	GN 125-250/1104,2
	циркуляционные насосы отопления
	1
	210
	6,6
	5,2
	параллельно
	1

	Котельная «Угловая»
	ЦТП ул. Студеновская, д. 15
	ул. Студеновская, д. 15
	LP 80-125/133
	циркуляционные насосы отопления
	1
	57
	7,4
	6,6
	параллельно
	1

	Котельная «Угловая»
	ЦТП ул. Студеновская, д. 15
	ул. Студеновская, д. 15
	LP 80-200/180
	циркуляционные насосы отопления
	1
	57
	7,4
	6,6
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Октябрьская, д. 1
	ул. Октябрьская, д. 1
	К 8/18
	насосы подпитки II контура отопления в центральных тепловых пунктах
	1
	8
	—
	—
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Октябрьская, д. 1
	ул. Октябрьская, д. 1
	К 8/18
	насосы подпитки II контура отопления в центральных тепловых пунктах
	1
	8
	—
	—
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Октябрьская, д. 1
	ул. Октябрьская, д. 1
	К 45/30
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	45
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Октябрьская, д. 1
	ул. Октябрьская, д. 1
	К 45/30
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	45
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Октябрьская, д. 1
	ул. Октябрьская, д. 1
	К 45/30
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	45
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Октябрьская, д. 1
	ул. Октябрьская, д. 1
	К 160/30
	циркуляционные насосы отопления
	1
	160
	—
	—
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Октябрьская, д. 1
	ул. Октябрьская, д. 1
	К 160/30
	циркуляционные насосы отопления
	1
	160
	—
	—
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Фрунзе, д. 15
	ул. Фрунзе, д. 15
	К 20/30
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	8
	7
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Фрунзе, д. 15
	ул. Фрунзе, д. 15
	К 20/30
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	20
	8
	7
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Фрунзе, д. 15
	ул. Фрунзе, д. 15
	АЦМЛ 1154/200-37,0/2
	циркуляционные насосы отопления
	1
	198
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Фрунзе, д. 15
	ул. Фрунзе, д. 15
	АЦМЛ 1154/200-37,0/2
	циркуляционные насосы отопления
	1
	198
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Первомайская, д. 57
	ул. Первомайская, д. 57
	К 45/30
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	45
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Первомайская, д. 57
	ул. Первомайская, д. 57
	К 45/30
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	45
	6,8
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Первомайская, д. 57
	ул. Первомайская, д. 57
	К 90/35
	циркуляционные насосы отопления
	1
	90
	5,8
	5
	параллельно
	1

	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»
	ЦТП ул. Первомайская, д. 57
	ул. Первомайская, д. 57
	К 90/35
	циркуляционные насосы отопления
	1
	90
	5,8
	5
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/210 (подающ. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	52
	2,9274
	5,5274
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/210 (подающ. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	52
	2,9274
	5,5274
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/210 (подающ. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	52
	2,9274
	5,5274
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/191 (обратный. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	45
	4,0365
	5,5365
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/191 (обратный. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	45
	4,0365
	5,5365
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/191 (обратный. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	45
	4,0365
	5,5365
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/191 (обратный. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	45
	4,0365
	5,5365
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/183 (подающ. тр. ГВС)
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	42
	4,3
	6,2
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а
	ул. Ушинского, д. 9а
	LP 100-200/183 (подающ. тр. ГВС)
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	42
	4,1
	5,5
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33
	ул. 40 лет Октября, д. 33
	АЦМЛ 100S/233-37.0/2  (подающ. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	55
	5,5
	4,1
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33
	ул. 40 лет Октября, д. 33
	АЦМЛ 100S/233-37.0/2  (подающ. тр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	48
	7,4
	4,3
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33
	ул. 40 лет Октября, д. 33
	КМЛ2 65/160 (подающ. тр. ГВС)
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	48
	7,4
	4,3
	параллельно
	1

	Котельная Свободный Сокол
	ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33
	ул. 40 лет Октября, д. 33
	КМЛ2 65/160 (подающ. тр. ГВС)
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	32
	5
	3,6
	параллельно
	1

	Котельная Центролит
	ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15
	ул. Детская, д. 15
	АК 3080-250/218 (повысительный на хол.воде)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	62
	5
	3,6
	параллельно
	1

	Котельная Центролит
	ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15
	ул. Детская, д. 15
	КМ 100-65-20 (циркуляционный насос)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	50
	7,2
	6,8
	параллельно
	1

	Котельная Центролит
	ЦТП по ул. Металлистов (ул. Юношеская, д. 1)
	ул. Юношеская, д. 1
	ТР 100-330/4 об-ратный
	циркуляционные насосы отопления
	1
	24
	4,7
	3,7
	параллельно
	1

	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	АЦМЛ 100 S/210-3,0/4
	циркуляционные насосы отопления
	1
	68
	4,7
	3,7
	параллельно
	1

	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	АЦМЛ 100 S/210-3,0/4
	циркуляционные насосы отопления
	1
	68
	2,7
	—
	параллельно
	1

	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	АЦМЛ 40 А/90-1,1/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	10
	2,7
	—
	параллельно
	1

	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	АЦМЛ 40 А/90-1,1/2
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	10
	4,7
	3,7
	параллельно
	1

	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	TP100-360/2 (обр.тр.пр.отопл.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	29,5
	2,7
	—
	параллельно
	1

	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	CRE 15-03 (ГВС)
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	33
	2,7
	—
	параллельно
	1

	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	TP50-60/2 (под.ГВС)
	циркуляционные насосы горячего водоснабжения
	1
	4,4
	4,7
	3,7
	параллельно
	1

	Котельная Дачный ЖКП-7
	ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный)
	пос. Дачный
	CR15-03 (подп.тр.пр.)
	циркуляционные насосы отопления
	1
	33
	4,7
	3,7
	параллельно
	1
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