Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в ходе рассмотрения проекта «Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа города Липецка на период до 2042 года» (актуализация на 2027 год) с 05.05.2026 по 26.05.2026 были получены следующие замечания и предложения:

- От Воронежской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (письмо от 25.05.2026 № 16-07-18/05864):

  - Внесение изменений в Том № 1:

Таблица 2-42 Состав котельного оборудования источников тепловой энергии г. Липецк прочих организаций:

| № п/п |  | Наименование источника | Тип котлов | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./ Гкал |  | Дата обследования котлов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба Воронежской таможни по Липецкой области (ЕТО №7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Воронежской таможни |  | Vitoplex 100» модель SX | 2 | 2007 | 0,6 | 1,3 | 153,3 | 93,2 |  | 153,3 |  | 2023 |

Таблица 2-57 – Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-7 за 2025 год:

| Зона действия источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепла в сеть, Гкал | Вид топлива | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Воронежской таможни | 1 179 | 866,383 | 1 179 | природный газ | 181 |

  - Внесение изменений в Том № 2:

Таблица 13-5 – Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| Наименование источника |  | Источники выделения загрязняющих веществ |  | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Воронежской таможни | Vitoplex 100» модель SX |  | Дымовая труба | 23,5 | 0,300 |
|  | Vitoplex 100» модель SX |  | Дымовая труба | 23,5 | 0,300 |

  - Внесение изменений в Том № 3:

1.36.5. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети котельной Воронежской таможни

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется по приборам учета, установленным в здании котельной Воронежской таможни. Список приборов с датой поверки приведен в таблице.

Таблица 3-20 – Приборы учета, установленные в котельной Воронежской таможни

| Наименование и тип прибора | № прибора | Предназначение | Дата поверки | След. поверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПТ 761.2 (установлен в котельной 14.10.2024) | 27462 | Учет потребления тепла на отопление. | 18.09.2024 | 18.09.2028 |

  - Внести изменения в Главу 7:

Таблица 1-7 – Радиус эффективного теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество абонентов | Площадь теплоснабжения | Подключенная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | км2 | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  |  |  | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 37 | Котельная Воронежской таможни | 7 | 0,097 | 0,40 | 124,18 | 25 | 15,1 | 0,35 | 0,42 |  |

- От МУП «Липецктеплосеть» (письмо вх. № 4788-19-01-08 от 25.05.2026):

2.1. В части Главы 10 «Топливные балансы» в таблицах 10-1;10-3;10-6;10-8 предусматривается с 2027 года перевод тепловой нагрузки с котельной Свободный Сокол на новую котельную БМК Свободный Сокол;   с котельной Упрснабсбыт на новую котельную БМК Одоевского.

Рассмотреть вопрос о переносе этих мероприятий на 2028 год. За котельной «Упрснабсбыт» оставить часть тепловой нагрузки, так как останутся абоненты, которые не будут переключены на новую БМК («Липецкоблснаб» и КНС 16 по ул. Задорожная, 24).

Котельная «Акушерский корпус» будет законсервирована в качестве резервного источника теплоснабжения. Предусмотреть бронирование тепловой нагрузки за котельной. Из Мастер плана убрать мероприятие по выводу из эксплуатации котельной «Акушерский корпус».

2.2. В таблице 10-3 неверно указан нормативный запас топлива на котельной «Центролит»: 417т в 2025 г, 420т в 2026 г. вместо 387 т.

2.3. В таблице 10-8 неверно указан  удельный  расход условного топлива на выработку тепловой энергии по котельной Саунина , 6 начиная с 2025 г по 2042 гг. (276,1 вместо 155,4).

2.4. В таблице 2-38 Глава 1 Том 1 Температурные графики котельных «Свободный Сокол», «Центролит» неверно указан 115/70 вместо 110/70.

2.5. В таблице 13-5 Глава 1, Том 2 по котельной «Электроаппарат» котлы КВЖ2-115Г - 2 шт. заменить на котлы ARCUS IGNIS F-2000 — 2 шт.

2.6. В электронной модели отобразить на Нововесовой, 18,.19,.20,.21,.22 двухтрубную систему теплоснабжения (открытый водоразбор);

2.7. От котельной «пос. Дачный» на дом по адресу: ул. Центральная, 9 а идет паровое отопление Ду 32, 40.

3. От департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка (письмо от 25.05.2026 № 3758Д-01-09):

I. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1 том 1:

1. стр.289. В строке 1 отсутствует наименование котельной.

2. стр.292. В позиции «Всего по муниципальному образованию» в столбце «Количество узлов учета, шт.» проверить математику.

Глава 1 том 2:

1. стр.68. В таблице 1-9 в позиции «ЕТО №1 Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» в строке «2025» уточнить цифру «1086» (рост протяженности сетей по отношению к прошлым периодам в 2 раза).

2. стр.172. В абзаце первом слова «Управление энергетики и тарифов Липецкой области (далее – УЭиТ ЛО)» заменить словами «министерство энергетики и тарифов Липецкой области (далее – МЭиТ ЛО)».

3. стр.182. В абзаце 11 в словах «до конца 2019 года» уточнить год.

Глава 2:

1. стр.7. В таблице 1-2 в позиции 33 слова «Котельная №1» заменить словами «Котельная №1а»

Глава 4:

1. стр.19. В строке 9 слова «МУП «Липецктеплосервис» заменить словами «МУП «Липецктеплосеть».

Глава 5:

1. стр.5:

1.1. В абзаце16 исключить слова «с изменением мощности».

1.2. В абзаце17 слова «Баумана» заменить словами «Баумана, д.296».

1.3. Абзац 19. Обосновать необходимость реализации мероприятия «Техническое перевооружение котельной «Подгорное», принимая во внимание что в 2023 году было реализовано мероприятие «Автоматизация и диспетчеризация котельной «Подгорное».

2. стр.6. Абзац 11 исключить. Мероприятие реализовано в 2025 году.

3. стр.8. В таблице 1.1:

- в строке 11 исключить слова «мощностью 40 Гкал/ч»;

- в строке13 исключить слова «мощностью»:

4. стр.9.

4.1. В строке 18 исправить грамматическую ошибку в слове «Школа».

4.2. В строке 21 исключить слова «изменением мощности».

Глава 7:

1. стр.11. В таблице 7-3:

1.1. В позиции 002-01-01-9 произвести следующие изменения:

- сроки планирования реализации мероприятия перенести с 2025-2026 на 2026-2027 годы соответственно;

- цифры «46 864» заменить цифрами «73 867»;

- цифры «421 776» заменить цифрами «385 664»;

- цифры «468 640» заменить цифрами «459 531».

1.2. В позиции 002-01-01-10 произвести следующие изменения:

- срок планирования реализации мероприятия перенести с 2027 года на 2028 год;

- цифры «5 126» заменить цифрами «3 700»;

- цифры «46 131» заменить цифрами «47 557».

1.3. В позиции 002-01-01-11 произвести следующие изменения:

- цифры «2 336» заменить цифрами «3 850»;

- цифры «21 020» заменить цифрами «19 506».

2. стр.13. В таблице 7-3:

2.1. В позиции 002-01-02-37 произвести следующие изменения:

- срок планирования реализации мероприятия перенести с 2027 года на 2028 год;

- цифры «5 703» заменить цифрами «3 850»;

- цифры «51 324» заменить цифрами «53 177».

2.2. В позиции 002-01-02-38 произвести следующие изменения:

- сроки планирования реализации мероприятия перенести с 2028-2029 на 2029-2030 годы соответственно;

2.3. В позиции 002-01-02-39 произвести следующие изменения:

- сроки планирования реализации мероприятия перенести с 2028-2029 на 2029-2030 годы соответственно;

2.4. В позиции 002-01-02-40 произвести следующие изменения:

- в наименовании мероприятия исключить слова «изменением мощности».

- сроки планирования реализации мероприятия перенести с 2028 на 2027-2029 годы:

2027 – 26 966 тыс.руб.;

2028 – 113 495 тыс.руб.;

2029 – 254 857 тыс.руб.;

- цифры «403 593» заменить цифрами «395 318».

2.5. В позиции 002-01-02-41 произвести следующие изменения:

- срок планирования реализации мероприятия перенести с 2028 года на 2029-2030 годы;

2.6. В позиции 002-01-02-42 произвести следующие изменения:

- срок планирования реализации мероприятия перенести с 2027 года на 2028 год;

3. В таблице 7-5:

3.1. стр.20-21. Учитывая, что вывод из эксплуатации котельной «Свободный Сокол» планируется перенести на 2028 год, заполнить данные по указанной котельной на 2027 год;

3.2. стр. 22-23. Учитывая перенос сроков реализации мероприятия по котельной «Электроаппарат» (пункт 2.4 настоящих замечаний), скорректировать данные на 2027-2029 годы.

3.3. стр.23. Учитывая перенос сроков реализации мероприятия по котельной «108 квартал» (пункт 2.5 настоящих замечаний), скорректировать данные на 2028-2029 годы.

3.4. стр.32. Учитывая перенос сроков реализации мероприятия по новой котельной «Котельная для микрорайона Свободный Сокол, г.Липецк» (пункт 1.1 настоящих замечаний), скорректировать данные на 2027год.

Глава 8:

1. стр.22. Абзац 9 исключить (мероприятие реализовано в 2025 году).

2. стр.36. Мероприятие 002-02-03-418:

- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция теплотрассы по ул.Пожарского от ТК-84 до ТК-90а (I, II, III этапы строительства)»;

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные алюминиевой фольгой»;

- в графе «Затраты» цифры «87 749» заменить цифрами «186 766».

3. стр.36. Мероприятие 002-02-03-419:

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA»»;

- в графе «Затраты» цифры «4 601» заменить цифрами «15 522».

4. стр.36. Мероприятие 002-02-03-420:

- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция участка тепловых сетей с кадастровым номером 48:20:0000000:30652 от ТК-30 до ТК-29 по ул.Детская, 2в»;

- в графе «Протяженность» цифры «211» заменить цифрами «221»;

- в графе «Год строительства» цифры «2026-2027» заменить цифрами «2027»;

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;

- в графе «Затраты» цифры «10 901» заменить цифрами «38 207».

5. стр.36. Мероприятие 002-02-03-421:

- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Техперевооружение участка тепловой сети по ул.И.Франко от ТК-94 до угла ул.Минина»;

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «бесканальная» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «пенополиуретан» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;

- в графе «Затраты» цифры «7 668» заменить цифрами «18 297».

6. стр.36. Мероприятие 002-02-03-425:

- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция участка внутриквартальных тепловых сетей с кадастровым номером 48:20:0000000:29037 от ТК-90А до ТК-24 по ул.Пожарского (I, II этапы строительства)»;

- в графе «Протяженность» цифры «1148» заменить цифрами «888»;

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;

- в графе «Затраты» цифры «94 604» заменить цифрами «226 218».

7. стр.36. Мероприятие 002-02-03-426:

- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция теплотрассы по пер.Рудный, 1 от ТК-8 до ТК-59»;

- в графе «Протяженность» цифры «85» заменить цифрами «85,3»;

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;

- в графе «Затраты» цифры «5 278» заменить цифрами «22 166».

8. стр.36. Мероприятие 002-02-03-427:

- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция участка теплотрассы с кадастровым номером 48:20:0000000:30652 по пер.Рудный, 7 от ТК-34 до ТК-36»;

- в графе «Протяженность» цифры «140» заменить цифрами «137»;

- в графе «Год строительства» цифры «2027-2028» заменить цифрами «2028»;

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «скорлупы из полиуретановых цилиндров»;

- в графе «Затраты» цифры «9 077» заменить цифрами «27 252».

9. стр.37. Мероприятие 002-02-03-429:

- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция тепловых сетей п.Дачный с восстановлением циркуляционного трубопровода от ЦТП Дачный в два этапа»;

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «пенополиуретан»;

- в графе «Затраты» указать цифры «195 357».

10. стр.37. Мероприятие 002-02-03-430:

- наименование мероприятия изложить в следующей редакции «Реконструкция участка внутриквартальных тепловых сетей с кадастровым номером 48:20:0000000:29037 от ТК-5 до ТК-57 по ул.Газина»;

- в графе «Вид прокладки тепловой сети» слова «Определяется проектом» заменить словами «подземная канальная»;

- в графе «Теплоизоляционный материал» слова «Определяется проектом» заменить словами «маты теплоизоляционные «URSA» М-25»;

- в графе «Затраты» цифры «15 714» заменить цифрами «40 260».

11. стр.37. Мероприятие 002-02-03-436 «Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от кот.Пансионат» - исключить. Данный источник с тепловыми сетями расположен на территории Грязинского муниципального округа.

12. стр.37. Таблицу 8-4 дополнить следующими мероприятиями:

| Наименование мероприятия | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. в ценах соответствующего года | Уникальный номер мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция надземного трубопровода 2d 159 мм на участке теплотрассы по ул.Ковалева, ул.Римского-Корсакова от подъема в районе административного корпуса до опуска в районе камеры ТК-6 с применением современных изолирующих материалов | 27,195 26,805 | 2028 2029 | 150 | надземная | скорлупы из полиуретановых цилиндров | 385,386 465,074 | 002-02-03-437 |
| Реконструкция надземного трубопровода 2d 133 мм на участке теплотрассы по ул.Прудная от котельной «Липецкие узоры» до ТК-1 с применением современных изолирующих материалов | 89,025 96,975 | 2028 2029 | 125 | надземная | скорлупы из полиуретановых цилиндров | 1 138,086 1 359,831 | 002-02-03-438 |

13. Таблица 8-6. Предложения, указанные в пунктах 1-12 к Главе 8, в части сроков реализации и затрат учесть в таблице 8-6.

Глава 12:

1. В соответствии с предложениями по корректировке информации в Главе 7 и в Главе 8 скорректировать информацию в таблицах: 2-2, 2-3, 3-2.

Глава 13:

1. стр.33. В строке 15 в наименовании источника № 39 слова «в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «Зем Рем Строй Липецк» заменить словами «в зоне деятельности ЕТО №4 ООО «ЭнергоПлюс».

2. В соответствии с предложениями по корректировке информации в Главе 5, в Главе 7 и в Главе 8 скорректировать информацию в таблицах: 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-2, 7-3,

3. Наименование раздела 7.2 «Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке для каждого источника тепловой энергии» не соответствует содержанию таблицы 7-4 «Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %».

Глава 16:

1. В соответствии с предложениями по корректировке информации в Главе 7 и в Главе 8 скорректировать информацию в таблицах: 1-1, 1-2.

II. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

1. Все замечания и предложения к Обосновывающим материалам, указанные выше, учесть в Утверждаемой части.

2. стр.330. Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

2.1. В абзаце 3 указана БМК воинской части (для 4-х квартирного дома). Есть ряд вопросов:

- это новая БМК для жилого дома, или теплоснабжение объектов капитального строительства

на территории военной части, в т.ч. и указанного жилого дома, останется на от старой котельной?

- кто дал предложение по этому мероприятию?

- почему мероприятие по строительству БМК для воинской части отсутствует в Обобщающих материалах?

- не указан источник финансирования строительства БМК.

2.2. Необходимо в проекте актуализированной Схемы теплоснабжения проработать вопрос теплоснабжения 4-х квартирного дома по ул.Центральная, 9а при реализации мероприятия «Техническое перевооружение ЦТП № 2 по ул.Центральная (территория в/ч №11700) пос.Дачный в котельную».

4. От департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка (письмо от 26.05.2026 № 3801Д-01-09):

необходимо актуализировать перечень бесхозных сетей, приведенных в разделе 3.19 Главы 1 Обосновывающих материалов.

5. От министерства энергетики и тарифов Липецкой области (письмо от 26.05.2026 № 2940-19-01-08И48/09/-2294):

1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Том 1.

1.1. В Таблице 1-3 Главы 1 «Перечень многоквартирных домов, теплоснабжение которых осуществляется от автономных котельных (без осуществления регулируемой деятельности и без выполнения функций ЕТО)» не указаны эксплуатирующая и управляющая организации многоквартирных домов, построенных в 2024 году и оснащенных крышными котельными.

1.2. По котельной «Зем Рем Строй Липецк» указано не верное значение УРУТ на отпуск в сеть тепловой энергии в 2025 году в размере 136,97 кг у.т./Гкал. Необходимо отразить корректные значения УРУТ. Аналогичная ситуация по котельной ООО «ЭнергоПлюс» (Таблица 2-63).

1.3. Уточнить количество и адреса работающих ЦТП, а также информацию о закрытых ЦТП (в филиале АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» в 2024 году  - 40 шт.; в 2025 – 33 шт.).

2. Глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

2.1. В электронной модели отсутствует трассировка тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии до некоторых существующих потребителей, и, соответственно, отсутствуют данные о тепловых сетях и потребителях (ул. Владимирская, ул. Владивостокская, пос. Новая Жизнь, ул. Асфальтная, ул. МПС, ул. Ладынина, пос. Казинка, ул. Монтажников, ул. Ново-весовая (ЦТП для домов 1а-22), от ТК-30а-17 до д.6г по ул.Московская и т.д.).

2.2. Уточнить мощность и температурный график «Новой котельной БМК по ул. Неделина» (в схеме   1,25 Гкал/ч, Т1=1300С).

2.3 Котельная «Механизаторов, 21» выведена из эксплуатации в 2025 году.

2.2. В тексте и таблицах главы слова «отопительный период 2023-2025 г.г.» заменить словами «отопительный период 2024-2025 г.г.», в случае наличии данных за отопительный период 2025-2026 г.г., слова заменить соответственно.

3. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

3.1. Исключить информацию о «строительстве сети теплоснабжения от ТК-30а-17 до д.6г по ул.Московская для соединения с тепловыми сетями «Котельная «Юго-Западная». Сеть построена в 2025 году.

3.2. Во всех таблицах и текстовой части синхронизировать названия котельных и их мощности.

3.3. В основном варианте развития предусмотреть строительство «Новой котельной БМК по ул. Неделина» мощностью 160 Гкал/ч, позволяющее переключить часть тепловой нагрузки центральной части г. Липецка от ТЭЦ-2, подключить новых потребителей, улучшить качество и бесперебойную поставку коммунальных ресурсов.

3.4. «Раздел 1.6 Мероприятия без источника финансирования» выполнен не в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, и требует детального обсуждения с представителями филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», администрации г. Липецка.

4. Утверждаемая часть.

4.1. Скорректировать мероприятие по строительству котельной «Свободный Сокол» на 2026-2028 гг.

4.2. Перенести мероприятие по строительству котельной «по ул. Одоевского» с 2026 года на более поздний срок (2027 год). В 2027 году котельная «Упраснабсбыт» продолжает работу в штатном режиме.

4.3. Согласовать сроки строительства котельной пер. Клеверный с планами по строительству объектов, планируемых для подключения к данному источнику.

4.4. Исключить из Таблицы 5-4 мероприятия ретроспективного периода.

4.5. В Таблице 5-20 отсутствует новая котельная «Свободный Сокол» и далее в следующих таблицах. При этом старая котельная «Свободный Сокол» выводится из источников выработки тепловой энергии для сторонних потребителей. Аналогично по котельным по ул. Одоевского, пос. «Дачный ЖКП-7».

4.6. В Таблицах раздела 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» исключить выполненные в ретроспективном периоде мероприятия, невыполненные мероприятия перенести на перспективный период.

4.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене, дополнить мероприятием по реконструкции надземной теплотрассы от ТК 4-44-27а до ТК-4-44-31а, выполнив его подземным способом прокладки.

4.8. Текстовую часть «Оценка достаточности норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» о «необходимости внести изменения в местные законодательные нормативы подогрева воды» исключить в полном объеме.

4.9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения выполнены в ценах 2024 года. Необходимо пересчитать в текущих ценах.

4.10. В «Описании решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии» по состоянию на 1 января 2024 года произошли изменения в части некоторых характеристик газопровода, уровня газификации и т.п.

5. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

5.1. В Таблице 1-4 «Реконструкция квартальных сетей в зоне действия источника «Котельная «Привокзальная» указать протяженность, тепловые камеры и улицы, годы реконструкции перенести на 2027-2028 гг, согласовав с филиалом АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация».

5.2. В Таблице 1-4 отсутствуют перечень квартальных сетей в зоне действия источников Липецкая ТЭЦ-2, Юго-Западная котельная, Северо-Западная котельная, котельная по ул. Угловая, котельная по ул. Семашко с указанием протяженности, тепловых камер и улиц.

5.3. В Таблице 1-4 наименования мероприятий МУП «Липецктеплосеть» привести в соответствие с информацией о мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на которые планируется направить высвобождаемые средства в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 № 79.

5.4. «Раздел 8.10 Мероприятия без источника финансирования» выполнен не в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, и требует детального обсуждения с представителями филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», администрации г. Липецка.

6. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

6.1. В Таблице 1-3 мероприятия «Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС)» исключить и добавить в другой раздел.

6.2. В Таблице 1-3 мероприятие «Вывод из эксплуатации котельной «Свободный Сокол» период перенести на 2028 год.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

1. Табл. 10-3 «Перспективные объемы нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии» – нормативные запасы топлива по котельным ЮЗК и СЗК не соответствуют установленным министерством энергетики и тарифов Липецкой области (копии постановлений прилагаются).

2. По ЕТО № 1 филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» должен быть суммарный полезный отпуск тепловой энергии по ЛТЭЦ-2 и котельным в соответствие с приложенными данными по аналогии с утвержденной схемой в 2025 году.

3. В табл. 10-7, 10-8 данные по ЕТО № 1 отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии, полезный отпуск на 2027 год и далее привести в соответствие с приложенными данными.

4. В табл. 10-8 данные по ЕТО № 2 полезный отпуск на 2027 год и далее привести в соответствие с приложенными данными.

5. В табл. 10-8 данные по ЕТО № 2 «Котельная Упрснабсбыт» «Перевод тепловой нагрузки на Новую БМК ул. Одоевского Вывод из схемы централизованного теплоснабжения» передвинуть на 2028 год и указать полезный отпуск на 2027 год в соответствие с приложенными данными.

6. В табл. 10-8 данные по ЕТО № 2 «Котельная 13 квартал» «Вывод из схемы централизованного теплоснабжения» передвинуть на 2028 год и указать полезный отпуск на 2027 год в соответствие с приложенными данными.

Во всех главах и утверждаемой части поменять ООО «ЭнергоКонсалт» на другую организацию в связи со сменой собственника.

Во всех главах и утверждаемой части источник теплоснабжения «Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» отразить в режиме насосной станции.

6. От филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» (письмо от 26.05.2026 № 935-27.2/6092-27.2.3.2):

Утверждаемая часть.

1. В таблице 1-26. на стр. 65 «Абсолютные приросты потребления тепловой энергии в зоне действия источников» по ЕТО №1 в 2027 году прирост 205 438 Гкал. Что имеется в виду? Увеличение полезного отпуска тепловой энергии?

2. В таблице 5-20. на стр. 237 «Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей» установленная тепловая мощность Северо-Западной, Юго-Западной котельных указана неверно (СЗК 390 Гкал/ч, ЮЗК 620 Гкал/ч). Установленная тепловая мощность котельной «Угловая» должна быть 48,11 Гкал/ч начиная с 2025 года.

3.1. В таблице 8-2. на стр. 275 «Топливно-энергетические балансы котельных в зоне действия ЕТО» в разделе «Прогнозные значения полезного отпуска тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал» нет информации по полезному отпуску тепловой энергии по ЕТО №1. Предлагается в строке ЕТО №1 Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» добавить фразу (по аналогии с утвержденной СТС г. Липецка  (актуализация на 2026 год)) с учетом полезного отпуска от ЛТЭЦ-2 и прописать суммарный полезный отпуск по ЕТО №1 в размере 2 506,1 тыс.Гкал без детализации по источникам теплоснабжения.

3.2. В таблице 8-2. на стр. 276 «Топливно-энергетические балансы котельных в зоне действия ЕТО» в разделе «Прогнозные значения потерь тепловой энергии котельными в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал» отразить суммарный объем потерь по ЕТО №1 на 2027 год в размере 1 019 тыс.Гкал без детализации по источникам теплоснабжения.

4. Функциональная структура теплоснабжения

Исправить на филиал АО «РИР – Энерго» - Липецкая генерация.

Исправить

В летнем неотопительном режиме, после окончания отопительного периода, с целью оптимизации загрузки источников тепловой энергии производятся следующие переключения:

- потребителей на сетях котельной «Улица Семашко, д. 10» переводят на сети котельной «Привокзальной»;

- потребителей на сетях котельных «Улица Октябрьская, д. 51 б», переводят на сети ТЭЦ-2.

Котельную «Угловая» не переводим в летний режим ни на какой источник!!!

5. Привести в соответствие по всей текстовой части наименования Котельной – «Котельная Октябрьская», а также в части ее адреса – ул. Октябрьская, д. 51 б.

6. Привести в соответствие по всей текстовой части адрес «Юго – Западная котельная» – ул. Московская, владение 38.

7. Глава 1. Том 1. Таблица 2-6.

Исправить тип, производительность насосов СН(I)-1, СН(I)-2, СН(I)-3, СН(I)-4, СН(I)-5. Указан СЭ-2500-70, а надо указать СЭ-5000-70.

8. Глава 1. Том 1.

По тексту в самом названии "110/52,7 ºС" утвержденного температурного графика сразу указаны срезка 110 и температура 52,7 обратной воды при срезке. Раньше название утвержденного температурного графика было "130/70 ºС со срезкой при 110 ºС".

9. Везде по тексту СхТ неправильный адрес Липецкой ТЭЦ-2.

Изменился официальный почтовый адрес Липецкой ТЭЦ-2 ( в тексте указан "г. Липецк, ГСП (территория ТЭЦ-2)", а надо указать "РФ, Липецкая обл., городской округ г.Липецк, г.Липецк, шоссе Грязинское, стр.8").

Также в качестве фактического адреса везде по тексту указано г. Липецк, Грязинское ш., вл.1 (это, так и есть???).

10. Глава 7. Таблица 1-5. Занижены собственные нужды Липецкой ТЭЦ-2 в паре

Собственные нужды Липецкой ТЭЦ-2 в паре 30 Гкал/час.

11. Исправить насосное оборудование и ЦТП

12. Предоставить в адрес разработчика утвержденный температурный график ТЭЦ-2 с обозначением принятых срезок в графике и описанием в связи с чем принят таковой температурный график.

13. Согласно предоставленным данным из опросного листа, протяженность реконструированных магистральных сетей за 2025 год составила 1, 545 п.м. и строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей за 2025 год составила 2,157 п м, в связи с чем вопрос насколько данные цифры верны, просим уточнить.

| Таблица 4.2 – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый год разработки схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год разработки (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, п м | Реконструкция магистральных тепловых сетей, п м | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, п м | Реконструкция распределительных тепловых сетей, п м | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| ЕТО |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 0 | 1,545 | 2,157 | 0 | 58% | 42% |

14. Согласно предоставленным данным из опросного листа по состоянию на 01.01.2026 АО «РИР Энерго» эксплуатирует 28 ЦТП, в прошлом году эксплуатируемых ЦТП было 33, в связи с чем вопрос – что произошло с пятью ЦТП, просим предоставить информацию для отражения в схеме теплоснабжения.

15. Предоставить информацию в разрезе источников

Таблица 3-74 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организаций, за базовый год актуализации схемы теплоснабжения (П12.6 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 (ЕТО-001: АО «РИР Энерго») |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная «Привокзальная» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго») |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная «Северо-Западная» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго») |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная «Юго-Западная» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго») |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная «Угловая» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго») |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная «Улица Семашко, д. 10» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго») |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» (ЕТО-001: АО «РИР Энерго») |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |

16. Таблица 3-31 – Перечень ЦТП на тепловых сетях

| №пп | Наименование системы теплоснабжения | Наименование ЦТП | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Всего | — | — | 239,18 |
| 1 | ЕТО-1 | Кузнечная,1 | ул. Кузнечная,1 | 1,27 |
| 2 |  | Плеханова,3 | ул. Плеханова,3 | 5,10 |
| 3 |  | Фрунзе,15 | ул. Фрунзе,15 | 1,54 |
| 4 |  | Первомайская,57 | ул. Первомайская, 57 | 3,85 |
| 5 |  | Октябрьская,1 | ул. Октябрьская,1 | 3,16 |
| 6 |  | Театральная,1 | пл. Театральная,1 | 14,94 |
| 7 |  | Студеновская,15 | ул. Студеновская,15 | 2,50 |
| 8 |  | Левобережная,15 | ул. Левобережная,5 | 2,50 |
| 9 |  | З.Космодемьянской | ул.З.Космодемьянской,4а | 1,17 |
| 10 |  | Дачный №3 | ул.Центральная | 1,17 |
| 11 |  | Папина-Доватора | ул.Доватора,8 | 17,45 |
| 12 |  | Киевская-Депутатская | ул.Депутатская,55 | 13,79 |
| 13 |  | Победы,77 | Пр.Победы,77 | 4,37 |
| 14 |  | 60 лет СССР,16 | пр.60 летия СССР,19 | 2,98 |
| 15 |  | Сиреневый,4 | проезд Сиреневый,4/1 | 5,08 |
| 16 |  | Сиреневый,7 | проезд Сиреневый,7/2 | 5,71 |
| 17 |  | Водопьянова,5 | ул.Водопьянова,5/1 | 3,48 |
| 18 |  | Есенина,2 | ул.Есенина.2 | 0,95 |
| 19 |  | Катукова,18 | ул.Катукова,18 | 1,39 |
| 20 |  | Берзина,2 | ул.Берзина.2 | 0,94 |
| 21 |  | 28 микр.он №47 | 28 микрорайон ул.Кривенкова | 17,50 |
| 22 |  | 28 микр.он №48 | 28 микрорайон ул.Кривенкова | 15,00 |
| 23 |  | Московская,149 | ул.Московская,149 | 2,65 |
| 24 |  | Смородина,14 | ул.П.Смородина,14 | 3,54 |
| 25 |  | Смородина,18 | ул.П.Смородина,18 | 2,65 |
| 26 |  | Стаханова,9 | ул.Стаханова,9 | 3,96 |
| 27 |  | Стаханова,25 | ул.Стаханова,25 | 1,80 |
| 28 |  | Смургиса,5 | ул.Смургиса,5 | 31,43 |
| 29 | Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | 10,17 |
| 30 | Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 | ул. 40 лет Октября, д. 33 | 12,03 |
| 31 | Котельная Центролит | ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15 | ул. Детская, д. 15 | 15,50 |
| 32 | Котельная Центролит | ЦТП по ул. Металлистов (ул. Юношеская, д. 1) | ул. Юношеская, д. 1 | 3,81 |
| 33 | Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | 25,80 |

17. Таблица 3-72 – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации в базовом году актуализации схемы теплоснабжения (П 11.9 МУ)

| Наименование системы теплоснабжения | Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт | Расход, м3/ч (одного насоса) | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам (параллельно, последовательно) | Состояние каждого насоса (кол-во насосов в работе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 | насосная станция по ул. Неделина, д. 5 повысительная | ул. Неделина, д. 5 | CЭ 1250-70-11 | 4 | 1250 | 5,7 | 75,0 | Параллельно | 4 |
| ТЭЦ-2 | насосная станция по ул. Неделина, д. 5 повысительная | ул. Неделина, д. 5 | CЭ 2500-60-11-1 | 2 | 2500 | 5,1 | 75,0 | Параллельно | в резерве |
| ТЭЦ-2 | НС Первого мостового перехода | Петровский мост рядом с ул. М.И. Неделина, 2Б | BL 150/390-90 | 4 | 700 | 6,5 | 4,0 | Параллельно | 2 |
| ТЭЦ-2 | НС Территория АО «НЛМК» | Насосная продана |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | НС Территория АО «НЛМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | НС Территория ОАО «ЛТЗ» | Оборудование выведено из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | НС Территория ОАО «ЛТЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | НС пл. Театральная, д. 1 | пл. Театральная, д. 1 | К 100-65-250 | 2 | 100 | 6,5 | 8,5 | Параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | НС пл. Театральная, д. 1 | пл. Театральная, д. 1 | К 90/85 | 1 | 90 | 6,5 | 8,5 | Параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | НС пл. Театральная, д. 1 | пл. Театральная, д. 1 | К 90/85-а | 1 | 90 | 6,5 | 8,5 | Параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | НС ул. Писарева | ул. Писарева, 2 | ТР 65-460/2 | 2 | 57 | 5,5 | 5,0 | Параллельно | в резерве |
| ТЭЦ-2 | НПС-3 | Ул. Боровая, соор. 16а | 20-24 DV MEDI-TD-MKII-1250/6-6000-CLS | 3 | 5008 | 10,0 | 7,0 | Параллельно | 2 |
| ТЭЦ-2 | НПС-3 | Ул. Боровая, соор. 16а | SCP 250/450HA-200/4-N4-c0/E1-FC | 3 | 1250 | 8,3 | 4,5 | Параллельно | 2 |
| Котельная «Северо-Западная» | НС «15 микрорайон» | «15 микрорайон» | СЭ 1250-70-11 | 3 | 1250 | 0,0 | 0,0 | Параллельно | в резерве |
| Котельная «Юго-Западная» | НС ул. Индустриальная, д. 44 | ул. Индустриальная, д. 44 | 10НД-6х1 | 1 | 485 | 0,0 | 0,0 | Параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | НС ул. Индустриальная, д. 44 | ул. Индустриальная, д. 44 | Grundfos TP 200-590/380 A3-F-Y-DAQF | 2 | 500 | 2,5 | 8 | Параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | «Депутатская» | ул. Депутатская, 92 | NSC200-125-480 | 4 | 240 | 1,5 | 9,8 | Параллельно | в резерве |
| Котельная Свободный Сокол | НС ул. 40 лет Октября, д. 4 | ул. 40 лет Октября, д. 4 | К 290/30 | 2 | 290 | 3,1 | 5 | Параллельно | в резерве |
| ТЭЦ-2 | НС/ЦТП ул. Депутатская (котельная работающая в режиме ЦТП) | ул. Депутатская | NSC200-125-480 | 4 | 240 | — | — | Параллельно | 2 |
| ТЭЦ-2 | НС/ЦТП ул. Л. Толстого (котельная работающая в режиме ЦТП) | ул. Л. Толстого | NSC200-150-500 | 3 | 708 | — | — | Параллельно | 2 |

18. Таблица 3-73 – Насосные станции, установленные в ЦТП на тепловых сетях

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование ЦТП | Адрес | Марка насосов | Назначение насосной станции | Кол-во насосов, шт | Расход, м3/ч | Давление на входе, атм | Давление на выходе, атм | Схема присоединения насосов (параллельно, последовательно) | Состояние каждого насоса (кол-во насосов в работе, в резерве) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | ул. Плеханова, 3 | LP 65-200/202 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 35 | 6,5 | 5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | ул. Плеханова, 3 | LP 65-200/202 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 35 | 6,5 | 5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | ул. Плеханова, 3 | LP 100-160-168 | насос отопления | 1 | 100 | 6,4 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | ул. Плеханова, 3 | LP 100-160-168 | насос отопления | 1 | 100 | 6,4 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | ул. Плеханова, 3 | CLM 125-242-7,5 | сетевой насос | 1 | 160 | 6,5 | 6 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Плеханова, сооруж. 3 | ул. Плеханова, 3 | CLM 125-242-7,5 | сетевой насос | 1 | 160 | 6,5 | 6 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Кузнечная, д. 1 | ул. Кузнечная, д. 1 | LP 65-160/165 | насос отопления | 1 | 25 | 8 | 5,8 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Кузнечная, д. 1 | ул. Кузнечная, д. 1 | LP 65-160/165 | сетевой насос | 1 | 25 | 8,2 | 8 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Кузнечная, д. 1 | ул. Кузнечная, д. 1 | ЗК-6 | насос отопления | 1 | 45 | 6,8 | 5,8 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Кузнечная, д. 1 | ул. Кузнечная, д. 1 | ЗК-6 | сетевой насос | 1 | 45 | 8,2 | 8 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Киевская - Депутатская | ул. Киевская - Депутатская | LP 100-160-168 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 100 | 7,2 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Киевская - Депутатская | ул. Киевская - Депутатская | LP 100-160-168 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 100 | 7,2 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Киевская - Депутатская | ул. Киевская - Депутатская | LPD 125-200-191 | сетевые насосы | 1 | 115 | 5,5 | 5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Киевская - Депутатская | ул. Киевская - Депутатская | LPD 125-200-191 | сетевые насосы | 1 | 115 | 5,5 | 5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Киевская - Депутатская | ул. Киевская - Депутатская | К-150-125-315 | насос отопления | 2 | 150 | — | — | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Левобережная, д. 5 | ул. Левобережная, д. 5 | КМ 65-50-125 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 25 | 7,5 | 6,8 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Левобережная, д. 5 | ул. Левобережная, д. 5 | КМ 65-50-125 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 25 | 7,5 | 6,8 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Левобережная, д. 5 | ул. Левобережная, д. 5 | КМЛ 80/160/2 | насосы отопления | 1 | 50 | 6,5 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Левобережная, д. 5 | ул. Левобережная, д. 5 | КМЛ 80/160/2 | насосы отопления | 1 | 50 | 6,5 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП № 3 ул. Центральная, пос. Дачный | ул. Центральная, пос. Дачный | АЦМЛ 100 S/210-3,0/4 | насосы отопления | 2 | 68 | 6,4 | 6 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП № 3 ул. Центральная, пос. Дачный | ул. Центральная, пос. Дачный | АЦМЛ 40 А/90-1,1/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 2 | 12 | 6,4 | 6 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | АЦМЛ 40А/100-1,1/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 12 | 7 | 6,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | АЦМЛ 40А/100-1,1/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 12 | 7 | 6,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | NB 40-125/127 | насосы отопления | 1 | 47 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | ул. Зои Космодемьянской, д. 2/1 | NB 40-125/127 | насосы отопления | 1 | 47 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП «Улица Папина – улица Доватора» | улица Доватора | LPD 125-160/152 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 90 | 7,2 | 6 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП «Улица Папина – улица Доватора» | улица Доватора | LPD 125-160/152 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 90 | 7,2 | 6 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП «Улица Папина – улица Доватора» | улица Доватора | LPD 125-160/152 | сетевой насос | 1 | 90 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| ТЭЦ-2 | ЦТП «Улица Папина – улица Доватора» | улица Доватора | LPD 125-160/152 | сетевой насос | 1 | 90 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | ул. Смургиса, д. 3 | LP 100-200/191 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 130 | 9 | 6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | ул. Смургиса, д. 3 | LP 100-200/191 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 130 | 9 | 6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | ул. Смургиса, д. 3 | LP 100-200/191 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 130 | 9 | 6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | ул. Смургиса, д. 3 | CLM 150-278-22 | насосы отопления | 1 | 180 | 4,8 | 3,9 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | ул. Смургиса, д. 3 | CLM 150-278-22 | насосы отопления | 1 | 180 | 4,8 | 3,9 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | ул. Смургиса, д. 3 | CLM 150-278-22 | насосы отопления | 1 | 180 | 4,8 | 3,9 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | ул. Смургиса, д. 3 | TP 200-410/4A | сетевые насосы | 1 | 630 | 5,8 | 4,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП «МЖК» ул. Смургиса, д. 3 | ул. Смургиса, д. 3 | TP 200-410/4A | сетевые насосы | 1 | 630 | 5,8 | 4,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП ул. Берзина, д. 2 | ул. Берзина, д. 2 | К 20/30УМ | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 7,5 | 6,6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП ул. Берзина, д. 2 | ул. Берзина, д. 2 | КМ 65-50-160/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 25 | 7,5 | 6,6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП ул. Берзина, д. 2 | ул. Берзина, д. 2 | К 45/30 | насосы отопления | 1 | 45 | 7,5 | 6,6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Северо-Западная» | ЦТП ул. Берзина, д. 2 | ул. Берзина, д. 2 | К 45/30 | насосы отопления | 1 | 45 | 7,5 | 6,6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП ул. Московская, д. 149 | ул. Московская, д. 149 | АЦМС 32-5 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 31 | 7 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП ул. Московская, д. 149 | ул. Московская, д. 149 | АЦМС 32-5 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 31 | 7 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП б-р Есенина, д. 2 | б-р Есенина, д. 2 | 1К20/30 УЗ.1 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 7 | 6,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП б-р Есенина, д. 2 | б-р Есенина, д. 2 | 1К20/30 УЗ.1 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 7 | 6,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП б-р Есенина, д. 2 | б-р Есенина, д. 2 | К20/30 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 20 | 7 | 6,3 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП б-р Есенина, д. 2 | б-р Есенина, д. 2 | К20/30 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 20 | 7 | 6,3 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП ул. Катукова, д. 18 | ул. Катукова, д. 18 | К 20/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 6,9 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП ул. Катукова, д. 18 | ул. Катукова, д. 18 | К 20/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 6,9 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9 | ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9 | АЦМЛ 1129/260-11,0/4 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 128 | 5,8 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9 | ЦТП № 63 ул. Стаханова, сооруж. 3/9 | АЦМЛ 1129/260-11,0/4 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 128 | 5,8 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 3 ул. П. Смородина, д. 18 | ул. П. Смородина, д. 18 | АЦМЛ 1106/288-7,5/4 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 77 | 5,8 | 5,2 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 3 ул. П. Смородина, д. 18 | ул. П. Смородина, д. 18 | АЦМЛ 1106/288-7,5/5 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 77 | 5,8 | 5,2 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 2 ул. П. Смородина, д. 14 | ул. П. Смородина, д. 14 | КМЛ2 100/200-УЗ | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 90 | 5,8 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 2 ул. П. Смородина, д. 14 | ул. П. Смородина, д. 14 | КМЛ2 100/200-УЗ | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 90 | 5,8 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 4 ул. Стаханова, д. 25/27 | ул. Стаханова, д. 25/27 | АЦМЛ 1106/243-4,0/4 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 63 | 5,8 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 4 ул. Стаханова, д. 25/27 | ул. Стаханова, д. 25/27 | АЦМЛ 1106/243-4,0/4 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 63 | 5,8 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП пр-кт 60-летия СССР, д. 16 | пр-кт 60-летия СССР, д. 16 | АЦМЛ 1106/243-4,0/4 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 2 | 100 | 5,6 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 7/2 | пр-зд Сиреневый, д. 7/2 | КМ 125-100-160/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 2 | 146 | 6,5 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП пр-зд Сиреневый, д. 4/1 | пр-зд Сиреневый, д. 4/1 | АЦМЛ 1106/232-30.0/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 2 | 110 | 6,4 | 5,4 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП ул. Водопьянова, д. 5 | ул. Водопьянова, д. 5/1 | АЦМЛ 1102/138-5,5/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 2 | 85 | 5,5 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 47 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова | в 28 микрорайоне ул. Кривенкова | ТРЕ 80-240/4 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 3 | 68,5 | 6,6 | 5,2 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП № 48 в 28 микрорайоне ул. Кривенкова | в 28 микрорайоне ул. Кривенкова | ТРЕ 80-240/4 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 3 | 68,5 | 6,8 | 5,4 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП проспект Победы, д. 77 | проспект Победы, д. 77 | PN 50/140-2,2/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 6,6 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП проспект Победы, д. 77 | проспект Победы, д. 77 | PN 50/140-2,2/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 6,6 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП проспект Победы, д. 77 | проспект Победы, д. 77 | PN 50/140-2,2/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 6,6 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП проспект Победы, д. 77 | проспект Победы, д. 77 | PN 150/250-11/4 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 160 | — | — | параллельно | 1 |
| Котельная «Юго-Западная» | ЦТП проспект Победы, д. 77 | проспект Победы, д. 77 | PN 150/250-11/4 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 160 | — | — | параллельно | 1 |
| Котельная «Угловая» | ЦТП ул. Студеновская, д. 15 | ул. Студеновская, д. 15 | GN 125-250/1104,2 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 210 | 6,6 | 5,2 | параллельно | 1 |
| Котельная «Угловая» | ЦТП ул. Студеновская, д. 15 | ул. Студеновская, д. 15 | GN 125-250/1104,2 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 210 | 6,6 | 5,2 | параллельно | 1 |
| Котельная «Угловая» | ЦТП ул. Студеновская, д. 15 | ул. Студеновская, д. 15 | LP 80-125/133 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 57 | 7,4 | 6,6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Угловая» | ЦТП ул. Студеновская, д. 15 | ул. Студеновская, д. 15 | LP 80-200/180 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 57 | 7,4 | 6,6 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | ул. Октябрьская, д. 1 | К 8/18 | насосы подпитки II контура отопления в центральных тепловых пунктах | 1 | 8 | — | — | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | ул. Октябрьская, д. 1 | К 8/18 | насосы подпитки II контура отопления в центральных тепловых пунктах | 1 | 8 | — | — | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | ул. Октябрьская, д. 1 | К 45/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 45 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | ул. Октябрьская, д. 1 | К 45/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 45 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | ул. Октябрьская, д. 1 | К 45/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 45 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | ул. Октябрьская, д. 1 | К 160/30 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 160 | — | — | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Октябрьская, д. 1 | ул. Октябрьская, д. 1 | К 160/30 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 160 | — | — | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Фрунзе, д. 15 | ул. Фрунзе, д. 15 | К 20/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 8 | 7 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Фрунзе, д. 15 | ул. Фрунзе, д. 15 | К 20/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 20 | 8 | 7 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Фрунзе, д. 15 | ул. Фрунзе, д. 15 | АЦМЛ 1154/200-37,0/2 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 198 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Фрунзе, д. 15 | ул. Фрунзе, д. 15 | АЦМЛ 1154/200-37,0/2 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 198 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Первомайская, д. 57 | ул. Первомайская, д. 57 | К 45/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 45 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Первомайская, д. 57 | ул. Первомайская, д. 57 | К 45/30 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 45 | 6,8 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Первомайская, д. 57 | ул. Первомайская, д. 57 | К 90/35 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 90 | 5,8 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная «Улица Октябрьская, д. 53» | ЦТП ул. Первомайская, д. 57 | ул. Первомайская, д. 57 | К 90/35 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 90 | 5,8 | 5 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/210 (подающ. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 52 | 2,9274 | 5,5274 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/210 (подающ. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 52 | 2,9274 | 5,5274 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/210 (подающ. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 52 | 2,9274 | 5,5274 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/191 (обратный. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 45 | 4,0365 | 5,5365 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/191 (обратный. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 45 | 4,0365 | 5,5365 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/191 (обратный. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 45 | 4,0365 | 5,5365 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/191 (обратный. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 45 | 4,0365 | 5,5365 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/183 (подающ. тр. ГВС) | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 42 | 4,3 | 6,2 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 1 по ул. Ушинского, д. 9а | ул. Ушинского, д. 9а | LP 100-200/183 (подающ. тр. ГВС) | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 42 | 4,1 | 5,5 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 | ул. 40 лет Октября, д. 33 | АЦМЛ 100S/233-37.0/2 (подающ. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 55 | 5,5 | 4,1 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 | ул. 40 лет Октября, д. 33 | АЦМЛ 100S/233-37.0/2 (подающ. тр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 48 | 7,4 | 4,3 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 | ул. 40 лет Октября, д. 33 | КМЛ2 65/160 (подающ. тр. ГВС) | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 48 | 7,4 | 4,3 | параллельно | 1 |
| Котельная Свободный Сокол | ЦТП № 2 по ул. 40 лет Октября, д. 33 | ул. 40 лет Октября, д. 33 | КМЛ2 65/160 (подающ. тр. ГВС) | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 32 | 5 | 3,6 | параллельно | 1 |
| Котельная Центролит | ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15 | ул. Детская, д. 15 | АК 3080-250/218 (повысительный на хол.воде) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 62 | 5 | 3,6 | параллельно | 1 |
| Котельная Центролит | ЦТП С. Рудник, ул. Детская, д. 15 | ул. Детская, д. 15 | КМ 100-65-20 (циркуляционный насос) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 50 | 7,2 | 6,8 | параллельно | 1 |
| Котельная Центролит | ЦТП по ул. Металлистов (ул. Юношеская, д. 1) | ул. Юношеская, д. 1 | ТР 100-330/4 об-ратный | циркуляционные насосы отопления | 1 | 24 | 4,7 | 3,7 | параллельно | 1 |
| Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | АЦМЛ 100 S/210-3,0/4 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 68 | 4,7 | 3,7 | параллельно | 1 |
| Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | АЦМЛ 100 S/210-3,0/4 | циркуляционные насосы отопления | 1 | 68 | 2,7 | — | параллельно | 1 |
| Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | АЦМЛ 40 А/90-1,1/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 10 | 2,7 | — | параллельно | 1 |
| Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | АЦМЛ 40 А/90-1,1/2 | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 10 | 4,7 | 3,7 | параллельно | 1 |
| Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | TP100-360/2 (обр.тр.пр.отопл.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 29,5 | 2,7 | — | параллельно | 1 |
| Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | CRE 15-03 (ГВС) | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 33 | 2,7 | — | параллельно | 1 |
| Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | TP50-60/2 (под.ГВС) | циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 1 | 4,4 | 4,7 | 3,7 | параллельно | 1 |
| Котельная Дачный ЖКП-7 | ЦТП № 2 по ул. Центральная (пос. Дачный) | пос. Дачный | CR15-03 (подп.тр.пр.) | циркуляционные насосы отопления | 1 | 33 | 4,7 | 3,7 | параллельно | 1 |